## ElmLne
feeder | object_type | loc_name | dline | R1 | X1 | R0 | X0 | Z1 | Inom | term1 | term2 | loading | Closs | typ_id
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE109582144 | 1.096 | 0.44278 | 0.40004 | 0.60499 | 1.6955 | 0.59673 | 0.29 | Konten_3016 | Konten_3600 | 25.655 | 0.003396 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE116035230 | 0.739 | 0.092375 | 0.077595 | 0 | 0 | 0.12064 | 0.35105 | Konten_18405 | Konten_18516 | 8.0103 | 0.010635 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628672 | 0.168 | 0.0168 | 0.017136 | 0 | 0 | 0.023998 | 0.357 | Konten_2327 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\03_Andromeda-Cassiopeia.ElmNet\PS_Andromeda_Cassiopeia_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 177.8693 | 0.022287 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629040 | 0.162 | 0.02025 | 0.01701 | 0 | 0 | 0.026446 | 0.35105 | Konten_4188 | Konten_13323 | 1.1094 | 0.023094 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629204 | 0.039 | 0.004875 | 0.004095 | 0 | 0 | 0.0063667 | 0.31875 | Konten_13321 | Konten_7296 | 0.56465 | 0.0050471 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629352 | 0.42 | 0.0525 | 0.0441 | 0 | 0 | 0.068564 | 0.35105 | Konten_13310 | Konten_13314 | 9.2485 | 0.060175 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629363 | 0.269 | 0.033625 | 0.028245 | 0 | 0 | 0.043914 | 0.31875 | Konten_13315 | Konten_9910 | 11.8438 | 0.038524 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629375 | 0.273 | 0.034125 | 0.028665 | 0 | 0 | 0.044567 | 0.31875 | Konten_7300 | Konten_13315 | 12.8356 | 0.039091 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629387 | 0.402 | 0.05025 | 0.04221 | 0 | 0 | 0.065626 | 0.35105 | Konten_1464 | Konten_13316 | 12.7488 | 0.057548 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11721906 | 0.114 | 0.046056 | 0.04161 | 0.062928 | 0.17636 | 0.062069 | 0.29 | Konten_1471 | Konten_2529 | 17.7861 | 0.00038403 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11721917 | 0.319 | 0.12888 | 0.11644 | 0.17609 | 0.49349 | 0.17368 | 0.29 | Konten_13356 | Konten_2833 | 17.7863 | 0.0010732 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11721939 | 0.843 | 0.34057 | 0.3077 | 0.46534 | 1.3041 | 0.45898 | 0.29 | Konten_13282 | Konten_13356 | 18.2601 | 0.0028324 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11721950 | 0.842 | 0.48331 | 0.31743 | 0.60792 | 1.3228 | 0.57823 | 0.22 | Konten_13282 | Konten_13281 | 6.334 | 0.0027285 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11721961 | 0.614 | 0.35244 | 0.23148 | 0.44331 | 0.96459 | 0.42166 | 0.22 | Konten_13281 | Konten_13280 | 5.7444 | 0.0019908 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722402 | 0.499 | 0.34381 | 0.18812 | 0.41766 | 0.78393 | 0.39191 | 0.205 | Konten_3639 | Konten_13291 | 23.2639 | 0.0016638 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722413 | 0.72 | 0.49608 | 0.27144 | 0.60264 | 1.1311 | 0.56549 | 0.205 | Konten_1455 | Konten_1456 | 17.1079 | 0.0023997 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722424 | 0.175 | 0.12058 | 0.065975 | 0.14648 | 0.27492 | 0.13744 | 0.205 | Konten_1456 | Konten_13293 | 0.43485 | 0.0005838 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722435 | 0.837 | 0.57669 | 0.31555 | 0.70057 | 1.3149 | 0.65738 | 0.205 | Konten_1456 | Konten_13290 | 16.6733 | 0.0027951 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722446 | 0.515 | 0.35484 | 0.19415 | 0.43105 | 0.80906 | 0.40448 | 0.205 | Konten_19483 | Konten_1455 | 40.3826 | 0.0017123 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722457 | 0.53 | 0.26871 | 0.19663 | 0.34715 | 0.82468 | 0.33297 | 0.255 | Konten_13284 | Konten_13285 | 0.89886 | 0.0017785 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722468 | 0.11 | 0.07579 | 0.04147 | 0.09207 | 0.17281 | 0.086394 | 0.205 | Konten_3637 | Konten_13284 | 82.4228 | 0.00036284 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722479 | 1.077 | 0.74205 | 0.40603 | 0.90145 | 1.692 | 0.84587 | 0.205 | Konten_1452 | Konten_13288 | 19.0849 | 0.0035221 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722490 | 0.406 | 0.27973 | 0.15306 | 0.33982 | 0.63783 | 0.31887 | 0.205 | Konten_13282 | Konten_3636 | 101.5186 | 0.0013193 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722712 | 0.078 | 0.053742 | 0.029406 | 0.065286 | 0.12254 | 0.061261 | 0.205 | Konten_6267 | Konten_13336 | 2.9341 | 0.00020706 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722723 | 0.552 | 0.12862 | 0.19154 | 0.21031 | 0.84456 | 0.23072 | 0.41 | Konten_6267 | Konten_3614 | 151.6519 | 0.0016061 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722965 | 0.547 | 0.37688 | 0.20622 | 0.45784 | 0.85934 | 0.42961 | 0.205 | Konten_1462 | Konten_13301 | 16.6485 | 0.0015493 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722976 | 0.326 | 0.0978 | 0.11573 | 0.14605 | 0.50139 | 0.15152 | 0.35 | Konten_1462 | Konten_13305 | 160.5008 | 0.00098592 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722987 | 0.132 | 0.0396 | 0.04686 | 0.059136 | 0.20302 | 0.061352 | 0.35 | Konten_1463 | Konten_1462 | 170.2518 | 0.00039742 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722998 | 0.175 | 0.12058 | 0.065975 | 0.14648 | 0.27492 | 0.13744 | 0.205 | Konten_1461 | Konten_13304 | 0.42797 | 0.00050655 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723009 | 0.567 | 0.1701 | 0.20128 | 0.25402 | 0.87205 | 0.26353 | 0.35 | Konten_1461 | Konten_3690 | 160.0332 | 0.0017579 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723020 | 2.016 | 0.81446 | 0.73584 | 1.1128 | 3.1188 | 1.0976 | 0.29 | Konten_1453 | Konten_13282 | 92.719 | 0.0066852 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723031 | 0.697 | 0.48023 | 0.26277 | 0.58339 | 1.095 | 0.54742 | 0.205 | Konten_1453 | Konten_13283 | 1.2761 | 0.0022033 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723042 | 0.658 | 0.45336 | 0.24807 | 0.55075 | 1.0337 | 0.51679 | 0.205 | Konten_1453 | Konten_13286 | 1.9034 | 0.0020801 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723053 | 1.147 | 0.46339 | 0.41866 | 0.63314 | 1.7744 | 0.6245 | 0.29 | Konten_13287 | Konten_1453 | 94.9642 | 0.0037302 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723064 | 0.824 | 0.3329 | 0.30076 | 0.45485 | 1.2747 | 0.44864 | 0.29 | Konten_1454 | Konten_3704 | 97.131 | 0.00264 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723075 | 0.242 | 0.16674 | 0.091234 | 0.20255 | 0.38018 | 0.19007 | 0.205 | Konten_1454 | Konten_13289 | 1.232 | 0.0007443 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723086 | 0.934 | 0.37734 | 0.34091 | 0.51557 | 1.4449 | 0.50853 | 0.29 | Konten_1457 | Konten_1454 | 98.0016 | 0.0029588 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723097 | 0.34 | 0.23426 | 0.12818 | 0.28458 | 0.53414 | 0.26704 | 0.205 | Konten_1457 | Konten_13292 | 2.5529 | 0.0010332 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723108 | 0.586 | 0.2971 | 0.21741 | 0.38383 | 0.91182 | 0.36815 | 0.255 | Konten_3701 | Konten_1457 | 113.5037 | 0.0018015 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723119 | 0.669 | 0.2007 | 0.2375 | 0.29971 | 1.0289 | 0.31094 | 0.35 | Konten_3596 | Konten_1458 | 1.252 | 0.0021449 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723141 | 0.226 | 0.11458 | 0.083846 | 0.14803 | 0.35166 | 0.14198 | 0.255 | Konten_1458 | Konten_13294 | 1.7185 | 0.00069155 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723163 | 0.441 | 0.30385 | 0.16626 | 0.36912 | 0.69281 | 0.34636 | 0.205 | Konten_3605 | Konten_13295 | 2.1484 | 0.0013042 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723174 | 0.81 | 0.70146 | 0.31833 | 0.82134 | 1.2782 | 0.77031 | 0.18 | Konten_1459 | Konten_13297 | 1.023 | 0.0022967 | E - Al . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723185 | 0.599 | 0.51873 | 0.23541 | 0.60739 | 0.94522 | 0.56965 | 0.18 | Konten_1460 | Konten_1459 | 62.4779 | 0.0016928 | E - Al . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723207 | 0.315 | 0.15971 | 0.11686 | 0.20632 | 0.49014 | 0.1979 | 0.255 | Konten_3699 | Konten_13296 | 145.3782 | 0.00095212 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723218 | 1.224 | 0.4945 | 0.44676 | 0.67565 | 1.8935 | 0.66642 | 0.29 | Konten_1460 | Konten_13312 | 0.023833 | 0.0037232 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723229 | 0.315 | 0.12726 | 0.11498 | 0.17388 | 0.48731 | 0.17151 | 0.29 | Konten_3600 | Konten_13306 | 25.6537 | 0.00097846 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723240 | 0.235 | 0.13489 | 0.088595 | 0.16967 | 0.36919 | 0.16138 | 0.22 | Konten_13328 | Konten_1464 | 20.3436 | 0.00071232 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723251 | 0.126 | 0.072324 | 0.047502 | 0.090972 | 0.19795 | 0.086529 | 0.22 | Konten_1465 | Konten_13328 | 21.1783 | 0.00038172 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723262 | 0.438 | 0.17695 | 0.15987 | 0.24178 | 0.67759 | 0.23848 | 0.29 | Konten_1466 | Konten_13325 | 17.8398 | 0.0013715 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723273 | 0.707 | 0.28563 | 0.25806 | 0.39026 | 1.0937 | 0.38494 | 0.29 | Konten_13311 | Konten_13309 | 19.599 | 0.0022076 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723284 | 0.781 | 0.31552 | 0.28507 | 0.43111 | 1.2082 | 0.42523 | 0.29 | Konten_1466 | Konten_3597 | 0.01825 | 0.0024442 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723295 | 1.395 | 0.96115 | 0.52592 | 1.1676 | 2.1915 | 1.0956 | 0.205 | Konten_13325 | Konten_13338 | 1.3457 | 0.0042183 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11725407 | 0.429 | 0.17332 | 0.15659 | 0.23681 | 0.66366 | 0.23358 | 0.29 | Konten_13309 | Konten_4187 | 19.194 | 0.0013416 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11725955 | 0.49 | 0.11417 | 0.17003 | 0.18669 | 0.7497 | 0.2048 | 0.41 | Konten_2327 | Konten_13339 | 154.8767 | 0.0013906 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11725961 | 1.003 | 0.2337 | 0.34804 | 0.38214 | 1.5346 | 0.41922 | 0.41 | Konten_13339 | Konten_6267 | 153.1186 | 0.0028815 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11725972 | 1.024 | 0.32666 | 0.36864 | 0.47821 | 1.5749 | 0.49254 | 0.335 | Konten_3614 | Konten_13321 | 185.6041 | 0.0029102 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11726416 | 0.166 | 0.067064 | 0.06059 | 0.091632 | 0.2568 | 0.090381 | 0.29 | Konten_13314 | Konten_4190 | 8.9884 | 0.00052218 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11726427 | 0.929 | 0.471 | 0.34466 | 0.60849 | 1.4455 | 0.58364 | 0.255 | Konten_13306 | Konten_13311 | 26.9482 | 0.0028378 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11726438 | 0.581 | 0.33349 | 0.21904 | 0.41948 | 0.91275 | 0.39899 | 0.22 | Konten_13325 | Konten_1465 | 21.1797 | 0.0017582 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727196 | 0.623 | 0.1869 | 0.22117 | 0.2791 | 0.95817 | 0.28956 | 0.35 | Konten_13321 | Konten_2935 | 177.6711 | 0.0018315 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27326874 | 0.034 | 0.00425 | 0.00357 | 0 | 0 | 0.0055504 | 0.35105 | Konten_10021 | Konten_10316 | 5.0932 | 0.00049091 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27796158 | 0.005 | 0.000625 | 0.000525 | 0 | 0 | 0.00081624 | 0.35105 | Konten_18388 | Konten_7288 | 9.1975 | 7.1868e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27797204 | 0.004 | 0.0005 | 0.00042 | 0 | 0 | 0.00065299 | 0.35105 | Konten_9929 | Konten_18392 | 0.00094983 | 5.8207e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27798140 | 0.52 | 0.33332 | 0.06968 | 0 | 0 | 0.34053 | 0.1275 | Konten_18395 | Konten_8837 | 8.8084 | 0.0041451 | A2YHCY 3x1x50
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27798151 | 0.259 | 0.10023 | 0.034965 | 0 | 0 | 0.10616 | 0.187 | Konten_9925 | Konten_7291 | 27.3627 | 0.0020466 | 2XHC2Y 3x1x50
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27805358 | 0.607 | 0.58818 | 0.23855 | 0.67802 | 0.95785 | 0.63472 | 0.17 | Konten_2520 | Konten_18393 | 9.0548 | 0.00017984 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27805394 | 0.444 | 0.43024 | 0.17449 | 0.49595 | 0.70063 | 0.46427 | 0.17 | Konten_2520 | Konten_18395 | 10.3081 | 0.00013151 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27805414 | 0.725 | 0.70253 | 0.28493 | 0.80983 | 1.1441 | 0.75811 | 0.17 | Konten_2520 | Konten_2511 | 0.10103 | 0.00021447 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27900572 | 0.176 | 0.17054 | 0.069168 | 0.19659 | 0.27773 | 0.18404 | 0.17 | Konten_2512 | Konten_3179 | 27.4215 | 5.1953e-05 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27902733 | 0.005 | 0.000625 | 0.000525 | 0 | 0 | 0.00081624 | 0.35105 | Konten_18397 | Konten_7290 | 13.2789 | 7.2419e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27902772 | 0.957 | 0.4852 | 0.35505 | 0.62683 | 1.4891 | 0.60123 | 0.255 | Konten_2519 | Konten_6326 | 7.9205 | 0.00029729 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27902778 | 0.832 | 0.42182 | 0.30867 | 0.54496 | 1.2946 | 0.5227 | 0.255 | Konten_6326 | Konten_3377 | 2.4139 | 0.00025899 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27902790 | 0.242 | 0.12269 | 0.089782 | 0.15851 | 0.37655 | 0.15203 | 0.255 | Konten_3377 | Konten_19456 | 2.4139 | 7.5375e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27905978 | 0.568 | 0.39135 | 0.21414 | 0.47542 | 0.89233 | 0.44611 | 0.205 | Konten_6326 | Konten_18403 | 3.7098 | 0.00017394 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27906003 | 0.205 | 0.13796 | 0.078105 | 0.1683 | 0.32124 | 0.15854 | 0.21 | Konten_6326 | Konten_18402 | 3.0675 | 6.2107e-05 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27906013 | 0.281 | 0.18911 | 0.10706 | 0.2307 | 0.44033 | 0.21731 | 0.21 | Konten_18402 | Konten_2515 | 3.1024 | 8.5162e-05 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE28858489 | 0.208 | 0.20155 | 0.081744 | 0.23234 | 0.32822 | 0.2175 | 0.17 | Konten_2515 | Konten_18401 | 0.57858 | 6.114e-05 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE29033701 | 0.816 | 0.7907 | 0.32069 | 0.91147 | 1.2876 | 0.85326 | 0.17 | Konten_2515 | Konten_18404 | 3.266 | 0.00024003 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE29034199 | 0.065 | 0.032955 | 0.024115 | 0.042575 | 0.10114 | 0.040836 | 0.255 | Konten_18516 | Konten_2519 | 7.9203 | 2.0156e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE30384163 | 0.802 | 0.10025 | 0.08421 | 0 | 0 | 0.13093 | 0.35105 | Konten_6725 | Konten_18405 | 10.51 | 0.01153 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE30384191 | 1.347 | 0.16838 | 0.14143 | 0 | 0 | 0.2199 | 0.35105 | Konten_8579 | Konten_18400 | 22.0422 | 0.019391 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE30384209 | 0.304 | 0.038 | 0.03192 | 0 | 0 | 0.049627 | 0.35105 | Konten_6895 | Konten_18388 | 10.7736 | 0.0043685 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE30773957 | 0.522 | 0.06525 | 0.05481 | 0 | 0 | 0.085216 | 0.35105 | Konten_18538 | Konten_18540 | 14.2018 | 0.080166 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE30773972 | 0.524 | 0.0655 | 0.05502 | 0 | 0 | 0.085542 | 0.35105 | Konten_18539 | Konten_18538 | 14.7468 | 0.080445 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE30773993 | 0.16 | 0.02 | 0.0168 | 0 | 0 | 0.02612 | 0.35105 | Konten_2529 | Konten_18539 | 14.693 | 0.024558 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE331225668 | 0.262 | 0.03275 | 0.02751 | 0 | 0 | 0.042771 | 0.35105 | Konten_18391 | Konten_6873 | 5.4453 | 0.0037835 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE331225671 | 0.003 | 0.000375 | 0.000315 | 0 | 0 | 0.00048974 | 0.35105 | Konten_6873 | Konten_18392 | 5.4453 | 4.3327e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE332480220 | 0.158 | 0.01975 | 0.01659 | 0 | 0 | 0.025793 | 0.35105 | Konten_2 | Konten_6895 | 10.7722 | 0.0022696 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE350187770 | 0.002 | 0.00025 | 0.00021 | 0 | 0 | 0.0003265 | 0.35105 | Konten_18389 | Konten_7098 | 7.5194 | 2.882e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE350187773 | 0.382 | 0.12224 | 0.046604 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.2108 | Konten_7098 | Konten_18390 | 12.5251 | 0.0038046 | A2XHCJ2Y 3x1x95
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE354357622 | 0.197 | 0.024625 | 0.020685 | 0 | 0 | 0.03216 | 0.35105 | Konten_98 | Konten_6725 | 10.5067 | 0.0028299 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE354607032 | 0.123 | 0.015375 | 0.012915 | 0 | 0 | 0.02008 | 0.35105 | Konten_4188 | Konten_1466 | 14.7464 | 0.017535 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36000031 | 0.313 | 0.22755 | 0.046637 | 0 | 0 | 0.23228 | 0.11475 | Konten_7288 | Konten_18389 | 28.1401 | 0.0020053 | 2YHCE2Y 1x3x25
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36000042 | 0.156 | 0.04992 | 0.019032 | 0 | 0 | 0.053425 | 0.2108 | Konten_8917 | Konten_7289 | 8.4803 | 0.0015555 | A2XHCJ2Y 3x1x95
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36009480 | 0.188 | 0.072756 | 0.02538 | 0 | 0 | 0.077056 | 0.187 | Konten_7290 | Konten_2512 | 24.9286 | 0.0014878 | 2XHC2Y 3x1x50
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36009494 | 0.005 | 0.000625 | 0.000525 | 0 | 0 | 0.00081624 | 0.35105 | Konten_7291 | Konten_18397 | 14.5758 | 7.2419e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36017843 | 0.184 | 0.023 | 0.01932 | 0 | 0 | 0.030038 | 0.35105 | Konten_7295 | Konten_9015 | 0.1303 | 0.023812 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36017853 | 0.501 | 0.062625 | 0.052605 | 0 | 0 | 0.081787 | 0.31875 | Konten_7296 | Konten_7295 | 0.53423 | 0.064837 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36023486 | 0.058 | 0.00725 | 0.00609 | 0 | 0 | 0.0094684 | 0.31875 | Konten_13316 | Konten_7300 | 12.8396 | 0.0083042 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE378060600 | 0.869 | 0.10863 | 0.091245 | 0 | 0 | 0.14186 | 0.35105 | Konten_10668 | Konten_9005 | 1.2928 | 0.13307 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE378060664 | 0.916 | 0.1145 | 0.09618 | 0 | 0 | 0.14954 | 0.35105 | Konten_13279 | Konten_13278 | 0.70557 | 0.14026 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE382241464 | 0.739 | 0.092375 | 0.077595 | 0 | 0 | 0.12064 | 0.35105 | Konten_9006 | Konten_13279 | 3.098 | 0.11315 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE382629157 | 0.71 | 0.08875 | 0.07455 | 0 | 0 | 0.11591 | 0.35105 | Konten_13279 | Konten_10668 | 1.8325 | 0.10872 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE384164376 | 0.162 | 0.02025 | 0.01701 | 0 | 0 | 0.026446 | 0.35105 | Konten_9905 | Konten_13310 | 10.1908 | 0.023207 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387347095 | 0.143 | 0.057772 | 0.052195 | 0.078936 | 0.22122 | 0.077858 | 0.29 | Konten_3597 | Konten_3598 | 0.0028243 | 0.00044754 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387347203 | 0.084 | 0.057876 | 0.031668 | 0.070308 | 0.13196 | 0.065973 | 0.205 | Konten_1459 | Konten_3604 | 53.9607 | 0.00024827 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387347209 | 0.576 | 0.39686 | 0.21715 | 0.48211 | 0.9049 | 0.45239 | 0.205 | Konten_3604 | Konten_3605 | 2.1484 | 0.0017032 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387460792 | 0.111 | 0.044844 | 0.040515 | 0.061272 | 0.17172 | 0.060435 | 0.29 | Konten_13296 | Konten_3016 | 25.6552 | 0.00034322 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387460846 | 0.518 | 0.26263 | 0.19218 | 0.33929 | 0.80601 | 0.32543 | 0.255 | Konten_13296 | Konten_3701 | 115.2564 | 0.0015779 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387460919 | 0.062 | 0.025048 | 0.02263 | 0.034224 | 0.095914 | 0.033757 | 0.29 | Konten_3705 | Konten_13287 | 97.1302 | 0.00020011 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387460925 | 0.136 | 0.054944 | 0.04964 | 0.075072 | 0.21039 | 0.074047 | 0.29 | Konten_3704 | Konten_3705 | 97.1303 | 0.0004384 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387461001 | 0.767 | 0.52846 | 0.28916 | 0.64198 | 1.205 | 0.6024 | 0.205 | Konten_1452 | Konten_3637 | 82.4231 | 0.0025164 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387461079 | 0.516 | 0.35552 | 0.19453 | 0.43189 | 0.81064 | 0.40527 | 0.205 | Konten_3638 | Konten_19483 | 63.0503 | 0.0017088 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463494 | 0.352 | 0.14221 | 0.12848 | 0.1943 | 0.54454 | 0.19165 | 0.29 | Konten_2833 | Konten_1471 | 17.7862 | 0.0011852 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463558 | 0.096 | 0.0288 | 0.03408 | 0.043008 | 0.14765 | 0.044619 | 0.35 | Konten_2934 | Konten_3689 | 177.6717 | 0.00028625 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463564 | 0.097 | 0.0291 | 0.034435 | 0.043456 | 0.14919 | 0.045084 | 0.35 | Konten_3689 | Konten_4189 | 177.6717 | 0.00028982 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463600 | 1.142 | 0.78684 | 0.43053 | 0.95585 | 1.7941 | 0.89692 | 0.205 | Konten_1463 | Konten_13298 | 12.6683 | 0.0032271 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463681 | 0.84 | 0.252 | 0.2982 | 0.37632 | 1.2919 | 0.39042 | 0.35 | Konten_13305 | Konten_1461 | 160.2836 | 0.0025692 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463732 | 0.16 | 0.048 | 0.0568 | 0.07168 | 0.24608 | 0.074366 | 0.35 | Konten_3690 | Konten_1460 | 160.033 | 0.00049953 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463775 | 0.265 | 0.10706 | 0.096725 | 0.14628 | 0.40995 | 0.14428 | 0.29 | Konten_4190 | Konten_13312 | 8.9884 | 0.00083381 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387467349 | 0.031 | 0.012524 | 0.011315 | 0.017112 | 0.047957 | 0.016878 | 0.29 | Konten_4187 | Konten_4188 | 19.1932 | 9.7006e-05 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE389266090 | 0.372 | 0.0465 | 0.03906 | 0 | 0 | 0.060728 | 0.35105 | Konten_13284 | Konten_3638 | 47.406 | 0.057987 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE389266112 | 0.626 | 0.07825 | 0.06573 | 0 | 0 | 0.10219 | 0.35105 | Konten_3636 | Konten_1452 | 59.2829 | 0.096405 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE389266123 | 0.691 | 0.086375 | 0.072555 | 0 | 0 | 0.1128 | 0.35105 | Konten_1455 | Konten_3639 | 13.5957 | 0.10864 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE395212120 | 0.006 | 0.00075 | 0.00063 | 0 | 0 | 0.00097949 | 0.35105 | Konten_92 | Konten_8579 | 22.0398 | 8.6178e-05 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE40253903 | 0.246 | 0.0738 | 0.08733 | 0.11021 | 0.37835 | 0.11434 | 0.35 | Konten_4189 | Konten_1463 | 177.6717 | 0.00073771 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE40266061 | 0.735 | 0.091875 | 0.077175 | 0 | 0 | 0.11999 | 0.35105 | Konten_2935 | Konten_2934 | 177.1403 | 0.096706 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE409585077 | 0.098 | 0.01225 | 0.01029 | 0 | 0 | 0.015998 | 0.35105 | Konten_8837 | Konten_18394 | 3.2003 | 0.0014316 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE413056158 | 0.049 | 0.0049 | 0.004998 | 0 | 0 | 0.0069993 | 0.39525 | Konten_8918 | Konten_8917 | 4.5219 | 0.00076763 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE413705365 | 0.196 | 0.06272 | 0.023912 | 0 | 0 | 0.067124 | 0.2108 | Konten_18390 | Konten_8918 | 8.4778 | 0.0019536 | A2XHCJ2Y 3x1x95
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE414680713 | 0.787 | 0.098375 | 0.082635 | 0 | 0 | 0.12848 | 0.35105 | Konten_13300 | Konten_13299 | 106.9824 | 0.10962 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE414680724 | 0.398 | 0.04975 | 0.04179 | 0 | 0 | 0.064973 | 0.35105 | Konten_13299 | Konten_3699 | 105.6128 | 0.055615 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE415168187 | 0.51 | 0.06375 | 0.05355 | 0 | 0 | 0.083257 | 0.35105 | Konten_3701 | Konten_9262 | 1.4657 | 0.072454 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE417332837 | 0.762 | 0.09525 | 0.08001 | 0 | 0 | 0.1244 | 0.35105 | Konten_9005 | Konten_13277 | 0.67157 | 0.11669 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE417332922 | 0.627 | 0.078375 | 0.065835 | 0 | 0 | 0.10236 | 0.35105 | Konten_13280 | Konten_9006 | 3.5735 | 0.095991 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE429241756 | 0.529 | 0.066125 | 0.055545 | 0 | 0 | 0.086358 | 0.35105 | Konten_9262 | Konten_3596 | 1.3077 | 0.075156 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE431894073 | 0.12 | 0.06084 | 0.04452 | 0.0786 | 0.18672 | 0.075389 | 0.255 | Konten_1460 | Konten_13300 | 175.5723 | 0.00035865 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE447796343 | 0.251 | 0.0251 | 0.025602 | 0 | 0 | 0.035853 | 0.39525 | Konten_3179 | Konten_18396 | 11.7949 | 0.0039626 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE447796353 | 0.327 | 0.0327 | 0.033354 | 0 | 0 | 0.04671 | 0.39525 | Konten_18396 | Konten_2520 | 8.3272 | 0.0051644 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE478685145 | 0.209 | 0.0209 | 0.021318 | 0 | 0 | 0.029854 | 0.39525 | Konten_9858 | Konten_18399 | 15.4025 | 0.0032774 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE478685169 | 0.303 | 0.0303 | 0.030906 | 0 | 0 | 0.043281 | 0.39525 | Konten_18399 | Konten_18398 | 15.0569 | 0.004754 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE51776351 | 0.072 | 0.009 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.011754 | 0.35105 | Konten_18847 | Konten_9905 | 10.1928 | 0.010314 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE51776357 | 0.067 | 0.008375 | 0.007035 | 0 | 0 | 0.010938 | 0.35105 | Konten_9909 | Konten_18847 | 10.7349 | 0.0095971 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE51776363 | 0.198 | 0.02475 | 0.02079 | 0 | 0 | 0.032323 | 0.35105 | Konten_9910 | Konten_9909 | 10.7417 | 0.02836 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE52212330 | 0.409 | 0.051125 | 0.042945 | 0 | 0 | 0.066769 | 0.35105 | Konten_18400 | Konten_9858 | 17.341 | 0.005904 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE52781319 | 0.005 | 0.000625 | 0.000525 | 0 | 0 | 0.00081624 | 0.35105 | Konten_18398 | Konten_9925 | 14.5754 | 7.229e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE53529429 | 0.02 | 0.00774 | 0.0027 | 0 | 0 | 0.0081974 | 0.187 | Konten_9935 | Konten_9929 | 0.0066514 | 0.00015892 | 2XHC2Y 3x1x50
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE53529442 | 0.323 | 0.125 | 0.043605 | 0 | 0 | 0.13239 | 0.187 | Konten_2511 | Konten_9935 | 0.085274 | 0.0025666 | 2XHC2Y 3x1x50
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE63408298 | 0.082 | 0.02624 | 0.010004 | 0 | 0 | 0.028082 | 0.2108 | Konten_7289 | Konten_10021 | 8.4812 | 0.0008178 | A2XHC2Y 3x1x95
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE97751880 | 0.015 | 0.001875 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.0024487 | 0.35105 | Konten_10316 | Konten_19848 | 5.0934 | 0.00021658 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE97793201 | 0.019 | 0.002375 | 0.001995 | 0 | 0 | 0.0031017 | 0.35105 | Konten_19848 | Konten_18391 | 5.5209 | 0.00027434 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS30787029 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_18540 | Konten_20482 | 2.4928 | 3.3684e-07 | Schutz_SS30787029
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS30787097 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_18541 | Konten_2 | 1.8907 | 3.1497e-08 | Schutz_SS30787097
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS30787106 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_18543 | Konten_92 | 3.8685 | 3.1497e-08 | Schutz_SS30787106
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS30929104 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_18541 | Konten_98 | 1.8441 | 3.1497e-08 | Schutz_SS30929104
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS30929113 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_18541 | Konten_125 | 8.1796 | 3.1497e-08 | Schutz_SS30929113
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS394065576 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_18542 | Konten_20482 | 2.9721e-07 | 3.3684e-07 | Schutz_SS394065576
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS4805005_SSA-SSC | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_18540 | Konten_18542 | 2.579e-06 | 3.8029e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS4805005_SSA-SSC_10kV | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_18541 | Konten_18543 | 2.9758 | 3.5561e-07 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE108864261 | 0.199 | 0.13711 | 0.075023 | 0.16656 | 0.31263 | 0.15629 | 0.205 | Konten_3871 | Konten_10553 | 8.1643 | 0.00052836 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE110113113 | 0.469 | 0.32314 | 0.17681 | 0.39255 | 0.7368 | 0.36835 | 0.205 | Konten_1414 | Konten_13194 | 4.6199 | 0.0012598 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE110321255 | 0.585 | 0.23634 | 0.21352 | 0.32292 | 0.905 | 0.31851 | 0.29 | Konten_10557 | Konten_13175 | 25.2434 | 0.00181 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE115731119 | 0.192 | 0.024 | 0.02016 | 0 | 0 | 0.031344 | 0.35105 | Konten_2587 | Konten_10681 | 0.30086 | 0.027363 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11628660 | 0.17 | 0.017 | 0.01734 | 0 | 0 | 0.024283 | 0.357 | Konten_2328 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\03_Andromeda-Cassiopeia.ElmNet\PS_Andromeda_Cassiopeia_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 182.3758 | 0.022553 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11629181 | 0.321 | 0.1422 | 0.047508 | 0 | 0 | 0.14993 | 0.13175 | Konten_13204 | Konten_13200 | 0.29658 | 0.022049 | APHMEBU 1x3x70
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11629193 | 0.183 | 0.022875 | 0.019215 | 0 | 0 | 0.029874 | 0.35105 | Konten_3256 | Konten_13203 | 4.3317 | 0.026095 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11720997 | 0.041 | 0.028249 | 0.015457 | 0.034317 | 0.064411 | 0.032201 | 0.205 | Konten_2831 | Konten_13240 | 0.3061 | 0.00010915 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721008 | 0.268 | 0.18465 | 0.10104 | 0.22432 | 0.42103 | 0.21049 | 0.205 | Konten_1432 | Konten_2831 | 1.8143 | 0.00071343 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721019 | 0.19 | 0.13091 | 0.07163 | 0.15903 | 0.29849 | 0.14923 | 0.205 | Konten_1432 | Konten_1431 | 1.8219 | 0.00050578 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721025 | 1.298 | 0.89432 | 0.48935 | 1.0864 | 2.0392 | 1.0194 | 0.205 | Konten_1431 | Konten_13234 | 0.6754 | 0.0034556 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721036 | 0.055 | 0.037895 | 0.020735 | 0.046035 | 0.086405 | 0.043197 | 0.205 | Konten_1433 | Konten_13244 | 0.19507 | 0.00014629 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721047 | 0.967 | 0.66626 | 0.36456 | 0.80938 | 1.5192 | 0.75948 | 0.205 | Konten_1434 | Konten_1433 | 3.8315 | 0.0025712 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721058 | 1.088 | 0.74963 | 0.41018 | 0.91066 | 1.7092 | 0.85451 | 0.205 | Konten_1434 | Konten_13243 | 0.3386 | 0.0028921 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721069 | 0.47 | 0.32383 | 0.17719 | 0.39339 | 0.73837 | 0.36914 | 0.205 | Konten_1436 | Konten_13248 | 1.8239 | 0.0012488 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721080 | 0.43 | 0.29627 | 0.16211 | 0.35991 | 0.67553 | 0.33772 | 0.205 | Konten_10553 | Konten_1436 | 7.5446 | 0.0011421 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721091 | 1.136 | 0.65206 | 0.42827 | 0.82019 | 1.7847 | 0.78013 | 0.22 | Konten_13251 | Konten_13159 | 9.2245 | 0.0030131 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721273 | 1.425 | 0.98182 | 0.53723 | 1.1927 | 2.2387 | 1.1192 | 0.205 | Konten_13246 | Konten_13249 | 0.44486 | 0.0037944 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721499 | 0.598 | 0.41202 | 0.22545 | 0.50053 | 0.93946 | 0.46967 | 0.205 | Konten_1431 | Konten_13235 | 1.147 | 0.001592 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721510 | 1.2 | 0.8268 | 0.4524 | 1.0044 | 1.8852 | 0.94248 | 0.205 | Konten_2951 | Konten_1432 | 3.6365 | 0.0031932 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721521 | 0.668 | 0.46025 | 0.25184 | 0.55912 | 1.0494 | 0.52465 | 0.205 | Konten_1436 | Konten_1434 | 4.1695 | 0.0017752 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721620 | 0.581 | 0.40031 | 0.21904 | 0.4863 | 0.91275 | 0.45632 | 0.205 | Konten_2831 | Konten_3059 | 1.5087 | 0.0015468 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722005 | 0.938 | 0.53841 | 0.35363 | 0.67724 | 1.4736 | 0.64416 | 0.22 | Konten_13159 | Konten_1405 | 10.7819 | 0.0024841 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722016 | 0.072 | 0.049608 | 0.027144 | 0.060264 | 0.11311 | 0.056549 | 0.205 | Konten_1405 | Konten_13161 | 2.0647 | 0.00019054 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722027 | 1.211 | 0.83438 | 0.45655 | 1.0136 | 1.9025 | 0.95112 | 0.205 | Konten_13161 | Konten_13160 | 1.6073 | 0.0032053 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722038 | 1.452 | 0.83345 | 0.5474 | 1.0483 | 2.2811 | 0.99714 | 0.22 | Konten_1405 | Konten_13163 | 12.7057 | 0.0038373 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722049 | 1.234 | 0.85023 | 0.46522 | 1.0329 | 1.9386 | 0.96918 | 0.205 | Konten_13163 | Konten_13162 | 1.9033 | 0.0032573 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722060 | 1.517 | 0.87076 | 0.57191 | 1.0953 | 2.3832 | 1.0418 | 0.22 | Konten_13163 | Konten_13164 | 3.541 | 0.0040051 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722071 | 0.727 | 0.5009 | 0.27408 | 0.6085 | 1.1421 | 0.57098 | 0.205 | Konten_13164 | Konten_13165 | 2.861 | 0.0019205 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722093 | 0.937 | 0.53784 | 0.35325 | 0.67651 | 1.472 | 0.64347 | 0.22 | Konten_13168 | Konten_3864 | 26.9326 | 0.0024584 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722104 | 0.123 | 0.039237 | 0.04428 | 0.057441 | 0.18917 | 0.059163 | 0.335 | Konten_1406 | Konten_13168 | 18.2795 | 0.0003377 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722115 | 1.365 | 0.94049 | 0.5146 | 1.1425 | 2.1444 | 1.0721 | 0.205 | Konten_1406 | Konten_13170 | 0.82465 | 0.0035736 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722126 | 0.49 | 0.33761 | 0.18473 | 0.41013 | 0.76979 | 0.38485 | 0.205 | Konten_3866 | Konten_13167 | 1.1267 | 0.0014759 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722148 | 1.938 | 1.3353 | 0.73063 | 1.6221 | 3.0446 | 1.5221 | 0.205 | Konten_1407 | Konten_13169 | 0.5867 | 0.0058243 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722159 | 0.348 | 0.11101 | 0.12528 | 0.16252 | 0.53522 | 0.16739 | 0.335 | Konten_13172 | Konten_1407 | 20.1143 | 0.0010962 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722170 | 0.155 | 0.049445 | 0.0558 | 0.072385 | 0.23839 | 0.074555 | 0.335 | Konten_1408 | Konten_13172 | 20.5247 | 0.00048792 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722181 | 1.011 | 0.69658 | 0.38115 | 0.84621 | 1.5883 | 0.79404 | 0.205 | Konten_1408 | Konten_13174 | 1.1098 | 0.0030345 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722192 | 0.806 | 0.25711 | 0.29016 | 0.3764 | 1.2396 | 0.38769 | 0.335 | Konten_3743 | Konten_1408 | 21.2039 | 0.002534 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722203 | 0.203 | 0.13987 | 0.076531 | 0.16991 | 0.31891 | 0.15944 | 0.205 | Konten_3743 | Konten_13173 | 0.99989 | 0.00060796 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722214 | 0.731 | 0.23319 | 0.26316 | 0.34138 | 1.1243 | 0.35161 | 0.335 | Konten_13175 | Konten_3743 | 21.815 | 0.0022934 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722225 | 0.695 | 0.28078 | 0.25368 | 0.38364 | 1.0752 | 0.3784 | 0.29 | Konten_3249 | Konten_10557 | 25.4359 | 0.0021456 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722236 | 0.012 | 0.008268 | 0.004524 | 0.010044 | 0.018852 | 0.0094248 | 0.205 | Konten_3249 | Konten_13179 | 0.48023 | 3.5709e-05 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722247 | 0.049 | 0.033761 | 0.018473 | 0.041013 | 0.076979 | 0.038484 | 0.205 | Konten_13184 | Konten_1411 | 5.5933 | 0.00014596 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722253 | 0.836 | 0.576 | 0.31517 | 0.69973 | 1.3134 | 0.65659 | 0.205 | Konten_1411 | Konten_13182 | 0.034336 | 0.0024903 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722264 | 1.1 | 0.7579 | 0.4147 | 0.9207 | 1.7281 | 0.86394 | 0.205 | Konten_1411 | Konten_13190 | 0.3151 | 0.0032768 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722275 | 1.126 | 0.77581 | 0.4245 | 0.94246 | 1.7689 | 0.88436 | 0.205 | Konten_1411 | Konten_13187 | 5.2474 | 0.0033557 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722286 | 0.999 | 0.68831 | 0.37662 | 0.83616 | 1.5694 | 0.78461 | 0.205 | Konten_13187 | Konten_13189 | 4.7747 | 0.0029797 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722679 | 0.655 | 0.45129 | 0.24693 | 0.54823 | 1.029 | 0.51444 | 0.205 | Konten_4506 | Konten_13193 | 0.9532 | 0.0017062 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722690 | 0.328 | 0.076424 | 0.11382 | 0.12497 | 0.50184 | 0.13709 | 0.41 | Konten_2328 | Konten_4506 | 158.8006 | 0.00092965 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722701 | 0.552 | 0.12862 | 0.19154 | 0.21031 | 0.84456 | 0.23072 | 0.41 | Konten_3843 | Konten_3613 | 158.3254 | 0.0016072 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722734 | 0.785 | 0.54087 | 0.29595 | 0.65705 | 1.2332 | 0.61654 | 0.205 | Konten_1412 | Konten_13181 | 0.46974 | 0.0021611 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722745 | 0.957 | 0.38663 | 0.34931 | 0.52826 | 1.4805 | 0.52105 | 0.29 | Konten_3613 | Konten_1412 | 207.7331 | 0.0026943 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722756 | 0.756 | 0.30542 | 0.27594 | 0.41731 | 1.1695 | 0.41161 | 0.29 | Konten_1412 | Konten_13185 | 207.4015 | 0.0021793 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722767 | 1.212 | 0.83507 | 0.45692 | 1.0144 | 1.9041 | 0.9519 | 0.205 | Konten_13185 | Konten_1409 | 29.1469 | 0.0034164 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722778 | 0.35 | 0.24115 | 0.13195 | 0.29295 | 0.54985 | 0.27489 | 0.205 | Konten_1409 | Konten_13178 | 25.1357 | 0.00099008 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722789 | 0.978 | 0.67384 | 0.36871 | 0.81859 | 1.5364 | 0.76812 | 0.205 | Konten_1409 | Konten_13176 | 4.0114 | 0.0027655 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722800 | 0.572 | 0.29 | 0.21221 | 0.37466 | 0.89003 | 0.35936 | 0.255 | Konten_3858 | Konten_13191 | 0.65989 | 0.0016727 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722811 | 1.075 | 0.4343 | 0.39238 | 0.5934 | 1.663 | 0.5853 | 0.29 | Konten_13185 | Konten_3858 | 162.3538 | 0.0031677 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722822 | 0.845 | 0.34138 | 0.30843 | 0.46644 | 1.3072 | 0.46007 | 0.29 | Konten_3858 | Konten_1413 | 149.2984 | 0.00254 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722833 | 0.299 | 0.1208 | 0.10914 | 0.16505 | 0.46255 | 0.16279 | 0.29 | Konten_1413 | Konten_13186 | 58.4853 | 0.0009073 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722844 | 0.886 | 0.35794 | 0.32339 | 0.48907 | 1.3706 | 0.4824 | 0.29 | Konten_1413 | Konten_13192 | 90.8146 | 0.0026997 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722855 | 0.651 | 0.263 | 0.23762 | 0.35935 | 1.0071 | 0.35445 | 0.29 | Konten_13192 | Konten_3677 | 89.8723 | 0.0020018 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722866 | 1.175 | 0.80957 | 0.44297 | 0.98347 | 1.8459 | 0.92284 | 0.205 | Konten_1410 | Konten_13177 | 19.8326 | 0.0034821 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722877 | 0.361 | 0.14584 | 0.13177 | 0.19927 | 0.55847 | 0.19655 | 0.29 | Konten_1410 | Konten_13180 | 30.2943 | 0.0011074 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722888 | 1.11 | 0.44844 | 0.40515 | 0.61272 | 1.7172 | 0.60436 | 0.29 | Konten_13180 | Konten_3249 | 29.9927 | 0.0034151 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11724866 | 0.913 | 0.62906 | 0.3442 | 0.76418 | 1.4343 | 0.71707 | 0.205 | Konten_13194 | Konten_13202 | 0.35695 | 0.002453 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725346 | 0.95 | 0.65455 | 0.35815 | 0.79515 | 1.4924 | 0.74613 | 0.205 | Konten_13250 | Konten_13253 | 0.76439 | 0.0025242 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725357 | 0.03 | 0.02067 | 0.01131 | 0.02511 | 0.04713 | 0.023562 | 0.205 | Konten_1436 | Konten_13250 | 1.5529 | 7.9706e-05 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725374 | 0.233 | 0.11813 | 0.086443 | 0.15261 | 0.36255 | 0.14638 | 0.255 | Konten_3864 | Konten_13166 | 23.2346 | 0.00062294 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725751 | 0.651 | 0.263 | 0.23762 | 0.35935 | 1.0071 | 0.35445 | 0.29 | Konten_13186 | Konten_13183 | 58.2618 | 0.0019827 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725762 | 0.659 | 0.26624 | 0.24054 | 0.36377 | 1.0195 | 0.3588 | 0.29 | Konten_13183 | Konten_1410 | 44.3051 | 0.0020161 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725773 | 0.062 | 0.025048 | 0.02263 | 0.034224 | 0.095914 | 0.033757 | 0.29 | Konten_3249 | Konten_3227 | 4.2198 | 0.00019118 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725779 | 1.223 | 0.702 | 0.46107 | 0.88301 | 1.9213 | 0.83988 | 0.22 | Konten_3227 | Konten_13184 | 5.5625 | 0.0036412 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725790 | 1.334 | 0.91913 | 0.50292 | 1.1166 | 2.0957 | 1.0477 | 0.205 | Konten_1404 | Konten_13199 | 0.78236 | 0.0039788 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725812 | 0.507 | 0.34932 | 0.19114 | 0.42436 | 0.7965 | 0.3982 | 0.205 | Konten_1415 | Konten_13196 | 0.46728 | 0.0015155 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725845 | 0.441 | 0.19095 | 0.16361 | 0.25622 | 0.6862 | 0.25146 | 0.27 | Konten_1416 | Konten_13201 | 82.4821 | 0.0013443 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725856 | 0.435 | 0.18835 | 0.16138 | 0.25273 | 0.67686 | 0.24804 | 0.27 | Konten_13201 | Konten_13204 | 60.7862 | 0.0013314 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725867 | 0.563 | 0.1796 | 0.20268 | 0.26292 | 0.86589 | 0.2708 | 0.335 | Konten_13204 | Konten_3256 | 22.7928 | 0.001782 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725878 | 0.287 | 0.091553 | 0.10332 | 0.13403 | 0.44141 | 0.13805 | 0.335 | Konten_3256 | Konten_3257 | 18.2533 | 0.0009094 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725889 | 0.164 | 0.094136 | 0.061828 | 0.11841 | 0.25764 | 0.11262 | 0.22 | Konten_13204 | Konten_1417 | 38.2973 | 0.00049484 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725900 | 0.037 | 0.021238 | 0.013949 | 0.026714 | 0.058127 | 0.025409 | 0.22 | Konten_1417 | Konten_13205 | 0.018605 | 0.00011169 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725911 | 0.148 | 0.084952 | 0.055796 | 0.10686 | 0.23251 | 0.10164 | 0.22 | Konten_1417 | Konten_2587 | 8.1047 | 0.00044679 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725922 | 1.091 | 0.62623 | 0.41131 | 0.7877 | 1.714 | 0.74923 | 0.22 | Konten_13207 | Konten_13208 | 6.3793 | 0.0033002 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725933 | 0.607 | 0.34842 | 0.22884 | 0.43825 | 0.9536 | 0.41685 | 0.22 | Konten_2587 | Konten_13206 | 8.5651 | 0.0018333 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725944 | 0.814 | 0.46724 | 0.30688 | 0.58771 | 1.2788 | 0.559 | 0.22 | Konten_13206 | Konten_13207 | 6.4357 | 0.0024602 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727312 | 0.463 | 0.1477 | 0.16668 | 0.21622 | 0.71209 | 0.2227 | 0.335 | Konten_3862 | Konten_1406 | 18.7836 | 0.0012702 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727323 | 0.428 | 0.13653 | 0.15408 | 0.19988 | 0.65826 | 0.20587 | 0.335 | Konten_3866 | Konten_13171 | 18.9414 | 0.0013525 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727340 | 0.508 | 0.35001 | 0.19152 | 0.4252 | 0.79807 | 0.39898 | 0.205 | Konten_5824 | Konten_13188 | 0.73887 | 0.0013629 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727351 | 0.119 | 0.081991 | 0.044863 | 0.099603 | 0.18695 | 0.093462 | 0.205 | Konten_3613 | Konten_3618 | 7.1431 | 0.00031906 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727362 | 0.404 | 0.27836 | 0.15231 | 0.33815 | 0.63468 | 0.3173 | 0.205 | Konten_19470 | Konten_13158 | 5.9963 | 0.0010844 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727368 | 0.436 | 0.3004 | 0.16437 | 0.36493 | 0.68496 | 0.34243 | 0.205 | Konten_13158 | Konten_1414 | 4.6199 | 0.0011708 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE26644145 | 0.475 | 0.15153 | 0.171 | 0.22183 | 0.73055 | 0.22848 | 0.335 | Konten_18385 | Konten_3866 | 19.6288 | 0.0014994 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE26747860 | 0.46 | 0.14674 | 0.1656 | 0.21482 | 0.70748 | 0.22126 | 0.335 | Konten_1407 | Konten_18385 | 19.7549 | 0.0014504 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE350304705 | 0.082 | 0.056498 | 0.030914 | 0.068634 | 0.12882 | 0.064403 | 0.205 | Konten_13251 | Konten_3871 | 8.1643 | 0.00021768 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36085907 | 0.142 | 0.01775 | 0.01491 | 0 | 0 | 0.023181 | 0.35105 | Konten_13197 | Konten_7354 | 0.10563 | 0.020277 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36476059 | 0.536 | 0.30766 | 0.20207 | 0.38699 | 0.84206 | 0.36809 | 0.22 | Konten_13163 | Konten_3004 | 20.0424 | 0.0014134 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36476084 | 0.707 | 0.088375 | 0.074235 | 0 | 0 | 0.11542 | 0.35105 | Konten_3004 | Konten_18793 | 12.5697 | 0.087917 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36600548 | 0.689 | 0.086125 | 0.072345 | 0 | 0 | 0.11248 | 0.35105 | Konten_9092 | Konten_18793 | 16.3889 | 0.085633 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE37725740 | 0.164 | 0.083148 | 0.060844 | 0.10742 | 0.25518 | 0.10303 | 0.255 | Konten_3059 | Konten_18849 | 0.393 | 0.00044389 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE37725772 | 0.111 | 0.076479 | 0.041847 | 0.092907 | 0.17438 | 0.087179 | 0.205 | Konten_3059 | Konten_13246 | 1.0201 | 0.00029554 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE390664295 | 1.165 | 0.27144 | 0.40426 | 0.44387 | 1.7824 | 0.48693 | 0.41 | Konten_4506 | Konten_3843 | 158.3252 | 0.0033436 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE399885419 | 0.41 | 0.28249 | 0.15457 | 0.34317 | 0.64411 | 0.32201 | 0.205 | Konten_3618 | Konten_5824 | 7.143 | 0.0010996 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE403560837 | 0.318 | 0.03975 | 0.03339 | 0 | 0 | 0.051913 | 0.35105 | Konten_5824 | Konten_3188 | 3.7422 | 0.040272 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE414433437 | 0.25 | 0.03125 | 0.02625 | 0 | 0 | 0.040812 | 0.35105 | Konten_1415 | Konten_1416 | 63.4407 | 0.035289 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE414433443 | 0.722 | 0.09025 | 0.07581 | 0 | 0 | 0.11787 | 0.35105 | Konten_1404 | Konten_1415 | 63.7214 | 0.10176 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE417614938 | 0.157 | 0.10817 | 0.059189 | 0.13141 | 0.24665 | 0.12331 | 0.205 | Konten_1433 | Konten_2951 | 3.6365 | 0.0004176 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE42313860 | 0.422 | 0.05275 | 0.04431 | 0 | 0 | 0.068891 | 0.35105 | Konten_13166 | Konten_9092 | 16.408 | 0.052423 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE426611530 | 0.114 | 0.046056 | 0.04161 | 0.062928 | 0.17636 | 0.062069 | 0.29 | Konten_3677 | Konten_1404 | 77.689 | 0.00035211 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE431065491 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.35105 | Konten_20431 | Konten_3862 | 17.9313 | 0.016661 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE431548584 | 0.644 | 0.0805 | 0.06762 | 0 | 0 | 0.10513 | 0.35105 | Konten_13197 | Konten_13195 | 17.0148 | 0.091983 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE63010102 | 0.165 | 0.11369 | 0.062205 | 0.13811 | 0.25921 | 0.12959 | 0.205 | Konten_3257 | Konten_13197 | 29.8284 | 0.00049892 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE69351344 | 0.295 | 0.20325 | 0.11121 | 0.24691 | 0.46344 | 0.23169 | 0.205 | Konten_3188 | Konten_19470 | 6.3975 | 0.00079157 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS433982272 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13171 | Konten_20431 | 2.3117e-06 | 3.0555e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS433982332 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13171 | Konten_20544 | 2.2531 | 3.5238e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS433982452 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20545 | Konten_20431 | 2.4211 | 3.0555e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | E-Spule 20 A_4805202_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_13233 | Konten_549 | 3.0618e-06 | 3.1716e-06 | 20 A E-Spule
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | E-Spule 20 A_4805250_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_13349 | Konten_550 | 3.0289e-06 | 3.104e-06 | 20 A E-Spule
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE112829928 | 0.216 | 0.027 | 0.02268 | 0 | 0 | 0.035262 | 0.35105 | Konten_13242 | Konten_748 | 2.0636 | 0.027456 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE114164446 | 0.21 | 0.14469 | 0.07917 | 0.17577 | 0.32991 | 0.16493 | 0.205 | Konten_20313 | Konten_3687 | 17.9378 | 0.00056567 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE114164462 | 0.125 | 0.086125 | 0.047125 | 0.10463 | 0.19637 | 0.098175 | 0.205 | Konten_3687 | Konten_3688 | 17.9357 | 0.0003369 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11628571 | 0.416 | 0.052 | 0.04368 | 0 | 0 | 0.067911 | 0.31875 | Konten_13350 | Konten_13349 | 31.0018 | 0.052134 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11628683 | 0.148 | 0.0148 | 0.015096 | 0 | 0 | 0.021141 | 0.357 | Konten_4072 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\03_Andromeda-Cassiopeia.ElmNet\PS_Andromeda_Cassiopeia_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 37.3255 | 0.019625 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629004 | 0.283 | 0.035375 | 0.029715 | 0 | 0 | 0.046199 | 0.35105 | Konten_13348 | Konten_9644 | 24.1927 | 0.035684 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629148 | 0.274 | 0.03425 | 0.02877 | 0 | 0 | 0.04473 | 0.35105 | Konten_1440 | Konten_13251 | 0.19235 | 0.034847 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629251 | 0.129 | 0.016125 | 0.013545 | 0 | 0 | 0.021059 | 0.35105 | Konten_8910 | Konten_7249 | 0.16564 | 0.016682 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629287 | 0.041 | 0.005125 | 0.004305 | 0 | 0 | 0.0066932 | 0.35105 | Konten_8585 | Konten_8867 | 0.26758 | 0.0053019 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629304 | 0.09 | 0.01125 | 0.00945 | 0 | 0 | 0.014692 | 0.35105 | Konten_13236 | Konten_1429 | 16.4388 | 0.011382 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629316 | 0.155 | 0.019375 | 0.016275 | 0 | 0 | 0.025303 | 0.35105 | Konten_1439 | Konten_13236 | 23.8664 | 0.019599 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629328 | 0.151 | 0.018875 | 0.015855 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.35105 | Konten_13236 | Konten_6353 | 3.9013 | 0.019096 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11644735 | 1.042 | 0.24279 | 0.36157 | 0.397 | 1.5943 | 0.43552 | 0.41 | Konten_3653 | Konten_1480 | 32.4588 | 0.0029844 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11720975 | 0.912 | 0.62837 | 0.34382 | 0.76334 | 1.4328 | 0.71628 | 0.205 | Konten_1418 | Konten_13209 | 0.56695 | 0.0024976 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11720986 | 0.816 | 0.56222 | 0.30763 | 0.68299 | 1.2819 | 0.64088 | 0.205 | Konten_1418 | Konten_13212 | 0.38032 | 0.0022347 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721124 | 0.372 | 0.25631 | 0.14024 | 0.31136 | 0.58441 | 0.29217 | 0.205 | Konten_1421 | Konten_1419 | 2.4776 | 0.0010185 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721135 | 0.443 | 0.30523 | 0.16701 | 0.37079 | 0.69595 | 0.34793 | 0.205 | Konten_1421 | Konten_1420 | 5.9599 | 0.0012129 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721146 | 0.492 | 0.33899 | 0.18548 | 0.4118 | 0.77293 | 0.38642 | 0.205 | Konten_1420 | Konten_13215 | 0.010274 | 0.0013471 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721157 | 0.644 | 0.36966 | 0.24279 | 0.46497 | 1.0117 | 0.44226 | 0.22 | Konten_3700 | Konten_13216 | 6.1204 | 0.001762 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721168 | 0.23 | 0.13202 | 0.08671 | 0.16606 | 0.36133 | 0.15795 | 0.22 | Konten_13218 | Konten_3698 | 7.3857 | 0.00062885 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721179 | 0.598 | 0.41202 | 0.22545 | 0.50053 | 0.93946 | 0.46967 | 0.205 | Konten_1422 | Konten_13218 | 8.0284 | 0.0016342 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721190 | 0.525 | 0.36173 | 0.19792 | 0.43942 | 0.82477 | 0.41233 | 0.205 | Konten_1422 | Konten_1424 | 1.0454 | 0.0014342 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721201 | 0.429 | 0.29558 | 0.16173 | 0.35907 | 0.67396 | 0.33694 | 0.205 | Konten_1424 | Konten_13224 | 0.47694 | 0.001172 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721212 | 0.583 | 0.40169 | 0.21979 | 0.48797 | 0.91589 | 0.45789 | 0.205 | Konten_1425 | Konten_13220 | 1.1681 | 0.0015918 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721223 | 0.76 | 0.52364 | 0.28652 | 0.63612 | 1.194 | 0.5969 | 0.205 | Konten_3670 | Konten_1425 | 9.3319 | 0.0020736 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721234 | 0.062 | 0.042718 | 0.023374 | 0.051894 | 0.097402 | 0.048695 | 0.205 | Konten_13228 | Konten_3670 | 9.8638 | 0.00016905 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721240 | 0.728 | 0.50159 | 0.27446 | 0.60934 | 1.1437 | 0.57177 | 0.205 | Konten_2730 | Konten_13228 | 10.1065 | 0.0019836 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721251 | 0.082 | 0.056498 | 0.030914 | 0.068634 | 0.12882 | 0.064403 | 0.205 | Konten_2730 | Konten_13232 | 2.864 | 0.00022328 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721262 | 0.565 | 0.38928 | 0.21301 | 0.47291 | 0.88761 | 0.44375 | 0.205 | Konten_1419 | Konten_13210 | 1.5257 | 0.0015471 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721284 | 0.191 | 0.1316 | 0.072007 | 0.15987 | 0.30006 | 0.15001 | 0.205 | Konten_1430 | Konten_13237 | 1.5416 | 0.00051652 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721295 | 0.337 | 0.17086 | 0.12503 | 0.22073 | 0.52437 | 0.21172 | 0.255 | Konten_1423 | Konten_13219 | 3.2747 | 0.00091991 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721306 | 0.721 | 0.41385 | 0.27182 | 0.52056 | 1.1327 | 0.49514 | 0.22 | Konten_1426 | Konten_13223 | 0.5776 | 0.0019355 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721317 | 0.101 | 0.069589 | 0.038077 | 0.084537 | 0.15867 | 0.079325 | 0.205 | Konten_1435 | Konten_13247 | 1.0156 | 0.00027211 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721328 | 0.346 | 0.23839 | 0.13044 | 0.2896 | 0.54357 | 0.27175 | 0.205 | Konten_3683 | Konten_13245 | 2.3619 | 0.00093202 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721339 | 0.503 | 0.28872 | 0.18963 | 0.36317 | 0.79021 | 0.34543 | 0.22 | Konten_748 | Konten_3683 | 3.2299 | 0.0013547 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721350 | 0.939 | 0.64697 | 0.354 | 0.78594 | 1.4752 | 0.73749 | 0.205 | Konten_3688 | Konten_1430 | 17.9344 | 0.0025353 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721361 | 0.5 | 0.287 | 0.1885 | 0.361 | 0.7855 | 0.34337 | 0.22 | Konten_13238 | Konten_13242 | 24.912 | 0.0013449 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721372 | 0.094 | 0.053956 | 0.035438 | 0.067868 | 0.14767 | 0.064553 | 0.22 | Konten_13242 | Konten_4199 | 3.4183 | 0.00025312 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721383 | 0.642 | 0.36851 | 0.24203 | 0.46352 | 1.0086 | 0.44088 | 0.22 | Konten_4199 | Konten_13239 | 2.1176 | 0.001729 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721389 | 0.185 | 0.12747 | 0.069745 | 0.15484 | 0.29063 | 0.1453 | 0.205 | Konten_3770 | Konten_13345 | 1.3172 | 0.00049408 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721400 | 0.236 | 0.11965 | 0.087556 | 0.15458 | 0.36722 | 0.14827 | 0.255 | Konten_13348 | Konten_3770 | 1.0587 | 0.00064071 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721411 | 0.358 | 0.24666 | 0.13497 | 0.29965 | 0.56242 | 0.28117 | 0.205 | Konten_13346 | Konten_13348 | 43.7547 | 0.00095467 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721422 | 0.455 | 0.3135 | 0.17154 | 0.38084 | 0.71481 | 0.35736 | 0.205 | Konten_13346 | Konten_2772 | 2.778 | 0.0012117 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721433 | 0.27 | 0.18603 | 0.10179 | 0.22599 | 0.42417 | 0.21206 | 0.205 | Konten_3834 | Konten_13346 | 46.5083 | 0.0007181 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721444 | 0.975 | 0.31103 | 0.351 | 0.45533 | 1.4995 | 0.46898 | 0.335 | Konten_13352 | Konten_2941 | 29.7886 | 0.0026909 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721455 | 0.922 | 0.46745 | 0.34206 | 0.60391 | 1.4346 | 0.57924 | 0.255 | Konten_1470 | Konten_13351 | 0.049097 | 0.0024737 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721466 | 0.257 | 0.1303 | 0.095347 | 0.16833 | 0.39989 | 0.16146 | 0.255 | Konten_1468 | Konten_13342 | 1.4061 | 0.00070057 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721477 | 0.775 | 0.53398 | 0.29217 | 0.64867 | 1.2175 | 0.60868 | 0.205 | Konten_1469 | Konten_13343 | 3.7016 | 0.0020793 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721488 | 0.127 | 0.087503 | 0.047879 | 0.1063 | 0.19952 | 0.099746 | 0.205 | Konten_13210 | Konten_1418 | 0.94657 | 0.00034779 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721543 | 0.101 | 0.051207 | 0.037471 | 0.066155 | 0.15716 | 0.063453 | 0.255 | Konten_1419 | Konten_13214 | 0.76544 | 0.00028113 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721554 | 0.424 | 0.29214 | 0.15985 | 0.35489 | 0.6661 | 0.33301 | 0.205 | Konten_13216 | Konten_1421 | 6.0224 | 0.0011606 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721565 | 0.525 | 0.36173 | 0.19792 | 0.43942 | 0.82477 | 0.41233 | 0.205 | Konten_1420 | Konten_13213 | 5.9458 | 0.0014376 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721576 | 0.961 | 0.66213 | 0.3623 | 0.80436 | 1.5097 | 0.75477 | 0.205 | Konten_1424 | Konten_13229 | 0.56862 | 0.0026255 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721587 | 0.394 | 0.27147 | 0.14854 | 0.32978 | 0.61897 | 0.30945 | 0.205 | Konten_1425 | Konten_1422 | 8.6071 | 0.001076 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721598 | 1.151 | 0.79304 | 0.43393 | 0.96339 | 1.8082 | 0.90399 | 0.205 | Konten_3670 | Konten_13221 | 0.79549 | 0.0031388 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721609 | 1.484 | 1.0225 | 0.55947 | 1.2421 | 2.3314 | 1.1655 | 0.205 | Konten_13233 | Konten_2730 | 12.3081 | 0.004034 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721631 | 1.141 | 0.78615 | 0.43016 | 0.95502 | 1.7925 | 0.89614 | 0.205 | Konten_1430 | Konten_13233 | 16.5295 | 0.0030909 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721642 | 0.697 | 0.48023 | 0.26277 | 0.58339 | 1.095 | 0.54742 | 0.205 | Konten_1426 | Konten_13231 | 0.47313 | 0.001871 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721653 | 0.275 | 0.15785 | 0.10368 | 0.19855 | 0.43203 | 0.18885 | 0.22 | Konten_3685 | Konten_1435 | 0.9981 | 0.00074086 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721664 | 0.282 | 0.16187 | 0.10631 | 0.2036 | 0.44302 | 0.19366 | 0.22 | Konten_2521 | Konten_13238 | 25.6292 | 0.00075729 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721675 | 0.061 | 0.042029 | 0.022997 | 0.051057 | 0.095831 | 0.047909 | 0.205 | Konten_4199 | Konten_13241 | 1.3966 | 0.00016427 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721686 | 0.237 | 0.12016 | 0.087927 | 0.15523 | 0.36877 | 0.14889 | 0.255 | Konten_3776 | Konten_1439 | 32.8579 | 0.00064481 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721697 | 1.102 | 0.35154 | 0.39672 | 0.51463 | 1.6949 | 0.53006 | 0.335 | Konten_1470 | Konten_13350 | 29.7479 | 0.0030584 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721708 | 0.335 | 0.23082 | 0.1263 | 0.2804 | 0.52628 | 0.26311 | 0.205 | Konten_1468 | Konten_1469 | 5.0675 | 0.00089843 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721719 | 0.108 | 0.054756 | 0.040068 | 0.07074 | 0.16805 | 0.06785 | 0.255 | Konten_1427 | Konten_13227 | 1.536 | 0.00029826 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721730 | 1.021 | 0.3257 | 0.36756 | 0.47681 | 1.5703 | 0.4911 | 0.335 | Konten_13355 | Konten_3595 | 29.9263 | 0.0028009 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721741 | 0.274 | 0.087406 | 0.09864 | 0.12796 | 0.42141 | 0.13179 | 0.335 | Konten_3590 | Konten_13355 | 29.9253 | 0.00074919 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721763 | 0.455 | 0.3135 | 0.17154 | 0.38084 | 0.71481 | 0.35736 | 0.205 | Konten_3582 | Konten_13361 | 0.46047 | 0.0011824 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721774 | 0.268 | 0.085492 | 0.09648 | 0.12516 | 0.41218 | 0.12891 | 0.335 | Konten_20494 | Konten_3680 | 31.2342 | 0.00072894 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721785 | 0.361 | 0.24873 | 0.1361 | 0.30216 | 0.56713 | 0.28353 | 0.205 | Konten_1474 | Konten_13360 | 1.8863 | 0.00098484 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721807 | 0.36 | 0.14544 | 0.1314 | 0.19872 | 0.55692 | 0.19601 | 0.29 | Konten_1476 | Konten_1474 | 38.3165 | 0.0010164 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721829 | 0.477 | 0.2738 | 0.17983 | 0.34439 | 0.74937 | 0.32757 | 0.22 | Konten_13363 | Konten_1475 | 0.73946 | 0.0012982 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721851 | 0.441 | 0.30385 | 0.16626 | 0.36912 | 0.69281 | 0.34636 | 0.205 | Konten_2933 | Konten_13359 | 0.031332 | 0.0012003 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721862 | 0.552 | 0.22301 | 0.20148 | 0.3047 | 0.85394 | 0.30054 | 0.29 | Konten_13358 | Konten_1473 | 1.4317 | 0.0015615 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721873 | 0.242 | 0.097768 | 0.08833 | 0.13358 | 0.37437 | 0.13176 | 0.29 | Konten_1473 | Konten_1472 | 1.1264 | 0.00068461 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721884 | 0.275 | 0.13943 | 0.10203 | 0.18012 | 0.4279 | 0.17277 | 0.255 | Konten_1472 | Konten_13353 | 1.2812 | 0.00076324 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721895 | 0.314 | 0.12686 | 0.11461 | 0.17333 | 0.48576 | 0.17096 | 0.29 | Konten_1472 | Konten_2528 | 0.037547 | 0.00088832 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11722369 | 0.385 | 0.26526 | 0.14514 | 0.32225 | 0.60483 | 0.30238 | 0.205 | Konten_1478 | Konten_13364 | 0.9836 | 0.0010418 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11722380 | 0.265 | 0.10706 | 0.096725 | 0.14628 | 0.40995 | 0.14428 | 0.29 | Konten_2835 | Konten_1478 | 39.4894 | 0.00074241 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11722391 | 0.245 | 0.16881 | 0.092365 | 0.20507 | 0.38489 | 0.19242 | 0.205 | Konten_1479 | Konten_13365 | 3.9169 | 0.0006586 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11722629 | 0.996 | 0.40238 | 0.36354 | 0.54979 | 1.5408 | 0.54229 | 0.29 | Konten_13366 | Konten_1479 | 42.2943 | 0.0027641 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11722657 | 0.155 | 0.06262 | 0.056575 | 0.08556 | 0.23979 | 0.084392 | 0.29 | Konten_2700 | Konten_13366 | 43.58 | 0.00042835 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11722668 | 0.11 | 0.07579 | 0.04147 | 0.09207 | 0.17281 | 0.086394 | 0.205 | Konten_1480 | Konten_13369 | 2.6196 | 0.00028955 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724778 | 0.937 | 0.47506 | 0.34763 | 0.61373 | 1.458 | 0.58866 | 0.255 | Konten_1423 | Konten_13222 | 0.67698 | 0.0025577 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724789 | 0.796 | 0.40357 | 0.29532 | 0.52138 | 1.2386 | 0.50008 | 0.255 | Konten_1438 | Konten_1427 | 1.5358 | 0.002198 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724800 | 0.598 | 0.30319 | 0.22186 | 0.39169 | 0.93049 | 0.37569 | 0.255 | Konten_1438 | Konten_13225 | 0.50712 | 0.0016512 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724811 | 1.191 | 0.60384 | 0.44186 | 0.7801 | 1.8532 | 0.74824 | 0.255 | Konten_13233 | Konten_18631 | 2.8602 | 0.0032864 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724822 | 0.235 | 0.11915 | 0.087185 | 0.15392 | 0.36566 | 0.14764 | 0.255 | Konten_13230 | Konten_1438 | 2.0427 | 0.00064883 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724833 | 0.885 | 0.60976 | 0.33364 | 0.74075 | 1.3903 | 0.69508 | 0.205 | Konten_1469 | Konten_13341 | 2.8815 | 0.0023742 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724905 | 0.317 | 0.073861 | 0.11 | 0.12078 | 0.48501 | 0.1325 | 0.41 | Konten_3643 | Konten_4019 | 32.4671 | 0.00089748 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724927 | 0.644 | 0.32651 | 0.23892 | 0.42182 | 1.0021 | 0.40459 | 0.255 | Konten_3650 | Konten_13367 | 0.67265 | 0.0017345 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724938 | 1.184 | 0.27587 | 0.41085 | 0.4511 | 1.8115 | 0.49488 | 0.41 | Konten_3650 | Konten_2700 | 30.8307 | 0.003433 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724955 | 0.962 | 0.22415 | 0.33381 | 0.36652 | 1.4719 | 0.40209 | 0.41 | Konten_3652 | Konten_3650 | 31.2257 | 0.0027741 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725567 | 0.306 | 0.15514 | 0.11353 | 0.20043 | 0.47614 | 0.19224 | 0.255 | Konten_13219 | Konten_10719 | 3.2686 | 0.00083539 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725578 | 0.066 | 0.037884 | 0.024882 | 0.047652 | 0.10369 | 0.045325 | 0.22 | Konten_13226 | Konten_1426 | 1.0175 | 0.00017717 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725589 | 0.555 | 0.28139 | 0.20591 | 0.36353 | 0.86358 | 0.34868 | 0.255 | Konten_13226 | Konten_1423 | 3.3958 | 0.0015147 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725595 | 0.91 | 0.52234 | 0.34307 | 0.65702 | 1.4296 | 0.62493 | 0.22 | Konten_1427 | Konten_13226 | 0.021684 | 0.0024721 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725606 | 1.263 | 0.64034 | 0.46857 | 0.82726 | 1.9652 | 0.79347 | 0.255 | Konten_1428 | Konten_13226 | 4.1544 | 0.0034448 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725617 | 0.723 | 0.415 | 0.27257 | 0.52201 | 1.1358 | 0.49651 | 0.22 | Konten_1435 | Konten_3684 | 0.3279 | 0.0019479 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725651 | 0.792 | 0.40154 | 0.29383 | 0.51876 | 1.2324 | 0.49757 | 0.255 | Konten_1428 | Konten_10720 | 0.016445 | 0.0021592 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725668 | 0.932 | 0.47252 | 0.34577 | 0.61046 | 1.4502 | 0.58552 | 0.255 | Konten_6353 | Konten_1468 | 5.3084 | 0.0025394 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726011 | 0.583 | 0.23553 | 0.2128 | 0.32182 | 0.9019 | 0.31742 | 0.29 | Konten_1477 | Konten_1476 | 38.849 | 0.0016409 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726017 | 0.263 | 0.10625 | 0.095995 | 0.14518 | 0.40686 | 0.14319 | 0.29 | Konten_1478 | Konten_1477 | 38.8509 | 0.00073812 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726034 | 0.572 | 0.29 | 0.21221 | 0.37466 | 0.89003 | 0.35936 | 0.255 | Konten_1476 | Konten_13363 | 0.60961 | 0.0015825 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726377 | 0.465 | 0.23576 | 0.17252 | 0.30457 | 0.72354 | 0.29213 | 0.255 | Konten_13275 | Konten_13276 | 0.15598 | 0.0012949 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726405 | 1.421 | 0.72045 | 0.52719 | 0.93075 | 2.2111 | 0.89273 | 0.255 | Konten_20312 | Konten_1428 | 4.1907 | 0.0038719 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727334 | 0.263 | 0.061279 | 0.091261 | 0.1002 | 0.40239 | 0.10993 | 0.41 | Konten_3655 | Konten_3663 | 32.4632 | 0.00074787 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE29200491 | 0.389 | 0.22329 | 0.14665 | 0.28086 | 0.61112 | 0.26714 | 0.22 | Konten_1429 | Konten_2521 | 26.2017 | 0.0010431 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE29277779 | 0.192 | 0.024 | 0.02016 | 0 | 0 | 0.031344 | 0.35105 | Konten_2521 | Konten_18517 | 0.35715 | 0.024324 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE30658045 | 0.037 | 0.004625 | 0.003885 | 0 | 0 | 0.0060402 | 0.35105 | Konten_2528 | Konten_18542 | 0.026147 | 0.0047684 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE350654642 | 0.373 | 0.046625 | 0.039165 | 0 | 0 | 0.060892 | 0.35105 | Konten_10719 | Konten_8423 | 2.3696 | 0.047289 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE350654729 | 0.105 | 0.013125 | 0.011025 | 0 | 0 | 0.017141 | 0.35105 | Konten_18704 | Konten_7249 | 0.074326 | 0.013578 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE350654810 | 0.265 | 0.033125 | 0.027825 | 0 | 0 | 0.043261 | 0.35105 | Konten_18704 | Konten_18705 | 0.69745 | 0.033602 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE350704131 | 0.532 | 0.0665 | 0.05586 | 0 | 0 | 0.086848 | 0.35105 | Konten_13275 | Konten_7245 | 1.2793 | 0.068794 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE352938574 | 0.732 | 0.0915 | 0.07686 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.35105 | Konten_18703 | Konten_18704 | 1.093 | 0.092816 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE355849404 | 0.385 | 0.048125 | 0.040425 | 0 | 0 | 0.062851 | 0.35105 | Konten_9469 | Konten_9287 | 0.55713 | 0.049786 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE369606070 | 0.729 | 0.091125 | 0.076545 | 0 | 0 | 0.11901 | 0.35105 | Konten_2834 | Konten_2835 | 32.8226 | 0.092882 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE369606087 | 0.585 | 0.073125 | 0.061425 | 0 | 0 | 0.0955 | 0.31875 | Konten_3680 | Konten_13357 | 32.8247 | 0.071719 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE369606099 | 0.86 | 0.1075 | 0.0903 | 0 | 0 | 0.14039 | 0.35105 | Konten_13357 | Konten_8414 | 28.9405 | 0.10558 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE369606105 | 0.545 | 0.068125 | 0.057225 | 0 | 0 | 0.08897 | 0.35105 | Konten_3595 | Konten_13352 | 28.5523 | 0.067509 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE37075332 | 0.518 | 0.06475 | 0.05439 | 0 | 0 | 0.084563 | 0.35105 | Konten_13213 | Konten_9082 | 3.4984 | 0.066966 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE37078532 | 1.226 | 0.15325 | 0.12873 | 0 | 0 | 0.20014 | 0.35105 | Konten_18815 | Konten_18816 | 3.0347 | 0.15851 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE37184341 | 0.65 | 0.44785 | 0.24505 | 0.54405 | 1.0211 | 0.51051 | 0.205 | Konten_2772 | Konten_13347 | 2.158 | 0.0017314 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE37184360 | 0.233 | 0.11813 | 0.086443 | 0.15261 | 0.36255 | 0.14638 | 0.255 | Konten_2772 | Konten_18822 | 0.49903 | 0.00063083 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE37589623 | 0.318 | 0.03975 | 0.03339 | 0 | 0 | 0.051913 | 0.35105 | Konten_13360 | Konten_18848 | 0.20586 | 0.040955 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE377789074 | 0.488 | 0.19715 | 0.17812 | 0.26938 | 0.75494 | 0.2657 | 0.29 | Konten_1479 | Konten_2834 | 39.736 | 0.0013615 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE377985026 | 0.612 | 0.0765 | 0.06426 | 0 | 0 | 0.099908 | 0.35105 | Konten_13341 | Konten_8542 | 1.6577 | 0.077516 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE381655170 | 0.334 | 0.04175 | 0.03507 | 0 | 0 | 0.054525 | 0.35105 | Konten_1474 | Konten_13358 | 30.5804 | 0.043024 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE384570103 | 0.404 | 0.0505 | 0.04242 | 0 | 0 | 0.065952 | 0.35105 | Konten_8372 | Konten_13275 | 1.4953 | 0.052241 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE384570125 | 0.487 | 0.060875 | 0.051135 | 0 | 0 | 0.079502 | 0.35105 | Konten_8373 | Konten_8372 | 1.8368 | 0.062972 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE384994294 | 0.152 | 0.019 | 0.01596 | 0 | 0 | 0.024814 | 0.35105 | Konten_13349 | Konten_3834 | 27.1979 | 0.019058 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE385047159 | 0.119 | 0.014875 | 0.012495 | 0 | 0 | 0.019427 | 0.35105 | Konten_1473 | Konten_18406 | 0.25722 | 0.015336 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386056960 | 0.587 | 0.073375 | 0.061635 | 0 | 0 | 0.095827 | 0.35105 | Konten_8414 | Konten_3590 | 28.7092 | 0.07216 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386297728 | 0.286 | 0.03575 | 0.03003 | 0 | 0 | 0.046689 | 0.35105 | Konten_8188 | Konten_18703 | 1.2637 | 0.036263 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386316077 | 0.597 | 0.074625 | 0.062685 | 0 | 0 | 0.097459 | 0.35105 | Konten_8422 | Konten_8188 | 1.6821 | 0.075694 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386316094 | 0.608 | 0.076 | 0.06384 | 0 | 0 | 0.099255 | 0.35105 | Konten_8423 | Konten_8422 | 2.1082 | 0.077086 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386361635 | 0.617 | 0.077125 | 0.064785 | 0 | 0 | 0.10072 | 0.35105 | Konten_13357 | Konten_3582 | 0.50258 | 0.075686 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390670121 | 0.324 | 0.075492 | 0.11243 | 0.12344 | 0.49572 | 0.13542 | 0.41 | Konten_4072 | Konten_3643 | 32.4686 | 0.00091574 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390670141 | 0.411 | 0.095763 | 0.14262 | 0.15659 | 0.62883 | 0.17179 | 0.41 | Konten_4019 | Konten_3654 | 32.4657 | 0.0011659 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390670269 | 0.127 | 0.029591 | 0.044069 | 0.048387 | 0.19431 | 0.053082 | 0.41 | Konten_3654 | Konten_3655 | 32.4638 | 0.00036076 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390670299 | 0.138 | 0.032154 | 0.047886 | 0.052578 | 0.21114 | 0.05768 | 0.41 | Konten_3663 | Konten_3665 | 32.462 | 0.00039283 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390683765 | 0.568 | 0.13234 | 0.1971 | 0.21641 | 0.86904 | 0.23741 | 0.41 | Konten_3665 | Konten_3653 | 32.4614 | 0.0016199 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390683972 | 0.311 | 0.072463 | 0.10792 | 0.11849 | 0.47583 | 0.12999 | 0.41 | Konten_1480 | Konten_3652 | 31.2272 | 0.0008939 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE394295854 | 0.335 | 0.041875 | 0.035175 | 0 | 0 | 0.054688 | 0.35105 | Konten_9900 | Konten_13340 | 0.28487 | 0.042434 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE395551963 | 0.029 | 0.003625 | 0.003045 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0.35105 | Konten_18954 | Konten_8584 | 0.61329 | 0.0037501 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE395552005 | 0.05 | 0.00625 | 0.00525 | 0 | 0 | 0.0081624 | 0.35105 | Konten_13211 | Konten_8910 | 0.20104 | 0.0064658 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE40244914 | 0.134 | 0.01675 | 0.01407 | 0 | 0 | 0.021875 | 0.35105 | Konten_1475 | Konten_13362 | 0.46192 | 0.017216 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE403470103 | 0.077 | 0.024563 | 0.02772 | 0.035959 | 0.11843 | 0.037037 | 0.335 | Konten_2941 | Konten_1470 | 29.7829 | 0.00021307 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE405224045 | 0.185 | 0.023125 | 0.019425 | 0 | 0 | 0.030201 | 0.35105 | Konten_3776 | Konten_19030 | 23.9171 | 0.023353 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE406113079 | 0.051 | 0.006375 | 0.005355 | 0 | 0 | 0.0083257 | 0.35105 | Konten_8909 | Konten_13211 | 0.22645 | 0.0065951 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE408507482 | 0.434 | 0.05425 | 0.04557 | 0 | 0 | 0.07085 | 0.35105 | Konten_7245 | Konten_18954 | 0.90331 | 0.056122 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE408647624 | 0.395 | 0.049375 | 0.041475 | 0 | 0 | 0.064483 | 0.35105 | Konten_13217 | Konten_3700 | 4.0857 | 0.050998 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE412594170 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_8867 | Konten_8909 | 0.23985 | 0.0025863 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE412691971 | 0.606 | 0.07575 | 0.06363 | 0 | 0 | 0.098928 | 0.35105 | Konten_3698 | Konten_13217 | 4.6255 | 0.078229 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE413314274 | 0.352 | 0.044 | 0.03696 | 0 | 0 | 0.057463 | 0.35105 | Konten_3686 | Konten_3685 | 0.74209 | 0.044763 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE42268238 | 0.231 | 0.028875 | 0.024255 | 0 | 0 | 0.03771 | 0.35105 | Konten_9082 | Konten_18815 | 3.1419 | 0.029864 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE423958513 | 0.755 | 0.43337 | 0.28464 | 0.54511 | 1.1861 | 0.51848 | 0.22 | Konten_3683 | Konten_3686 | 1.195 | 0.0020338 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE424995268 | 0.027 | 0.003375 | 0.002835 | 0 | 0 | 0.0044077 | 0.35105 | Konten_2933 | Konten_13362 | 0.022094 | 0.003469 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE432030716 | 0.73 | 0.09125 | 0.07665 | 0 | 0 | 0.11917 | 0.35105 | Konten_18705 | Konten_19203 | 0.51169 | 0.092564 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE432147576 | 0.161 | 0.092414 | 0.060697 | 0.11624 | 0.25293 | 0.11056 | 0.22 | Konten_3684 | Konten_1440 | 0.31075 | 0.00043376 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE435563753 | 0.69 | 0.34983 | 0.25599 | 0.45195 | 1.0736 | 0.43349 | 0.255 | Konten_18631 | Konten_13230 | 2.802 | 0.0019047 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE439889873 | 0.032 | 0.004 | 0.00336 | 0 | 0 | 0.0052239 | 0.35105 | Konten_9287 | Konten_8585 | 0.2894 | 0.0041381 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE439914770 | 0.013 | 0.001625 | 0.001365 | 0 | 0 | 0.0021222 | 0.35105 | Konten_9470 | Konten_9469 | 0.56625 | 0.0016811 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE439914785 | 0.038 | 0.00475 | 0.00399 | 0 | 0 | 0.0062034 | 0.35105 | Konten_8584 | Konten_9470 | 0.59292 | 0.004914 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE447223094 | 0.051 | 0.006375 | 0.005355 | 0 | 0 | 0.0083257 | 0.35105 | Konten_19412 | Konten_9644 | 24.1117 | 0.0064324 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE447223113 | 0.052 | 0.0065 | 0.00546 | 0 | 0 | 0.0084889 | 0.35105 | Konten_19412 | Konten_9645 | 0.099272 | 0.0065588 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE447469552 | 0.441 | 0.055125 | 0.046305 | 0 | 0 | 0.071992 | 0.35105 | Konten_19030 | Konten_19412 | 23.9821 | 0.055642 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE450917195 | 0.27 | 0.03375 | 0.02835 | 0 | 0 | 0.044077 | 0.35105 | Konten_19412 | Konten_19431 | 0.18876 | 0.034055 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE452772859 | 0.09 | 0.01125 | 0.00945 | 0 | 0 | 0.014692 | 0.35105 | Konten_9645 | Konten_13344 | 0.062919 | 0.011352 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE479763463 | 1.402 | 0.17525 | 0.14721 | 0 | 0 | 0.22887 | 0.35105 | Konten_8542 | Konten_9901 | 1.2317 | 0.17759 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE480580318 | 0.006 | 0.00075 | 0.00063 | 0 | 0 | 0.00097949 | 0.35105 | Konten_9901 | Konten_9900 | 0.28834 | 0.00076001 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE75945157 | 0.493 | 0.061625 | 0.051765 | 0 | 0 | 0.080481 | 0.35105 | Konten_18816 | Konten_8373 | 2.1836 | 0.063746 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_Ulrichsberg Steinmühle | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_13242 | Konten_20313 | 1.8386 | 2.7875e-07 | Schutz_SS_Ulrichsberg Steinmühle
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | ST_SA12607550 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13358 | Konten_20494 | 2.3017e-06 | 3.0292e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | ST_SA354449851 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20350 | Konten_20494 | 4.0244 | 3.0292e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | ST_SA354449886 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13358 | Konten_20349 | 3.9189 | 3.1903e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | VK_Ulrichsberg Sdlg | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_13236 | Konten_20312 | 0.53431 | 2.7732e-07 | Schutz_VK_Ulrichsberg Sdlg
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE108649239 | 0.072 | 0.022968 | 0.02592 | 0.033624 | 0.11074 | 0.034632 | 0.335 | Konten_3672 | Konten_13264 | 10.8677 | 0.00020647 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE108649306 | 0.114 | 0.036366 | 0.04104 | 0.053238 | 0.17533 | 0.054834 | 0.335 | Konten_3678 | Konten_13262 | 7.6173 | 0.00032708 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11628612 | 0.156 | 0.0195 | 0.01638 | 0 | 0 | 0.025467 | 0.31875 | Konten_13262 | Konten_1447 | 6.8128 | 0.020149 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11628624 | 0.154 | 0.01925 | 0.01617 | 0 | 0 | 0.02514 | 0.31875 | Konten_13264 | Konten_1448 | 8.0125 | 0.019881 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11628636 | 0.847 | 0.21429 | 0.099099 | 0 | 0 | 0.2361 | 0.21675 | Konten_13267 | Konten_13268 | 0.7378 | 0.082749 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11628707 | 0.16 | 0.016 | 0.01632 | 0 | 0 | 0.022855 | 0.357 | Konten_4280 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\03_Andromeda-Cassiopeia.ElmNet\PS_Andromeda_Cassiopeia_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 68.4631 | 0.021218 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629170 | 0.53 | 0.13409 | 0.06201 | 0 | 0 | 0.14773 | 0.21675 | Konten_13271 | Konten_13269 | 2.008 | 0.05121 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11644717 | 0.267 | 0.13537 | 0.099057 | 0.17488 | 0.41545 | 0.16774 | 0.255 | Konten_10898 | Konten_1451 | 27.7605 | 0.00073819 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11721102 | 0.656 | 0.28405 | 0.24338 | 0.38114 | 1.0207 | 0.37405 | 0.27 | Konten_1437 | Konten_13251 | 0.013011 | 0.0018293 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11721113 | 0.104 | 0.071656 | 0.039208 | 0.087048 | 0.16338 | 0.081681 | 0.205 | Konten_1437 | Konten_13254 | 1.9657 | 0.00028529 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11721532 | 0.478 | 0.32934 | 0.18021 | 0.40009 | 0.75094 | 0.37542 | 0.205 | Konten_1437 | Konten_13252 | 1.1716 | 0.0013113 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722297 | 1.062 | 0.45985 | 0.394 | 0.61702 | 1.6525 | 0.60555 | 0.27 | Konten_1441 | Konten_1437 | 2.3818 | 0.0029609 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722308 | 0.412 | 0.1784 | 0.15285 | 0.23937 | 0.64107 | 0.23492 | 0.27 | Konten_1442 | Konten_1441 | 2.7636 | 0.0011484 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722319 | 0.589 | 0.40582 | 0.22205 | 0.49299 | 0.92532 | 0.4626 | 0.205 | Konten_1442 | Konten_13257 | 1.0875 | 0.001615 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722330 | 0.414 | 0.17926 | 0.15359 | 0.24053 | 0.64418 | 0.23606 | 0.27 | Konten_3681 | Konten_1442 | 3.5889 | 0.0011538 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722341 | 0.04 | 0.01732 | 0.01484 | 0.02324 | 0.06224 | 0.022808 | 0.27 | Konten_1445 | Konten_13258 | 5.1861 | 0.00011145 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722347 | 1.266 | 0.87227 | 0.47728 | 1.0596 | 1.9889 | 0.99431 | 0.205 | Konten_1443 | Konten_13255 | 0.51937 | 0.0034716 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722358 | 0.797 | 0.54913 | 0.30047 | 0.66709 | 1.2521 | 0.62596 | 0.205 | Konten_1443 | Konten_13259 | 1.9319 | 0.0021856 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722501 | 0.961 | 0.41611 | 0.35653 | 0.55834 | 1.4953 | 0.54796 | 0.27 | Konten_3528 | Konten_1445 | 7.0463 | 0.0026764 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722512 | 0.725 | 0.23128 | 0.261 | 0.33858 | 1.1151 | 0.34873 | 0.335 | Konten_3527 | Konten_3528 | 5.6797 | 0.0020813 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722523 | 0.324 | 0.16427 | 0.1202 | 0.21222 | 0.50414 | 0.20355 | 0.255 | Konten_3527 | Konten_13261 | 1.0488 | 0.00090145 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722534 | 0.246 | 0.078474 | 0.08856 | 0.11488 | 0.37835 | 0.11833 | 0.335 | Konten_1447 | Konten_3527 | 6.4766 | 0.00070595 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722540 | 0.333 | 0.10623 | 0.11988 | 0.15551 | 0.51215 | 0.16017 | 0.335 | Konten_1448 | Konten_3678 | 7.6176 | 0.00095521 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722552 | 0.493 | 0.33968 | 0.18586 | 0.41264 | 0.7745 | 0.3872 | 0.205 | Konten_1449 | Konten_13266 | 1.0188 | 0.0013483 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722563 | 0.379 | 0.26113 | 0.14288 | 0.31722 | 0.59541 | 0.29767 | 0.205 | Konten_1449 | Konten_13267 | 3.2221 | 0.0010366 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722574 | 0.65 | 0.44785 | 0.24505 | 0.54405 | 1.0211 | 0.51051 | 0.205 | Konten_3669 | Konten_19508 | 3.3583 | 0.0017738 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722585 | 0.802 | 0.55258 | 0.30235 | 0.67127 | 1.2599 | 0.62989 | 0.205 | Konten_1446 | Konten_13260 | 0.78222 | 0.0021897 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722596 | 0.557 | 0.38377 | 0.20999 | 0.46621 | 0.87505 | 0.43747 | 0.205 | Konten_1451 | Konten_13270 | 10.7943 | 0.0015165 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722607 | 1.316 | 0.90672 | 0.49613 | 1.1015 | 2.0674 | 1.0336 | 0.205 | Konten_13270 | Konten_13274 | 1.8421 | 0.0035854 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722618 | 0.789 | 0.54362 | 0.29745 | 0.66039 | 1.2395 | 0.61968 | 0.205 | Konten_6339 | Konten_13273 | 1.6406 | 0.0021335 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722640 | 0.268 | 0.18465 | 0.10104 | 0.22432 | 0.42103 | 0.21049 | 0.205 | Konten_3651 | Konten_13368 | 1.3827 | 0.00071195 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722651 | 1.184 | 0.27587 | 0.41085 | 0.4511 | 1.8115 | 0.49488 | 0.41 | Konten_3651 | Konten_18632 | 48.5585 | 0.0034432 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724888 | 0.13 | 0.03029 | 0.04511 | 0.04953 | 0.1989 | 0.054336 | 0.41 | Konten_3664 | Konten_6390 | 49.2502 | 0.00037057 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724894 | 0.317 | 0.073861 | 0.11 | 0.12078 | 0.48501 | 0.1325 | 0.41 | Konten_3644 | Konten_1467 | 59.6127 | 0.00089826 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724916 | 0.179 | 0.12333 | 0.067483 | 0.14982 | 0.28121 | 0.14059 | 0.205 | Konten_1467 | Konten_13337 | 20.7253 | 0.00046552 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724944 | 0.962 | 0.22415 | 0.33381 | 0.36652 | 1.4719 | 0.40209 | 0.41 | Konten_3649 | Konten_3651 | 49.2498 | 0.0027807 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725385 | 0.889 | 0.61252 | 0.33515 | 0.74409 | 1.3966 | 0.69822 | 0.205 | Konten_1446 | Konten_13263 | 1.2945 | 0.0024273 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725628 | 0.257 | 0.17707 | 0.096889 | 0.21511 | 0.40375 | 0.20185 | 0.205 | Konten_1445 | Konten_1444 | 2.4506 | 0.00070445 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725634 | 0.734 | 0.50573 | 0.27672 | 0.61436 | 1.1531 | 0.57648 | 0.205 | Konten_1444 | Konten_1443 | 2.4505 | 0.0020123 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725645 | 0.192 | 0.13229 | 0.072384 | 0.1607 | 0.30163 | 0.1508 | 0.205 | Konten_1441 | Konten_13256 | 0.50295 | 0.0005265 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725679 | 0.369 | 0.11771 | 0.13284 | 0.17232 | 0.56752 | 0.17749 | 0.335 | Konten_13265 | Konten_3672 | 10.8683 | 0.0010578 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725690 | 0.76 | 0.32908 | 0.28196 | 0.44156 | 1.1826 | 0.43335 | 0.27 | Konten_3669 | Konten_13265 | 15.4919 | 0.0021097 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725701 | 0.521 | 0.22559 | 0.19329 | 0.3027 | 0.81068 | 0.29708 | 0.27 | Konten_1450 | Konten_3669 | 18.0363 | 0.0014441 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725707 | 0.49 | 0.21217 | 0.18179 | 0.28469 | 0.76244 | 0.2794 | 0.27 | Konten_1451 | Konten_1450 | 18.037 | 0.0013564 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725729 | 1.084 | 0.54959 | 0.40216 | 0.71002 | 1.6867 | 0.68102 | 0.255 | Konten_13271 | Konten_10898 | 28.1548 | 0.0029882 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725740 | 1.02 | 0.44166 | 0.37842 | 0.59262 | 1.5871 | 0.58161 | 0.27 | Konten_18632 | Konten_3068 | 72.567 | 0.0027872 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE331043572 | 0.208 | 0.026 | 0.02184 | 0 | 0 | 0.033956 | 0.35105 | Konten_13258 | Konten_18600 | 3.3231 | 0.026913 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE331043582 | 0.223 | 0.027875 | 0.023415 | 0 | 0 | 0.036404 | 0.35105 | Konten_18600 | Konten_3681 | 2.7652 | 0.028855 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390670167 | 0.324 | 0.075492 | 0.11243 | 0.12344 | 0.49572 | 0.13542 | 0.41 | Konten_4280 | Konten_3644 | 59.6128 | 0.00091611 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390670187 | 0.127 | 0.029591 | 0.044069 | 0.048387 | 0.19431 | 0.053082 | 0.41 | Konten_3658 | Konten_3660 | 49.2502 | 0.00036122 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390670223 | 0.263 | 0.061279 | 0.091261 | 0.1002 | 0.40239 | 0.10993 | 0.41 | Konten_3660 | Konten_3664 | 49.2502 | 0.00074886 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390683673 | 0.411 | 0.095763 | 0.14262 | 0.15659 | 0.62883 | 0.17179 | 0.41 | Konten_1467 | Konten_3658 | 49.2503 | 0.0011672 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390683819 | 0.568 | 0.13234 | 0.1971 | 0.21641 | 0.86904 | 0.23741 | 0.41 | Konten_6390 | Konten_3645 | 49.2502 | 0.0016223 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390683910 | 1.042 | 0.24279 | 0.36157 | 0.397 | 1.5943 | 0.43552 | 0.41 | Konten_3645 | Konten_3648 | 49.2501 | 0.0029897 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390683966 | 0.311 | 0.072463 | 0.10792 | 0.11849 | 0.47583 | 0.12999 | 0.41 | Konten_3648 | Konten_3649 | 49.2499 | 0.00089573 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE405776420 | 0.236 | 0.0295 | 0.02478 | 0 | 0 | 0.038527 | 0.35105 | Konten_13264 | Konten_1449 | 2.494 | 0.030467 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE428232886 | 0.063 | 0.007875 | 0.006615 | 0 | 0 | 0.010285 | 0.35105 | Konten_9217 | Konten_13272 | 0.96956 | 0.0080406 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE428232937 | 0.271 | 0.033875 | 0.028455 | 0 | 0 | 0.04424 | 0.35105 | Konten_3068 | Konten_13272 | 47.9389 | 0.034576 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE428232952 | 0.246 | 0.03075 | 0.02583 | 0 | 0 | 0.040159 | 0.35105 | Konten_13271 | Konten_13272 | 46.9705 | 0.031406 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE434726381 | 0.157 | 0.019625 | 0.016485 | 0 | 0 | 0.02563 | 0.35105 | Konten_9217 | Konten_6339 | 0.96371 | 0.020038 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE76143849 | 0.847 | 0.58358 | 0.31932 | 0.70894 | 1.3306 | 0.66523 | 0.205 | Konten_19508 | Konten_1446 | 2.0762 | 0.0023121 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE100955504 | 0.034 | 0.00425 | 0.00357 | 0 | 0 | 0.0055504 | 0.35105 | Konten_12969 | Konten_8708 | 0.025452 | 0.004917 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE108848056 | 0.711 | 0.40811 | 0.26805 | 0.51334 | 1.117 | 0.48827 | 0.22 | Konten_10550 | Konten_12978 | 42.3155 | 0.0021827 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629508 | 0.52 | 0.065 | 0.0546 | 0 | 0 | 0.084889 | 0.35105 | Konten_12972 | Konten_12969 | 0.70342 | 0.0752 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629520 | 0.544 | 0.068 | 0.05712 | 0 | 0 | 0.088807 | 0.35105 | Konten_12967 | Konten_12970 | 1.2391 | 0.078618 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629532 | 0.357 | 0.044625 | 0.037485 | 0 | 0 | 0.05828 | 0.31875 | Konten_4186 | Konten_8972 | 8.1235 | 0.051623 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629699 | 0.071 | 0.0071 | 0.007242 | 0 | 0 | 0.010142 | 0.357 | Konten_2823 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\03_Andromeda-Cassiopeia.ElmNet\PS_Andromeda_Cassiopeia_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 206.4574 | 0.0094161 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726764 | 0.118 | 0.067732 | 0.044486 | 0.085196 | 0.18538 | 0.081035 | 0.22 | Konten_1318 | Konten_12949 | 1.8145 | 0.00031642 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726775 | 1.585 | 0.90979 | 0.59755 | 1.1444 | 2.49 | 1.0885 | 0.22 | Konten_1320 | Konten_12951 | 41.3755 | 0.004487 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726781 | 0.555 | 0.22422 | 0.20258 | 0.30636 | 0.85859 | 0.30218 | 0.29 | Konten_12974 | Konten_1326 | 15.8701 | 0.0017584 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726792 | 0.333 | 0.10623 | 0.11988 | 0.15551 | 0.51215 | 0.16017 | 0.335 | Konten_2532 | Konten_12974 | 44.2378 | 0.0010661 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726814 | 1.015 | 0.32379 | 0.3654 | 0.47401 | 1.5611 | 0.48822 | 0.335 | Konten_1325 | Konten_12971 | 46.9297 | 0.0032327 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726825 | 0.116 | 0.037004 | 0.04176 | 0.054172 | 0.17841 | 0.055796 | 0.335 | Konten_6412 | Konten_3640 | 56.4587 | 0.00036659 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726836 | 0.967 | 0.30847 | 0.34812 | 0.45159 | 1.4872 | 0.46513 | 0.335 | Konten_1322 | Konten_6411 | 126.2523 | 0.0030286 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726847 | 1.061 | 0.73103 | 0.4 | 0.88806 | 1.6668 | 0.83331 | 0.205 | Konten_12958 | Konten_12956 | 29.0405 | 0.0031601 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726858 | 0.462 | 0.26519 | 0.17417 | 0.33356 | 0.7258 | 0.31727 | 0.22 | Konten_1324 | Konten_12959 | 103.9033 | 0.0013989 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726869 | 0.28 | 0.14196 | 0.10388 | 0.1834 | 0.43568 | 0.17591 | 0.255 | Konten_1323 | Konten_2917 | 15.2773 | 0.00087308 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726880 | 1.204 | 0.82956 | 0.45391 | 1.0077 | 1.8915 | 0.94562 | 0.205 | Konten_12960 | Konten_12965 | 9.9619 | 0.0036996 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726891 | 0.538 | 0.37068 | 0.20283 | 0.45031 | 0.8452 | 0.42254 | 0.205 | Konten_3008 | Konten_2724 | 1.832 | 0.0016556 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726902 | 0.427 | 0.2451 | 0.16098 | 0.30829 | 0.67082 | 0.29324 | 0.22 | Konten_12974 | Konten_10550 | 43.9176 | 0.0013065 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726913 | 1.112 | 0.35473 | 0.40032 | 0.5193 | 1.7192 | 0.53487 | 0.34 | Konten_2794 | Konten_1318 | 216.7813 | 0.0030817 | E - Al . 95 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726924 | 0.255 | 0.12929 | 0.094605 | 0.16702 | 0.39678 | 0.1602 | 0.255 | Konten_1319 | Konten_12950 | 0.58978 | 0.00071591 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726935 | 0.715 | 0.22808 | 0.2574 | 0.3339 | 1.1054 | 0.34392 | 0.34 | Konten_1319 | Konten_1321 | 188.4081 | 0.0020879 | E - Al . 95 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726946 | 0.958 | 0.66006 | 0.36117 | 0.80185 | 1.505 | 0.75241 | 0.205 | Konten_1320 | Konten_12953 | 2.3164 | 0.0026998 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726968 | 0.373 | 0.257 | 0.14062 | 0.3122 | 0.58598 | 0.29295 | 0.205 | Konten_2532 | Konten_12968 | 1.9142 | 0.0011378 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726990 | 0.658 | 0.2099 | 0.23688 | 0.30729 | 1.012 | 0.3165 | 0.335 | Konten_3640 | Konten_1325 | 56.4111 | 0.002085 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727001 | 0.483 | 0.33279 | 0.18209 | 0.40427 | 0.75879 | 0.37935 | 0.205 | Konten_1322 | Konten_12958 | 29.6803 | 0.0014335 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727012 | 0.666 | 0.33766 | 0.24709 | 0.43623 | 1.0363 | 0.41841 | 0.255 | Konten_1324 | Konten_12961 | 89.6418 | 0.0020657 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727023 | 0.842 | 0.48331 | 0.31743 | 0.60792 | 1.3228 | 0.57823 | 0.22 | Konten_1323 | Konten_12963 | 49.6895 | 0.0025893 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727034 | 0.795 | 0.54776 | 0.29972 | 0.66542 | 1.2489 | 0.62439 | 0.205 | Konten_2725 | Konten_12977 | 0.22325 | 0.0024468 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727045 | 0.109 | 0.025397 | 0.037823 | 0.041529 | 0.16677 | 0.045559 | 0.41 | Konten_2823 | Konten_2821 | 179.7691 | 0.00030821 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727051 | 0.409 | 0.13047 | 0.14724 | 0.191 | 0.63231 | 0.19673 | 0.34 | Konten_1318 | Konten_2793 | 215.6075 | 0.0011563 | E - Al . 95 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727062 | 0.532 | 0.16971 | 0.19152 | 0.24844 | 0.82247 | 0.25589 | 0.34 | Konten_2784 | Konten_12955 | 144.061 | 0.0015848 | E - Al . 95 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727095 | 0.077 | 0.044198 | 0.029029 | 0.055594 | 0.12097 | 0.052879 | 0.22 | Konten_1321 | Konten_1327 | 62.4674 | 0.00021627 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727101 | 0.346 | 0.1986 | 0.13044 | 0.24981 | 0.54357 | 0.23761 | 0.22 | Konten_1327 | Konten_1320 | 57.0909 | 0.00097352 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727123 | 0.279 | 0.16015 | 0.10518 | 0.20144 | 0.43831 | 0.1916 | 0.22 | Konten_1325 | Konten_12964 | 14.4399 | 0.00084516 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727134 | 0.531 | 0.30479 | 0.20019 | 0.38338 | 0.8342 | 0.36466 | 0.22 | Konten_3374 | Konten_12966 | 1.9856 | 0.0016092 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727156 | 0.441 | 0.17816 | 0.16097 | 0.24343 | 0.68223 | 0.24011 | 0.29 | Konten_12967 | Konten_4186 | 8.9296 | 0.0013994 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727162 | 0.132 | 0.066924 | 0.048972 | 0.08646 | 0.20539 | 0.082928 | 0.255 | Konten_3640 | Konten_12962 | 0.063075 | 0.00040455 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727173 | 0.054 | 0.027378 | 0.020034 | 0.03537 | 0.084024 | 0.033925 | 0.255 | Konten_12961 | Konten_1323 | 89.2801 | 0.00016827 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727184 | 0.023 | 0.015847 | 0.008671 | 0.019251 | 0.036133 | 0.018064 | 0.205 | Konten_2725 | Konten_12975 | 1.6096 | 7.0788e-05 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727213 | 1.236 | 0.39428 | 0.44496 | 0.57721 | 1.9109 | 0.59452 | 0.34 | Konten_12955 | Konten_12957 | 142.8372 | 0.0037394 | E - Al . 95 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727224 | 0.948 | 0.30241 | 0.34128 | 0.44272 | 1.458 | 0.45599 | 0.335 | Konten_12957 | Konten_1322 | 144.4115 | 0.0029231 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727279 | 0.753 | 0.43222 | 0.28388 | 0.54367 | 1.183 | 0.51711 | 0.22 | Konten_12978 | Konten_12980 | 41.7123 | 0.0023214 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727290 | 1.134 | 0.65092 | 0.42752 | 0.81875 | 1.7815 | 0.77876 | 0.22 | Konten_12980 | Konten_12979 | 10.0116 | 0.0035062 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE333083617 | 0.065 | 0.008125 | 0.006825 | 0 | 0 | 0.010611 | 0.35105 | Konten_18629 | Konten_9231 | 11.6648 | 0.0093917 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE333110900 | 0.075 | 0.009375 | 0.007875 | 0 | 0 | 0.012244 | 0.35105 | Konten_2680 | Konten_18629 | 13.1089 | 0.010836 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE350939407 | 0.254 | 0.03175 | 0.02667 | 0 | 0 | 0.041465 | 0.35105 | Konten_12954 | Konten_2784 | 139.5263 | 0.033871 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE355432929 | 0.239 | 0.0717 | 0.084845 | 0.10707 | 0.36758 | 0.11108 | 0.35 | Konten_1326 | Konten_2680 | 13.1486 | 0.00077904 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE37459628 | 0.709 | 0.22617 | 0.25524 | 0.3311 | 1.0961 | 0.34103 | 0.34 | Konten_2793 | Konten_1319 | 215.6077 | 0.0020343 | E - Al . 95 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384264096 | 0.824 | 0.103 | 0.08652 | 0 | 0 | 0.13452 | 0.35105 | Konten_2917 | Konten_12960 | 11.0967 | 0.11938 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE390670095 | 0.201 | 0.046833 | 0.069747 | 0.076581 | 0.30753 | 0.084012 | 0.41 | Konten_2821 | Konten_2794 | 179.7693 | 0.00057001 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE394786984 | 0.601 | 0.075125 | 0.063105 | 0 | 0 | 0.098112 | 0.35105 | Konten_12961 | Konten_18953 | 0.44994 | 0.086933 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE394817489 | 0.11 | 0.01375 | 0.01155 | 0 | 0 | 0.017957 | 0.35105 | Konten_12964 | Konten_8963 | 7.2235 | 0.015734 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE403618511 | 0.249 | 0.031125 | 0.026145 | 0 | 0 | 0.040649 | 0.35105 | Konten_19008 | Konten_2532 | 43.3367 | 0.035844 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE408290382 | 0.288 | 0.036 | 0.03024 | 0 | 0 | 0.047015 | 0.35105 | Konten_8989 | Konten_19008 | 44.1729 | 0.041434 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE414943747 | 0.124 | 0.0155 | 0.01302 | 0 | 0 | 0.020243 | 0.35105 | Konten_8963 | Konten_3374 | 1.2461 | 0.017737 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE416145733 | 0.017 | 0.002125 | 0.001785 | 0 | 0 | 0.0027752 | 0.35105 | Konten_8972 | Konten_12972 | 7.3578 | 0.0024584 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE416904309 | 0.294 | 0.03675 | 0.03087 | 0 | 0 | 0.047995 | 0.35105 | Konten_9231 | Konten_12967 | 11.6596 | 0.042484 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE417044841 | 0.118 | 0.01475 | 0.01239 | 0 | 0 | 0.019263 | 0.35105 | Konten_12971 | Konten_8989 | 44.1759 | 0.016969 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE42611925 | 1.031 | 0.12888 | 0.10825 | 0 | 0 | 0.16831 | 0.35105 | Konten_3008 | Konten_18567 | 0.77024 | 0.14976 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE42611944 | 0.269 | 0.18534 | 0.10141 | 0.22515 | 0.4226 | 0.21127 | 0.205 | Konten_12965 | Konten_3008 | 9.2716 | 0.00082756 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE42776678 | 0.236 | 0.1626 | 0.088972 | 0.19753 | 0.37076 | 0.18535 | 0.205 | Konten_2724 | Konten_2725 | 1.8321 | 0.00072632 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE428288302 | 0.545 | 0.068125 | 0.057225 | 0 | 0 | 0.08897 | 0.35105 | Konten_9352 | Konten_12959 | 66.2656 | 0.077565 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE75309816 | 0.079 | 0.009875 | 0.008295 | 0 | 0 | 0.012897 | 0.35105 | Konten_19691 | Konten_9352 | 66.2672 | 0.011232 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE75309822 | 0.121 | 0.015125 | 0.012705 | 0 | 0 | 0.019753 | 0.35105 | Konten_19691 | Konten_6412 | 53.8798 | 0.017204 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE75309828 | 0.153 | 0.019125 | 0.016065 | 0 | 0 | 0.024977 | 0.35105 | Konten_6411 | Konten_19691 | 120.4796 | 0.02174 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE90384871 | 0.565 | 0.070625 | 0.059325 | 0 | 0 | 0.092235 | 0.35105 | Konten_12952 | Konten_12954 | 139.8538 | 0.07513 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE90384877 | 0.186 | 0.02325 | 0.01953 | 0 | 0 | 0.030364 | 0.35105 | Konten_1321 | Konten_12952 | 143.3309 | 0.024668 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE90384883 | 0.398 | 0.04975 | 0.04179 | 0 | 0 | 0.064973 | 0.35105 | Konten_12952 | Konten_19839 | 0.86234 | 0.05282 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmLne | SS58274101 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19997 | Konten_290 | 2.6503e-07 | 2.6784e-07 | Schutz_SS58274101
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmLne | SS58274414 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19997 | Konten_308 | 2.6503e-07 | 2.6784e-07 | Schutz_SS58274414
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmLne | SS58275882 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19997 | Konten_351 | 2.6503e-07 | 2.6784e-07 | Schutz_SS58275882
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmLne | SS58285721 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19997 | Konten_194 | 2.6503e-07 | 2.6784e-07 | Schutz_SS58285721
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmLne | SS79904201 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19997 | Konten_284 | 2.6503e-07 | 2.6784e-07 | Schutz_SS79904201
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmLne | SS_U2 (RO)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19997 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\03_Andromeda-Cassiopeia.ElmNet\PS_Andromeda_Cassiopeia_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 1.5902e-06 | 2.6784e-07 | Schutz_SS_U2 (RO)_SS2
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE107029450 | 0.248 | 0.031 | 0.02604 | 0 | 0 | 0.040486 | 0.35105 | Konten_13318 | Konten_13322 | 1.4468 | 0.0035741 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628695 | 0.148 | 0.0148 | 0.015096 | 0 | 0 | 0.021141 | 0.357 | Konten_4281 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\04_Andromeda-Perseus.ElmNet\PS_Andromeda_Perseus_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 47.0624 | 0.019623 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628731 | 0.06 | 0.0075 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.0097949 | 0.35105 | Konten_7299 | Konten_13326 | 52.0111 | 0.00086343 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628755 | 0.215 | 0.026875 | 0.022575 | 0 | 0 | 0.035098 | 0.35105 | Konten_3706 | Konten_13303 | 1.0552 | 0.0031786 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628779 | 0.09 | 0.01125 | 0.00945 | 0 | 0 | 0.014692 | 0.35105 | Konten_13324 | Konten_3710 | 3.1023 | 0.0013135 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628791 | 0.1 | 0.0125 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.016325 | 0.35105 | Konten_9709 | Konten_13320 | 25.1503 | 0.0014382 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628803 | 0.351 | 0.043875 | 0.036855 | 0 | 0 | 0.0573 | 0.35105 | Konten_43 | Konten_7294 | 29.0706 | 0.005033 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628815 | 0.09 | 0.01125 | 0.00945 | 0 | 0 | 0.014692 | 0.35105 | Konten_3711 | Konten_13324 | 4.5535 | 0.0013134 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628851 | 0.081 | 0.010125 | 0.008505 | 0 | 0 | 0.013223 | 0.31875 | Konten_13331 | Konten_10287 | 46.7641 | 0.0011784 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629215 | 0.216 | 0.027 | 0.02268 | 0 | 0 | 0.035262 | 0.31875 | Konten_7297 | Konten_13319 | 56.0078 | 0.0031196 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629597 | 0.097 | 0.012125 | 0.010185 | 0 | 0 | 0.015835 | 0.31875 | Konten_8154 | Konten_8209 | 0.72284 | 0.011919 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629609 | 0.414 | 0.05175 | 0.04347 | 0 | 0 | 0.067585 | 0.35105 | Konten_14084 | Konten_13307 | 2.9175 | 0.0059669 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629621 | 0.281 | 0.035125 | 0.029505 | 0 | 0 | 0.045873 | 0.35105 | Konten_13313 | Konten_14084 | 8.7953 | 0.0040488 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629644 | 0.235 | 0.029375 | 0.024675 | 0 | 0 | 0.038363 | 0.35105 | Konten_14085 | Konten_13322 | 0.055884 | 0.0034297 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629656 | 0.32 | 0.04 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.052239 | 0.35105 | Konten_13313 | Konten_9960 | 4.9059 | 0.0046105 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629668 | 0.18 | 0.0225 | 0.0189 | 0 | 0 | 0.029385 | 0.35105 | Konten_13320 | Konten_7292 | 24.2394 | 0.0025902 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722910 | 0.748 | 0.30219 | 0.27302 | 0.4129 | 1.1572 | 0.40726 | 0.29 | Konten_13308 | Konten_13302 | 54.6872 | 0.00024009 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722921 | 0.358 | 0.14463 | 0.13067 | 0.19762 | 0.55383 | 0.19492 | 0.29 | Konten_13302 | Konten_3706 | 20.2442 | 0.00011601 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722932 | 0.246 | 0.099384 | 0.08979 | 0.13579 | 0.38056 | 0.13394 | 0.29 | Konten_3710 | Konten_3709 | 3.7551 | 7.8829e-05 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722943 | 0.216 | 0.087264 | 0.07884 | 0.11923 | 0.33415 | 0.1176 | 0.29 | Konten_3712 | Konten_3711 | 5.5121 | 6.9179e-05 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722954 | 0.602 | 0.41478 | 0.22695 | 0.50387 | 0.94574 | 0.47281 | 0.205 | Konten_3712 | Konten_13334 | 5.5153 | 0.00018617 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11724877 | 0.324 | 0.075492 | 0.11243 | 0.12344 | 0.49572 | 0.13542 | 0.41 | Konten_4281 | Konten_3656 | 40.9792 | 0.00091543 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727202 | 0.201 | 0.081204 | 0.073365 | 0.11095 | 0.31095 | 0.10944 | 0.29 | Konten_6437 | Konten_13307 | 0.0012705 | 6.4431e-05 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE25791905 | 0.208 | 0.026 | 0.02184 | 0 | 0 | 0.033956 | 0.35105 | Konten_8209 | Konten_18386 | 0.60292 | 0.025558 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE32425732 | 0.224 | 0.028 | 0.02352 | 0 | 0 | 0.036568 | 0.35105 | Konten_18566 | Konten_6437 | 0.054333 | 0.003271 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE32425738 | 0.325 | 0.040625 | 0.034125 | 0 | 0 | 0.053056 | 0.35105 | Konten_13317 | Konten_18566 | 0.9882 | 0.0047457 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE332339444 | 0.242 | 0.0242 | 0.024684 | 0 | 0 | 0.034568 | 0.39525 | Konten_19345 | Konten_13327 | 45.6345 | 0.0037713 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE336908179 | 0.315 | 0.0315 | 0.03213 | 0 | 0 | 0.044995 | 0.39525 | Konten_18 | Konten_13335 | 52.6369 | 0.0049048 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE336908229 | 0.377 | 0.0377 | 0.038454 | 0 | 0 | 0.053852 | 0.39525 | Konten_13335 | Konten_9971 | 49.7715 | 0.0058843 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36009535 | 0.323 | 0.040375 | 0.033915 | 0 | 0 | 0.052729 | 0.35105 | Konten_7292 | Konten_13313 | 16.0801 | 0.0046513 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36009548 | 0.694 | 0.08675 | 0.07287 | 0 | 0 | 0.11329 | 0.31875 | Konten_13303 | Konten_7293 | 0.23902 | 0.01026 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36017868 | 0.277 | 0.034625 | 0.029085 | 0 | 0 | 0.04522 | 0.31875 | Konten_7298 | Konten_7297 | 56.007 | 0.0039931 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36017879 | 0.059 | 0.007375 | 0.006195 | 0 | 0 | 0.0096316 | 0.35105 | Konten_13326 | Konten_7298 | 50.8529 | 0.00084943 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36017894 | 0.181 | 0.022625 | 0.019005 | 0 | 0 | 0.029548 | 0.31875 | Konten_13327 | Konten_7299 | 57.2813 | 0.0026022 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE37070771 | 0.057 | 0.007125 | 0.005985 | 0 | 0 | 0.0093052 | 0.35105 | Konten_10278 | Konten_8154 | 0.68882 | 0.0070039 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE371725945 | 0.194 | 0.0194 | 0.019788 | 0 | 0 | 0.027711 | 0.39525 | Konten_19795 | Konten_8511 | 41.5082 | 0.0030485 | NA2XS(F)2Y 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE390664360 | 0.055 | 0.012815 | 0.019085 | 0.020955 | 0.08415 | 0.022988 | 0.41 | Konten_3662 | Konten_10717 | 40.9809 | 0.00015619 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE390664366 | 0.263 | 0.061279 | 0.091261 | 0.1002 | 0.40239 | 0.10993 | 0.41 | Konten_3661 | Konten_3662 | 40.9808 | 0.00074641 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE390664372 | 0.411 | 0.095763 | 0.14262 | 0.15659 | 0.62883 | 0.17179 | 0.41 | Konten_3657 | Konten_3659 | 40.9803 | 0.0011643 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE390664378 | 0.317 | 0.073861 | 0.11 | 0.12078 | 0.48501 | 0.1325 | 0.41 | Konten_3656 | Konten_3657 | 40.9797 | 0.00089677 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE390664388 | 0.127 | 0.029591 | 0.044069 | 0.048387 | 0.19431 | 0.053082 | 0.41 | Konten_3659 | Konten_3661 | 40.9804 | 0.00036016 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE393450353 | 0.468 | 0.0468 | 0.047736 | 0 | 0 | 0.06685 | 0.39525 | Konten_13332 | Konten_13329 | 8.5761 | 0.0074074 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE393450365 | 0.119 | 0.0119 | 0.012138 | 0 | 0 | 0.016998 | 0.39525 | Konten_13329 | Konten_3712 | 6.9044 | 0.0018841 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE393615261 | 0.11 | 0.01375 | 0.01155 | 0 | 0 | 0.017957 | 0.35105 | Konten_8532 | Konten_8531 | 0.32851 | 0.013517 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE395035920 | 0.181 | 0.022625 | 0.019005 | 0 | 0 | 0.029548 | 0.35105 | Konten_18386 | Konten_8532 | 0.38264 | 0.022241 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE395211973 | 0.083 | 0.010375 | 0.008715 | 0 | 0 | 0.01355 | 0.35105 | Konten_8531 | Konten_18490 | 0.31817 | 0.010199 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE402563357 | 0.235 | 0.029375 | 0.024675 | 0 | 0 | 0.038363 | 0.35105 | Konten_18386 | Konten_19004 | 0.16216 | 0.028876 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE411881512 | 0.196 | 0.0196 | 0.019992 | 0 | 0 | 0.027997 | 0.39525 | Konten_7293 | Konten_13307 | 0.04523 | 0.0031456 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE418775784 | 0.063 | 0.0063 | 0.006426 | 0 | 0 | 0.0089991 | 0.39525 | Konten_7294 | Konten_13330 | 25.8198 | 0.00098148 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE433180000 | 0.07 | 0.02828 | 0.02555 | 0.03864 | 0.10829 | 0.038112 | 0.29 | Konten_3709 | Konten_13317 | 3.7551 | 2.2436e-05 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE439577262 | 0.013 | 0.0013 | 0.001326 | 0 | 0 | 0.001857 | 0.39525 | Konten_19346 | Konten_9709 | 22.3377 | 0.00020292 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE439577277 | 0.014 | 0.0014 | 0.001428 | 0 | 0 | 0.0019998 | 0.39525 | Konten_9452 | Konten_19346 | 25.4069 | 0.00021852 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE439852411 | 0.016 | 0.0016 | 0.001632 | 0 | 0 | 0.0022855 | 0.39525 | Konten_9526 | Konten_19345 | 45.4432 | 0.00024915 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE442500882 | 0.289 | 0.0289 | 0.029478 | 0 | 0 | 0.041282 | 0.39525 | Konten_13324 | Konten_14085 | 0.38094 | 0.0045785 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE446950176 | 0.301 | 0.0301 | 0.030702 | 0 | 0 | 0.042996 | 0.39525 | Konten_9633 | Konten_13333 | 47.5994 | 0.0047228 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE450344494 | 0.407 | 0.050875 | 0.042735 | 0 | 0 | 0.066442 | 0.35105 | Konten_13330 | Konten_9452 | 28.6058 | 0.0058469 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE450370933 | 0.19 | 0.019 | 0.01938 | 0 | 0 | 0.02714 | 0.39525 | Konten_60 | Konten_9526 | 45.4431 | 0.0029568 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE53832305 | 0.183 | 0.022875 | 0.019215 | 0 | 0 | 0.029874 | 0.35105 | Konten_19504 | Konten_9633 | 53.592 | 0.0026406 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE53832311 | 0.181 | 0.022625 | 0.019005 | 0 | 0 | 0.029548 | 0.35105 | Konten_9971 | Konten_19504 | 56.0384 | 0.0026078 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE55960582 | 0.016 | 0.002 | 0.00168 | 0 | 0 | 0.002612 | 0.35105 | Konten_9961 | Konten_13318 | 4.9071 | 0.00023058 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE55960588 | 0.179 | 0.022375 | 0.018795 | 0 | 0 | 0.029221 | 0.35105 | Konten_9960 | Konten_9961 | 4.907 | 0.0025794 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE62060939 | 0.18 | 0.0225 | 0.0189 | 0 | 0 | 0.029385 | 0.35105 | Konten_13333 | Konten_19500 | 49.9147 | 0.002606 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE62060945 | 0.128 | 0.016 | 0.01344 | 0 | 0 | 0.020896 | 0.35105 | Konten_19500 | Konten_6734 | 48.6833 | 0.0018553 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE62403181 | 0.216 | 0.027 | 0.02268 | 0 | 0 | 0.035262 | 0.35105 | Konten_6734 | Konten_19551 | 48.6836 | 0.0031347 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE62403187 | 0.206 | 0.02575 | 0.02163 | 0 | 0 | 0.033629 | 0.35105 | Konten_19551 | Konten_13331 | 43.549 | 0.002994 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE80232279 | 0.018 | 0.00225 | 0.00189 | 0 | 0 | 0.0029385 | 0.35105 | Konten_13303 | Konten_19735 | 1.0562 | 0.00026612 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE84554300 | 0.184 | 0.023 | 0.01932 | 0 | 0 | 0.030038 | 0.35105 | Konten_8511 | Konten_13308 | 46.735 | 0.0026667 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE84622453 | 0.169 | 0.0169 | 0.017238 | 0 | 0 | 0.02414 | 0.39525 | Konten_13319 | Konten_19795 | 41.3945 | 0.002653 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE84854884 | 0.152 | 0.019 | 0.01596 | 0 | 0 | 0.024814 | 0.35105 | Konten_10715 | Konten_10278 | 0.77855 | 0.018677 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE86165438 | 0.274 | 0.03425 | 0.02877 | 0 | 0 | 0.04473 | 0.31875 | Konten_10287 | Konten_13332 | 46.7642 | 0.0039906 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS12175053 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10715 | Konten_20376 | 8.3386 | 2.6946e-07 | Schutz_SS12175053
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS12175121 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10716 | Konten_18 | 10.4023 | 3.1421e-08 | Schutz_SS12175121
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS12175130 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10716 | Konten_43 | 5.1025 | 3.1421e-08 | Schutz_SS12175130
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS12175139 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10544 | Konten_60 | 8.9805 | 3.142e-08 | Schutz_SS12175139
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS12175148 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10544 | Konten_149 | 24.4846 | 3.142e-08 | Schutz_SS12175148
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS417574779 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10715 | Konten_10717 | 6.4624 | 3.0422e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS_LT SSA-SSB (Rohrb.) | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10716 | Konten_10544 | 11.9267 | 3.5474e-07 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | E-Spule 133 A_4805000_Ltg. | 0.00665 | 0.00083684 | 0.0020636 | 0.0018213 | 0.010107 | 0.0022268 | 2 | Konten_522 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\04_Andromeda-Perseus.ElmNet\PS_Andromeda_Perseus_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 1.988e-05 | 2.0108e-05 | 20 A E-Spule
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE101372503 | 0.44 | 0.17776 | 0.1606 | 0.24288 | 0.68068 | 0.23956 | 0.29 | Konten_3274 | Konten_651 | 0.032313 | 0.0012491 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE103219312 | 0.028 | 0.0035 | 0.00294 | 0 | 0 | 0.004571 | 0.35105 | Konten_651 | Konten_20351 | 0.019856 | 0.0036211 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE105434005 | 0.18 | 0.06462 | 0.0648 | 0.09126 | 0.27828 | 0.091514 | 0.32 | Konten_19623 | Konten_6379 | 0.096506 | 0.00053726 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE108222354 | 0.974 | 0.12175 | 0.10227 | 0 | 0 | 0.159 | 0.35105 | Konten_20429 | Konten_10610 | 0.6791 | 0.12216 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE108800133 | 0.38 | 0.21812 | 0.14326 | 0.27436 | 0.59698 | 0.26096 | 0.22 | Konten_1350 | Konten_19632 | 1.8932 | 0.0011245 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE112301265 | 0.124 | 0.044516 | 0.04464 | 0.062868 | 0.1917 | 0.063043 | 0.32 | Konten_3275 | Konten_3064 | 2.3545 | 0.00037005 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE112354074 | 0.275 | 0.1111 | 0.10038 | 0.1518 | 0.42543 | 0.14973 | 0.29 | Konten_1333 | Konten_3772 | 50.0076 | 0.00085313 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11628921 | 1.269 | 0.32106 | 0.14847 | 0 | 0 | 0.35373 | 0.21675 | Konten_1379 | Konten_13111 | 1.547 | 0.12863 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629680 | 0.26 | 0.026 | 0.02652 | 0 | 0 | 0.037139 | 0.357 | Konten_2329 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\04_Andromeda-Perseus.ElmNet\PS_Andromeda_Perseus_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 150.9778 | 0.034497 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629711 | 0.613 | 0.076625 | 0.064365 | 0 | 0 | 0.10007 | 0.35105 | Konten_13156 | Konten_12985 | 0.67678 | 0.08234 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11644689 | 0.47 | 0.14993 | 0.1692 | 0.21949 | 0.72286 | 0.22607 | 0.335 | Konten_1366 | Konten_3284 | 19.6372 | 0.0013714 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723306 | 0.569 | 0.22988 | 0.20769 | 0.31409 | 0.88024 | 0.3098 | 0.29 | Konten_12999 | Konten_1333 | 72.3374 | 0.0017585 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723317 | 0.539 | 0.27327 | 0.19997 | 0.35304 | 0.83868 | 0.33862 | 0.255 | Konten_1333 | Konten_12993 | 14.2583 | 0.0016397 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723328 | 0.303 | 0.15362 | 0.11241 | 0.19846 | 0.47147 | 0.19036 | 0.255 | Konten_12993 | Konten_3740 | 2.1725 | 0.00092235 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723339 | 0.319 | 0.16173 | 0.11835 | 0.20894 | 0.49636 | 0.20041 | 0.255 | Konten_1329 | Konten_12989 | 0.74602 | 0.00097118 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723345 | 0.873 | 0.6015 | 0.32912 | 0.7307 | 1.3715 | 0.68565 | 0.205 | Konten_1329 | Konten_12986 | 1.6631 | 0.0026147 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723367 | 0.453 | 0.31212 | 0.17078 | 0.37916 | 0.71166 | 0.35579 | 0.205 | Konten_1331 | Konten_12992 | 10.1212 | 0.0013602 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723378 | 0.746 | 0.51399 | 0.28124 | 0.6244 | 1.172 | 0.58591 | 0.205 | Konten_12992 | Konten_12991 | 1.5404 | 0.002241 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723389 | 1.656 | 0.66902 | 0.60444 | 0.91411 | 2.5618 | 0.90163 | 0.29 | Konten_1331 | Konten_20430 | 42.8226 | 0.0051765 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723400 | 0.385 | 0.26526 | 0.14514 | 0.32225 | 0.60483 | 0.30238 | 0.205 | Konten_12997 | Konten_3092 | 2.7506 | 0.001023 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723411 | 1.024 | 0.51917 | 0.3799 | 0.67072 | 1.5933 | 0.64332 | 0.255 | Konten_20429 | Konten_13005 | 0.83526 | 0.0027659 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723422 | 1.533 | 0.61933 | 0.55955 | 0.84622 | 2.3716 | 0.83466 | 0.29 | Konten_12997 | Konten_13001 | 42.0695 | 0.004241 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723433 | 0.269 | 0.10868 | 0.098185 | 0.14849 | 0.41614 | 0.14646 | 0.29 | Konten_13001 | Konten_1335 | 41.2932 | 0.00074835 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723455 | 0.377 | 0.15231 | 0.13761 | 0.2081 | 0.58322 | 0.20526 | 0.29 | Konten_1335 | Konten_1336 | 39.0819 | 0.0010508 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723466 | 0.358 | 0.18151 | 0.13282 | 0.23449 | 0.55705 | 0.22491 | 0.255 | Konten_2732 | Konten_13011 | 0.242 | 0.00097997 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723477 | 0.222 | 0.089688 | 0.08103 | 0.12254 | 0.34343 | 0.12087 | 0.29 | Konten_1336 | Konten_1337 | 38.8703 | 0.00061983 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723499 | 0.448 | 0.18099 | 0.16352 | 0.2473 | 0.69306 | 0.24392 | 0.29 | Konten_1337 | Konten_1338 | 1.1206 | 0.0012517 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723510 | 0.115 | 0.079235 | 0.043355 | 0.096255 | 0.18067 | 0.090321 | 0.205 | Konten_1338 | Konten_13013 | 0.055324 | 0.00031007 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723521 | 0.044 | 0.017776 | 0.01606 | 0.024288 | 0.068068 | 0.023956 | 0.29 | Konten_1340 | Konten_20619 | 0.00084218 | 0.00012294 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723543 | 0.593 | 0.23957 | 0.21644 | 0.32734 | 0.91737 | 0.32287 | 0.29 | Konten_1354 | Konten_1340 | 1.1104 | 0.001657 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723942 | 1.043 | 0.71863 | 0.39321 | 0.87299 | 1.6386 | 0.81917 | 0.205 | Konten_6379 | Konten_13134 | 2.2811 | 0.0029692 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723953 | 0.519 | 0.18632 | 0.18684 | 0.26313 | 0.80237 | 0.26386 | 0.32 | Konten_6379 | Konten_1403 | 1.5573 | 0.001549 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723964 | 1.078 | 0.74274 | 0.40641 | 0.90229 | 1.6935 | 0.84666 | 0.205 | Konten_1403 | Konten_13155 | 1.2449 | 0.0030683 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723975 | 0.086 | 0.030874 | 0.03096 | 0.043602 | 0.13296 | 0.043723 | 0.32 | Konten_1403 | Konten_3275 | 2.3545 | 0.00025666 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723986 | 0.171 | 0.11782 | 0.064467 | 0.14313 | 0.26864 | 0.1343 | 0.205 | Konten_13146 | Konten_1402 | 1.7561 | 0.00048654 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723997 | 0.181 | 0.12471 | 0.068237 | 0.1515 | 0.28435 | 0.14216 | 0.205 | Konten_1402 | Konten_13156 | 1.6467 | 0.00051502 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724008 | 0.441 | 0.30385 | 0.16626 | 0.36912 | 0.69281 | 0.34636 | 0.205 | Konten_1402 | Konten_13157 | 0.11892 | 0.0012548 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724019 | 0.277 | 0.19085 | 0.10443 | 0.23185 | 0.43517 | 0.21756 | 0.205 | Konten_1399 | Konten_13138 | 0.075855 | 0.00078787 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724030 | 1.443 | 0.51804 | 0.51948 | 0.7316 | 2.2309 | 0.73364 | 0.32 | Konten_1399 | Konten_1394 | 5.8662 | 0.0043014 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724041 | 0.235 | 0.13489 | 0.088595 | 0.16967 | 0.36919 | 0.16138 | 0.22 | Konten_1394 | Konten_13127 | 3.3259 | 0.00066763 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724052 | 1.62 | 0.58158 | 0.5832 | 0.82134 | 2.5045 | 0.82362 | 0.32 | Konten_3278 | Konten_13112 | 8.143 | 0.0048212 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724063 | 1.29 | 0.41151 | 0.4644 | 0.60243 | 1.984 | 0.62049 | 0.335 | Konten_1387 | Konten_13112 | 12.3884 | 0.0038312 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724074 | 0.508 | 0.35001 | 0.19152 | 0.4252 | 0.79807 | 0.39898 | 0.205 | Konten_1387 | Konten_13120 | 3.0044 | 0.0014373 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724085 | 0.731 | 0.50366 | 0.27559 | 0.61185 | 1.1484 | 0.57413 | 0.205 | Konten_3139 | Konten_19488 | 0.54827 | 0.0020641 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724096 | 0.183 | 0.058377 | 0.06588 | 0.085461 | 0.28145 | 0.088023 | 0.335 | Konten_3139 | Konten_18862 | 14.5532 | 0.00054195 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724107 | 0.629 | 0.20065 | 0.22644 | 0.29374 | 0.9674 | 0.30255 | 0.335 | Konten_1386 | Konten_3139 | 14.8887 | 0.0018612 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724118 | 0.107 | 0.073723 | 0.040339 | 0.089559 | 0.1681 | 0.084038 | 0.205 | Konten_1386 | Konten_13114 | 1.4401 | 0.00030173 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724129 | 0.521 | 0.35897 | 0.19642 | 0.43608 | 0.81849 | 0.40919 | 0.205 | Konten_1376 | Konten_13096 | 0.73042 | 0.0014587 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724140 | 0.418 | 0.21193 | 0.15508 | 0.27379 | 0.65041 | 0.26261 | 0.255 | Konten_1366 | Konten_13064 | 4.0959 | 0.0011818 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724151 | 1.198 | 0.82542 | 0.45165 | 1.0027 | 1.8821 | 0.94091 | 0.205 | Konten_702 | Konten_13098 | 2.2657 | 0.0033349 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724162 | 0.429 | 0.2175 | 0.15916 | 0.28099 | 0.66752 | 0.26952 | 0.255 | Konten_702 | Konten_13088 | 0.91906 | 0.0012138 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724173 | 1.294 | 0.89157 | 0.48784 | 1.0831 | 2.0329 | 1.0163 | 0.205 | Konten_702 | Konten_13063 | 0.47292 | 0.0036015 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724184 | 0.247 | 0.17018 | 0.093119 | 0.20674 | 0.38804 | 0.19399 | 0.205 | Konten_1361 | Konten_13054 | 0.25455 | 0.00068575 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724195 | 0.421 | 0.1343 | 0.15156 | 0.19661 | 0.6475 | 0.2025 | 0.335 | Konten_19516 | Konten_1361 | 22.9011 | 0.0012249 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724206 | 0.214 | 0.14745 | 0.080678 | 0.17912 | 0.33619 | 0.16808 | 0.205 | Konten_1355 | Konten_13041 | 2.2041 | 0.00059183 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724217 | 1.045 | 0.72 | 0.39396 | 0.87466 | 1.6417 | 0.82074 | 0.205 | Konten_1355 | Konten_1358 | 1.7821 | 0.0028904 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724228 | 0.109 | 0.055263 | 0.040439 | 0.071395 | 0.1696 | 0.068479 | 0.255 | Konten_1358 | Konten_13047 | 0.93796 | 0.00030652 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724239 | 0.354 | 0.24391 | 0.13346 | 0.2963 | 0.55613 | 0.27803 | 0.205 | Konten_1345 | Konten_13021 | 0.35317 | 0.00097483 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724250 | 1.455 | 0.58782 | 0.53108 | 0.80316 | 2.2509 | 0.7922 | 0.29 | Konten_13003 | Konten_13002 | 37.7677 | 0.0041144 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724261 | 0.834 | 0.42284 | 0.30941 | 0.54627 | 1.2977 | 0.52396 | 0.255 | Konten_3291 | Konten_1334 | 6.564 | 0.0023237 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724272 | 0.893 | 0.45275 | 0.3313 | 0.58491 | 1.3895 | 0.56102 | 0.255 | Konten_1334 | Konten_13000 | 0.69672 | 0.0024892 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724283 | 0.927 | 0.46999 | 0.34392 | 0.60718 | 1.4424 | 0.58238 | 0.255 | Konten_1330 | Konten_12995 | 1.0753 | 0.002586 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724294 | 0.413 | 0.20939 | 0.15322 | 0.27051 | 0.64263 | 0.25946 | 0.255 | Konten_1334 | Konten_1332 | 5.8673 | 0.0011514 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724305 | 0.616 | 0.31231 | 0.22854 | 0.40348 | 0.9585 | 0.387 | 0.255 | Konten_1332 | Konten_1330 | 4.1352 | 0.001718 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724316 | 0.652 | 0.33056 | 0.24189 | 0.42706 | 1.0145 | 0.40961 | 0.255 | Konten_1330 | Konten_1328 | 3.06 | 0.001819 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724327 | 0.566 | 0.22866 | 0.20659 | 0.31243 | 0.8756 | 0.30817 | 0.29 | Konten_3273 | Konten_13004 | 0.43631 | 0.0016068 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724525 | 0.737 | 0.26458 | 0.26532 | 0.37366 | 1.1394 | 0.3747 | 0.32 | Konten_13112 | Konten_1381 | 3.6711 | 0.0021918 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724536 | 0.517 | 0.1856 | 0.18612 | 0.26212 | 0.79928 | 0.26285 | 0.32 | Konten_1381 | Konten_5823 | 2.756 | 0.0015381 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724547 | 0.43 | 0.15437 | 0.1548 | 0.21801 | 0.66478 | 0.21862 | 0.32 | Konten_18828 | Konten_1373 | 0.81017 | 0.0012795 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724558 | 0.359 | 0.12888 | 0.12924 | 0.18201 | 0.55501 | 0.18252 | 0.32 | Konten_1373 | Konten_3138 | 0.51229 | 0.0010683 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724569 | 0.335 | 0.23082 | 0.1263 | 0.2804 | 0.52628 | 0.26311 | 0.205 | Konten_1381 | Konten_13105 | 1.5544 | 0.0009503 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724580 | 0.6 | 0.3042 | 0.2226 | 0.393 | 0.9336 | 0.37695 | 0.255 | Konten_5823 | Konten_1379 | 2.487 | 0.0017308 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724591 | 0.21 | 0.10647 | 0.07791 | 0.13755 | 0.32676 | 0.13193 | 0.255 | Konten_1379 | Konten_13100 | 1.3741 | 0.00060587 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724723 | 0.231 | 0.15916 | 0.087087 | 0.19335 | 0.3629 | 0.18143 | 0.205 | Konten_3064 | Konten_13151 | 0.95245 | 0.00065739 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725104 | 0.768 | 0.31027 | 0.28032 | 0.42394 | 1.1881 | 0.41815 | 0.29 | Konten_2728 | Konten_12999 | 77.2734 | 0.0023571 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725115 | 0.049 | 0.047481 | 0.019257 | 0.054733 | 0.077322 | 0.051237 | 0.17 | Konten_2728 | Konten_13006 | 10.6087 | 0.00013871 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725126 | 0.169 | 0.068276 | 0.061685 | 0.093288 | 0.26144 | 0.092014 | 0.29 | Konten_3226 | Konten_2728 | 83.4769 | 0.00051606 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725181 | 0.727 | 0.29371 | 0.26536 | 0.4013 | 1.1247 | 0.39583 | 0.29 | Konten_2329 | Konten_13019 | 169.6296 | 0.0019689 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725192 | 1.144 | 0.46218 | 0.41756 | 0.63149 | 1.7698 | 0.62287 | 0.29 | Konten_13019 | Konten_1349 | 169.3938 | 0.0031663 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725214 | 0.227 | 0.052891 | 0.078769 | 0.086487 | 0.34731 | 0.094879 | 0.41 | Konten_3763 | Konten_3751 | 118.7629 | 0.00068825 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725225 | 1.086 | 0.43874 | 0.39639 | 0.59947 | 1.68 | 0.59129 | 0.29 | Konten_1349 | Konten_3763 | 167.9064 | 0.003084 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725236 | 0.039 | 0.026871 | 0.014703 | 0.032643 | 0.061269 | 0.030631 | 0.205 | Konten_1349 | Konten_13025 | 2.1046 | 0.00010555 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725247 | 0.204 | 0.14056 | 0.076908 | 0.17075 | 0.32048 | 0.16022 | 0.205 | Konten_3751 | Konten_13012 | 0.48113 | 0.00056773 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725258 | 0.913 | 0.36885 | 0.33325 | 0.50398 | 1.4124 | 0.4971 | 0.29 | Konten_3751 | Konten_1342 | 166.5131 | 0.0026604 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725269 | 0.977 | 0.67315 | 0.36833 | 0.81775 | 1.5349 | 0.76733 | 0.205 | Konten_1342 | Konten_13029 | 29.1211 | 0.0027821 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725280 | 0.45 | 0.31005 | 0.16965 | 0.37665 | 0.70695 | 0.35343 | 0.205 | Konten_13029 | Konten_13034 | 28.9564 | 0.0012857 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725291 | 0.374 | 0.25769 | 0.141 | 0.31304 | 0.58755 | 0.29374 | 0.205 | Konten_1346 | Konten_13026 | 1.0717 | 0.0010955 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725302 | 0.49 | 0.33761 | 0.18473 | 0.41013 | 0.76979 | 0.38485 | 0.205 | Konten_1346 | Konten_1348 | 74.7147 | 0.0014394 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725313 | 0.571 | 0.39342 | 0.21527 | 0.47793 | 0.89704 | 0.44846 | 0.205 | Konten_1348 | Konten_1350 | 49.129 | 0.0016859 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725324 | 0.535 | 0.36862 | 0.2017 | 0.4478 | 0.84049 | 0.42019 | 0.205 | Konten_1348 | Konten_13031 | 25.5858 | 0.0015778 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725335 | 0.672 | 0.46301 | 0.25334 | 0.56246 | 1.0557 | 0.52779 | 0.205 | Konten_1350 | Konten_13036 | 47.0972 | 0.0019934 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725556 | 0.995 | 0.35721 | 0.3582 | 0.50447 | 1.5383 | 0.50587 | 0.32 | Konten_13143 | Konten_19623 | 0.017496 | 0.0029698 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726051 | 1.261 | 0.72381 | 0.4754 | 0.91044 | 1.981 | 0.86597 | 0.22 | Konten_19632 | Konten_699 | 1.9092 | 0.0037323 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726062 | 0.932 | 0.37653 | 0.34018 | 0.51446 | 1.4418 | 0.50744 | 0.29 | Konten_1342 | Konten_1344 | 145.9369 | 0.0027695 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726068 | 0.606 | 0.24482 | 0.22119 | 0.33451 | 0.93748 | 0.32995 | 0.29 | Konten_1344 | Konten_1346 | 145.9363 | 0.0018284 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726140 | 0.383 | 0.15473 | 0.1398 | 0.21142 | 0.5925 | 0.20853 | 0.29 | Konten_1338 | Konten_3271 | 1.121 | 0.0010701 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726146 | 0.083 | 0.033532 | 0.030295 | 0.045816 | 0.1284 | 0.045191 | 0.29 | Konten_1340 | Konten_3270 | 1.1127 | 0.00023191 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726163 | 0.804 | 0.54109 | 0.30632 | 0.66008 | 1.2599 | 0.62178 | 0.21 | Konten_13003 | Konten_12996 | 1.363 | 0.002163 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726286 | 0.08 | 0.02552 | 0.0288 | 0.03736 | 0.12304 | 0.03848 | 0.335 | Konten_1361 | Konten_1364 | 22.7461 | 0.00023294 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726292 | 0.458 | 0.1461 | 0.16488 | 0.21389 | 0.7044 | 0.2203 | 0.335 | Konten_1364 | Konten_1366 | 22.746 | 0.0013347 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726303 | 0.958 | 0.3056 | 0.34488 | 0.44739 | 1.4734 | 0.4608 | 0.335 | Konten_1385 | Konten_1386 | 15.7641 | 0.00283 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726309 | 0.109 | 0.034771 | 0.03924 | 0.050903 | 0.16764 | 0.052429 | 0.335 | Konten_1383 | Konten_1385 | 15.7643 | 0.00032162 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726332 | 0.066 | 0.037884 | 0.024882 | 0.047652 | 0.10369 | 0.045325 | 0.22 | Konten_13142 | Konten_13146 | 2.2013 | 0.00018778 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726349 | 0.318 | 0.11416 | 0.11448 | 0.16123 | 0.49163 | 0.16167 | 0.32 | Konten_3064 | Konten_3065 | 2.9643 | 0.00094893 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726355 | 0.108 | 0.038772 | 0.03888 | 0.054756 | 0.16697 | 0.054908 | 0.32 | Konten_13140 | Konten_2494 | 5.3681 | 0.0003222 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726515 | 0.575 | 0.29153 | 0.21332 | 0.37662 | 0.8947 | 0.36124 | 0.255 | Konten_13064 | Konten_18652 | 3.2916 | 0.0016261 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726526 | 0.301 | 0.20739 | 0.11348 | 0.25194 | 0.47287 | 0.2364 | 0.205 | Konten_1358 | Konten_13048 | 0.61559 | 0.00083267 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726570 | 1.126 | 0.35919 | 0.40536 | 0.52584 | 1.7318 | 0.54161 | 0.335 | Konten_10899 | Konten_13087 | 19.1733 | 0.003294 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726576 | 0.557 | 0.17768 | 0.20052 | 0.26012 | 0.85667 | 0.26792 | 0.335 | Konten_3285 | Konten_1376 | 17.8029 | 0.0016342 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726587 | 0.598 | 0.41202 | 0.22545 | 0.50053 | 0.93946 | 0.46967 | 0.205 | Konten_13087 | Konten_13080 | 1.1208 | 0.0016707 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726598 | 0.691 | 0.22043 | 0.24876 | 0.3227 | 1.0628 | 0.33237 | 0.335 | Konten_1376 | Konten_13103 | 17.3581 | 0.0020304 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726609 | 1.426 | 0.45489 | 0.51336 | 0.66594 | 2.1932 | 0.68591 | 0.335 | Konten_13103 | Konten_1383 | 16.8312 | 0.0042003 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726631 | 0.277 | 0.19085 | 0.10443 | 0.23185 | 0.43517 | 0.21756 | 0.205 | Konten_1383 | Konten_13113 | 1.7577 | 0.00077935 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726675 | 1.271 | 0.6444 | 0.47154 | 0.8325 | 1.9777 | 0.7985 | 0.255 | Konten_1328 | Konten_12988 | 0.63851 | 0.0035467 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726686 | 0.382 | 0.19367 | 0.14172 | 0.25021 | 0.59439 | 0.23999 | 0.255 | Konten_1332 | Konten_12994 | 1.7326 | 0.0010652 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726730 | 0.43 | 0.29627 | 0.16211 | 0.35991 | 0.67553 | 0.33772 | 0.205 | Konten_1373 | Konten_13091 | 1.1301 | 0.0012202 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726741 | 0.736 | 0.23478 | 0.26496 | 0.34371 | 1.132 | 0.35402 | 0.335 | Konten_13015 | Konten_1345 | 25.8443 | 0.0021227 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726747 | 0.749 | 0.23893 | 0.26964 | 0.34978 | 1.152 | 0.36027 | 0.335 | Konten_13002 | Konten_13015 | 26.4559 | 0.0021546 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727379 | 0.374 | 0.11931 | 0.13464 | 0.17466 | 0.57521 | 0.17989 | 0.335 | Konten_3234 | Konten_12982 | 25.6099 | 0.0010812 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727390 | 0.756 | 0.24116 | 0.27216 | 0.35305 | 1.1627 | 0.36364 | 0.335 | Konten_12982 | Konten_1355 | 25.3744 | 0.0021897 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727401 | 0.401 | 0.20331 | 0.14877 | 0.26265 | 0.62396 | 0.25193 | 0.255 | Konten_1328 | Konten_2731 | 2.4211 | 0.001119 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727412 | 0.061 | 0.030927 | 0.022631 | 0.039955 | 0.094916 | 0.038323 | 0.255 | Konten_2326 | Konten_12987 | 0.64467 | 0.00017025 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727423 | 0.377 | 0.19114 | 0.13987 | 0.24693 | 0.58661 | 0.23685 | 0.255 | Konten_2326 | Konten_695 | 1.7774 | 0.0010523 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE24789915 | 0.841 | 0.57945 | 0.31706 | 0.70392 | 1.3212 | 0.66052 | 0.205 | Konten_1335 | Konten_18476 | 3.2711 | 0.0022603 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE25478695 | 0.233 | 0.083647 | 0.08388 | 0.11813 | 0.36022 | 0.11846 | 0.32 | Konten_2494 | Konten_1399 | 5.82 | 0.00069503 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE25791834 | 0.106 | 0.01325 | 0.01113 | 0 | 0 | 0.017304 | 0.35105 | Konten_2494 | Konten_18471 | 0.41163 | 0.014235 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE331128356 | 0.343 | 0.10942 | 0.12348 | 0.16018 | 0.52753 | 0.16498 | 0.335 | Konten_13087 | Konten_3285 | 17.8035 | 0.0010053 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE331925143 | 0.044 | 0.022308 | 0.016324 | 0.02882 | 0.068464 | 0.027643 | 0.255 | Konten_13002 | Konten_3291 | 6.564 | 0.00012254 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE331941465 | 0.333 | 0.16883 | 0.12354 | 0.21811 | 0.51815 | 0.20921 | 0.255 | Konten_2731 | Konten_2326 | 2.4209 | 0.00092936 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE350304605 | 0.192 | 0.061248 | 0.06912 | 0.089664 | 0.2953 | 0.092352 | 0.335 | Konten_3284 | Konten_10899 | 19.6366 | 0.00056072 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE352468174 | 0.615 | 0.31181 | 0.22817 | 0.40282 | 0.95694 | 0.38637 | 0.255 | Konten_18652 | Konten_702 | 3.1197 | 0.0017397 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE358578977 | 0.267 | 0.095853 | 0.09612 | 0.13537 | 0.41278 | 0.13575 | 0.32 | Konten_18828 | Konten_5823 | 0.79369 | 0.00079443 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE37139078 | 0.269 | 0.033625 | 0.028245 | 0 | 0 | 0.043914 | 0.35105 | Konten_19503 | Konten_20158 | 0.1938 | 0.036033 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE384126651 | 0.799 | 0.25488 | 0.28764 | 0.37313 | 1.2289 | 0.38432 | 0.335 | Konten_18862 | Konten_1387 | 14.2105 | 0.0023685 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE384728491 | 1.071 | 0.13387 | 0.11245 | 0 | 0 | 0.17484 | 0.35105 | Konten_18476 | Konten_12990 | 1.7998 | 0.13592 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE387467395 | 0.203 | 0.10292 | 0.075313 | 0.13296 | 0.31587 | 0.12753 | 0.255 | Konten_1336 | Konten_2732 | 0.24156 | 0.00055568 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE387467450 | 1.115 | 0.56531 | 0.41366 | 0.73032 | 1.7349 | 0.70049 | 0.255 | Konten_1337 | Konten_3272 | 44.1544 | 0.0030678 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390703103 | 0.078 | 0.044772 | 0.029406 | 0.056316 | 0.12254 | 0.053565 | 0.22 | Konten_699 | Konten_13020 | 1.9093 | 0.00023091 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390876388 | 0.072 | 0.029088 | 0.02628 | 0.039744 | 0.11138 | 0.039201 | 0.29 | Konten_13004 | Konten_3274 | 0.033668 | 0.0002044 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390876429 | 0.061 | 0.024644 | 0.022265 | 0.033672 | 0.094367 | 0.033212 | 0.29 | Konten_13002 | Konten_3273 | 0.43639 | 0.00017317 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390876445 | 0.075 | 0.026925 | 0.027 | 0.038025 | 0.11595 | 0.038131 | 0.32 | Konten_3278 | Konten_1394 | 8.1406 | 0.00022342 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE416648310 | 0.282 | 0.03525 | 0.02961 | 0 | 0 | 0.046036 | 0.35105 | Konten_3272 | Konten_13003 | 32.0724 | 0.036176 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE416806764 | 0.746 | 0.09325 | 0.07833 | 0 | 0 | 0.12178 | 0.413 | Konten_3772 | Konten_1331 | 35.1139 | 0.10561 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE422946582 | 0.457 | 0.057125 | 0.047985 | 0 | 0 | 0.074604 | 0.35105 | Konten_3092 | Konten_12998 | 1.6052 | 0.057329 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE433778717 | 0.616 | 0.077 | 0.06468 | 0 | 0 | 0.10056 | 0.35105 | Konten_3740 | Konten_1329 | 1.5767 | 0.087081 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE43419296 | 0.083 | 0.010375 | 0.008715 | 0 | 0 | 0.01355 | 0.35105 | Konten_3065 | Konten_19302 | 0.079176 | 0.011148 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE436029888 | 0.578 | 0.07225 | 0.06069 | 0 | 0 | 0.094358 | 0.35105 | Konten_9834 | Konten_13037 | 0.40595 | 0.073579 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE445242157 | 0.569 | 0.071125 | 0.059745 | 0 | 0 | 0.092888 | 0.35105 | Konten_1346 | Konten_9800 | 69.0334 | 0.078756 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE445242167 | 0.367 | 0.045875 | 0.038535 | 0 | 0 | 0.059912 | 0.35105 | Konten_1345 | Konten_3234 | 24.4569 | 0.047717 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE476892952 | 0.464 | 0.058 | 0.04872 | 0 | 0 | 0.075747 | 0.35105 | Konten_9800 | Konten_9801 | 69.0022 | 0.064341 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE476892987 | 0.383 | 0.047875 | 0.040215 | 0 | 0 | 0.062524 | 0.35105 | Konten_9801 | Konten_3226 | 68.9783 | 0.053189 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE478276664 | 0.715 | 0.089375 | 0.075075 | 0 | 0 | 0.11672 | 0.35105 | Konten_1354 | Konten_9834 | 0.90811 | 0.091018 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE55701574 | 0.396 | 0.0495 | 0.04158 | 0 | 0 | 0.064646 | 0.35105 | Konten_3138 | Konten_19503 | 0.46131 | 0.053045 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE64068310 | 0.301 | 0.037625 | 0.031605 | 0 | 0 | 0.049138 | 0.35105 | Konten_3751 | Konten_19591 | 0.88665 | 0.039543 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE73808671 | 0.164 | 0.0205 | 0.01722 | 0 | 0 | 0.026773 | 0.35105 | Konten_13140 | Konten_13142 | 1.3521 | 0.022026 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE82755021 | 0.867 | 0.27657 | 0.31212 | 0.40489 | 1.3334 | 0.41703 | 0.335 | Konten_1355 | Konten_19516 | 22.941 | 0.0025176 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE83447423 | 0.319 | 0.11452 | 0.11484 | 0.16173 | 0.49317 | 0.16218 | 0.32 | Konten_3065 | Konten_13140 | 3.0304 | 0.0009518 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE85458729 | 0.111 | 0.013875 | 0.011655 | 0 | 0 | 0.018121 | 0.35105 | Konten_695 | Konten_12981 | 1.2909 | 0.014388 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE98936563 | 0.058 | 0.023432 | 0.02117 | 0.032016 | 0.089726 | 0.031579 | 0.29 | Konten_3270 | Konten_3271 | 1.1138 | 0.00016206 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS12556998 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_12997 | Konten_20429 | 0.14058 | 3.1053e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS12557030 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20430 | Konten_12997 | 2.4894e-06 | 3.5432e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS421190615 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20430 | Konten_20540 | 4.776 | 3.5432e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS421190695 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_12997 | Konten_20541 | 5.1051 | 3.1053e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_Piberschlag A | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_19743 | Konten_20351 | 2.3665e-06 | 3.202e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_Piberschlag B | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_19742 | Konten_20351 | 2.3665e-06 | 3.202e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | ST_SA37047386 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20619 | Konten_10718 | 2.3477e-06 | 3.1515e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | VK_B Leonfelden | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10818 | Konten_20158 | 2.7755e-07 | 2.9375e-07 | Schutz_VK_B Leonfelden
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | E-Spule 20 A_4808026_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_13141 | Konten_551 | 3.0437e-06 | 3.1343e-06 | 20 A E-Spule
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE114088098 | 0.217 | 0.027125 | 0.022785 | 0 | 0 | 0.035425 | 0.35105 | Konten_13132 | Konten_13133 | 0.51929 | 0.027337 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE114741180 | 0.178 | 0.02225 | 0.01869 | 0 | 0 | 0.029058 | 0.31875 | Konten_13144 | Konten_10670 | 0.74364 | 0.022529 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11628909 | 0.124 | 0.0155 | 0.01302 | 0 | 0 | 0.020243 | 0.31875 | Konten_8619 | Konten_1391 | 16.8361 | 0.015458 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629028 | 0.411 | 0.10398 | 0.048087 | 0 | 0 | 0.11456 | 0.21675 | Konten_13078 | Konten_13086 | 0.35054 | 0.040891 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629114 | 0.407 | 0.10297 | 0.047619 | 0 | 0 | 0.11345 | 0.21675 | Konten_13133 | Konten_13137 | 0.53672 | 0.038791 | A2YHCY 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629126 | 0.36 | 0.09108 | 0.04212 | 0 | 0 | 0.10035 | 0.21675 | Konten_13150 | Konten_13141 | 0.4631 | 0.03448 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629137 | 0.215 | 0.026875 | 0.022575 | 0 | 0 | 0.035098 | 0.35105 | Konten_13143 | Konten_1401 | 0.24629 | 0.027225 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629239 | 0.307 | 0.038375 | 0.032235 | 0 | 0 | 0.050117 | 0.35105 | Konten_13130 | Konten_13132 | 1.0189 | 0.038674 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629411 | 0.224 | 0.028 | 0.02352 | 0 | 0 | 0.036568 | 0.31875 | Konten_13144 | Konten_13149 | 7.2622 | 0.028352 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629423 | 0.256 | 0.032 | 0.02688 | 0 | 0 | 0.041792 | 0.35105 | Konten_13150 | Konten_13147 | 4.5696 | 0.032408 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629692 | 0.071 | 0.0071 | 0.007242 | 0 | 0 | 0.010142 | 0.357 | Konten_4284 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\04_Andromeda-Perseus.ElmNet\PS_Andromeda_Perseus_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 131.9572 | 0.0094146 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629723 | 0.272 | 0.034 | 0.02856 | 0 | 0 | 0.044404 | 0.35105 | Konten_13153 | Konten_17625 | 0.20713 | 0.034438 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723576 | 1.087 | 0.74894 | 0.4098 | 0.90982 | 1.7077 | 0.85373 | 0.205 | Konten_13042 | Konten_13030 | 0.52263 | 0.0028923 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723598 | 0.701 | 0.2832 | 0.25587 | 0.38695 | 1.0844 | 0.38167 | 0.29 | Konten_18615 | Konten_13045 | 3.2649 | 0.0019323 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723620 | 1.027 | 0.41491 | 0.37485 | 0.5669 | 1.5888 | 0.55916 | 0.29 | Konten_13077 | Konten_3132 | 4.4709 | 0.0028288 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723631 | 1.893 | 0.76477 | 0.69095 | 1.0449 | 2.9285 | 1.0307 | 0.29 | Konten_1377 | Konten_13077 | 9.0877 | 0.0052045 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723642 | 0.446 | 0.18018 | 0.16279 | 0.24619 | 0.68996 | 0.24283 | 0.29 | Konten_13102 | Konten_1377 | 9.4069 | 0.001224 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723653 | 0.778 | 0.31431 | 0.28397 | 0.42946 | 1.2036 | 0.42359 | 0.29 | Konten_1388 | Konten_3266 | 10.0066 | 0.0021319 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723664 | 0.436 | 0.3004 | 0.16437 | 0.36493 | 0.68496 | 0.34243 | 0.205 | Konten_1388 | Konten_13118 | 1.3976 | 0.0011523 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723675 | 0.397 | 0.16039 | 0.14491 | 0.21914 | 0.61416 | 0.21615 | 0.29 | Konten_2806 | Konten_3265 | 10.9666 | 0.0010865 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723686 | 0.399 | 0.27491 | 0.15042 | 0.33396 | 0.62683 | 0.31337 | 0.205 | Konten_10599 | Konten_13123 | 1.624 | 0.0010484 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723697 | 0.423 | 0.15186 | 0.15228 | 0.21446 | 0.65396 | 0.21506 | 0.32 | Konten_1384 | Konten_3263 | 31.8766 | 0.0011614 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723708 | 0.257 | 0.17707 | 0.096889 | 0.21511 | 0.40375 | 0.20185 | 0.205 | Konten_1384 | Konten_13115 | 0.2758 | 0.00067213 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723719 | 1.305 | 0.89915 | 0.49198 | 1.0923 | 2.0502 | 1.0249 | 0.205 | Konten_13077 | Konten_13092 | 5.7313 | 0.0034696 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723730 | 1.934 | 1.3325 | 0.72912 | 1.6188 | 3.0383 | 1.519 | 0.205 | Konten_13092 | Konten_13068 | 1.5506 | 0.0051463 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723741 | 1.293 | 0.89088 | 0.48746 | 1.0822 | 2.0313 | 1.0155 | 0.205 | Konten_13092 | Konten_13101 | 1.8617 | 0.0034405 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723763 | 0.281 | 0.14247 | 0.10425 | 0.18405 | 0.43724 | 0.17654 | 0.255 | Konten_1380 | Konten_13097 | 0.46888 | 0.00081728 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723774 | 1.172 | 0.42075 | 0.42192 | 0.5942 | 1.8119 | 0.59586 | 0.32 | Konten_13093 | Konten_1380 | 36.3359 | 0.0035047 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723785 | 0.617 | 0.31282 | 0.22891 | 0.40413 | 0.96005 | 0.38763 | 0.255 | Konten_13089 | Konten_1374 | 85.723 | 0.0017803 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723796 | 0.343 | 0.1739 | 0.12725 | 0.22466 | 0.53371 | 0.21549 | 0.255 | Konten_1374 | Konten_13095 | 2.4047 | 0.00099359 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723807 | 0.749 | 0.37974 | 0.27788 | 0.49059 | 1.1654 | 0.47055 | 0.255 | Konten_1374 | Konten_1378 | 40.3841 | 0.0021743 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723818 | 0.453 | 0.22967 | 0.16806 | 0.29671 | 0.70487 | 0.28459 | 0.255 | Konten_1378 | Konten_13099 | 27.8834 | 0.0013192 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723829 | 0.842 | 0.42689 | 0.31238 | 0.55151 | 1.3102 | 0.52898 | 0.255 | Konten_13099 | Konten_3840 | 27.4647 | 0.0024584 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723840 | 0.861 | 0.59323 | 0.3246 | 0.72066 | 1.3526 | 0.67623 | 0.205 | Konten_1378 | Konten_3837 | 15.5496 | 0.0024668 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723851 | 0.08 | 0.05512 | 0.03016 | 0.06696 | 0.12568 | 0.062832 | 0.205 | Konten_3837 | Konten_13109 | 12.6711 | 0.00022947 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723862 | 1.148 | 0.79097 | 0.4328 | 0.96088 | 1.8035 | 0.90164 | 0.205 | Konten_3837 | Konten_13122 | 2.8787 | 0.0032934 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723903 | 1.021 | 0.36654 | 0.36756 | 0.51765 | 1.5785 | 0.51909 | 0.32 | Konten_1391 | Konten_1392 | 16.7546 | 0.0028314 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723914 | 0.339 | 0.23357 | 0.1278 | 0.28374 | 0.53257 | 0.26625 | 0.205 | Konten_1392 | Konten_13126 | 1.7844 | 0.00089771 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723925 | 0.673 | 0.24161 | 0.24228 | 0.34121 | 1.0405 | 0.34216 | 0.32 | Konten_1392 | Konten_1393 | 16.3574 | 0.0018703 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723936 | 0.107 | 0.061418 | 0.040339 | 0.077254 | 0.1681 | 0.073481 | 0.22 | Konten_1393 | Konten_13124 | 0.7477 | 0.0002838 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724966 | 1.521 | 0.38481 | 0.53996 | 0.60992 | 2.3408 | 0.66305 | 0.39 | Konten_2795 | Konten_2796 | 120.791 | 0.0042794 | E - Al . 120 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724977 | 0.815 | 0.20619 | 0.28932 | 0.32681 | 1.2543 | 0.35528 | 0.39 | Konten_1359 | Konten_13057 | 103.3527 | 0.0023595 | E - Al . 120 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724988 | 0.169 | 0.11644 | 0.063713 | 0.14145 | 0.2655 | 0.13273 | 0.205 | Konten_3780 | Konten_1362 | 2.5003 | 0.00045959 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724999 | 0.172 | 0.11851 | 0.064844 | 0.14396 | 0.27021 | 0.13509 | 0.205 | Konten_1362 | Konten_13052 | 0.86119 | 0.00046777 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725010 | 0.87 | 0.59943 | 0.32799 | 0.72819 | 1.3668 | 0.6833 | 0.205 | Konten_1362 | Konten_2886 | 1.641 | 0.0023663 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725021 | 1.013 | 0.69796 | 0.3819 | 0.84788 | 1.5914 | 0.79561 | 0.205 | Konten_1368 | Konten_13084 | 0.6087 | 0.0027782 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725032 | 0.226 | 0.15571 | 0.085202 | 0.18916 | 0.35505 | 0.1775 | 0.205 | Konten_1372 | Konten_3874 | 2.3823 | 0.00062955 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725043 | 0.918 | 0.32956 | 0.33048 | 0.46543 | 1.4192 | 0.46672 | 0.32 | Konten_13089 | Konten_13093 | 36.4145 | 0.002729 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725054 | 0.671 | 0.24089 | 0.24156 | 0.3402 | 1.0374 | 0.34114 | 0.32 | Konten_3826 | Konten_13089 | 104.8024 | 0.0019798 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725065 | 0.517 | 0.1856 | 0.18612 | 0.26212 | 0.79928 | 0.26285 | 0.32 | Konten_13057 | Konten_1368 | 121.3452 | 0.0014803 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725076 | 0.561 | 0.2014 | 0.20196 | 0.28443 | 0.86731 | 0.28522 | 0.32 | Konten_1369 | Konten_1372 | 106.3277 | 0.0016319 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725082 | 0.429 | 0.15401 | 0.15444 | 0.2175 | 0.66323 | 0.21811 | 0.32 | Konten_1368 | Konten_1369 | 120.9551 | 0.0012382 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725093 | 0.08 | 0.05512 | 0.03016 | 0.06696 | 0.12568 | 0.062832 | 0.205 | Konten_1369 | Konten_13065 | 1.3148 | 0.00022099 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725435 | 0.169 | 0.11644 | 0.063713 | 0.14145 | 0.2655 | 0.13273 | 0.205 | Konten_1389 | Konten_13116 | 1.7619 | 0.00044981 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725446 | 0.855 | 0.58909 | 0.32234 | 0.71564 | 1.3432 | 0.67152 | 0.205 | Konten_1389 | Konten_13119 | 0.30969 | 0.0022757 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725457 | 0.748 | 0.37924 | 0.27751 | 0.48994 | 1.1639 | 0.46993 | 0.255 | Konten_13116 | Konten_13107 | 0.41716 | 0.002024 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725468 | 0.526 | 0.18883 | 0.18936 | 0.26668 | 0.8132 | 0.26742 | 0.32 | Konten_13130 | Konten_1395 | 12.2495 | 0.0014727 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725479 | 0.064 | 0.044096 | 0.024128 | 0.053568 | 0.10054 | 0.050265 | 0.205 | Konten_1395 | Konten_13131 | 0.87817 | 0.00017095 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725490 | 0.603 | 0.41547 | 0.22733 | 0.50471 | 0.94731 | 0.47359 | 0.205 | Konten_1398 | Konten_13136 | 0.72354 | 0.001614 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725501 | 0.238 | 0.13661 | 0.089726 | 0.17184 | 0.3739 | 0.16344 | 0.22 | Konten_1400 | Konten_13139 | 2.1813 | 0.00063723 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725512 | 0.359 | 0.18201 | 0.13319 | 0.23514 | 0.5586 | 0.22554 | 0.255 | Konten_1401 | Konten_13152 | 0.27281 | 0.000979 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725523 | 0.156 | 0.10748 | 0.058812 | 0.13057 | 0.24508 | 0.12252 | 0.205 | Konten_1396 | Konten_13135 | 0.8105 | 0.00041871 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725534 | 0.194 | 0.069646 | 0.06984 | 0.098358 | 0.29992 | 0.098632 | 0.32 | Konten_1398 | Konten_1400 | 11.2277 | 0.00054458 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725545 | 0.998 | 0.57285 | 0.37625 | 0.72056 | 1.5679 | 0.68536 | 0.22 | Konten_13143 | Konten_1396 | 3.7858 | 0.0026779 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726079 | 0.168 | 0.11575 | 0.063336 | 0.14062 | 0.26393 | 0.13195 | 0.205 | Konten_1359 | Konten_13053 | 0.044463 | 0.00045207 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726090 | 0.541 | 0.19422 | 0.19476 | 0.27429 | 0.83639 | 0.27505 | 0.32 | Konten_3262 | Konten_1382 | 33.6382 | 0.0014757 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726101 | 0.755 | 0.27104 | 0.2718 | 0.38279 | 1.1672 | 0.38385 | 0.32 | Konten_1382 | Konten_1384 | 32.0494 | 0.0020665 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726112 | 0.256 | 0.17638 | 0.096512 | 0.21427 | 0.40218 | 0.20106 | 0.205 | Konten_1382 | Konten_13108 | 2.5557 | 0.00066691 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726123 | 0.06 | 0.04134 | 0.02262 | 0.05022 | 0.09426 | 0.047124 | 0.205 | Konten_1377 | Konten_1375 | 0.47275 | 0.00015897 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726129 | 0.374 | 0.25769 | 0.141 | 0.31304 | 0.58755 | 0.29374 | 0.205 | Konten_1375 | Konten_13094 | 0.4733 | 0.00099091 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726315 | 0.871 | 0.31269 | 0.31356 | 0.4416 | 1.3466 | 0.44283 | 0.32 | Konten_1395 | Konten_3269 | 11.6907 | 0.0024416 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726321 | 0.095 | 0.034105 | 0.0342 | 0.048165 | 0.14687 | 0.048299 | 0.32 | Konten_1397 | Konten_1398 | 11.689 | 0.00026661 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726449 | 0.146 | 0.052414 | 0.05256 | 0.074022 | 0.22572 | 0.074228 | 0.32 | Konten_1390 | Konten_2805 | 29.4478 | 0.00040383 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726471 | 0.317 | 0.16072 | 0.11761 | 0.20763 | 0.49325 | 0.19915 | 0.255 | Konten_1390 | Konten_13117 | 36.9553 | 0.00084885 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726482 | 0.485 | 0.27839 | 0.18285 | 0.35017 | 0.76193 | 0.33307 | 0.22 | Konten_13148 | Konten_13154 | 0.15777 | 0.0012987 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726493 | 0.476 | 0.27322 | 0.17945 | 0.34367 | 0.7478 | 0.32689 | 0.22 | Konten_13139 | Konten_13148 | 1.0239 | 0.0012745 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726504 | 1.011 | 0.36295 | 0.36396 | 0.51258 | 1.563 | 0.514 | 0.32 | Konten_1400 | Konten_13144 | 9.7397 | 0.0028405 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726642 | 0.816 | 0.41371 | 0.30274 | 0.53448 | 1.2697 | 0.51265 | 0.255 | Konten_13128 | Konten_13125 | 1.2788 | 0.0022274 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726653 | 0.807 | 0.46322 | 0.30424 | 0.58265 | 1.2678 | 0.5542 | 0.22 | Konten_1396 | Konten_13128 | 3.0312 | 0.0021664 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726664 | 0.367 | 0.13175 | 0.13212 | 0.18607 | 0.56738 | 0.18659 | 0.32 | Konten_13145 | Konten_13143 | 4.0239 | 0.0010323 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11727235 | 0.264 | 0.10666 | 0.09636 | 0.14573 | 0.40841 | 0.14374 | 0.29 | Konten_20625 | Konten_3295 | 40.7977 | 0.00070914 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11727246 | 1.385 | 0.95426 | 0.52214 | 1.1592 | 2.1758 | 1.0878 | 0.205 | Konten_13129 | Konten_1389 | 2.0708 | 0.0036854 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11727257 | 1.282 | 0.46024 | 0.46152 | 0.64997 | 1.982 | 0.65178 | 0.32 | Konten_1393 | Konten_13129 | 15.8458 | 0.0035711 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11727268 | 1.493 | 0.53599 | 0.53748 | 0.75695 | 2.3082 | 0.75906 | 0.32 | Konten_13129 | Konten_13130 | 14.0571 | 0.0041716 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11727301 | 0.47 | 0.32383 | 0.17719 | 0.39339 | 0.73837 | 0.36914 | 0.205 | Konten_13150 | Konten_13153 | 1.9517 | 0.0012605 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE340188882 | 1.48 | 0.185 | 0.1554 | 0 | 0 | 0.24161 | 0.35105 | Konten_13126 | Konten_7210 | 1.0301 | 0.18502 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE351938085 | 0.016 | 0.002 | 0.00168 | 0 | 0 | 0.002612 | 0.35105 | Konten_7134 | Konten_13145 | 4.3591 | 0.0020257 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE351938088 | 0.146 | 0.01825 | 0.01533 | 0 | 0 | 0.023834 | 0.35105 | Konten_13147 | Konten_7134 | 4.3627 | 0.018484 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE353321325 | 0.038 | 0.00475 | 0.00399 | 0 | 0 | 0.0062034 | 0.35105 | Konten_13121 | Konten_2806 | 9.0655 | 0.0047358 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE353321331 | 0.376 | 0.047 | 0.03948 | 0 | 0 | 0.061381 | 0.35105 | Konten_2805 | Konten_13121 | 26.8427 | 0.046845 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36474393 | 0.301 | 0.037625 | 0.031605 | 0 | 0 | 0.049138 | 0.35105 | Konten_13045 | Konten_18792 | 1.6784 | 0.037805 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE373432780 | 0.098 | 0.049686 | 0.036358 | 0.06419 | 0.15249 | 0.061568 | 0.255 | Konten_2886 | Konten_2885 | 1.3182 | 0.000271 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE373432791 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.35105 | Konten_2885 | Konten_18907 | 0.95742 | 0.017336 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE37462573 | 1.001 | 0.25325 | 0.35535 | 0.4014 | 1.5405 | 0.43636 | 0.39 | Konten_2796 | Konten_1359 | 103.3307 | 0.0028652 | E - Al . 120 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE375309130 | 0.346 | 0.13978 | 0.12629 | 0.19099 | 0.53526 | 0.18838 | 0.29 | Konten_3266 | Konten_13102 | 10.003 | 0.00094899 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE376007174 | 0.037 | 0.004625 | 0.003885 | 0 | 0 | 0.0060402 | 0.35105 | Konten_13121 | Konten_7174 | 15.3189 | 0.0046112 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE384728559 | 0.887 | 0.11088 | 0.093135 | 0 | 0 | 0.1448 | 0.35105 | Konten_8763 | Konten_10599 | 28.9782 | 0.10992 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE387467552 | 0.08 | 0.02872 | 0.0288 | 0.04056 | 0.12368 | 0.040673 | 0.32 | Konten_1372 | Konten_3825 | 104.8028 | 0.00023382 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE387467591 | 0.04 | 0.02756 | 0.01508 | 0.03348 | 0.06284 | 0.031416 | 0.205 | Konten_3874 | Konten_13078 | 2.3816 | 0.00011143 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE387467634 | 0.723 | 0.49815 | 0.27257 | 0.60515 | 1.1358 | 0.56784 | 0.205 | Konten_13057 | Konten_3780 | 2.5011 | 0.0019658 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390407175 | 0.964 | 0.1205 | 0.10122 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.35105 | Konten_10599 | Konten_13117 | 27.8367 | 0.11965 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390664470 | 0.107 | 0.027071 | 0.037985 | 0.042907 | 0.16467 | 0.046644 | 0.39 | Konten_4284 | Konten_2822 | 120.7911 | 0.00029666 | E - Al . 120 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390664476 | 0.199 | 0.050347 | 0.070645 | 0.079799 | 0.30626 | 0.08675 | 0.39 | Konten_2822 | Konten_2795 | 120.791 | 0.00055295 | E - Al . 120 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390703161 | 0.206 | 0.073954 | 0.07416 | 0.10444 | 0.31848 | 0.10473 | 0.32 | Konten_3269 | Konten_1397 | 11.6893 | 0.00057798 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE397258268 | 0.223 | 0.027875 | 0.023415 | 0 | 0 | 0.036404 | 0.31875 | Konten_7174 | Konten_8618 | 16.8661 | 0.027795 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE397258280 | 0.003 | 0.000375 | 0.000315 | 0 | 0 | 0.00048974 | 0.35105 | Konten_8618 | Konten_8619 | 15.2873 | 0.00037396 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE399416367 | 0.29 | 0.03625 | 0.03045 | 0 | 0 | 0.047342 | 0.35105 | Konten_3295 | Konten_13106 | 33.7019 | 0.035527 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE403912306 | 0.502 | 0.06275 | 0.05271 | 0 | 0 | 0.081951 | 0.35105 | Konten_3263 | Konten_8763 | 29.0556 | 0.062137 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE404076419 | 0.094 | 0.033746 | 0.03384 | 0.047658 | 0.14532 | 0.047791 | 0.32 | Konten_13106 | Konten_3262 | 33.6385 | 0.00025596 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE406299212 | 0.157 | 0.019625 | 0.016485 | 0 | 0 | 0.02563 | 0.35105 | Konten_14315 | Konten_19018 | 0.11364 | 0.021228 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE425019079 | 0.302 | 0.03775 | 0.03171 | 0 | 0 | 0.049301 | 0.35105 | Konten_13149 | Konten_13150 | 6.2487 | 0.038229 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE436029866 | 0.396 | 0.0495 | 0.04158 | 0 | 0 | 0.064646 | 0.35105 | Konten_18792 | Konten_9830 | 1.7046 | 0.049739 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE436543174 | 0.548 | 0.0685 | 0.05754 | 0 | 0 | 0.08946 | 0.35105 | Konten_3132 | Konten_18615 | 3.6847 | 0.068795 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE438199210 | 0.148 | 0.059792 | 0.05402 | 0.081696 | 0.22896 | 0.080581 | 0.29 | Konten_3265 | Konten_1388 | 10.9649 | 0.00040524 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE446543053 | 0.433 | 0.054125 | 0.045465 | 0 | 0 | 0.070687 | 0.35105 | Konten_13045 | Konten_13042 | 0.80766 | 0.054384 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE448311015 | 0.495 | 0.061875 | 0.051975 | 0 | 0 | 0.080808 | 0.35105 | Konten_9674 | Konten_13050 | 0.59061 | 0.062147 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE448311034 | 0.361 | 0.045125 | 0.037905 | 0 | 0 | 0.058933 | 0.35105 | Konten_18615 | Konten_9674 | 0.76294 | 0.045322 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE478083922 | 0.431 | 0.053875 | 0.045255 | 0 | 0 | 0.07036 | 0.35105 | Konten_9830 | Konten_13037 | 1.6342 | 0.054137 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE62471789 | 0.27 | 0.09693 | 0.0972 | 0.13689 | 0.41742 | 0.13727 | 0.32 | Konten_3825 | Konten_3826 | 104.8027 | 0.00079116 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE72490501 | 0.617 | 0.077125 | 0.064785 | 0 | 0 | 0.10072 | 0.35105 | Konten_1380 | Konten_14315 | 32.7867 | 0.083378 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE83404652 | 0.426 | 0.05325 | 0.04473 | 0 | 0 | 0.069544 | 0.35105 | Konten_13106 | Konten_19773 | 0.96926 | 0.052204 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE83646156 | 0.362 | 0.04525 | 0.03801 | 0 | 0 | 0.059096 | 0.35105 | Konten_14315 | Konten_13110 | 32.6656 | 0.048964 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE98965250 | 0.025 | 0.012675 | 0.009275 | 0.016375 | 0.0389 | 0.015706 | 0.255 | Konten_3840 | Konten_13104 | 0.50768 | 7.3115e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | ST_SA12572258 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13110 | Konten_20625 | 2.3009e-06 | 3.027e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | ST_SA86713275 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13110 | Konten_20345 | 4.3226 | 3.35e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | ST_SA86718902 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20346 | Konten_20625 | 4.5505 | 3.027e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | E-Spule 20 A_4808043_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_13023 | Konten_552 | 3.021e-06 | 3.0877e-06 | 20 A E-Spule
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | E-Spule 20 A_4808124_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_13082 | Konten_553 | 3.0711e-06 | 3.1909e-06 | 20 A E-Spule
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE100837856 | 1.246 | 0.074885 | 0.12709 | 0 | 0 | 0.14751 | 0.5015 | Konten_8382 | Konten_8381 | 98.0891 | 0.16895 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE101319538 | 0.177 | 0.022125 | 0.018585 | 0 | 0 | 0.028895 | 0.35105 | Konten_701 | Konten_19849 | 20.1339 | 0.022763 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE101319544 | 0.194 | 0.02425 | 0.02037 | 0 | 0 | 0.03167 | 0.35105 | Konten_19849 | Konten_13081 | 19.9102 | 0.024955 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE103233179 | 0.032 | 0.004 | 0.00336 | 0 | 0 | 0.0052239 | 0.35105 | Konten_19743 | Konten_6442 | 36.7707 | 0.0039163 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE105380797 | 0.287 | 0.035875 | 0.030135 | 0 | 0 | 0.046852 | 0.35105 | Konten_13085 | Konten_13082 | 12.0482 | 0.036985 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE105444050 | 0.407 | 0.050875 | 0.042735 | 0 | 0 | 0.066442 | 0.35105 | Konten_10817 | Konten_13085 | 12.5848 | 0.052435 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107308690 | 0.587 | 0.073375 | 0.061635 | 0 | 0 | 0.095827 | 0.31801 | Konten_19826 | Konten_10591 | 73.9612 | 0.072954 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107377390 | 0.516 | 0.0645 | 0.05418 | 0 | 0 | 0.084236 | 0.31801 | Konten_10591 | Konten_10592 | 64.711 | 0.064251 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107604736 | 0.626 | 0.07825 | 0.06573 | 0 | 0 | 0.10219 | 0.31801 | Konten_10592 | Konten_10594 | 55.4729 | 0.078079 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107604746 | 0.667 | 0.083375 | 0.070035 | 0 | 0 | 0.10889 | 0.31801 | Konten_10594 | Konten_10593 | 27.7627 | 0.083302 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107604755 | 0.439 | 0.054875 | 0.046095 | 0 | 0 | 0.071666 | 0.31801 | Konten_8654 | Konten_6505 | 9.2415 | 0.054808 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107604777 | 0.308 | 0.0385 | 0.03234 | 0 | 0 | 0.05028 | 0.28875 | Konten_6505 | Konten_10595 | 10.1617 | 0.038459 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107636155 | 0.637 | 0.079625 | 0.066885 | 0 | 0 | 0.10399 | 0.31801 | Konten_10594 | Konten_10596 | 9.237 | 0.07953 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE109923889 | 0.161 | 0.11093 | 0.060697 | 0.13476 | 0.25293 | 0.12645 | 0.205 | Konten_1360 | Konten_10572 | 0.58516 | 0.00043515 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE110699589 | 0.71 | 0.08875 | 0.07455 | 0 | 0 | 0.11591 | 0.35105 | Konten_713 | Konten_6565 | 2.0418 | 0.09185 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE110784223 | 0.068 | 0.0085 | 0.00714 | 0 | 0 | 0.011101 | 0.35105 | Konten_7168 | Konten_7170 | 1.1435 | 0.0087974 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE112493878 | 0.679 | 0.084875 | 0.071295 | 0 | 0 | 0.11085 | 0.35105 | Konten_6587 | Konten_13010 | 0.4659 | 0.087847 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11628945 | 0.472 | 0.11942 | 0.055224 | 0 | 0 | 0.13157 | 0.21675 | Konten_13061 | Konten_13058 | 0.58083 | 0.046015 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11628957 | 0.276 | 0.0345 | 0.02898 | 0 | 0 | 0.045057 | 0.35105 | Konten_13067 | Konten_13062 | 3.9031 | 0.035559 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11628969 | 0.262 | 0.03275 | 0.02751 | 0 | 0 | 0.042771 | 0.35105 | Konten_13073 | Konten_13067 | 4.1291 | 0.033753 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11628981 | 0.508 | 0.0635 | 0.05334 | 0 | 0 | 0.08293 | 0.35105 | Konten_7345 | Konten_6587 | 0.81274 | 0.065723 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629052 | 0.346 | 0.04325 | 0.03633 | 0 | 0 | 0.056484 | 0.35105 | Konten_10818 | Konten_13073 | 4.3342 | 0.044571 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629088 | 0.177 | 0.022125 | 0.018585 | 0 | 0 | 0.028895 | 0.35105 | Konten_13069 | Konten_13066 | 10.7963 | 0.022831 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629227 | 0.561 | 0.070125 | 0.058905 | 0 | 0 | 0.091582 | 0.35105 | Konten_13023 | Konten_13018 | 31.3239 | 0.069924 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629446 | 0.333 | 0.041625 | 0.034965 | 0 | 0 | 0.054362 | 0.35105 | Konten_13081 | Konten_13072 | 19.4605 | 0.042849 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629458 | 0.715 | 0.089375 | 0.075075 | 0 | 0 | 0.11672 | 0.35105 | Konten_13060 | Konten_13061 | 1.1157 | 0.09213 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629482 | 0.009 | 0.001125 | 0.000945 | 0 | 0 | 0.0014692 | 0.35105 | Konten_13083 | Konten_7344 | 17.3563 | 0.0011589 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629734 | 0.396 | 0.0495 | 0.04158 | 0 | 0 | 0.064646 | 0.35105 | Konten_13072 | Konten_13083 | 18.4971 | 0.050978 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629758 | 0.108 | 0.0135 | 0.01134 | 0 | 0 | 0.017631 | 0.35105 | Konten_18603 | Konten_12983 | 0.7271 | 0.013916 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629770 | 0.216 | 0.027 | 0.02268 | 0 | 0 | 0.035262 | 0.35105 | Konten_13058 | Konten_12984 | 0.1372 | 0.027833 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724338 | 1.003 | 0.40521 | 0.3661 | 0.55366 | 1.5516 | 0.5461 | 0.29 | Konten_6442 | Konten_1341 | 44.5038 | 0.0027049 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724349 | 0.665 | 0.45819 | 0.25071 | 0.55661 | 1.0447 | 0.52229 | 0.205 | Konten_1341 | Konten_13024 | 1.8189 | 0.0017374 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724360 | 0.365 | 0.14746 | 0.13323 | 0.20148 | 0.56466 | 0.19873 | 0.29 | Konten_1341 | Konten_1343 | 43.2731 | 0.00098938 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724371 | 0.732 | 0.50435 | 0.27596 | 0.61268 | 1.15 | 0.57491 | 0.205 | Konten_1343 | Konten_13009 | 2.7839 | 0.0019177 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724382 | 0.295 | 0.20325 | 0.11121 | 0.24691 | 0.46344 | 0.23169 | 0.205 | Konten_1339 | Konten_13016 | 2.0342 | 0.00078 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724393 | 0.932 | 0.64215 | 0.35136 | 0.78008 | 1.4642 | 0.73199 | 0.205 | Konten_1339 | Konten_2844 | 0.75992 | 0.0024643 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724404 | 0.201 | 0.081204 | 0.073365 | 0.11095 | 0.31095 | 0.10944 | 0.29 | Konten_1351 | Konten_1352 | 33.1717 | 0.00055282 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724415 | 0.931 | 0.47202 | 0.3454 | 0.6098 | 1.4486 | 0.58489 | 0.255 | Konten_1352 | Konten_13046 | 0.88927 | 0.0025136 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724426 | 0.708 | 0.35896 | 0.26267 | 0.46374 | 1.1016 | 0.4448 | 0.255 | Konten_13046 | Konten_13051 | 0.12155 | 0.0019117 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724448 | 0.023 | 0.009292 | 0.008395 | 0.012696 | 0.035581 | 0.012523 | 0.29 | Konten_1353 | Konten_13032 | 0.23062 | 6.3373e-05 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724459 | 0.226 | 0.097858 | 0.083846 | 0.13131 | 0.35166 | 0.12887 | 0.27 | Konten_13043 | Konten_1357 | 34.1371 | 0.00061561 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724470 | 0.566 | 0.32488 | 0.21338 | 0.40865 | 0.88919 | 0.38869 | 0.22 | Konten_1357 | Konten_13040 | 3.82 | 0.0015179 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724481 | 0.83 | 0.57187 | 0.31291 | 0.69471 | 1.3039 | 0.65188 | 0.205 | Konten_13040 | Konten_13035 | 0.77881 | 0.0022263 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724492 | 1.35 | 0.93015 | 0.50895 | 1.13 | 2.1209 | 1.0603 | 0.205 | Konten_10572 | Konten_13039 | 0.1907 | 0.0036489 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724503 | 0.655 | 0.28361 | 0.243 | 0.38055 | 1.0192 | 0.37348 | 0.27 | Konten_1367 | Konten_1370 | 28.1136 | 0.0018089 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724613 | 0.101 | 0.040804 | 0.036865 | 0.055752 | 0.15625 | 0.054991 | 0.29 | Konten_13075 | Konten_701 | 24.3774 | 0.00028504 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724635 | 0.547 | 0.22099 | 0.19965 | 0.30194 | 0.84621 | 0.29782 | 0.29 | Konten_701 | Konten_13061 | 0.01026 | 0.001544 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724646 | 0.338 | 0.19401 | 0.12743 | 0.24404 | 0.531 | 0.23212 | 0.22 | Konten_13066 | Konten_3286 | 16.145 | 0.00092407 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724679 | 1.385 | 0.9321 | 0.52768 | 1.1371 | 2.1703 | 1.0711 | 0.21 | Konten_3289 | Konten_13090 | 1.254 | 0.0037508 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724690 | 0.408 | 0.28111 | 0.15382 | 0.3415 | 0.64097 | 0.32044 | 0.205 | Konten_3287 | Konten_13059 | 2.5014 | 0.0011164 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724701 | 0.983 | 0.56424 | 0.37059 | 0.70973 | 1.5443 | 0.67506 | 0.22 | Konten_2616 | Konten_13044 | 6.9693 | 0.0026916 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724712 | 0.871 | 0.844 | 0.3423 | 0.97291 | 1.3744 | 0.91077 | 0.17 | Konten_13044 | Konten_713 | 4.2422 | 0.0022903 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724734 | 1.473 | 1.0149 | 0.55532 | 1.2329 | 2.3141 | 1.1569 | 0.205 | Konten_13044 | Konten_13027 | 4.1284 | 0.0040377 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724745 | 0.206 | 0.14193 | 0.077662 | 0.17242 | 0.32363 | 0.16179 | 0.205 | Konten_13027 | Konten_1347 | 3.7462 | 0.000565 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724756 | 0.528 | 0.36379 | 0.19906 | 0.44194 | 0.82949 | 0.41469 | 0.205 | Konten_1347 | Konten_13028 | 1.1168 | 0.0014483 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724767 | 0.981 | 0.67591 | 0.36984 | 0.8211 | 1.5412 | 0.77048 | 0.205 | Konten_1347 | Konten_13014 | 2.6296 | 0.0026913 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726174 | 0.928 | 0.37491 | 0.33872 | 0.51226 | 1.4356 | 0.50526 | 0.29 | Konten_1343 | Konten_13022 | 41.4016 | 0.0025271 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726185 | 0.692 | 0.27957 | 0.25258 | 0.38198 | 1.0705 | 0.37677 | 0.29 | Konten_13023 | Konten_1351 | 33.9032 | 0.0018983 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726196 | 0.97 | 0.66833 | 0.36569 | 0.81189 | 1.5239 | 0.76184 | 0.205 | Konten_18800 | Konten_1339 | 2.794 | 0.002564 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726224 | 0.749 | 0.32432 | 0.27788 | 0.43517 | 1.1654 | 0.42708 | 0.27 | Konten_3279 | Konten_1356 | 34.4016 | 0.0020335 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726230 | 0.08 | 0.03464 | 0.02968 | 0.04648 | 0.12448 | 0.045616 | 0.27 | Konten_1356 | Konten_13043 | 34.3963 | 0.00021772 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726241 | 1.567 | 0.67851 | 0.58136 | 0.91043 | 2.4383 | 0.89351 | 0.27 | Konten_1357 | Konten_1360 | 29.5699 | 0.0042883 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726252 | 0.108 | 0.046764 | 0.040068 | 0.062748 | 0.16805 | 0.061582 | 0.27 | Konten_1360 | Konten_1363 | 29.1543 | 0.00029682 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726258 | 0.6 | 0.2598 | 0.2226 | 0.3486 | 0.9336 | 0.34212 | 0.27 | Konten_1363 | Konten_1367 | 29.1534 | 0.0016519 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726269 | 0.399 | 0.38743 | 0.15481 | 0.44648 | 0.63122 | 0.41721 | 0.17 | Konten_1370 | Konten_1371 | 2.5651 | 0.0010116 | E - AlMgSi/St . 35/6 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726275 | 0.583 | 0.56609 | 0.2262 | 0.65238 | 0.92231 | 0.60961 | 0.17 | Konten_1371 | Konten_2918 | 2.5564 | 0.0014785 | E - AlMgSi/St . 35/6 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726537 | 1.005 | 0.50954 | 0.37285 | 0.65827 | 1.5638 | 0.63138 | 0.255 | Konten_13033 | Konten_13038 | 0.3579 | 0.0027103 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726548 | 0.53 | 0.26871 | 0.19663 | 0.34715 | 0.82468 | 0.33297 | 0.255 | Konten_1351 | Konten_13033 | 0.88959 | 0.0014292 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726559 | 0.715 | 0.49263 | 0.26956 | 0.59846 | 1.1233 | 0.56156 | 0.205 | Konten_1357 | Konten_13049 | 2.4359 | 0.0019174 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726697 | 0.454 | 0.31281 | 0.17116 | 0.38 | 0.71323 | 0.35657 | 0.205 | Konten_1367 | Konten_13055 | 1.5225 | 0.0012315 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726753 | 1.389 | 0.95702 | 0.52365 | 1.1626 | 2.1821 | 1.0909 | 0.205 | Konten_13014 | Konten_13007 | 0.87384 | 0.0038119 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE25885030 | 0.245 | 0.030625 | 0.025725 | 0 | 0 | 0.039996 | 0.35105 | Konten_13083 | Konten_18493 | 0.36525 | 0.031547 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE26488125 | 0.244 | 0.0305 | 0.02562 | 0 | 0 | 0.039833 | 0.35105 | Konten_13032 | Konten_18495 | 0.17017 | 0.030627 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE331113540 | 0.05 | 0.00625 | 0.00525 | 0 | 0 | 0.0081624 | 0.31875 | Konten_2616 | Konten_18602 | 0.75725 | 0.0064589 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE332339400 | 0.287 | 0.035875 | 0.030135 | 0 | 0 | 0.046852 | 0.35105 | Konten_13062 | Konten_13060 | 2.8509 | 0.036979 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE339883769 | 0.133 | 0.016625 | 0.013965 | 0 | 0 | 0.021712 | 0.31875 | Konten_7063 | Konten_10327 | 11.9098 | 0.017153 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE342826958 | 0.026 | 0.00325 | 0.00273 | 0 | 0 | 0.0042445 | 0.31875 | Konten_10640 | Konten_7063 | 11.9162 | 0.0033531 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE343653132 | 0.242 | 0.13891 | 0.091234 | 0.17472 | 0.38018 | 0.16619 | 0.22 | Konten_1365 | Konten_2616 | 7.9485 | 0.00066214 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE351102630 | 0.148 | 0.0185 | 0.01554 | 0 | 0 | 0.024161 | 0.35105 | Konten_7115 | Konten_13056 | 1.2102 | 0.01907 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE351102653 | 0.242 | 0.03025 | 0.02541 | 0 | 0 | 0.039506 | 0.35105 | Konten_13056 | Konten_18603 | 0.95754 | 0.031183 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE351126235 | 0.247 | 0.030875 | 0.025935 | 0 | 0 | 0.040322 | 0.35105 | Konten_13060 | Konten_7115 | 1.3534 | 0.031826 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36070104 | 0.34 | 0.0425 | 0.0357 | 0 | 0 | 0.055504 | 0.31875 | Konten_7344 | Konten_10818 | 19.112 | 0.043788 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36072778 | 0.406 | 0.05075 | 0.04263 | 0 | 0 | 0.066279 | 0.3536 | Konten_7170 | Konten_7345 | 1.088 | 0.052526 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE373261779 | 0.15 | 0.03795 | 0.01755 | 0 | 0 | 0.041812 | 0.21675 | Konten_10006 | Konten_13076 | 0.41063 | 0.014633 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE373261789 | 0.174 | 0.02175 | 0.01827 | 0 | 0 | 0.028405 | 0.35105 | Konten_10007 | Konten_10006 | 0.30931 | 0.022435 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE373305591 | 0.189 | 0.023625 | 0.019845 | 0 | 0 | 0.030854 | 0.35105 | Konten_13074 | Konten_13070 | 11.3575 | 0.024368 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE373357443 | 0.527 | 0.3631 | 0.19868 | 0.4411 | 0.82792 | 0.4139 | 0.205 | Konten_13023 | Konten_18800 | 3.5634 | 0.0013925 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE375457058 | 0.044 | 0.0055 | 0.00462 | 0 | 0 | 0.0071829 | 0.35105 | Konten_7169 | Konten_13017 | 1.1742 | 0.0056924 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE375457074 | 0.52 | 0.065 | 0.0546 | 0 | 0 | 0.084889 | 0.35105 | Konten_6565 | Konten_7169 | 1.5405 | 0.067273 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE375457084 | 0.044 | 0.0055 | 0.00462 | 0 | 0 | 0.0071829 | 0.35105 | Konten_13017 | Konten_7168 | 1.1744 | 0.0056924 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE379902717 | 0.046 | 0.031694 | 0.017342 | 0.038502 | 0.072266 | 0.036128 | 0.205 | Konten_2844 | Konten_13008 | 0.75984 | 0.00012164 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384595692 | 1.392 | 0.174 | 0.14616 | 0 | 0 | 0.22724 | 0.31801 | Konten_8377 | Konten_8376 | 74.1145 | 0.17159 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384595715 | 1.243 | 0.15538 | 0.13051 | 0 | 0 | 0.20292 | 0.31801 | Konten_8376 | Konten_19826 | 74.0277 | 0.15397 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616860 | 1.24 | 0.074524 | 0.12648 | 0 | 0 | 0.1468 | 0.5015 | Konten_8381 | Konten_19742 | 97.9311 | 0.16928 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616883 | 1.239 | 0.074464 | 0.12638 | 0 | 0 | 0.14668 | 0.5015 | Konten_8383 | Konten_8382 | 98.2519 | 0.16686 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616896 | 1.24 | 0.074524 | 0.12648 | 0 | 0 | 0.1468 | 0.5015 | Konten_8384 | Konten_8383 | 98.4205 | 0.16585 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616919 | 1.165 | 0.070016 | 0.11883 | 0 | 0 | 0.13792 | 0.5015 | Konten_8385 | Konten_8384 | 98.5838 | 0.15477 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616940 | 1.246 | 0.074885 | 0.12709 | 0 | 0 | 0.14751 | 0.5015 | Konten_8386 | Konten_8385 | 98.7638 | 0.1644 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616961 | 1.242 | 0.074644 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.14704 | 0.5015 | Konten_8387 | Konten_8386 | 98.9486 | 0.16272 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616982 | 1.245 | 0.15563 | 0.13072 | 0 | 0 | 0.20324 | 0.35105 | Konten_8388 | Konten_8387 | 99.139 | 0.16195 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617003 | 1.24 | 0.155 | 0.1302 | 0 | 0 | 0.20243 | 0.35105 | Konten_8389 | Konten_8393 | 99.742 | 0.15779 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617024 | 1.238 | 0.074404 | 0.12628 | 0 | 0 | 0.14657 | 0.5015 | Konten_8392 | Konten_8389 | 99.9513 | 0.15638 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617045 | 1.244 | 0.074764 | 0.12689 | 0 | 0 | 0.14728 | 0.5015 | Konten_8360 | Konten_8390 | 100.3765 | 0.15485 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617058 | 1.239 | 0.074464 | 0.12638 | 0 | 0 | 0.14668 | 0.5015 | Konten_8391 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\04_Andromeda-Perseus.ElmNet\PS_Andromeda_Perseus_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 100.8254 | 0.1519 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617071 | 1.228 | 0.073803 | 0.12526 | 0 | 0 | 0.14538 | 0.5015 | Konten_8391 | Konten_8360 | 100.5977 | 0.15171 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617092 | 1.148 | 0.068995 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.13591 | 0.5015 | Konten_9139 | Konten_8392 | 100.1497 | 0.14397 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617120 | 1.257 | 0.15712 | 0.13198 | 0 | 0 | 0.2052 | 0.35105 | Konten_8393 | Konten_8394 | 99.5371 | 0.16114 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617141 | 1.244 | 0.1555 | 0.13062 | 0 | 0 | 0.20308 | 0.35105 | Konten_8394 | Konten_8388 | 99.3345 | 0.16065 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384728515 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.35105 | Konten_8581 | Konten_13071 | 0.76775 | 0.01735 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384728526 | 0.349 | 0.043625 | 0.036645 | 0 | 0 | 0.056974 | 0.35105 | Konten_2918 | Konten_13079 | 1.2318 | 0.044849 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384728548 | 0.728 | 0.091 | 0.07644 | 0 | 0 | 0.11884 | 0.35105 | Konten_1352 | Konten_1353 | 26.8014 | 0.091321 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388311039 | 0.199 | 0.024875 | 0.020895 | 0 | 0 | 0.032486 | 0.35105 | Konten_8357 | Konten_18888 | 0.53208 | 0.025643 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388311064 | 0.361 | 0.045125 | 0.037905 | 0 | 0 | 0.058933 | 0.35105 | Konten_18993 | Konten_8358 | 0.25509 | 0.046518 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388311086 | 0.193 | 0.024125 | 0.020265 | 0 | 0 | 0.031507 | 0.35105 | Konten_8358 | Konten_18888 | 0.39146 | 0.024869 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE390897600 | 0.202 | 0.02525 | 0.02121 | 0 | 0 | 0.032976 | 0.35105 | Konten_3286 | Konten_18993 | 10.1163 | 0.026083 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE390897617 | 0.066 | 0.00825 | 0.00693 | 0 | 0 | 0.010774 | 0.35105 | Konten_18993 | Konten_8728 | 5.0187 | 0.0085227 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE393112803 | 0.041 | 0.005125 | 0.004305 | 0 | 0 | 0.0066932 | 0.35105 | Konten_18993 | Konten_8727 | 3.8112 | 0.0052944 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE393175278 | 0.454 | 0.05675 | 0.04767 | 0 | 0 | 0.074115 | 0.35105 | Konten_13022 | Konten_13018 | 32.5321 | 0.05653 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE395357281 | 0.862 | 0.10775 | 0.09051 | 0 | 0 | 0.14072 | 0.35105 | Konten_13079 | Konten_8581 | 1.0306 | 0.11078 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE396819199 | 0.05 | 0.00625 | 0.00525 | 0 | 0 | 0.0081624 | 0.35105 | Konten_8609 | Konten_8357 | 0.56741 | 0.0064428 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE396819328 | 0.115 | 0.014375 | 0.012075 | 0 | 0 | 0.018774 | 0.35105 | Konten_8610 | Konten_12983 | 0.65079 | 0.014818 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE396819336 | 0.003 | 0.000375 | 0.000315 | 0 | 0 | 0.00048974 | 0.35105 | Konten_8610 | Konten_8609 | 0.56953 | 0.00038657 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE398835655 | 0.04 | 0.005 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0065299 | 0.35105 | Konten_10594 | Konten_8654 | 8.3735 | 0.0049934 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE402953322 | 0.059 | 0.007375 | 0.006195 | 0 | 0 | 0.0096316 | 0.35105 | Konten_8728 | Konten_1365 | 4.9988 | 0.007619 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE406113267 | 0.038 | 0.0022838 | 0.003876 | 0 | 0 | 0.0044988 | 0.5015 | Konten_8390 | Konten_9139 | 88.9565 | 0.0051548 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE426599506 | 0.517 | 0.064625 | 0.054285 | 0 | 0 | 0.084399 | 0.35105 | Konten_19496 | Konten_19158 | 3.2583 | 0.066771 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE426599517 | 0.244 | 0.0305 | 0.02562 | 0 | 0 | 0.039833 | 0.35105 | Konten_19158 | Konten_3287 | 1.4683 | 0.031515 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE427205448 | 0.15 | 0.01875 | 0.01575 | 0 | 0 | 0.024487 | 0.35105 | Konten_19158 | Konten_3289 | 0.75878 | 0.019374 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE427946974 | 0.289 | 0.036125 | 0.030345 | 0 | 0 | 0.047179 | 0.35105 | Konten_13070 | Konten_10640 | 11.0315 | 0.037267 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE433072481 | 1.16 | 0.145 | 0.1218 | 0 | 0 | 0.18937 | 0.35105 | Konten_10593 | Konten_19295 | 16.791 | 0.14502 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE433072491 | 1.42 | 0.1775 | 0.1491 | 0 | 0 | 0.23181 | 0.35105 | Konten_19295 | Konten_19296 | 8.4044 | 0.17767 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE435592761 | 0.251 | 0.031375 | 0.026355 | 0 | 0 | 0.040975 | 0.35105 | Konten_19311 | Konten_13075 | 20.5302 | 0.032257 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE436751409 | 0.265 | 0.033125 | 0.027825 | 0 | 0 | 0.043261 | 0.35105 | Konten_1370 | Konten_19311 | 20.4846 | 0.034044 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE53185851 | 0.452 | 0.0565 | 0.04746 | 0 | 0 | 0.073788 | 0.35105 | Konten_8727 | Konten_19496 | 3.8044 | 0.058371 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE61890699 | 0.105 | 0.026565 | 0.012285 | 0 | 0 | 0.029268 | 0.21675 | Konten_13070 | Konten_10007 | 0.5612 | 0.010243 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE63085222 | 0.399 | 0.1612 | 0.14563 | 0.22025 | 0.61725 | 0.21724 | 0.29 | Konten_1353 | Konten_3279 | 32.0317 | 0.0011006 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE87514700 | 0.419 | 0.052375 | 0.043995 | 0 | 0 | 0.068401 | 0.35105 | Konten_13082 | Konten_13074 | 11.8496 | 0.05401 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE90106067 | 1.242 | 0.15525 | 0.13041 | 0 | 0 | 0.20275 | 0.31801 | Konten_20296 | Konten_8377 | 74.2028 | 0.15235 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE98684025 | 0.047 | 0.005875 | 0.004935 | 0 | 0 | 0.0076727 | 0.35105 | Konten_10327 | Konten_13069 | 10.7849 | 0.006062 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SS_Sternwald SchSt | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19743 | Konten_20296 | 11.7986 | 2.6838e-07 | Schutz_SS_Sternwald SchSt
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | ST_SA101366864 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20339 | Konten_19743 | 18.1723 | 2.6838e-07 | Schutz_ST_SA101366864
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | ST_SA101371079 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_19742 | Konten_20340 | 13.2021 | 3.3914e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | ST_SA86105175 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10818 | Konten_10817 | 1.7636 | 3.1892e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS58275031 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19996 | Konten_414 | 2.6502e-07 | 2.6782e-07 | Schutz_SS58275031
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS58285712 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19996 | Konten_461 | 2.6502e-07 | 2.6782e-07 | Schutz_SS58285712
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS58285830 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19996 | Konten_359 | 2.6502e-07 | 2.6782e-07 | Schutz_SS58285830
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS58285992 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19996 | Konten_428 | 2.6502e-07 | 2.6782e-07 | Schutz_SS58285992
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_U1 (RO)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19996 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\04_Andromeda-Perseus.ElmNet\PS_Andromeda_Perseus_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 1.3251e-06 | 2.6782e-07 | Schutz_SS_U1 (RO)_SS1
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | L_2 | 0.921 | 0.46695 | 0.34169 | 0.60325 | 1.4331 | 0.57861 | 0.255 | Konten_16559 | Konten_13411 | 0.019542 | 0.0026219 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | L_4 | 0.769 | 0.24531 | 0.27684 | 0.35912 | 1.1827 | 0.36989 | 0.335 | Konten_12979 | Konten_16675 | 0.01292 | 0.0022963 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE105439659 | 0.737 | 0.092125 | 0.077385 | 0 | 0 | 0.12031 | 0.35105 | Konten_14748 | Konten_10578 | 0.51123 | 0.099797 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE105616750 | 0.785 | 0.098125 | 0.082425 | 0 | 0 | 0.12815 | 0.35105 | Konten_18512 | Konten_10581 | 17.6604 | 0.10613 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE110687084 | 0.81 | 0.41067 | 0.30051 | 0.53055 | 1.2604 | 0.50888 | 0.255 | Konten_714 | Konten_19813 | 3.3529 | 0.0023602 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE113788357 | 0.017 | 0.002125 | 0.001785 | 0 | 0 | 0.0027752 | 0.35105 | Konten_6638 | Konten_14748 | 2.3297 | 0.002302 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE113788369 | 0.022 | 0.00275 | 0.00231 | 0 | 0 | 0.0035915 | 0.35105 | Konten_14748 | Konten_6639 | 1.3104 | 0.002979 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624946 | 0.679 | 0.084875 | 0.071295 | 0 | 0 | 0.11085 | 0.31875 | Konten_14747 | Konten_6638 | 2.8065 | 0.091938 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11625197 | 0.376 | 0.047 | 0.03948 | 0 | 0 | 0.061381 | 0.35105 | Konten_14743 | Konten_5550 | 4.3948 | 0.050884 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11625208 | 0.328 | 0.041 | 0.03444 | 0 | 0 | 0.053545 | 0.35105 | Konten_1705 | Konten_14743 | 5.7706 | 0.044383 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11625312 | 0.064 | 0.008 | 0.00672 | 0 | 0 | 0.010448 | 0.35105 | Konten_10289 | Konten_14734 | 26.6354 | 0.0085771 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11625324 | 0.246 | 0.03075 | 0.02583 | 0 | 0 | 0.040159 | 0.35105 | Konten_14734 | Konten_1704 | 24.244 | 0.032975 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11625509 | 0.487 | 0.060875 | 0.051135 | 0 | 0 | 0.079502 | 0.31875 | Konten_6639 | Konten_14749 | 1.4388 | 0.065946 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11669233 | 0.556 | 0.28189 | 0.20628 | 0.36418 | 0.86514 | 0.3493 | 0.255 | Konten_16557 | Konten_16556 | 6.0107 | 0.0015796 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11673686 | 0.643 | 0.20512 | 0.23148 | 0.30028 | 0.98893 | 0.30928 | 0.335 | Konten_5102 | Konten_16675 | 0.76031 | 0.0019201 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11674293 | 0.885 | 0.4487 | 0.32833 | 0.57967 | 1.3771 | 0.556 | 0.255 | Konten_16556 | Konten_16554 | 5.6666 | 0.0025159 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11674326 | 0.628 | 0.3184 | 0.23299 | 0.41134 | 0.97717 | 0.39454 | 0.255 | Konten_14624 | Konten_16555 | 0.80202 | 0.0017818 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11674337 | 0.999 | 0.50649 | 0.37063 | 0.65434 | 1.5544 | 0.62762 | 0.255 | Konten_14624 | Konten_16557 | 7.7821 | 0.0028359 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11674414 | 1.085 | 0.62279 | 0.40905 | 0.78337 | 1.7045 | 0.74511 | 0.22 | Konten_18435 | Konten_16558 | 3.1588 | 0.0030371 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11674436 | 0.734 | 0.37214 | 0.27231 | 0.48077 | 1.1421 | 0.46113 | 0.255 | Konten_16558 | Konten_16559 | 1.6853 | 0.0020893 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703926 | 0.084 | 0.048216 | 0.031668 | 0.060648 | 0.13196 | 0.057686 | 0.22 | Konten_14735 | Konten_5546 | 31.36 | 0.00023837 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703932 | 0.505 | 0.25604 | 0.18735 | 0.33077 | 0.78578 | 0.31726 | 0.255 | Konten_10564 | Konten_14740 | 8.8309 | 0.0014695 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703943 | 0.535 | 0.27125 | 0.19849 | 0.35043 | 0.83246 | 0.33611 | 0.255 | Konten_19813 | Konten_5547 | 2.2211 | 0.0015594 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703954 | 0.658 | 0.33361 | 0.24412 | 0.43099 | 1.0238 | 0.41338 | 0.255 | Konten_5547 | Konten_14737 | 1.768 | 0.0019182 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703965 | 0.261 | 0.13233 | 0.096831 | 0.17096 | 0.40612 | 0.16397 | 0.255 | Konten_5550 | Konten_14745 | 5.8795 | 0.00076078 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703976 | 0.684 | 0.34679 | 0.25376 | 0.44802 | 1.0643 | 0.42972 | 0.255 | Konten_14740 | Konten_1705 | 7.9501 | 0.0019921 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703987 | 0.746 | 0.23797 | 0.26856 | 0.34838 | 1.1473 | 0.35883 | 0.335 | Konten_14750 | Konten_5943 | 50.2722 | 0.0021758 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703998 | 1.083 | 0.74619 | 0.40829 | 0.90647 | 1.7014 | 0.85059 | 0.205 | Konten_14752 | Konten_14750 | 83.5548 | 0.0029818 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704009 | 1.172 | 0.37387 | 0.42192 | 0.54732 | 1.8025 | 0.56373 | 0.335 | Konten_6308 | Konten_14752 | 72.1071 | 0.0033393 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704020 | 1.779 | 0.5675 | 0.64044 | 0.83079 | 2.7361 | 0.8557 | 0.335 | Konten_14752 | Konten_14753 | 20.176 | 0.005109 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704031 | 0.122 | 0.084058 | 0.045994 | 0.10211 | 0.19166 | 0.095819 | 0.205 | Konten_14753 | Konten_5513 | 32.7538 | 0.000335 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704042 | 1.154 | 0.79511 | 0.43506 | 0.9659 | 1.8129 | 0.90635 | 0.205 | Konten_5513 | Konten_14755 | 3.1396 | 0.0031707 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704053 | 0.508 | 0.35001 | 0.19152 | 0.4252 | 0.79807 | 0.39898 | 0.205 | Konten_19681 | Konten_6288 | 1.151 | 0.0013999 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704064 | 1.03 | 0.70967 | 0.38831 | 0.86211 | 1.6181 | 0.80896 | 0.205 | Konten_5553 | Konten_14756 | 1.6388 | 0.0028381 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704075 | 1.628 | 0.8254 | 0.60399 | 1.0663 | 2.5332 | 1.0228 | 0.255 | Konten_5553 | Konten_14630 | 20.4765 | 0.0045713 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704086 | 0.177 | 0.089739 | 0.065667 | 0.11593 | 0.27541 | 0.1112 | 0.255 | Konten_18375 | Konten_5947 | 18.3899 | 0.00049954 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704097 | 0.06 | 0.03444 | 0.02262 | 0.04332 | 0.09426 | 0.041204 | 0.22 | Konten_3785 | Konten_14627 | 1.0246 | 0.00016687 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704108 | 0.64 | 0.36736 | 0.24128 | 0.46208 | 1.0054 | 0.43951 | 0.22 | Konten_5525 | Konten_3785 | 2.224 | 0.0017798 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704119 | 0.564 | 0.28595 | 0.20924 | 0.36942 | 0.87758 | 0.35433 | 0.255 | Konten_5525 | Konten_3237 | 14.2178 | 0.0015952 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704141 | 0.112 | 0.056784 | 0.041552 | 0.07336 | 0.17427 | 0.070363 | 0.255 | Konten_3790 | Konten_14625 | 0.64542 | 0.00031773 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704444 | 0.4 | 0.1276 | 0.144 | 0.1868 | 0.6152 | 0.1924 | 0.335 | Konten_5945 | Konten_6308 | 74.2506 | 0.0011311 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704450 | 0.224 | 0.15434 | 0.084448 | 0.18749 | 0.3519 | 0.17593 | 0.205 | Konten_5512 | Konten_14751 | 1.293 | 0.0005987 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704848 | 0.217 | 0.14951 | 0.081809 | 0.18163 | 0.34091 | 0.17043 | 0.205 | Konten_5545 | Konten_14731 | 40.2576 | 0.00061822 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704859 | 0.156 | 0.089544 | 0.058812 | 0.11263 | 0.24508 | 0.10713 | 0.22 | Konten_5548 | Konten_14738 | 29.1365 | 0.00044364 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704870 | 0.295 | 0.16933 | 0.11121 | 0.21299 | 0.46344 | 0.20259 | 0.22 | Konten_5548 | Konten_14757 | 1.0557 | 0.00083865 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704881 | 0.18 | 0.12402 | 0.06786 | 0.15066 | 0.28278 | 0.14137 | 0.205 | Konten_5549 | Konten_14742 | 0.44876 | 0.0005142 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704892 | 0.416 | 0.23878 | 0.15683 | 0.30035 | 0.65354 | 0.28568 | 0.22 | Konten_5549 | Konten_5939 | 2.7023 | 0.0011885 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704903 | 0.282 | 0.16187 | 0.10631 | 0.2036 | 0.44302 | 0.19366 | 0.22 | Konten_5940 | Konten_14746 | 2.7025 | 0.00080578 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704914 | 0.981 | 0.31294 | 0.35316 | 0.45813 | 1.5088 | 0.47186 | 0.335 | Konten_14741 | Konten_6284 | 48.4613 | 0.0029059 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704925 | 0.548 | 0.17481 | 0.19728 | 0.25592 | 0.84282 | 0.26359 | 0.335 | Konten_4834 | Konten_14741 | 49.4194 | 0.0016152 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704936 | 0.416 | 0.1327 | 0.14976 | 0.19427 | 0.63981 | 0.2001 | 0.335 | Konten_6285 | Konten_4497 | 49.4204 | 0.0012205 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705646 | 0.879 | 0.50455 | 0.33138 | 0.63464 | 1.3809 | 0.60364 | 0.22 | Konten_14738 | Konten_14739 | 28.7566 | 0.0025055 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705668 | 1.039 | 0.52677 | 0.38547 | 0.68054 | 1.6167 | 0.65275 | 0.255 | Konten_10564 | Konten_14732 | 6.958 | 0.0030239 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705679 | 0.056 | 0.038584 | 0.021112 | 0.046872 | 0.087976 | 0.043982 | 0.205 | Konten_5524 | Konten_5949 | 1.2963 | 0.00015626 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705789 | 0.575 | 0.33005 | 0.21678 | 0.41515 | 0.90332 | 0.39487 | 0.22 | Konten_5546 | Konten_14733 | 1.1884 | 0.0016321 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705800 | 0.742 | 0.37619 | 0.27528 | 0.48601 | 1.1546 | 0.46616 | 0.255 | Konten_14739 | Konten_10564 | 15.6684 | 0.0021563 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705811 | 0.065 | 0.032955 | 0.024115 | 0.042575 | 0.10114 | 0.040836 | 0.255 | Konten_5547 | Konten_14736 | 0.45345 | 0.00018947 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705822 | 0.174 | 0.11989 | 0.065598 | 0.14564 | 0.27335 | 0.13666 | 0.205 | Konten_6285 | Konten_14744 | 1.3972 | 0.00048614 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705833 | 0.42 | 0.28938 | 0.15834 | 0.35154 | 0.65982 | 0.32987 | 0.205 | Konten_5513 | Konten_14754 | 29.6187 | 0.0011548 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705844 | 0.193 | 0.13298 | 0.072761 | 0.16154 | 0.3032 | 0.15158 | 0.205 | Konten_14754 | Konten_5553 | 28.7174 | 0.00053148 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705855 | 0.686 | 0.47265 | 0.25862 | 0.57418 | 1.0777 | 0.53878 | 0.205 | Konten_3785 | Konten_14628 | 1.2874 | 0.001908 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705866 | 0.295 | 0.14956 | 0.10944 | 0.19322 | 0.45902 | 0.18533 | 0.255 | Konten_5946 | Konten_5525 | 16.1329 | 0.00083355 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705877 | 0.336 | 0.2315 | 0.12667 | 0.28123 | 0.52786 | 0.26389 | 0.205 | Konten_14626 | Konten_3790 | 0.80732 | 0.00093762 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706042 | 0.147 | 0.046893 | 0.05292 | 0.068649 | 0.22609 | 0.070707 | 0.335 | Konten_5944 | Konten_5945 | 74.2507 | 0.00041456 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706213 | 0.784 | 0.39749 | 0.29086 | 0.51352 | 1.2199 | 0.49254 | 0.255 | Konten_14732 | Konten_5048 | 2.0969 | 0.0022832 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706224 | 0.343 | 0.19688 | 0.12931 | 0.24765 | 0.53885 | 0.23555 | 0.22 | Konten_5546 | Konten_5548 | 30.1814 | 0.00097432 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706235 | 0.596 | 0.3421 | 0.22469 | 0.43031 | 0.93632 | 0.40929 | 0.22 | Konten_14739 | Konten_5549 | 3.1195 | 0.0017023 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706246 | 0.177 | 0.048144 | 0.061242 | 0.07434 | 0.27081 | 0.0779 | 0.385 | Konten_5939 | Konten_5940 | 1.5442 | 0.00055336 | E - AlMgSi/St . 120/20 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706268 | 0.295 | 0.068735 | 0.10236 | 0.11239 | 0.45135 | 0.1233 | 0.41 | Konten_4497 | Konten_4834 | 40.3796 | 0.0009024 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706510 | 0.288 | 0.14602 | 0.10685 | 0.18864 | 0.44813 | 0.18093 | 0.255 | Konten_5368 | Konten_5950 | 11.9443 | 0.00081564 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706516 | 0.729 | 0.3696 | 0.27046 | 0.47749 | 1.1343 | 0.45799 | 0.255 | Konten_5950 | Konten_5524 | 11.9441 | 0.0020665 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706682 | 0.748 | 0.23861 | 0.26928 | 0.34932 | 1.1504 | 0.35979 | 0.335 | Konten_1704 | Konten_5545 | 25.3955 | 0.0022304 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706744 | 3.221 | 1.0275 | 1.1596 | 1.5042 | 4.9539 | 1.5493 | 0.335 | Konten_5512 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_9.StaCubic</l3> | 75.0433 | 0.0088857 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706909 | 0.671 | 0.3402 | 0.24894 | 0.4395 | 1.0441 | 0.42155 | 0.255 | Konten_14746 | Konten_14728 | 0.65573 | 0.0019492 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706931 | 1.177 | 0.37546 | 0.42372 | 0.54966 | 1.8102 | 0.56614 | 0.335 | Konten_5545 | Konten_16675 | 1.0667 | 0.0035143 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706942 | 0.59 | 0.29913 | 0.21889 | 0.38645 | 0.91804 | 0.37066 | 0.255 | Konten_5048 | Konten_19598 | 0.29188 | 0.0017185 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706953 | 0.136 | 0.068952 | 0.050456 | 0.08908 | 0.21162 | 0.085441 | 0.255 | Konten_5524 | Konten_14624 | 10.9485 | 0.00038581 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11707064 | 0.283 | 0.16244 | 0.10669 | 0.20433 | 0.44459 | 0.19435 | 0.22 | Konten_5368 | Konten_14629 | 1.799 | 0.00078825 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE23146437 | 0.77 | 0.39039 | 0.28567 | 0.50435 | 1.1981 | 0.48375 | 0.255 | Konten_14630 | Konten_18375 | 18.8769 | 0.0021701 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE23147010 | 0.533 | 0.30594 | 0.20094 | 0.38483 | 0.83734 | 0.36603 | 0.22 | Konten_16554 | Konten_18435 | 4.2719 | 0.0014913 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE23177808 | 0.326 | 0.16528 | 0.12095 | 0.21353 | 0.50726 | 0.20481 | 0.255 | Konten_6288 | Konten_18379 | 0.92537 | 0.00091331 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE25160273 | 0.592 | 0.33981 | 0.22318 | 0.42742 | 0.93003 | 0.40655 | 0.22 | Konten_5048 | Konten_18485 | 2.128 | 0.0016963 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE25160285 | 0.928 | 0.53267 | 0.34986 | 0.67002 | 1.4579 | 0.63729 | 0.22 | Konten_18485 | Konten_14730 | 1.5006 | 0.0026596 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE27707782 | 0.898 | 0.45529 | 0.33316 | 0.58819 | 1.3973 | 0.56416 | 0.255 | Konten_14731 | Konten_18512 | 31.9121 | 0.0026081 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE353394055 | 0.212 | 0.14607 | 0.079924 | 0.17744 | 0.33305 | 0.1665 | 0.205 | Konten_5949 | Konten_14626 | 1.2959 | 0.00059157 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE385391079 | 0.3 | 0.0957 | 0.108 | 0.1401 | 0.4614 | 0.1443 | 0.335 | Konten_5943 | Konten_6285 | 50.2711 | 0.00087805 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE387192146 | 0.137 | 0.017125 | 0.014385 | 0 | 0 | 0.022365 | 0.35105 | Konten_8477 | Konten_8476 | 0.098878 | 0.018417 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE393864678 | 0.56 | 0.07 | 0.0588 | 0 | 0 | 0.091419 | 0.35105 | Konten_14745 | Konten_18944 | 3.1181 | 0.075813 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE393864684 | 0.346 | 0.04325 | 0.03633 | 0 | 0 | 0.056484 | 0.35105 | Konten_18944 | Konten_14747 | 2.4473 | 0.046846 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE440252595 | 0.397 | 0.049625 | 0.041685 | 0 | 0 | 0.06481 | 0.35105 | Konten_3162 | Konten_19353 | 13.358 | 0.052057 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE451659297 | 0.239 | 0.029875 | 0.025095 | 0 | 0 | 0.039016 | 0.35105 | Konten_14625 | Konten_14623 | 0.46337 | 0.031484 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE452741491 | 0.036 | 0.0045 | 0.00378 | 0 | 0 | 0.0058769 | 0.35105 | Konten_3233 | Konten_19671 | 1.595 | 0.0045917 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE476907170 | 0.161 | 0.020125 | 0.016905 | 0 | 0 | 0.026283 | 0.35105 | Konten_3237 | Konten_5578 | 10.3271 | 0.02116 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE479150488 | 0.054 | 0.027378 | 0.020034 | 0.03537 | 0.084024 | 0.033925 | 0.255 | Konten_5947 | Konten_3162 | 18.3896 | 0.00015245 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE479150498 | 0.056 | 0.028392 | 0.020776 | 0.03668 | 0.087136 | 0.035182 | 0.255 | Konten_19353 | Konten_5946 | 16.1329 | 0.00015817 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE51362776 | 0.575 | 0.071875 | 0.060375 | 0 | 0 | 0.093868 | 0.35105 | Konten_5578 | Konten_19474 | 0.6382 | 0.075574 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE52449396 | 0.247 | 0.057551 | 0.085709 | 0.094107 | 0.37791 | 0.10324 | 0.41 | Konten_5877 | Konten_5944 | 60.6685 | 0.00072358 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE52449424 | 0.372 | 0.11867 | 0.13392 | 0.17372 | 0.57214 | 0.17893 | 0.335 | Konten_5512 | Konten_5877 | 74.2513 | 0.0010445 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE52518712 | 0.167 | 0.084669 | 0.061957 | 0.10938 | 0.25985 | 0.10492 | 0.255 | Konten_5578 | Konten_5368 | 13.4959 | 0.00047276 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE72866188 | 0.191 | 0.023875 | 0.020055 | 0 | 0 | 0.03118 | 0.35105 | Konten_14623 | Konten_19665 | 0.1048 | 0.025161 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE73804789 | 0.148 | 0.0185 | 0.01554 | 0 | 0 | 0.024161 | 0.35105 | Konten_5097 | Konten_19669 | 0.15444 | 0.020018 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE73885642 | 0.567 | 0.18087 | 0.20412 | 0.26479 | 0.87205 | 0.27273 | 0.335 | Konten_6308 | Konten_19670 | 0.47676 | 0.0016065 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE73998595 | 0.369 | 0.11771 | 0.13284 | 0.17232 | 0.56752 | 0.17749 | 0.335 | Konten_6308 | Konten_3233 | 1.671 | 0.0010455 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE75335916 | 0.421 | 0.052625 | 0.044205 | 0 | 0 | 0.068728 | 0.35105 | Konten_14741 | Konten_19695 | 0.64521 | 0.055959 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE77355649 | 0.781 | 0.53811 | 0.29444 | 0.6537 | 1.227 | 0.6134 | 0.205 | Konten_5553 | Konten_19681 | 1.6124 | 0.0021519 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE82391623 | 0.338 | 0.17137 | 0.1254 | 0.22139 | 0.52593 | 0.21235 | 0.255 | Konten_19598 | Konten_5097 | 0.21717 | 0.00098451 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE84218017 | 0.052 | 0.0065 | 0.00546 | 0 | 0 | 0.0084889 | 0.35105 | Konten_8476 | Konten_10274 | 0.13641 | 0.0069904 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE84218030 | 0.47 | 0.05875 | 0.04935 | 0 | 0 | 0.076727 | 0.35105 | Konten_10274 | Konten_10275 | 0.47562 | 0.063182 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE84218043 | 0.332 | 0.0415 | 0.03486 | 0 | 0 | 0.054198 | 0.35105 | Konten_10275 | Konten_5102 | 0.71524 | 0.044631 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE85043895 | 0.252 | 0.12776 | 0.093492 | 0.16506 | 0.39211 | 0.15832 | 0.255 | Konten_714 | Konten_19803 | 1.293 | 0.00073417 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE86730388 | 0.145 | 0.046255 | 0.0522 | 0.067715 | 0.22301 | 0.069745 | 0.335 | Konten_6284 | Konten_640 | 48.4598 | 0.00043107 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE86730404 | 0.233 | 0.029125 | 0.024465 | 0 | 0 | 0.038037 | 0.35105 | Konten_14735 | Konten_19816 | 26.6543 | 0.03121 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE86730412 | 0.208 | 0.026 | 0.02184 | 0 | 0 | 0.033956 | 0.35105 | Konten_19816 | Konten_10289 | 26.6439 | 0.02787 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE88374956 | 0.7 | 0.3549 | 0.2597 | 0.4585 | 1.0892 | 0.43977 | 0.255 | Konten_14732 | Konten_714 | 4.6456 | 0.0020388 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE99331105 | 0.129 | 0.016125 | 0.013545 | 0 | 0 | 0.021059 | 0.35105 | Konten_640 | Konten_14735 | 46.2441 | 0.017274 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE105238741 | 0.312 | 0.039 | 0.03276 | 0 | 0 | 0.050933 | 0.35105 | Konten_14725 | Konten_10570 | 0.44249 | 0.03907 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE113032241 | 0.416 | 0.052 | 0.04368 | 0 | 0 | 0.067911 | 0.35105 | Konten_736 | Konten_10647 | 1.4016 | 0.053682 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11614738 | 0.195 | 0.04095 | 0.022815 | 0 | 0.022815 | 0.046877 | 0.2805 | Konten_20132 | Konten_14016 | 0.1306 | 0.019049 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11624970 | 0.935 | 0.11688 | 0.098175 | 0 | 0 | 0.15264 | 0.35105 | Konten_14720 | Konten_14718 | 18.7107 | 0.11941 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11624992 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.35105 | Konten_14717 | Konten_14716 | 21.0226 | 0.017164 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11625150 | 0.194 | 0.049082 | 0.022698 | 0 | 0 | 0.054076 | 0.21675 | Konten_7499 | Konten_7060 | 2.8462 | 0.018669 | A2YHCY 3x1x120
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11625174 | 0.196 | 0.049588 | 0.022932 | 0 | 0 | 0.054634 | 0.21675 | Konten_14710 | Konten_14711 | 0.1698 | 0.019129 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11625219 | 0.048 | 0.012144 | 0.005616 | 0 | 0 | 0.01338 | 0.21675 | Konten_5533 | Konten_14709 | 0.25135 | 0.0046837 | A2YHCY 3x1x120
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11625243 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.31875 | Konten_14725 | Konten_5543 | 26.8426 | 0.016907 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11625277 | 0.321 | 0.040125 | 0.033705 | 0 | 0 | 0.052403 | 0.35105 | Konten_14718 | Konten_2549 | 2.2888 | 0.041016 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11625289 | 0.495 | 0.061875 | 0.051975 | 0 | 0 | 0.080808 | 0.35105 | Konten_5515 | Konten_14695 | 0.80612 | 0.061977 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704152 | 0.525 | 0.36173 | 0.19792 | 0.43942 | 0.82477 | 0.41233 | 0.205 | Konten_5454 | Konten_14706 | 0.79829 | 0.0014323 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704174 | 0.253 | 0.12827 | 0.093863 | 0.16571 | 0.39367 | 0.15895 | 0.255 | Konten_14708 | Konten_5533 | 12.6897 | 0.00070251 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704185 | 0.088 | 0.044616 | 0.032648 | 0.05764 | 0.13693 | 0.055285 | 0.255 | Konten_5533 | Konten_5539 | 12.8955 | 0.00024444 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704196 | 0.104 | 0.071656 | 0.039208 | 0.087048 | 0.16338 | 0.081681 | 0.205 | Konten_5539 | Konten_14710 | 0.2989 | 0.0002842 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704207 | 0.173 | 0.1192 | 0.065221 | 0.1448 | 0.27178 | 0.13587 | 0.205 | Konten_5517 | Konten_14702 | 0.49592 | 0.0004732 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704218 | 0.633 | 0.36334 | 0.23864 | 0.45703 | 0.99444 | 0.4347 | 0.22 | Konten_14701 | Konten_14703 | 2.2924 | 0.0017321 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704229 | 0.225 | 0.11408 | 0.083475 | 0.14737 | 0.3501 | 0.14135 | 0.255 | Konten_5517 | Konten_5538 | 4.4528 | 0.00062567 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704240 | 0.565 | 0.38928 | 0.21301 | 0.47291 | 0.88761 | 0.44375 | 0.205 | Konten_5538 | Konten_14700 | 0.78764 | 0.0015457 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704251 | 0.409 | 0.20736 | 0.15174 | 0.26789 | 0.6364 | 0.25695 | 0.255 | Konten_5537 | Konten_654 | 2.949 | 0.0011378 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704262 | 0.197 | 0.099879 | 0.073087 | 0.12903 | 0.30653 | 0.12376 | 0.255 | Konten_5537 | Konten_14699 | 0.87147 | 0.00054798 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704273 | 1.167 | 0.80406 | 0.43996 | 0.97678 | 1.8334 | 0.91656 | 0.205 | Konten_654 | Konten_14697 | 0.99425 | 0.0031941 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704284 | 0.671 | 0.3402 | 0.24894 | 0.4395 | 1.0441 | 0.42155 | 0.255 | Konten_5534 | Konten_14696 | 0.41435 | 0.0018672 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704295 | 0.154 | 0.078078 | 0.057134 | 0.10087 | 0.23962 | 0.09675 | 0.255 | Konten_5534 | Konten_14698 | 1.7358 | 0.00042855 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704306 | 0.095 | 0.030305 | 0.0342 | 0.044365 | 0.14611 | 0.045695 | 0.335 | Konten_5541 | Konten_5540 | 14.2672 | 0.00027053 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704317 | 0.838 | 0.42487 | 0.3109 | 0.54889 | 1.3039 | 0.52647 | 0.255 | Konten_14718 | Konten_14713 | 20.345 | 0.002309 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704328 | 0.841 | 0.42639 | 0.31201 | 0.55085 | 1.3086 | 0.52835 | 0.255 | Konten_1703 | Konten_14720 | 26.2923 | 0.0023076 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704339 | 0.645 | 0.32702 | 0.23929 | 0.42247 | 1.0036 | 0.40522 | 0.255 | Konten_5579 | Konten_14717 | 28.943 | 0.0017631 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704350 | 0.243 | 0.16743 | 0.091611 | 0.20339 | 0.38175 | 0.19085 | 0.205 | Konten_5579 | Konten_14721 | 1.1641 | 0.00065243 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704411 | 0.643 | 0.44303 | 0.24241 | 0.53819 | 1.0102 | 0.50501 | 0.205 | Konten_5542 | Konten_14719 | 1.6779 | 0.0017407 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704422 | 0.549 | 0.27834 | 0.20368 | 0.3596 | 0.85424 | 0.34491 | 0.255 | Konten_14726 | Konten_14723 | 30.6549 | 0.0014914 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704433 | 0.238 | 0.064736 | 0.082348 | 0.09996 | 0.36414 | 0.10475 | 0.385 | Konten_5942 | Konten_5941 | 25.3233 | 0.00068884 | E - AlMgSi/St . 120/20 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704947 | 1.052 | 0.53336 | 0.39029 | 0.68906 | 1.6369 | 0.66091 | 0.255 | Konten_5543 | Konten_14726 | 33.5376 | 0.0028457 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705266 | 0.58 | 0.23432 | 0.2117 | 0.32016 | 0.89726 | 0.31579 | 0.29 | Konten_5511 | Konten_14727 | 34.3361 | 0.0015762 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705316 | 1.11 | 0.56277 | 0.41181 | 0.72705 | 1.7272 | 0.69735 | 0.255 | Konten_14712 | Konten_5454 | 16.6024 | 0.0030738 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705624 | 0.89 | 0.51086 | 0.33553 | 0.64258 | 1.3982 | 0.61119 | 0.22 | Konten_14705 | Konten_14701 | 3.3126 | 0.0024344 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705635 | 0.328 | 0.13251 | 0.11972 | 0.18106 | 0.50742 | 0.17858 | 0.29 | Konten_14705 | Konten_14707 | 2.1535 | 0.00092953 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705888 | 0.193 | 0.097851 | 0.071603 | 0.12641 | 0.30031 | 0.12125 | 0.255 | Konten_5454 | Konten_2705 | 15.9661 | 0.00053539 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705899 | 0.285 | 0.1445 | 0.10573 | 0.18667 | 0.44346 | 0.17905 | 0.255 | Konten_14705 | Konten_5517 | 4.8507 | 0.00079238 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705910 | 0.354 | 0.17948 | 0.13133 | 0.23187 | 0.55082 | 0.2224 | 0.255 | Konten_5538 | Konten_5740 | 3.8201 | 0.00098456 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705921 | 0.695 | 0.35237 | 0.25784 | 0.45522 | 1.0814 | 0.43663 | 0.255 | Konten_654 | Konten_5534 | 2.1499 | 0.0019338 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705932 | 0.64 | 0.20416 | 0.2304 | 0.29888 | 0.98432 | 0.30784 | 0.335 | Konten_5540 | Konten_2773 | 14.267 | 0.0018239 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705943 | 0.211 | 0.067309 | 0.07596 | 0.098537 | 0.32452 | 0.10149 | 0.335 | Konten_14713 | Konten_5541 | 14.2676 | 0.00060069 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705965 | 0.67 | 0.33969 | 0.24857 | 0.43885 | 1.0425 | 0.42092 | 0.255 | Konten_14723 | Konten_5579 | 29.8682 | 0.0018256 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706020 | 0.392 | 0.19874 | 0.14543 | 0.25676 | 0.60995 | 0.24627 | 0.255 | Konten_5542 | Konten_14722 | 1.7897 | 0.0010788 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706031 | 0.097 | 0.030943 | 0.03492 | 0.045299 | 0.14919 | 0.046657 | 0.335 | Konten_5544 | Konten_14725 | 26.9648 | 0.00026979 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706477 | 0.103 | 0.052221 | 0.038213 | 0.067465 | 0.16027 | 0.064709 | 0.255 | Konten_2549 | Konten_5542 | 3.1383 | 0.00028343 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706488 | 0.491 | 0.3383 | 0.18511 | 0.41097 | 0.77136 | 0.38563 | 0.205 | Konten_5515 | Konten_14724 | 2.1955 | 0.0013024 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706499 | 0.337 | 0.23219 | 0.12705 | 0.28207 | 0.52943 | 0.26468 | 0.205 | Konten_5544 | Konten_5515 | 3.4934 | 0.00089375 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706700 | 0.049 | 0.021217 | 0.018179 | 0.028469 | 0.076244 | 0.02794 | 0.27 | Konten_5590 | Konten_14705 | 10.1551 | 0.00013621 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706711 | 0.12 | 0.06084 | 0.04452 | 0.0786 | 0.18672 | 0.075389 | 0.255 | Konten_5539 | Konten_5571 | 12.6785 | 0.00033339 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706755 | 3.593 | 0.83717 | 1.2468 | 1.3689 | 5.4973 | 1.5018 | 0.41 | Konten_5511 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 24.2922 | 0.010207 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706920 | 0.275 | 0.1111 | 0.10038 | 0.1518 | 0.42543 | 0.14973 | 0.29 | Konten_3043 | Konten_5739 | 1.5115 | 0.00077942 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE23177881 | 0.178 | 0.090246 | 0.066038 | 0.11659 | 0.27697 | 0.11183 | 0.255 | Konten_5941 | Konten_4718 | 38.2326 | 0.0004791 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE23177895 | 1.055 | 0.53488 | 0.3914 | 0.69102 | 1.6416 | 0.6628 | 0.255 | Konten_14727 | Konten_5942 | 38.2359 | 0.0028262 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE23187635 | 0.353 | 0.044125 | 0.037065 | 0 | 0 | 0.057627 | 0.35105 | Konten_14718 | Konten_18373 | 0.4074 | 0.045104 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE25795974 | 0.132 | 0.0165 | 0.01386 | 0 | 0 | 0.021549 | 0.35105 | Konten_14716 | Konten_6825 | 21.0091 | 0.016785 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE25795987 | 0.115 | 0.014375 | 0.012075 | 0 | 0 | 0.018774 | 0.35105 | Konten_6825 | Konten_1703 | 20.9963 | 0.014625 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE326891685 | 0.394 | 0.04925 | 0.04137 | 0 | 0 | 0.06432 | 0.35105 | Konten_6853 | Konten_14708 | 9.8217 | 0.050783 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE331943817 | 0.185 | 0.023125 | 0.019425 | 0 | 0 | 0.030201 | 0.35105 | Konten_18616 | Konten_14706 | 0.13089 | 0.023899 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE331943823 | 0.438 | 0.05475 | 0.04599 | 0 | 0 | 0.071503 | 0.35105 | Konten_14703 | Konten_18616 | 0.44078 | 0.056582 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE340081322 | 0.167 | 0.020875 | 0.017535 | 0 | 0 | 0.027262 | 0.35105 | Konten_2705 | Konten_7248 | 11.5972 | 0.021519 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE342720989 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_7060 | Konten_14714 | 1.7554 | 0.0015264 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE355787034 | 0.073 | 0.01533 | 0.008541 | 0 | 0.008541 | 0.017549 | 0.2805 | Konten_2773 | Konten_18756 | 17.0375 | 0.00709 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE355787168 | 0.111 | 0.02331 | 0.012987 | 0 | 0.012987 | 0.026684 | 0.2805 | Konten_18756 | Konten_14712 | 16.5463 | 0.010782 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36272528 | 0.107 | 0.013375 | 0.011235 | 0 | 0 | 0.017468 | 0.35105 | Konten_14715 | Konten_7499 | 1.7626 | 0.01361 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE372686854 | 0.033 | 0.016731 | 0.012243 | 0.021615 | 0.051348 | 0.020732 | 0.255 | Konten_5740 | Konten_5537 | 3.8201 | 9.1791e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE37348306 | 0.198 | 0.063162 | 0.07128 | 0.092466 | 0.30452 | 0.095238 | 0.335 | Konten_1703 | Konten_14715 | 1.987 | 0.00055944 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE397974912 | 0.383 | 0.047875 | 0.040215 | 0 | 0 | 0.062524 | 0.35105 | Konten_14016 | Konten_5739 | 1.2475 | 0.049452 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE427263265 | 0.229 | 0.028625 | 0.024045 | 0 | 0 | 0.037384 | 0.35105 | Konten_14707 | Konten_3043 | 1.3011 | 0.029565 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE52486175 | 0.054 | 0.023382 | 0.020034 | 0.031374 | 0.084024 | 0.030791 | 0.27 | Konten_5571 | Konten_736 | 11.9739 | 0.00015005 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE52486201 | 0.184 | 0.093288 | 0.068264 | 0.12052 | 0.2863 | 0.1156 | 0.255 | Konten_736 | Konten_5590 | 10.7529 | 0.0005114 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE59576699 | 0.158 | 0.080106 | 0.058618 | 0.10349 | 0.24585 | 0.099262 | 0.255 | Konten_4718 | Konten_5544 | 38.2322 | 0.00042571 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE87561068 | 0.111 | 0.013875 | 0.011655 | 0 | 0 | 0.018121 | 0.35105 | Konten_7248 | Konten_14704 | 11.5808 | 0.014304 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE87561076 | 0.106 | 0.01325 | 0.01113 | 0 | 0 | 0.017304 | 0.35105 | Konten_14704 | Konten_6853 | 9.833 | 0.013661 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE107505178 | 0.825 | 0.3333 | 0.30112 | 0.4554 | 1.2763 | 0.44918 | 0.29 | Konten_19663 | Konten_5816 | 10.9943 | 0.0023253 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115643052 | 0.22 | 0.11154 | 0.08162 | 0.1441 | 0.34232 | 0.13821 | 0.255 | Konten_5334 | Konten_2662 | 10.1517 | 0.00060308 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115648625 | 0.202 | 0.02525 | 0.02121 | 0 | 0 | 0.032976 | 0.35105 | Konten_10680 | Konten_14778 | 2.7414 | 0.02572 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115648631 | 0.166 | 0.02075 | 0.01743 | 0 | 0 | 0.027099 | 0.35105 | Konten_2662 | Konten_10680 | 7.3739 | 0.021135 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11625186 | 0.251 | 0.031375 | 0.026355 | 0 | 0 | 0.040975 | 0.35105 | Konten_5902 | Konten_14771 | 1.6226 | 0.032361 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11625255 | 0.408 | 0.051 | 0.04284 | 0 | 0 | 0.066605 | 0.35105 | Konten_4230 | Konten_14771 | 0.28788 | 0.052422 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703805 | 0.649 | 0.44716 | 0.24467 | 0.54321 | 1.0196 | 0.50972 | 0.205 | Konten_5902 | Konten_5901 | 2.77 | 0.0017728 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703816 | 0.276 | 0.19016 | 0.10405 | 0.23101 | 0.4336 | 0.21677 | 0.205 | Konten_5901 | Konten_14769 | 0.24569 | 0.00075403 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703827 | 0.814 | 0.25967 | 0.29304 | 0.38014 | 1.2519 | 0.39153 | 0.335 | Konten_5819 | Konten_5902 | 3.3911 | 0.0023309 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703838 | 0.632 | 0.43545 | 0.23826 | 0.52898 | 0.99287 | 0.49637 | 0.205 | Konten_14760 | Konten_14759 | 0.20412 | 0.0017264 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703849 | 0.684 | 0.2182 | 0.24624 | 0.31943 | 1.052 | 0.329 | 0.335 | Konten_5817 | Konten_5818 | 6.2823 | 0.0019576 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703860 | 0.914 | 0.62975 | 0.34458 | 0.76502 | 1.4359 | 0.71785 | 0.205 | Konten_5817 | Konten_14773 | 1.1461 | 0.002494 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703871 | 0.365 | 0.25149 | 0.13761 | 0.30551 | 0.57341 | 0.28667 | 0.205 | Konten_5334 | Konten_5743 | 1.0112 | 0.00098412 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703882 | 0.755 | 0.38279 | 0.2801 | 0.49452 | 1.1748 | 0.47432 | 0.255 | Konten_14787 | Konten_5334 | 10.9176 | 0.0020679 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703893 | 0.168 | 0.11575 | 0.063336 | 0.14062 | 0.26393 | 0.13195 | 0.205 | Konten_5370 | Konten_14797 | 2.4577 | 0.00045175 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703904 | 0.025 | 0.012675 | 0.009275 | 0.016375 | 0.0389 | 0.015706 | 0.255 | Konten_5356 | Konten_5370 | 14.1657 | 6.8334e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703915 | 0.688 | 0.34882 | 0.25525 | 0.45064 | 1.0705 | 0.43223 | 0.255 | Konten_5356 | Konten_5415 | 1.5369 | 0.0018807 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704361 | 0.66 | 0.37884 | 0.24882 | 0.47652 | 1.0369 | 0.45325 | 0.22 | Konten_14808 | Konten_5360 | 20.7229 | 0.0017625 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704372 | 0.588 | 0.40513 | 0.22168 | 0.49216 | 0.92375 | 0.46181 | 0.205 | Konten_5825 | Konten_14774 | 1.5492 | 0.0015974 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704383 | 0.329 | 0.18885 | 0.12403 | 0.23754 | 0.51686 | 0.22594 | 0.22 | Konten_5825 | Konten_14776 | 2.6095 | 0.00089375 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704394 | 0.265 | 0.18258 | 0.099905 | 0.2218 | 0.41631 | 0.20813 | 0.205 | Konten_4726 | Konten_14785 | 16.5867 | 0.0007174 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704405 | 0.328 | 0.18827 | 0.12366 | 0.23682 | 0.51529 | 0.22525 | 0.22 | Konten_4278 | Konten_14795 | 2.3274 | 0.0008851 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704765 | 0.392 | 0.27009 | 0.14778 | 0.3281 | 0.61583 | 0.30788 | 0.205 | Konten_5415 | Konten_14803 | 1.912 | 0.0010542 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704776 | 0.415 | 0.23821 | 0.15645 | 0.29963 | 0.65196 | 0.285 | 0.22 | Konten_5360 | Konten_5359 | 20.7216 | 0.0011101 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704787 | 0.162 | 0.082134 | 0.060102 | 0.10611 | 0.25207 | 0.10178 | 0.255 | Konten_5359 | Konten_14807 | 0.041977 | 0.00044082 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704798 | 0.205 | 0.065395 | 0.0738 | 0.095735 | 0.31529 | 0.098605 | 0.335 | Konten_4231 | Konten_14775 | 5.972 | 0.00058516 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704809 | 0.508 | 0.35001 | 0.19152 | 0.4252 | 0.79807 | 0.39898 | 0.205 | Konten_5818 | Konten_14772 | 1.7613 | 0.0013869 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704958 | 0.336 | 0.10718 | 0.12096 | 0.15691 | 0.51677 | 0.16162 | 0.335 | Konten_4231 | Konten_4230 | 0.30719 | 0.00095903 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704969 | 0.313 | 0.15869 | 0.11612 | 0.20501 | 0.48703 | 0.19664 | 0.255 | Konten_4232 | Konten_14782 | 1.6344 | 0.00086688 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704980 | 0.264 | 0.1819 | 0.099528 | 0.22097 | 0.41474 | 0.20735 | 0.205 | Konten_6349 | Konten_14783 | 0.70223 | 0.00071747 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704991 | 0.587 | 0.40444 | 0.2213 | 0.49132 | 0.92218 | 0.46103 | 0.205 | Konten_6349 | Konten_14781 | 1.3016 | 0.0015954 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705002 | 0.857 | 0.59047 | 0.32309 | 0.71731 | 1.3463 | 0.67309 | 0.205 | Konten_4274 | Konten_14793 | 0.21721 | 0.0023214 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705013 | 0.306 | 0.21083 | 0.11536 | 0.25612 | 0.48073 | 0.24033 | 0.205 | Konten_4725 | Konten_14805 | 0.44506 | 0.00081848 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705024 | 0.047 | 0.032383 | 0.017719 | 0.039339 | 0.073837 | 0.036914 | 0.205 | Konten_4276 | Konten_14800 | 1.6018 | 0.00012648 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705035 | 0.38 | 0.26182 | 0.14326 | 0.31806 | 0.59698 | 0.29845 | 0.205 | Konten_14795 | Konten_14796 | 1.5857 | 0.0010255 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705057 | 0.417 | 0.13302 | 0.15012 | 0.19474 | 0.64135 | 0.20058 | 0.335 | Konten_4232 | Konten_4305 | 4.2021 | 0.0011915 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705068 | 0.333 | 0.22944 | 0.12554 | 0.27872 | 0.52314 | 0.26154 | 0.205 | Konten_4305 | Konten_14780 | 1.2133 | 0.00090744 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705079 | 0.393 | 0.27078 | 0.14816 | 0.32894 | 0.6174 | 0.30866 | 0.205 | Konten_18672 | Konten_14792 | 0.42975 | 0.0010718 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705090 | 0.623 | 0.42925 | 0.23487 | 0.52145 | 0.97873 | 0.4893 | 0.205 | Konten_4251 | Konten_14789 | 1.8596 | 0.0016988 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705101 | 0.907 | 0.62492 | 0.34194 | 0.75916 | 1.4249 | 0.71236 | 0.205 | Konten_14789 | Konten_14786 | 1.2959 | 0.0024737 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705305 | 0.909 | 0.36724 | 0.33178 | 0.50177 | 1.4062 | 0.49492 | 0.29 | Konten_14804 | Konten_5358 | 14.786 | 0.0025268 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705327 | 1.103 | 0.63312 | 0.41583 | 0.79637 | 1.7328 | 0.75747 | 0.22 | Konten_20252 | Konten_14808 | 22.1497 | 0.002937 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705338 | 1.059 | 0.72965 | 0.39924 | 0.88638 | 1.6637 | 0.83174 | 0.205 | Konten_18947 | Konten_14799 | 2.1673 | 0.0028198 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705349 | 0.942 | 0.38057 | 0.34383 | 0.51998 | 1.4573 | 0.51289 | 0.29 | Konten_14809 | Konten_4725 | 49.1624 | 0.0026026 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705360 | 0.411 | 0.28318 | 0.15495 | 0.34401 | 0.64568 | 0.3228 | 0.205 | Konten_14802 | Konten_4276 | 27.2259 | 0.001105 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705371 | 0.665 | 0.33716 | 0.24672 | 0.43558 | 1.0347 | 0.41778 | 0.255 | Konten_20161 | Konten_4278 | 18.8097 | 0.0018224 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705382 | 0.782 | 0.39647 | 0.29012 | 0.51221 | 1.2168 | 0.49129 | 0.255 | Konten_14801 | Konten_4274 | 13.9175 | 0.0021515 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705393 | 0.809 | 0.46437 | 0.30499 | 0.5841 | 1.2709 | 0.55557 | 0.22 | Konten_14801 | Konten_14806 | 1.9969 | 0.002188 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705415 | 1.701 | 0.86241 | 0.63107 | 1.1142 | 2.6468 | 1.0686 | 0.255 | Konten_14801 | Konten_14687 | 0.035467 | 0.004676 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705481 | 0.55 | 0.27885 | 0.20405 | 0.36025 | 0.8558 | 0.34553 | 0.255 | Konten_14784 | Konten_6349 | 9.4624 | 0.0015188 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705492 | 1.046 | 0.53032 | 0.38807 | 0.68513 | 1.6276 | 0.65714 | 0.255 | Konten_14791 | Konten_14784 | 11.5354 | 0.0028848 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705503 | 0.824 | 0.47298 | 0.31065 | 0.59493 | 1.2945 | 0.56587 | 0.22 | Konten_14764 | Konten_14760 | 2.3892 | 0.0022505 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705514 | 0.87 | 0.59943 | 0.32799 | 0.72819 | 1.3668 | 0.6833 | 0.205 | Konten_14767 | Konten_14761 | 1.2628 | 0.0023734 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705525 | 0.828 | 0.26413 | 0.29808 | 0.38668 | 1.2735 | 0.39827 | 0.335 | Konten_5905 | Konten_14767 | 7.8401 | 0.0023676 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705536 | 1.289 | 0.88812 | 0.48595 | 1.0789 | 2.025 | 1.0124 | 0.205 | Konten_14768 | Konten_14762 | 1.3894 | 0.0034808 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705547 | 0.617 | 0.31282 | 0.22891 | 0.40413 | 0.96005 | 0.38763 | 0.255 | Konten_14770 | Konten_14768 | 2.8294 | 0.0016932 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705558 | 1.033 | 0.52373 | 0.38324 | 0.67661 | 1.6073 | 0.64898 | 0.255 | Konten_5816 | Konten_14768 | 0.021608 | 0.0028581 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705569 | 1.559 | 0.62984 | 0.56903 | 0.86057 | 2.4118 | 0.84882 | 0.29 | Konten_4726 | Konten_14777 | 14.9284 | 0.0043788 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705580 | 1.315 | 0.66671 | 0.48787 | 0.86133 | 2.0461 | 0.82614 | 0.255 | Konten_14778 | Konten_14770 | 3.2199 | 0.003607 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705591 | 1.602 | 0.64721 | 0.58473 | 0.8843 | 2.4783 | 0.87223 | 0.29 | Konten_20162 | Konten_14790 | 29.0212 | 0.0044734 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705602 | 1.049 | 0.72276 | 0.39547 | 0.87801 | 1.648 | 0.82388 | 0.205 | Konten_14788 | Konten_14779 | 0.20692 | 0.0028367 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705613 | 0.902 | 0.62148 | 0.34005 | 0.75497 | 1.417 | 0.70843 | 0.205 | Konten_14790 | Konten_14788 | 2.0222 | 0.0024388 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705712 | 0.287 | 0.19774 | 0.1082 | 0.24022 | 0.45088 | 0.22541 | 0.205 | Konten_5901 | Konten_14766 | 2.5253 | 0.00078412 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705723 | 0.264 | 0.084216 | 0.09504 | 0.12329 | 0.40603 | 0.12698 | 0.335 | Konten_14767 | Konten_5817 | 6.9834 | 0.00075528 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705734 | 0.071 | 0.022649 | 0.02556 | 0.033157 | 0.1092 | 0.034151 | 0.335 | Konten_5904 | Konten_5819 | 5.2051 | 0.00020327 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705756 | 0.705 | 0.35744 | 0.26155 | 0.46177 | 1.097 | 0.44291 | 0.255 | Konten_5370 | Konten_14787 | 12.1979 | 0.0019284 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705767 | 0.062 | 0.035588 | 0.023374 | 0.044764 | 0.097402 | 0.042578 | 0.22 | Konten_4367 | Konten_5356 | 18.1985 | 0.00016669 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705778 | 1.111 | 0.56328 | 0.41218 | 0.7277 | 1.7287 | 0.69798 | 0.255 | Konten_5415 | Konten_14712 | 0.023101 | 0.0030372 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705976 | 0.42 | 0.28938 | 0.15834 | 0.35154 | 0.65982 | 0.32987 | 0.205 | Konten_5360 | Konten_14714 | 0.010654 | 0.0011228 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705987 | 0.956 | 0.54874 | 0.36041 | 0.69023 | 1.5019 | 0.65652 | 0.22 | Konten_14777 | Konten_5825 | 4.0526 | 0.0025961 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705998 | 0.29 | 0.11716 | 0.10585 | 0.16008 | 0.44863 | 0.15789 | 0.29 | Konten_14790 | Konten_4726 | 26.6525 | 0.0008128 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706009 | 0.997 | 0.4317 | 0.36989 | 0.57926 | 1.5513 | 0.56849 | 0.27 | Konten_4278 | Konten_14801 | 15.8701 | 0.0027378 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706180 | 0.375 | 0.21525 | 0.14138 | 0.27075 | 0.58912 | 0.25753 | 0.22 | Konten_5359 | Konten_14804 | 20.7679 | 0.0010044 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706279 | 1.217 | 0.61702 | 0.45151 | 0.79713 | 1.8937 | 0.76457 | 0.255 | Konten_6349 | Konten_6350 | 7.8549 | 0.0033646 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706290 | 0.314 | 0.1592 | 0.11649 | 0.20567 | 0.48858 | 0.19727 | 0.255 | Konten_4274 | Konten_14791 | 13.744 | 0.0008649 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706301 | 0.638 | 0.25775 | 0.23287 | 0.35218 | 0.98699 | 0.34737 | 0.29 | Konten_4725 | Konten_14802 | 48.848 | 0.0017721 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706312 | 0.181 | 0.12471 | 0.068237 | 0.1515 | 0.28435 | 0.14216 | 0.205 | Konten_4276 | Konten_14798 | 25.6254 | 0.00048729 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706444 | 0.051 | 0.029274 | 0.019227 | 0.036822 | 0.080121 | 0.035023 | 0.22 | Konten_5819 | Konten_5903 | 2.7641 | 0.00013924 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706455 | 0.806 | 0.32562 | 0.29419 | 0.44491 | 1.2469 | 0.43884 | 0.29 | Konten_14777 | Konten_19663 | 11.2206 | 0.0022689 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706766 | 3.001 | 0.9003 | 1.0654 | 1.3444 | 4.6155 | 1.3948 | 0.35 | Konten_14809 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 70.8847 | 0.0083858 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706821 | 0.63 | 0.20097 | 0.2268 | 0.29421 | 0.96894 | 0.30303 | 0.335 | Konten_14763 | Konten_14765 | 8.784 | 0.0017999 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706832 | 0.438 | 0.17695 | 0.15987 | 0.24178 | 0.67759 | 0.23848 | 0.29 | Konten_5816 | Konten_14763 | 10.9935 | 0.0012357 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706854 | 0.317 | 0.21841 | 0.11951 | 0.26533 | 0.49801 | 0.24897 | 0.205 | Konten_11031 | Konten_4251 | 4.6451 | 0.00086421 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706898 | 0.819 | 0.26126 | 0.29484 | 0.38247 | 1.2596 | 0.39394 | 0.335 | Konten_4305 | Konten_11031 | 3.4599 | 0.0023407 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706981 | 0.621 | 0.1981 | 0.22356 | 0.29001 | 0.9551 | 0.2987 | 0.335 | Konten_14775 | Konten_14758 | 5.5996 | 0.0017731 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706992 | 0.533 | 0.17003 | 0.19188 | 0.24891 | 0.81975 | 0.25637 | 0.335 | Konten_14758 | Konten_4232 | 5.4462 | 0.0015225 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE34788154 | 0.566 | 0.38997 | 0.21338 | 0.47374 | 0.88919 | 0.44454 | 0.205 | Konten_4251 | Konten_18672 | 2.7858 | 0.0015434 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE376006794 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_8266 | Konten_18813 | 0.54115 | 0.0015274 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE376008008 | 0.171 | 0.021375 | 0.017955 | 0 | 0 | 0.027915 | 0.35105 | Konten_5743 | Konten_8267 | 0.58831 | 0.021765 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE409844043 | 0.38 | 0.26182 | 0.14326 | 0.31806 | 0.59698 | 0.29845 | 0.205 | Konten_14809 | Konten_18947 | 26.4134 | 0.0010108 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE422002317 | 0.189 | 0.023625 | 0.019845 | 0 | 0 | 0.030854 | 0.35105 | Konten_14765 | Konten_5905 | 7.4849 | 0.024316 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE431499306 | 0.527 | 0.065875 | 0.055335 | 0 | 0 | 0.086032 | 0.35105 | Konten_14768 | Konten_19043 | 0.64099 | 0.067168 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE51362689 | 0.19 | 0.07676 | 0.06935 | 0.10488 | 0.29393 | 0.10345 | 0.29 | Konten_5358 | Konten_14794 | 14.5737 | 0.00052876 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE51362698 | 0.821 | 0.41625 | 0.30459 | 0.53775 | 1.2775 | 0.51579 | 0.255 | Konten_5358 | Konten_19453 | 0.24034 | 0.002241 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE52486267 | 0.049 | 0.024843 | 0.018179 | 0.032095 | 0.076244 | 0.030784 | 0.255 | Konten_6350 | Konten_4231 | 7.8537 | 0.00013557 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE52553070 | 0.242 | 0.13891 | 0.091234 | 0.17472 | 0.38018 | 0.16619 | 0.22 | Konten_14794 | Konten_5357 | 18.1989 | 0.00065027 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE52553098 | 0.062 | 0.025048 | 0.02263 | 0.034224 | 0.095914 | 0.033757 | 0.29 | Konten_5357 | Konten_4367 | 13.8058 | 0.0001727 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE53476569 | 0.225 | 0.028125 | 0.023625 | 0 | 0 | 0.036731 | 0.35105 | Konten_8267 | Konten_8266 | 0.55117 | 0.028638 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE87324997 | 0.072 | 0.022968 | 0.02592 | 0.033624 | 0.11074 | 0.034632 | 0.335 | Konten_5818 | Konten_5904 | 5.2052 | 0.00020612 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE88279078 | 0.474 | 0.27208 | 0.1787 | 0.34223 | 0.74465 | 0.32551 | 0.22 | Konten_5903 | Konten_14764 | 2.7642 | 0.0012943 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_Buchkirchen | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14798 | Konten_20161 | 2.3982 | 2.788e-07 | Schutz_SS_Buchkirchen
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_Buchkirchen Hörling | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14802 | Konten_20162 | 4.2081 | 2.7807e-07 | Schutz_SS_Buchkirchen Hörling
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_Radlach | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14809 | Konten_20252 | 2.4365 | 2.7514e-07 | Schutz_SS_Radlach
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | L_7 | 2.5 | 1.2675 | 0.9275 | 1.6375 | 3.89 | 1.5706 | 0.255 | Konten_2551 | Konten_4097 | 0.052145 | 0.0068773 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE113909122 | 0.436 | 0.0545 | 0.04578 | 0 | 0 | 0.071176 | 0.35105 | Konten_14685 | Konten_6679 | 0.86346 | 0.05538 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE113909125 | 0.823 | 0.10288 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.13435 | 0.35105 | Konten_6679 | Konten_19657 | 0.55918 | 0.10454 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11625162 | 0.359 | 0.044875 | 0.037695 | 0 | 0 | 0.058606 | 0.35105 | Konten_14675 | Konten_14673 | 0.54943 | 0.045866 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11625266 | 0.258 | 0.03225 | 0.02709 | 0 | 0 | 0.042118 | 0.35105 | Konten_8831 | Konten_7171 | 19.7849 | 0.032711 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705046 | 0.644 | 0.32651 | 0.23892 | 0.42182 | 1.0021 | 0.40459 | 0.255 | Konten_14692 | Konten_4098 | 34.3972 | 0.001731 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705145 | 0.282 | 0.14297 | 0.10462 | 0.18471 | 0.43879 | 0.17716 | 0.255 | Konten_2660 | Konten_4096 | 24.4235 | 0.00077074 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705156 | 0.667 | 0.28881 | 0.24746 | 0.38753 | 1.0379 | 0.38032 | 0.27 | Konten_4096 | Konten_14685 | 2.1883 | 0.0018242 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705167 | 0.647 | 0.32803 | 0.24004 | 0.42379 | 1.0067 | 0.40647 | 0.255 | Konten_14677 | Konten_4097 | 15.999 | 0.0017784 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705178 | 0.833 | 0.42233 | 0.30904 | 0.54561 | 1.2961 | 0.52333 | 0.255 | Konten_6345 | Konten_14676 | 0.471 | 0.0022985 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705222 | 0.349 | 0.24046 | 0.13157 | 0.29211 | 0.54828 | 0.2741 | 0.205 | Konten_4577 | Konten_4298 | 13.7528 | 0.00095205 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705233 | 0.148 | 0.10197 | 0.055796 | 0.12388 | 0.23251 | 0.11624 | 0.205 | Konten_4299 | Konten_4105 | 13.7525 | 0.00040406 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705244 | 0.342 | 0.23564 | 0.12893 | 0.28625 | 0.53728 | 0.26861 | 0.205 | Konten_4105 | Konten_14688 | 1.3434 | 0.00093391 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705255 | 0.131 | 0.066417 | 0.048601 | 0.085805 | 0.20384 | 0.0823 | 0.255 | Konten_4106 | Konten_14689 | 0.036183 | 0.00036284 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705404 | 0.645 | 0.32702 | 0.23929 | 0.42247 | 1.0036 | 0.40522 | 0.255 | Konten_4098 | Konten_14687 | 1.1467 | 0.0017369 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705426 | 0.622 | 0.31535 | 0.23076 | 0.40741 | 0.96783 | 0.39077 | 0.255 | Konten_14686 | Konten_4099 | 28.1011 | 0.0016945 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705437 | 1.346 | 0.92739 | 0.50744 | 1.1266 | 2.1146 | 1.0571 | 0.205 | Konten_14679 | Konten_14674 | 1.9031 | 0.0036333 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705448 | 0.956 | 0.48469 | 0.35468 | 0.62618 | 1.4875 | 0.6006 | 0.255 | Konten_14679 | Konten_14682 | 0.81813 | 0.0026229 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705459 | 0.405 | 0.20534 | 0.15025 | 0.26528 | 0.63018 | 0.25444 | 0.255 | Konten_14679 | Konten_14677 | 17.0393 | 0.0011117 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705470 | 0.707 | 0.48712 | 0.26654 | 0.59176 | 1.1107 | 0.55528 | 0.205 | Konten_14681 | Konten_14678 | 0.83681 | 0.0019212 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706323 | 0.651 | 0.33006 | 0.24152 | 0.4264 | 1.013 | 0.40899 | 0.255 | Konten_6364 | Konten_14686 | 30.7688 | 0.0017681 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706345 | 0.579 | 0.29355 | 0.21481 | 0.37924 | 0.90092 | 0.36375 | 0.255 | Konten_18520 | Konten_14679 | 21.4181 | 0.0015869 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706367 | 0.51 | 0.35139 | 0.19227 | 0.42687 | 0.80121 | 0.40055 | 0.205 | Konten_4097 | Konten_14675 | 1.7203 | 0.0013802 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706378 | 0.247 | 0.12523 | 0.091637 | 0.16178 | 0.38433 | 0.15518 | 0.255 | Konten_6343 | Konten_14681 | 12.3289 | 0.00068212 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706411 | 0.109 | 0.075101 | 0.041093 | 0.091233 | 0.17124 | 0.085608 | 0.205 | Konten_4298 | Konten_4299 | 13.7526 | 0.0002975 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706422 | 0.668 | 0.46025 | 0.25184 | 0.55912 | 1.0494 | 0.52465 | 0.205 | Konten_4105 | Konten_14691 | 12.4356 | 0.0018253 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706466 | 0.356 | 0.18049 | 0.13208 | 0.23318 | 0.55394 | 0.22365 | 0.255 | Konten_4297 | Konten_4736 | 36.16 | 0.00095145 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706777 | 3.529 | 1.0587 | 1.2528 | 1.581 | 5.4276 | 1.6402 | 0.35 | Konten_4398 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 26.35 | 0.0097929 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706799 | 1.308 | 0.66316 | 0.48527 | 0.85674 | 2.0352 | 0.82174 | 0.255 | Konten_14681 | Konten_18564 | 10.998 | 0.003617 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706843 | 0.281 | 0.14247 | 0.10425 | 0.18405 | 0.43724 | 0.17654 | 0.255 | Konten_4097 | Konten_11030 | 14.6271 | 0.00077325 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706887 | 1.179 | 0.59775 | 0.43741 | 0.77224 | 1.8345 | 0.7407 | 0.255 | Konten_11030 | Konten_6345 | 12.7997 | 0.0032492 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE29472583 | 0.374 | 0.18962 | 0.13875 | 0.24497 | 0.58194 | 0.23496 | 0.255 | Konten_4096 | Konten_18520 | 22.3553 | 0.0010234 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE32260606 | 0.314 | 0.1592 | 0.11649 | 0.20567 | 0.48858 | 0.19727 | 0.255 | Konten_18564 | Konten_4106 | 11.0217 | 0.00086948 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE336901409 | 0.359 | 0.24735 | 0.13534 | 0.30048 | 0.56399 | 0.28196 | 0.205 | Konten_4106 | Konten_4577 | 13.753 | 0.00097855 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE340213802 | 0.308 | 0.0385 | 0.03234 | 0 | 0 | 0.05028 | 0.35105 | Konten_14683 | Konten_2660 | 17.7616 | 0.039063 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE353136174 | 0.023 | 0.002875 | 0.002415 | 0 | 0 | 0.0037547 | 0.35105 | Konten_7171 | Konten_14683 | 19.7679 | 0.0029165 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE35703312 | 0.473 | 0.059125 | 0.049665 | 0 | 0 | 0.077216 | 0.35105 | Konten_14678 | Konten_10296 | 0.40821 | 0.060677 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE407979764 | 0.387 | 0.048375 | 0.040635 | 0 | 0 | 0.063177 | 0.35105 | Konten_19054 | Konten_8831 | 19.8134 | 0.049049 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE408715400 | 0.229 | 0.028625 | 0.024045 | 0 | 0 | 0.037384 | 0.35105 | Konten_4099 | Konten_19054 | 20.4113 | 0.029014 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE62869226 | 0.157 | 0.0471 | 0.055735 | 0.070336 | 0.24147 | 0.072971 | 0.35 | Konten_6344 | Konten_6343 | 8.9826 | 0.00045418 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE62869232 | 0.24 | 0.12168 | 0.08904 | 0.1572 | 0.37344 | 0.15078 | 0.255 | Konten_6345 | Konten_6344 | 12.3294 | 0.00066235 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE62876288 | 0.318 | 0.16123 | 0.11798 | 0.20829 | 0.49481 | 0.19978 | 0.255 | Konten_4398 | Konten_4297 | 36.1606 | 0.00084823 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE72636949 | 0.259 | 0.032375 | 0.027195 | 0 | 0 | 0.042281 | 0.35105 | Konten_14688 | Konten_19657 | 0.18305 | 0.033387 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE78684443 | 0.288 | 0.091872 | 0.10368 | 0.1345 | 0.44294 | 0.13853 | 0.335 | Konten_6364 | Konten_19627 | 1.9028 | 0.00080562 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE84848423 | 1.31 | 0.66417 | 0.48601 | 0.85805 | 2.0384 | 0.823 | 0.255 | Konten_4098 | Konten_6364 | 33.2549 | 0.0035398 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE88103457 | 0.493 | 0.24995 | 0.1829 | 0.32291 | 0.76711 | 0.30972 | 0.255 | Konten_4736 | Konten_14692 | 36.1594 | 0.0013209 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE88123042 | 0.054 | 0.00675 | 0.00567 | 0 | 0 | 0.0088154 | 0.35105 | Konten_10296 | Konten_19821 | 0.074734 | 0.0069272 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE88123050 | 0.052 | 0.0065 | 0.00546 | 0 | 0 | 0.0084889 | 0.35105 | Konten_19821 | Konten_10297 | 0.036662 | 0.0066706 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE108615521 | 0.469 | 0.058625 | 0.049245 | 0 | 0 | 0.076563 | 0.35105 | Konten_10615 | Konten_6511 | 3.7892 | 0.057827 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE108615527 | 0.452 | 0.0565 | 0.04746 | 0 | 0 | 0.073788 | 0.35105 | Konten_6512 | Konten_10615 | 2.8467 | 0.05573 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11625383 | 0.13 | 0.01625 | 0.01365 | 0 | 0 | 0.021222 | 0.31875 | Konten_14893 | Konten_14892 | 0.77438 | 0.016031 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11625390 | 0.08 | 0.03096 | 0.0124 | 0 | 0 | 0.033351 | 0.17 | Konten_10841 | Konten_14890 | 0.034052 | 0.0029412 | 2YHCEYF 1x3x50
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11625437 | 0.241 | 0.030125 | 0.025305 | 0 | 0 | 0.039343 | 0.31875 | Konten_14892 | Konten_9985 | 1.6966 | 0.029719 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11625461 | 0.273 | 0.034125 | 0.028665 | 0 | 0 | 0.044567 | 0.31875 | Konten_6511 | Konten_14887 | 4.005 | 0.033663 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11625497 | 0.315 | 0.039375 | 0.033075 | 0 | 0 | 0.051423 | 0.35105 | Konten_10615 | Konten_10841 | 7.5266 | 0.038833 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11625521 | 0.444 | 0.0555 | 0.04662 | 0 | 0 | 0.072482 | 0.31875 | Konten_8191 | Konten_14894 | 0.33802 | 0.054753 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11705112 | 0.66 | 0.45474 | 0.24882 | 0.55242 | 1.0369 | 0.51836 | 0.205 | Konten_4249 | Konten_14693 | 0.59852 | 0.0017247 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11706605 | 0.788 | 0.39952 | 0.29235 | 0.51614 | 1.2261 | 0.49506 | 0.255 | Konten_14690 | Konten_14886 | 0.75556 | 0.0020936 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11706649 | 0.875 | 0.2625 | 0.31062 | 0.392 | 1.3457 | 0.40669 | 0.35 | Konten_10841 | Konten_4250 | 7.5642 | 0.0024325 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11706788 | 5.314 | 1.5942 | 1.8865 | 2.3807 | 8.1729 | 2.4699 | 0.35 | Konten_731 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 7.6882 | 0.014708 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11706810 | 0.524 | 0.26567 | 0.1944 | 0.34322 | 0.81534 | 0.3292 | 0.255 | Konten_14686 | Konten_2652 | 0.010741 | 0.0013923 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE327223707 | 0.158 | 0.01975 | 0.01659 | 0 | 0 | 0.025793 | 0.31875 | Konten_14889 | Konten_6512 | 2.952 | 0.019482 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE331065430 | 0.201 | 0.025125 | 0.021105 | 0 | 0 | 0.032813 | 0.35105 | Konten_18599 | Konten_14893 | 0.6135 | 0.024786 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE331065440 | 0.265 | 0.033125 | 0.027825 | 0 | 0 | 0.043261 | 0.35105 | Konten_14894 | Konten_18599 | 0.4751 | 0.032679 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE332819592 | 0.385 | 0.048125 | 0.040425 | 0 | 0 | 0.062851 | 0.35105 | Konten_2652 | Konten_18624 | 0.274 | 0.047501 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE332819598 | 0.284 | 0.0355 | 0.02982 | 0 | 0 | 0.046363 | 0.35105 | Konten_9104 | Konten_14690 | 1.7684 | 0.035037 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE35586717 | 0.473 | 0.059125 | 0.049665 | 0 | 0 | 0.077216 | 0.35105 | Konten_14693 | Konten_18757 | 0.31248 | 0.05835 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE35586791 | 0.533 | 0.066625 | 0.055965 | 0 | 0 | 0.087011 | 0.35105 | Konten_4248 | Konten_14694 | 0.52524 | 0.065732 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36251866 | 0.509 | 0.063625 | 0.053445 | 0 | 0 | 0.083093 | 0.31875 | Konten_7463 | Konten_14889 | 1.9581 | 0.062764 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE417859528 | 0.231 | 0.028875 | 0.024255 | 0 | 0 | 0.03771 | 0.35105 | Konten_731 | Konten_4250 | 7.6224 | 0.02844 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE419293674 | 0.022 | 0.00275 | 0.00231 | 0 | 0 | 0.0035915 | 0.35105 | Konten_9104 | Konten_19122 | 1.689 | 0.0027142 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE423931038 | 0.268 | 0.0335 | 0.02814 | 0 | 0 | 0.043751 | 0.35105 | Konten_9105 | Konten_18624 | 1.7465 | 0.033065 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE445668564 | 0.192 | 0.024 | 0.02016 | 0 | 0 | 0.031344 | 0.35105 | Konten_19402 | Konten_9105 | 1.7819 | 0.023688 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE445668580 | 0.181 | 0.022625 | 0.019005 | 0 | 0 | 0.029548 | 0.35105 | Konten_19122 | Konten_19402 | 1.8235 | 0.02233 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE59309509 | 0.038 | 0.00475 | 0.00399 | 0 | 0 | 0.0062034 | 0.35105 | Konten_9985 | Konten_7463 | 1.5552 | 0.0046858 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE74357109 | 0.282 | 0.089958 | 0.10152 | 0.13169 | 0.43372 | 0.13564 | 0.335 | Konten_14690 | Konten_4249 | 2.43 | 0.0007728 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE79848440 | 0.517 | 0.16492 | 0.18612 | 0.24144 | 0.79515 | 0.24868 | 0.335 | Konten_4249 | Konten_4248 | 2.732 | 0.0014166 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE79848514 | 0.143 | 0.045617 | 0.05148 | 0.066781 | 0.21993 | 0.068783 | 0.335 | Konten_4248 | Konten_14887 | 3.2678 | 0.00039175 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE112736141 | 0.182 | 0.02275 | 0.01911 | 0 | 0 | 0.029711 | 0.31875 | Konten_14813 | Konten_6586 | 0.65364 | 0.022422 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11625003 | 0.191 | 0.023875 | 0.020055 | 0 | 0 | 0.03118 | 0.35105 | Konten_10005 | Konten_5427 | 8.5088 | 0.023519 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11625015 | 0.078 | 0.00975 | 0.00819 | 0 | 0 | 0.012733 | 0.31875 | Konten_19133 | Konten_14813 | 7.8359 | 0.0096091 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11625231 | 0.231 | 0.028875 | 0.024255 | 0 | 0 | 0.03771 | 0.31875 | Konten_7456 | Konten_14812 | 8.3926 | 0.028454 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11625568 | 0.594 | 0.07425 | 0.06237 | 0 | 0 | 0.096969 | 0.35105 | Konten_7442 | Konten_5416 | 9.5036 | 0.072993 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11706722 | 0.055 | 0.037895 | 0.020735 | 0.046035 | 0.086405 | 0.043197 | 0.205 | Konten_5730 | Konten_14810 | 1.4408 | 0.00014342 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11706733 | 0.172 | 0.11851 | 0.064844 | 0.14396 | 0.27021 | 0.13509 | 0.205 | Konten_5427 | Konten_14811 | 1.4138 | 0.00044869 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11707014 | 0.867 | 0.2601 | 0.30778 | 0.38842 | 1.3334 | 0.40297 | 0.35 | Konten_5430 | Konten_10050 | 10.32 | 0.0023942 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11707031 | 1.063 | 0.3189 | 0.37736 | 0.47622 | 1.6349 | 0.49407 | 0.35 | Konten_5416 | Konten_5730 | 9.4428 | 0.0029504 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE351055918 | 0.251 | 0.031375 | 0.026355 | 0 | 0 | 0.040975 | 0.35105 | Konten_7114 | Konten_18709 | 0.35375 | 0.030922 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE351055943 | 0.261 | 0.032625 | 0.027405 | 0 | 0 | 0.042608 | 0.31875 | Konten_18709 | Konten_14642 | 0.1986 | 0.032154 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36230060 | 0.915 | 0.11438 | 0.096075 | 0 | 0 | 0.14937 | 0.35105 | Konten_8976 | Konten_7441 | 9.8214 | 0.11234 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36230076 | 0.671 | 0.083875 | 0.070455 | 0 | 0 | 0.10954 | 0.35105 | Konten_7441 | Konten_7442 | 9.6242 | 0.082424 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36244300 | 0.541 | 0.067625 | 0.056805 | 0 | 0 | 0.088317 | 0.35105 | Konten_5427 | Konten_7456 | 7.6753 | 0.066627 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE416415199 | 0.615 | 0.12915 | 0.071955 | 0 | 0.071955 | 0.14784 | 0.2805 | Konten_5430 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_8.StaCubic</l3> | 13.0588 | 0.056876 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE417799203 | 0.675 | 0.14175 | 0.078975 | 0 | 0.078975 | 0.16227 | 0.2805 | Konten_9111 | Konten_8976 | 12.4489 | 0.062664 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE421228217 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_9058 | Konten_19133 | 7.1162 | 0.0024638 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE426425562 | 0.342 | 0.07182 | 0.040014 | 0 | 0.040014 | 0.082215 | 0.2805 | Konten_10050 | Konten_9109 | 12.8696 | 0.031694 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE426425643 | 1.242 | 0.26082 | 0.14531 | 0 | 0.14531 | 0.29857 | 0.2805 | Konten_9109 | Konten_9111 | 12.7729 | 0.11519 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE426601037 | 0.186 | 0.02325 | 0.01953 | 0 | 0 | 0.030364 | 0.31875 | Konten_14812 | Konten_9058 | 7.8517 | 0.022913 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE59635812 | 0.022 | 0.00275 | 0.00231 | 0 | 0 | 0.0035915 | 0.35105 | Konten_6586 | Konten_19542 | 0.46775 | 0.0027103 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE59635818 | 0.143 | 0.017875 | 0.015015 | 0 | 0 | 0.023345 | 0.31875 | Konten_19542 | Konten_7114 | 0.49841 | 0.017617 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE61890625 | 0.586 | 0.07325 | 0.06153 | 0 | 0 | 0.095663 | 0.35105 | Konten_5730 | Konten_10004 | 8.5909 | 0.072141 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE61890636 | 0.033 | 0.004125 | 0.003465 | 0 | 0 | 0.0053872 | 0.35105 | Konten_10004 | Konten_10005 | 8.5127 | 0.0040632 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | E-Spule 20 A_4708122_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_14653 | Konten_543 | 3.0808e-06 | 3.2112e-06 | 20 A E-Spule
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE101155522 | 0.148 | 0.0185 | 0.01554 | 0 | 0 | 0.024161 | 0.35105 | Konten_14654 | Konten_6450 | 34.8982 | 0.019146 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE109294342 | 0.009 | 0.001125 | 0.000945 | 0 | 0 | 0.0014692 | 0.35105 | Konten_7453 | Konten_6536 | 34.2675 | 0.0011666 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE109294345 | 0.341 | 0.042625 | 0.035805 | 0 | 0 | 0.055668 | 0.31875 | Konten_6536 | Konten_14653 | 37.7394 | 0.044214 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE113049994 | 0.052 | 0.0065 | 0.00546 | 0 | 0 | 0.0084889 | 0.31875 | Konten_14653 | Konten_6595 | 34.6093 | 0.0067446 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE113049997 | 0.232 | 0.029 | 0.02436 | 0 | 0 | 0.037874 | 0.31875 | Konten_6596 | Konten_9897 | 34.6032 | 0.030102 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE113050007 | 0.067 | 0.008375 | 0.007035 | 0 | 0 | 0.010938 | 0.35105 | Konten_6595 | Konten_6596 | 31.4225 | 0.0086911 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625039 | 0.301 | 0.037625 | 0.031605 | 0 | 0 | 0.049138 | 0.35105 | Konten_5529 | Konten_14645 | 24.6282 | 0.039358 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625051 | 0.186 | 0.047058 | 0.021762 | 0 | 0 | 0.051846 | 0.21675 | Konten_14636 | Konten_8652 | 0.64676 | 0.017871 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625062 | 0.473 | 0.059125 | 0.049665 | 0 | 0 | 0.077216 | 0.35105 | Konten_5516 | Konten_14637 | 44.3378 | 0.060212 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625074 | 0.09 | 0.01125 | 0.00945 | 0 | 0 | 0.014692 | 0.35105 | Konten_7066 | Konten_19325 | 2.7725 | 0.01155 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625085 | 0.289 | 0.036125 | 0.030345 | 0 | 0 | 0.047179 | 0.35105 | Konten_14641 | Konten_9554 | 40.3977 | 0.037096 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625096 | 0.072 | 0.009 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.011754 | 0.35105 | Konten_8141 | Konten_14646 | 39.4727 | 0.0092541 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625120 | 0.013 | 0.001625 | 0.001365 | 0 | 0 | 0.0021222 | 0.35105 | Konten_10282 | Konten_14648 | 27.7893 | 0.0016881 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625126 | 0.2 | 0.025 | 0.021 | 0 | 0 | 0.03265 | 0.31875 | Konten_14644 | Konten_7455 | 0.7319 | 0.025958 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625485 | 0.482 | 0.06025 | 0.05061 | 0 | 0 | 0.078686 | 0.35105 | Konten_6450 | Konten_14622 | 34.8892 | 0.06239 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625545 | 0.22 | 0.0275 | 0.0231 | 0 | 0 | 0.035915 | 0.35105 | Konten_7440 | Konten_14619 | 48.3489 | 0.027489 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625556 | 0.845 | 0.10563 | 0.088725 | 0 | 0 | 0.13794 | 0.35105 | Konten_14619 | Konten_17674 | 47.8923 | 0.10574 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704456 | 0.164 | 0.094136 | 0.061828 | 0.11841 | 0.25764 | 0.11262 | 0.22 | Konten_5436 | Konten_14633 | 1.1436 | 0.00043658 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704467 | 0.054 | 0.017226 | 0.01944 | 0.025218 | 0.083052 | 0.025974 | 0.335 | Konten_5329 | Konten_5436 | 47.0212 | 0.00015077 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704478 | 0.698 | 0.22266 | 0.25128 | 0.32597 | 1.0735 | 0.33574 | 0.335 | Konten_17678 | Konten_5529 | 25.8083 | 0.0020249 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704511 | 0.609 | 0.34957 | 0.22959 | 0.4397 | 0.95674 | 0.41822 | 0.22 | Konten_5531 | Konten_14651 | 30.3724 | 0.0016904 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704522 | 0.884 | 0.60908 | 0.33327 | 0.73991 | 1.3888 | 0.69429 | 0.205 | Konten_14651 | Konten_14650 | 31.8506 | 0.0024625 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704528 | 0.378 | 0.26044 | 0.14251 | 0.31639 | 0.59384 | 0.29688 | 0.205 | Konten_14650 | Konten_14652 | 29.8208 | 0.0010563 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704534 | 1.395 | 0.70727 | 0.51754 | 0.91372 | 2.1706 | 0.8764 | 0.255 | Konten_14634 | Konten_5526 | 1.6176 | 0.0039366 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704545 | 0.693 | 0.35135 | 0.2571 | 0.45391 | 1.0783 | 0.43537 | 0.255 | Konten_5526 | Konten_14630 | 0.014641 | 0.0019559 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704556 | 0.54 | 0.37206 | 0.20358 | 0.45198 | 0.84834 | 0.42411 | 0.205 | Konten_14632 | Konten_14631 | 1.1216 | 0.0014995 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704567 | 0.028 | 0.0084 | 0.00994 | 0.012544 | 0.043064 | 0.013014 | 0.35 | Konten_14636 | Konten_6159 | 44.4713 | 8.0249e-05 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704578 | 0.128 | 0.055424 | 0.047488 | 0.074368 | 0.19917 | 0.072986 | 0.27 | Konten_14637 | Konten_5527 | 56.4186 | 0.00035129 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704589 | 0.088 | 0.060632 | 0.033176 | 0.073656 | 0.13825 | 0.069115 | 0.205 | Konten_5527 | Konten_14638 | 0.63547 | 0.00023771 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704820 | 0.219 | 0.12571 | 0.082563 | 0.15812 | 0.34405 | 0.15039 | 0.22 | Konten_1698 | Konten_14649 | 0.0052307 | 0.00059774 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11705294 | 0.132 | 0.075768 | 0.049764 | 0.095304 | 0.20737 | 0.090649 | 0.22 | Konten_2753 | Konten_1698 | 58.8208 | 0.00036007 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706059 | 0.76 | 0.38532 | 0.28196 | 0.4978 | 1.1826 | 0.47747 | 0.255 | Konten_5528 | Konten_14634 | 3.7341 | 0.0021438 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706070 | 0.479 | 0.27495 | 0.18058 | 0.34584 | 0.75251 | 0.32895 | 0.22 | Konten_5526 | Konten_14632 | 1.8746 | 0.00133 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706081 | 0.184 | 0.079672 | 0.068264 | 0.1069 | 0.2863 | 0.10492 | 0.27 | Konten_6159 | Konten_5516 | 57.6479 | 0.00050371 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706092 | 0.628 | 0.27192 | 0.23299 | 0.36487 | 0.97717 | 0.35809 | 0.27 | Konten_5527 | Konten_14639 | 56.2752 | 0.0017291 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706191 | 0.433 | 0.24854 | 0.16324 | 0.31263 | 0.68024 | 0.29736 | 0.22 | Konten_1698 | Konten_14654 | 58.8201 | 0.0011841 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706555 | 0.378 | 0.19165 | 0.14024 | 0.24759 | 0.58817 | 0.23748 | 0.255 | Konten_19450 | Konten_5530 | 4.4904 | 0.0010654 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706566 | 0.203 | 0.13987 | 0.076531 | 0.16991 | 0.31891 | 0.15944 | 0.205 | Konten_5530 | Konten_14640 | 0.61636 | 0.00056291 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706577 | 0.135 | 0.068445 | 0.050085 | 0.088425 | 0.21006 | 0.084813 | 0.255 | Konten_5530 | Konten_14620 | 3.9953 | 0.00038056 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706583 | 0.722 | 0.36605 | 0.26786 | 0.47291 | 1.1234 | 0.45359 | 0.255 | Konten_14620 | Konten_5528 | 3.7343 | 0.0020358 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11707003 | 1.383 | 0.44118 | 0.49788 | 0.64586 | 2.1271 | 0.66522 | 0.335 | Konten_5329 | Konten_5428 | 47.0211 | 0.0038804 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11707020 | 0.867 | 0.2601 | 0.30778 | 0.38842 | 1.3334 | 0.40297 | 0.35 | Konten_5431 | Konten_5429 | 48.8043 | 0.0024052 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11707042 | 0.265 | 0.084535 | 0.0954 | 0.12375 | 0.40757 | 0.12746 | 0.335 | Konten_17674 | Konten_5729 | 47.7801 | 0.00073817 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11707053 | 0.586 | 0.2971 | 0.21741 | 0.38383 | 0.91182 | 0.36815 | 0.255 | Konten_20181 | Konten_17678 | 35.2985 | 0.0016435 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE23189027 | 0.446 | 0.05575 | 0.04683 | 0 | 0 | 0.072809 | 0.35105 | Konten_14645 | Konten_5531 | 22.5797 | 0.058344 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE25160256 | 0.173 | 0.021625 | 0.018165 | 0 | 0 | 0.028242 | 0.35105 | Konten_18786 | Konten_14641 | 43.2756 | 0.022194 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE326578020 | 0.054 | 0.00675 | 0.00567 | 0 | 0 | 0.0088154 | 0.35105 | Konten_6845 | Konten_18572 | 2.3797 | 0.0069301 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE326578030 | 0.037 | 0.004625 | 0.003885 | 0 | 0 | 0.0060402 | 0.35105 | Konten_18572 | Konten_6844 | 2.3756 | 0.0047484 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE342855862 | 0.072 | 0.009 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.011754 | 0.35105 | Konten_7065 | Konten_18660 | 2.7898 | 0.0092394 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE343099468 | 0.072 | 0.009 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.011754 | 0.35105 | Konten_18660 | Konten_7066 | 2.7807 | 0.0092395 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE350187847 | 0.029 | 0.003625 | 0.003045 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0.35105 | Konten_9478 | Konten_14621 | 26.9184 | 0.0037709 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE350187859 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_14648 | Konten_7101 | 26.9354 | 0.0025971 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE350187862 | 0.308 | 0.0385 | 0.03234 | 0 | 0 | 0.05028 | 0.31875 | Konten_7101 | Konten_7488 | 29.6643 | 0.040005 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE352547948 | 0.315 | 0.039375 | 0.033075 | 0 | 0 | 0.051423 | 0.35105 | Konten_20180 | Konten_7065 | 2.8399 | 0.040421 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE355207236 | 0.257 | 0.032125 | 0.026985 | 0 | 0 | 0.041955 | 0.35105 | Konten_7455 | Konten_14642 | 0.6141 | 0.033357 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36191329 | 0.3 | 0.0375 | 0.036 | 0 | 0 | 0.051983 | 0.3587 | Konten_19325 | Konten_6845 | 2.3431 | 0.019165 | XA2XHCJ09Y2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36191357 | 0.015 | 0.001875 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0025992 | 0.3587 | Konten_8147 | Konten_18786 | 42.2036 | 0.00095774 | XA2XHCJ09Y2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36230047 | 0.888 | 0.111 | 0.09324 | 0 | 0 | 0.14496 | 0.35105 | Konten_8977 | Konten_7440 | 48.4472 | 0.11078 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36244227 | 0.495 | 0.061875 | 0.051975 | 0 | 0 | 0.080808 | 0.35105 | Konten_14622 | Konten_7453 | 34.293 | 0.064131 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36267733 | 0.071 | 0.008875 | 0.007455 | 0 | 0 | 0.011591 | 0.35105 | Konten_14647 | Konten_7489 | 27.7997 | 0.0092152 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36267746 | 0.115 | 0.014375 | 0.012075 | 0 | 0 | 0.018774 | 0.31875 | Konten_9684 | Konten_7490 | 1.7039 | 0.014926 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36272468 | 0.071 | 0.008875 | 0.007455 | 0 | 0 | 0.011591 | 0.31875 | Konten_7490 | Konten_7498 | 1.6749 | 0.009215 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36272481 | 0.213 | 0.026625 | 0.022365 | 0 | 0 | 0.034772 | 0.31875 | Konten_7498 | Konten_14644 | 1.6592 | 0.027645 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE369779979 | 0.333 | 0.041625 | 0.034965 | 0 | 0 | 0.054362 | 0.35105 | Konten_9555 | Konten_8141 | 39.4995 | 0.042781 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE37002005 | 0.227 | 0.028375 | 0.023835 | 0 | 0 | 0.037057 | 0.35105 | Konten_14639 | Konten_8147 | 43.1445 | 0.029107 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE37348248 | 0.461 | 0.057625 | 0.048405 | 0 | 0 | 0.075257 | 0.35105 | Konten_14646 | Konten_10261 | 38.1272 | 0.059285 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE384377770 | 0.296 | 0.06216 | 0.034632 | 0 | 0.034632 | 0.071156 | 0.2805 | Konten_5729 | Konten_5436 | 57.0628 | 0.028124 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE384431207 | 1.097 | 0.13713 | 0.11519 | 0 | 0 | 0.17908 | 0.35105 | Konten_19765 | Konten_14655 | 0.76796 | 0.14115 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE385325129 | 0.199 | 0.024875 | 0.020895 | 0 | 0 | 0.032486 | 0.35105 | Konten_18693 | Konten_8653 | 0.16242 | 0.025272 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE400716349 | 0.197 | 0.024625 | 0.020685 | 0 | 0 | 0.03216 | 0.35105 | Konten_8652 | Konten_18693 | 0.30061 | 0.025018 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE405911421 | 0.043 | 0.010879 | 0.005031 | 0 | 0 | 0.011986 | 0.21675 | Konten_8653 | Konten_14635 | 0.036962 | 0.0041316 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE40828758 | 0.31 | 0.03875 | 0.03255 | 0 | 0 | 0.050607 | 0.35105 | Konten_5428 | Konten_14636 | 44.868 | 0.039353 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE416463197 | 0.675 | 0.14175 | 0.078975 | 0 | 0.078975 | 0.16227 | 0.2805 | Konten_9112 | Konten_8977 | 60.7072 | 0.063535 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE417588043 | 0.616 | 0.12936 | 0.072072 | 0 | 0.072072 | 0.14808 | 0.2805 | Konten_5431 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 60.9721 | 0.057032 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE426425547 | 0.342 | 0.07182 | 0.040014 | 0 | 0.040014 | 0.082215 | 0.2805 | Konten_5429 | Konten_9110 | 60.8935 | 0.031935 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE426425628 | 1.242 | 0.26082 | 0.14531 | 0 | 0.14531 | 0.29857 | 0.2805 | Konten_9110 | Konten_9112 | 60.852 | 0.1164 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE438998348 | 0.097 | 0.012125 | 0.010185 | 0 | 0 | 0.015835 | 0.35105 | Konten_9479 | Konten_9478 | 26.9194 | 0.012612 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE440215493 | 0.541 | 0.067625 | 0.056805 | 0 | 0 | 0.088317 | 0.31875 | Konten_7488 | Konten_9479 | 29.6564 | 0.07031 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE442971624 | 0.464 | 0.058 | 0.04872 | 0 | 0 | 0.075747 | 0.35105 | Konten_2753 | Konten_19389 | 1.1654 | 0.059713 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE444275614 | 0.044 | 0.0055 | 0.00462 | 0 | 0 | 0.0071829 | 0.35105 | Konten_9554 | Konten_14643 | 40.3737 | 0.0056499 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE444275620 | 0.044 | 0.0055 | 0.00462 | 0 | 0 | 0.0071829 | 0.35105 | Konten_14643 | Konten_9555 | 39.5032 | 0.0056504 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE448584456 | 0.174 | 0.02175 | 0.01827 | 0 | 0 | 0.028405 | 0.31875 | Konten_14647 | Konten_9683 | 1.7572 | 0.022583 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE448584492 | 0.005 | 0.000625 | 0.000525 | 0 | 0 | 0.00081624 | 0.35105 | Konten_9683 | Konten_9684 | 1.5483 | 0.00064893 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE45749922 | 0.163 | 0.082641 | 0.060473 | 0.10676 | 0.25363 | 0.1024 | 0.255 | Konten_5531 | Konten_19450 | 4.88 | 0.00045933 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE45749944 | 0.358 | 0.04475 | 0.03759 | 0 | 0 | 0.058443 | 0.35105 | Konten_6844 | Konten_19451 | 2.3731 | 0.045945 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE480492132 | 0.044 | 0.0055 | 0.00462 | 0 | 0 | 0.0071829 | 0.35105 | Konten_9897 | Konten_14647 | 31.409 | 0.0057103 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE71990872 | 0.527 | 0.065875 | 0.055335 | 0 | 0 | 0.086032 | 0.35105 | Konten_14638 | Konten_19451 | 0.37044 | 0.067199 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE83062575 | 0.071 | 0.008875 | 0.007455 | 0 | 0 | 0.011591 | 0.35105 | Konten_19765 | Konten_2753 | 38.0138 | 0.0091363 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE83062585 | 0.026 | 0.00325 | 0.00273 | 0 | 0 | 0.0042445 | 0.35105 | Konten_10261 | Konten_19765 | 38.0909 | 0.0033453 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE85575968 | 0.293 | 0.036625 | 0.030765 | 0 | 0 | 0.047832 | 0.31875 | Konten_7489 | Konten_10282 | 30.6143 | 0.038039 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Gunskirchen Heidestr | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14641 | Konten_20180 | 0.49847 | 2.814e-07 | Schutz_SS_Gunskirchen Heidestr
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Gunskirchen Ort | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14621 | Konten_20181 | 4.5006 | 2.8516e-07 | Schutz_SS_Gunskirchen Ort
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Eferding (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_240 | 2.6509e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS_Eferding (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Gallspach (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_250 | 2.6509e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS_Gallspach (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Marchtrenk (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_312 | 2.6509e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS_Marchtrenk (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_NPB (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_335 | 2.6509e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS_NPB (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Oftering (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_344 | 2.6509e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS_Oftering (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Sattledt (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_391 | 2.6509e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS_Sattledt (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Schallerbach (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_393 | 2.6509e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS_Schallerbach (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Stadl Paura (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_423 | 2.6509e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS_Stadl Paura (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_U2 (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 2.3858e-06 | 2.6798e-07 | Schutz_SS_U2 (PU)_SS2
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11616056 | 0.252 | 0.0252 | 0.025704 | 0 | 0 | 0.035996 | 0.357 | Konten_4983 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_9.StaCubic</l3> | 24.0777 | 0.033418 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11616174 | 0.08 | 0.01 | 0.0084 | 0 | 0 | 0.01306 | 0.35105 | Konten_8301 | Konten_9525 | 1.8507 | 0.0097981 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11616186 | 0.042 | 0.010626 | 0.004914 | 0 | 0 | 0.011707 | 0.21675 | Konten_15841 | Konten_9464 | 1.0843 | 0.0038919 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11616765 | 0.193 | 0.048829 | 0.022581 | 0 | 0 | 0.053798 | 0.21675 | Konten_9464 | Konten_7758 | 1.0768 | 0.017884 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11616777 | 0.129 | 0.032637 | 0.015093 | 0 | 0 | 0.035958 | 0.21675 | Konten_15842 | Konten_15844 | 15.5017 | 0.011958 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11679859 | 0.594 | 0.1384 | 0.20612 | 0.22631 | 0.90882 | 0.24827 | 0.41 | Konten_4983 | Konten_4980 | 20.9587 | 0.0016787 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11680090 | 0.299 | 0.095381 | 0.10764 | 0.13963 | 0.45986 | 0.14382 | 0.335 | Konten_4980 | Konten_15839 | 16.9041 | 0.00081302 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36449162 | 0.1 | 0.0125 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.016325 | 0.35105 | Konten_9525 | Konten_15841 | 1.8458 | 0.012248 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36449180 | 0.023 | 0.005819 | 0.002691 | 0 | 0 | 0.0064111 | 0.21675 | Konten_7758 | Konten_15843 | 1.0571 | 0.0021313 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE379730071 | 0.013 | 0.001625 | 0.001365 | 0 | 0 | 0.0021222 | 0.35105 | Konten_9465 | Konten_8301 | 1.8517 | 0.0015922 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE379730084 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_8302 | Konten_9466 | 15.4515 | 0.0014697 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE384708620 | 0.283 | 0.035375 | 0.029715 | 0 | 0 | 0.046199 | 0.35105 | Konten_15839 | Konten_8302 | 15.4622 | 0.034656 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE439726985 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_19349 | Konten_9465 | 1.8526 | 0.0014697 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE439726995 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_9466 | Konten_19349 | 15.4511 | 0.0014697 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE442717845 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_19349 | Konten_18870 | 13.6026 | 0.0024495 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE442717867 | 0.082 | 0.01025 | 0.00861 | 0 | 0 | 0.013386 | 0.35105 | Konten_18870 | Konten_9648 | 13.6021 | 0.010043 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE442717885 | 0.121 | 0.015125 | 0.012705 | 0 | 0 | 0.019753 | 0.35105 | Konten_19358 | Konten_19349 | 0.083368 | 0.014824 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE442717970 | 0.143 | 0.017875 | 0.015015 | 0 | 0 | 0.023345 | 0.35105 | Konten_15842 | Konten_19358 | 0.18189 | 0.017519 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE442845905 | 0.166 | 0.02075 | 0.01743 | 0 | 0 | 0.027099 | 0.35105 | Konten_9649 | Konten_15842 | 13.5972 | 0.020336 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE447521627 | 0.069 | 0.008625 | 0.007245 | 0 | 0 | 0.011264 | 0.35105 | Konten_9648 | Konten_15840 | 13.6001 | 0.0084516 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE447521667 | 0.069 | 0.008625 | 0.007245 | 0 | 0 | 0.011264 | 0.35105 | Konten_15840 | Konten_9649 | 13.5986 | 0.008452 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE46024500 | 0.077 | 0.019481 | 0.009009 | 0 | 0 | 0.021463 | 0.21675 | Konten_15843 | Konten_9794 | 0.065 | 0.0071353 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11615881 | 0.28 | 0.035 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.04571 | 0.35105 | Konten_15791 | Konten_6822 | 2.3402 | 0.034242 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11616127 | 0.037 | 0.0037 | 0.003774 | 0 | 0 | 0.0052852 | 0.357 | Konten_17641 | Konten_7874 | 0.48927 | 0.0049136 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11616151 | 0.368 | 0.16302 | 0.054464 | 0 | 0 | 0.17188 | 0.13175 | Konten_10856 | Konten_15793 | 0.97168 | 0.021718 | APHMEBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11616528 | 0.377 | 0.047125 | 0.039585 | 0 | 0 | 0.061545 | 0.31875 | Konten_15790 | Konten_15791 | 3.4706 | 0.046101 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11616681 | 0.305 | 0.0305 | 0.03111 | 0 | 0 | 0.043567 | 0.357 | Konten_9053 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 10.8071 | 0.040444 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11616741 | 0.052 | 0.01664 | 0.007332 | 0 | 0 | 0.018184 | 0.15725 | Konten_4409 | Konten_7875 | 0.31076 | 0.0034873 | APHMEBU 1x3x95
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11678631 | 0.528 | 0.1584 | 0.18744 | 0.23654 | 0.81206 | 0.24541 | 0.35 | Konten_20363 | Konten_15790 | 3.3826 | 0.0014567 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11678686 | 0.458 | 0.1461 | 0.16488 | 0.21389 | 0.70807 | 0.2203 | 0.34 | Konten_2956 | Konten_20363 | 3.4854 | 0.0012435 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11678785 | 0.491 | 0.1473 | 0.1743 | 0.21997 | 0.75516 | 0.22821 | 0.35 | Konten_15792 | Konten_4409 | 1.5565 | 0.0013552 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11680024 | 0.427 | 0.1281 | 0.15158 | 0.1913 | 0.65673 | 0.19846 | 0.35 | Konten_10856 | Konten_15795 | 1.1736 | 0.0011787 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE24942512 | 0.372 | 0.0465 | 0.03906 | 0 | 0 | 0.060728 | 0.35105 | Konten_6822 | Konten_18445 | 2.2304 | 0.045495 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE24942518 | 0.305 | 0.038125 | 0.032025 | 0 | 0 | 0.049791 | 0.35105 | Konten_18445 | Konten_15792 | 1.9819 | 0.037302 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36519346 | 0.332 | 0.0332 | 0.033864 | 0 | 0 | 0.047424 | 0.357 | Konten_7874 | Konten_15796 | 0.68847 | 0.044089 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36519359 | 0.36 | 0.15948 | 0.05328 | 0 | 0 | 0.16814 | 0.13175 | Konten_7875 | Konten_15793 | 0.31861 | 0.021245 | APHMEBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE40670401 | 0.144 | 0.0144 | 0.014688 | 0 | 0 | 0.020569 | 0.39525 | Konten_9053 | Konten_19044 | 9.7235 | 0.019097 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE40670418 | 0.452 | 0.0565 | 0.04746 | 0 | 0 | 0.073788 | 0.35105 | Konten_19044 | Konten_2956 | 9.267 | 0.05523 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE418765228 | 0.535 | 0.066875 | 0.056175 | 0 | 0 | 0.087338 | 0.35105 | Konten_20160 | Konten_17641 | 0.36835 | 0.06545 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE83453087 | 0.04 | 0.01276 | 0.0144 | 0.01868 | 0.06152 | 0.01924 | 0.335 | Konten_4409 | Konten_10856 | 1.555 | 0.0001087 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SS_Braunau USt | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10724 | Konten_20160 | 2.6524e-07 | 2.6828e-07 | Schutz_SS_Braunau USt
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | ST_SA45786650 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_15795 | Konten_15796 | 0.094534 | 3.0289e-06 | Sammelschiene
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | 5402002_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13996 | Konten_13997 | 0.27262 | 3.5482e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | 5402004_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13990 | Konten_13991 | 0.31909 | 3.5493e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | 5402035_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10722 | Konten_10724 | 2.3066e-06 | 3.0421e-06 | Sammelschiene
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE107286739 | 0.302 | 0.03775 | 0.03171 | 0 | 0 | 0.049301 | 0.35105 | Konten_10590 | Konten_7743 | 1.9144 | 0.0043296 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE107321963 | 0.565 | 0.070625 | 0.059325 | 0 | 0 | 0.092235 | 0.35105 | Konten_19 | Konten_10590 | 8.0105 | 0.008097 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE108256657 | 0.056 | 0.0056 | 0.005712 | 0 | 0 | 0.0079992 | 0.357 | Konten_2035 | Konten_6507 | 32.7297 | 0.0074516 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE108256660 | 0.013 | 0.0013 | 0.001326 | 0 | 0 | 0.001857 | 0.39525 | Konten_6507 | Konten_10763 | 29.5594 | 0.0017299 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE108256702 | 0.443 | 0.0443 | 0.045186 | 0 | 0 | 0.063279 | 0.357 | Konten_6510 | Konten_19130 | 32.7246 | 0.058972 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE108256705 | 0.02 | 0.002 | 0.00204 | 0 | 0 | 0.0028569 | 0.39525 | Konten_10763 | Konten_6510 | 29.5587 | 0.0026615 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE109081912 | 0.228 | 0.0228 | 0.023256 | 0 | 0 | 0.032568 | 0.39525 | Konten_6533 | Konten_6535 | 9.1084 | 0.030403 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE109294317 | 0.38 | 0.038 | 0.03876 | 0 | 0 | 0.05428 | 0.357 | Konten_7806 | Konten_6533 | 10.0952 | 0.050665 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE109294329 | 0.438 | 0.0438 | 0.044676 | 0 | 0 | 0.062565 | 0.357 | Konten_6535 | Konten_20380 | 10.0838 | 0.058414 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE114053036 | 0.132 | 0.0132 | 0.013464 | 0 | 0 | 0.018855 | 0.39525 | Konten_18726 | Konten_6686 | 9.1823 | 0.01759 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE114053044 | 0.133 | 0.0133 | 0.013566 | 0 | 0 | 0.018998 | 0.39525 | Konten_6685 | Konten_18726 | 9.169 | 0.017722 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE114189947 | 0.145 | 0.0145 | 0.01479 | 0 | 0 | 0.020712 | 0.357 | Konten_6700 | Konten_7806 | 10.1014 | 0.01933 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE114189953 | 0.009 | 0.0009 | 0.000918 | 0 | 0 | 0.0012856 | 0.357 | Konten_6701 | Konten_6700 | 10.1018 | 0.0011998 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11615893 | 0.418 | 0.0418 | 0.042636 | 0 | 0 | 0.059708 | 0.39525 | Konten_14013 | Konten_14009 | 1.7585 | 0.0065141 | NA2XS(F)2Y 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11615905 | 0.275 | 0.034375 | 0.028875 | 0 | 0 | 0.044893 | 0.31875 | Konten_14005 | Konten_14006 | 5.3309 | 0.0039422 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11615917 | 0.155 | 0.039215 | 0.018135 | 0 | 0 | 0.043205 | 0.21675 | Konten_7887 | Konten_1596 | 3.0865 | 0.0016814 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11615929 | 0.031 | 0.011997 | 0.003379 | 0 | 0 | 0.012464 | 0.1445 | Konten_13980 | Konten_7836 | 0.093392 | 0.00029243 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11615941 | 0.275 | 0.034375 | 0.024475 | 0 | 0 | 0.042198 | 0.27625 | Konten_4 | Konten_7811 | 4.7157 | 0.0044065 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616204 | 0.269 | 0.0269 | 0.027438 | 0 | 0 | 0.038425 | 0.39525 | Konten_13973 | Konten_8448 | 1.2667 | 0.0041861 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616228 | 0.071 | 0.027477 | 0.007739 | 0 | 0 | 0.028546 | 0.1445 | Konten_13974 | Konten_7822 | 1.5377 | 0.00066968 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616240 | 0.062 | 0.00775 | 0.00651 | 0 | 0 | 0.010121 | 0.35105 | Konten_8660 | Konten_6483 | 0.034646 | 0.00088881 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616264 | 0.054 | 0.00675 | 0.004806 | 0 | 0 | 0.0082861 | 0.27625 | Konten_13989 | Konten_7810 | 2.313 | 0.00086564 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616276 | 0.177 | 0.022125 | 0.015753 | 0 | 0 | 0.02716 | 0.27625 | Konten_13989 | Konten_9884 | 0.1165 | 0.0028373 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616295 | 0.115 | 0.044505 | 0.012535 | 0 | 0 | 0.046237 | 0.1445 | Konten_13997 | Konten_7891 | 4.9069 | 0.0010843 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616307 | 0.166 | 0.041998 | 0.016102 | 0 | 0 | 0.044979 | 0.19125 | Konten_100 | Konten_14007 | 8.8409 | 0.0021385 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616319 | 0.114 | 0.050502 | 0.011856 | 0 | 0 | 0.051875 | 0.14025 | Konten_102 | Konten_7868 | 1.5162 | 0.0012177 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616331 | 0.163 | 0.05216 | 0.0163 | 0 | 0 | 0.054648 | 0.16575 | Konten_14011 | Konten_14012 | 0.067785 | 0.0019461 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616342 | 0.528 | 0.066 | 0.05544 | 0 | 0 | 0.086195 | 0.31875 | Konten_112 | Konten_9936 | 8.2532 | 0.0075665 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616551 | 0.402 | 0.05025 | 0.04221 | 0 | 0 | 0.065626 | 0.31875 | Konten_14012 | Konten_9415 | 7.2224 | 0.0057676 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616563 | 0.116 | 0.044892 | 0.012644 | 0 | 0 | 0.046639 | 0.1445 | Konten_13976 | Konten_7820 | 1.0694 | 0.0010942 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616813 | 0.131 | 0.033143 | 0.015327 | 0 | 0 | 0.036515 | 0.21675 | Konten_13991 | Konten_13993 | 0.58557 | 0.0014208 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616842 | 0.048 | 0.018576 | 0.005232 | 0 | 0 | 0.019299 | 0.1445 | Konten_13979 | Konten_7896 | 1.6969 | 0.00045272 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616901 | 0.271 | 0.033875 | 0.024119 | 0 | 0 | 0.041584 | 0.27625 | Konten_53 | Konten_7819 | 3.5181 | 0.0043424 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616913 | 0.054 | 0.00675 | 0.004806 | 0 | 0 | 0.0082861 | 0.27625 | Konten_13987 | Konten_7803 | 1.8111 | 0.00086568 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616925 | 0.177 | 0.022125 | 0.015753 | 0 | 0 | 0.02716 | 0.27625 | Konten_14001 | Konten_13996 | 2.8678 | 0.0028369 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616944 | 0.178 | 0.02225 | 0.01869 | 0 | 0 | 0.029058 | 0.35105 | Konten_14008 | Konten_14010 | 0.47065 | 0.0025503 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616956 | 0.016 | 0.007088 | 0.001664 | 0 | 0 | 0.0072807 | 0.14025 | Konten_7824 | Konten_14011 | 0.35942 | 0.00017092 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11617033 | 0.326 | 0.0326 | 0.033252 | 0 | 0 | 0.046567 | 0.39525 | Konten_14000 | Konten_13990 | 0.074083 | 0.0050737 | NA2XS(F)2Y 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11617176 | 0.148 | 0.0148 | 0.015096 | 0 | 0 | 0.021141 | 0.357 | Konten_2037 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 32.7398 | 0.019626 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11617327 | 0.143 | 0.017875 | 0.015015 | 0 | 0 | 0.023345 | 0.35105 | Konten_14002 | Konten_14004 | 0.8418 | 0.0020502 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11679782 | 0.24 | 0.16536 | 0.09048 | 0.20088 | 0.37704 | 0.1885 | 0.205 | Konten_1596 | Konten_14003 | 3.2635 | 7.2913e-05 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11680197 | 1.1 | 0.209 | 0.3751 | 0.3718 | 1.6753 | 0.4294 | 0.47 | Konten_2037 | Konten_2035 | 24.8617 | 0.0031705 | E - Al/St . 150/25 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE26603409 | 0.032 | 0.004 | 0.00336 | 0 | 0 | 0.0052239 | 0.35105 | Konten_7741 | Konten_18499 | 1.6146 | 0.00045883 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE26739734 | 0.032 | 0.004 | 0.00336 | 0 | 0 | 0.0052239 | 0.35105 | Konten_18499 | Konten_7733 | 0.16594 | 0.00045884 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE351972418 | 0.139 | 0.0139 | 0.014178 | 0 | 0 | 0.019855 | 0.357 | Konten_7807 | Konten_6685 | 10.166 | 0.01852 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE354914438 | 0.064 | 0.0064 | 0.006528 | 0 | 0 | 0.0091419 | 0.357 | Konten_7227 | Konten_7807 | 10.1731 | 0.0085268 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36436063 | 0.672 | 0.084 | 0.07056 | 0 | 0 | 0.1097 | 0.35105 | Konten_7733 | Konten_13999 | 0.1584 | 0.0096356 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36438002 | 0.166 | 0.02075 | 0.01743 | 0 | 0 | 0.027099 | 0.35105 | Konten_7742 | Konten_7741 | 1.6182 | 0.0023801 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36438015 | 0.105 | 0.013125 | 0.011025 | 0 | 0 | 0.017141 | 0.35105 | Konten_14004 | Konten_7742 | 1.6209 | 0.0015055 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36438028 | 0.063 | 0.007875 | 0.006615 | 0 | 0 | 0.010285 | 0.35105 | Konten_7743 | Konten_14002 | 1.9157 | 0.00090324 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36485683 | 0.178 | 0.02225 | 0.01869 | 0 | 0 | 0.029058 | 0.31875 | Konten_7794 | Konten_8250 | 8.2531 | 0.0025519 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36493005 | 0.03 | 0.00375 | 0.00267 | 0 | 0 | 0.0046034 | 0.27625 | Konten_7803 | Konten_7804 | 1.81 | 0.00048094 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36493018 | 0.043 | 0.005375 | 0.003827 | 0 | 0 | 0.0065982 | 0.27625 | Konten_7804 | Konten_7805 | 1.8095 | 0.00068935 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36493031 | 0.372 | 0.0465 | 0.033108 | 0 | 0 | 0.057082 | 0.27625 | Konten_7805 | Konten_13973 | 1.8089 | 0.0059639 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36493044 | 0.374 | 0.0374 | 0.038148 | 0 | 0 | 0.053423 | 0.39525 | Konten_14006 | Konten_14000 | 0.52038 | 0.0058207 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36493075 | 0.773 | 0.0773 | 0.078846 | 0 | 0 | 0.11042 | 0.357 | Konten_6686 | Konten_6701 | 10.1541 | 0.10303 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36493088 | 0.5 | 0.05 | 0.051 | 0 | 0 | 0.071421 | 0.357 | Konten_7808 | Konten_7227 | 10.2356 | 0.066607 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36494112 | 0.157 | 0.0157 | 0.016014 | 0 | 0 | 0.022426 | 0.39525 | Konten_8448 | Konten_13979 | 1.2699 | 0.0024432 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36494151 | 0.134 | 0.01675 | 0.011926 | 0 | 0 | 0.020562 | 0.27625 | Konten_7810 | Konten_13987 | 2.3138 | 0.0021481 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36494164 | 0.252 | 0.0315 | 0.022428 | 0 | 0 | 0.038669 | 0.27625 | Konten_7811 | Konten_14001 | 4.7223 | 0.0040386 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499420 | 0.53 | 0.06625 | 0.04717 | 0 | 0 | 0.081327 | 0.27625 | Konten_9141 | Konten_13989 | 3.5043 | 0.008495 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499433 | 0.288 | 0.036 | 0.025632 | 0 | 0 | 0.044193 | 0.27625 | Konten_7819 | Konten_9140 | 3.5102 | 0.0046154 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499457 | 0.029 | 0.011223 | 0.003161 | 0 | 0 | 0.01166 | 0.1445 | Konten_7820 | Konten_7821 | 1.0701 | 0.00027356 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499470 | 0.029 | 0.011223 | 0.003161 | 0 | 0 | 0.01166 | 0.1445 | Konten_7821 | Konten_13980 | 1.0709 | 0.00027356 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499483 | 0.081 | 0.031347 | 0.008829 | 0 | 0 | 0.032567 | 0.1445 | Konten_7822 | Konten_7823 | 1.5404 | 0.00076402 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499496 | 0.117 | 0.045279 | 0.012753 | 0 | 0 | 0.047041 | 0.1445 | Konten_7823 | Konten_13976 | 1.5453 | 0.0011036 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499509 | 0.245 | 0.10853 | 0.02548 | 0 | 0 | 0.11149 | 0.14025 | Konten_14008 | Konten_7824 | 0.35326 | 0.0026173 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36506711 | 0.108 | 0.041796 | 0.011772 | 0 | 0 | 0.043422 | 0.1445 | Konten_7836 | Konten_8823 | 0.081714 | 0.0010188 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36515957 | 0.166 | 0.073538 | 0.017264 | 0 | 0 | 0.075537 | 0.14025 | Konten_7863 | Konten_7865 | 1.5852 | 0.0017733 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36515978 | 0.193 | 0.085499 | 0.020072 | 0 | 0 | 0.087823 | 0.14025 | Konten_7864 | Konten_14008 | 1.6489 | 0.0020617 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36518356 | 0.008 | 0.003544 | 0.000832 | 0 | 0 | 0.0036404 | 0.14025 | Konten_7865 | Konten_7864 | 1.5877 | 8.5459e-05 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36518369 | 0.061 | 0.027023 | 0.006344 | 0 | 0 | 0.027758 | 0.14025 | Konten_7868 | Konten_7863 | 1.5344 | 0.0006516 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36524583 | 0.165 | 0.041745 | 0.019305 | 0 | 0 | 0.045993 | 0.21675 | Konten_13990 | Konten_7887 | 3.0856 | 0.0017897 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36525423 | 0.006 | 0.001608 | 0.000624 | 0 | 0 | 0.0017248 | 0.18275 | Konten_7891 | Konten_7892 | 3.88 | 6.4119e-05 | PMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36525436 | 0.176 | 0.068112 | 0.019184 | 0 | 0 | 0.070762 | 0.1445 | Konten_7892 | Konten_8253 | 4.9104 | 0.0016597 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36528276 | 0.071 | 0.027477 | 0.007739 | 0 | 0 | 0.028546 | 0.1445 | Konten_7896 | Konten_13974 | 1.7004 | 0.00066967 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE37551657 | 0.007 | 0.000875 | 0.000735 | 0 | 0 | 0.0011427 | 0.35105 | Konten_8250 | Konten_8251 | 7.4938 | 0.00010037 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE37551670 | 0.406 | 0.05075 | 0.04263 | 0 | 0 | 0.066279 | 0.31875 | Konten_8251 | Konten_14012 | 8.255 | 0.0058225 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE37551683 | 0.045 | 0.017415 | 0.004905 | 0 | 0 | 0.018093 | 0.1445 | Konten_8252 | Konten_13991 | 4.9116 | 0.0004244 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE37551694 | 0.008 | 0.003096 | 0.000872 | 0 | 0 | 0.0032165 | 0.1445 | Konten_8253 | Konten_8252 | 4.9106 | 7.5447e-05 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE384708493 | 0.135 | 0.0135 | 0.01377 | 0 | 0 | 0.019284 | 0.357 | Konten_13990 | Konten_8660 | 0.068032 | 0.0021008 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE408235131 | 0.066 | 0.0066 | 0.006732 | 0 | 0 | 0.0094276 | 0.39525 | Konten_8823 | Konten_13981 | 0.014999 | 0.0010273 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE426760878 | 0.003 | 0.0003 | 0.000306 | 0 | 0 | 0.00042853 | 0.39525 | Konten_9140 | Konten_9141 | 2.4492 | 4.6666e-05 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE426967356 | 0.055 | 0.0055 | 0.00561 | 0 | 0 | 0.0078563 | 0.357 | Konten_19130 | Konten_9147 | 10.3061 | 0.0073241 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE429091679 | 0.129 | 0.0129 | 0.013158 | 0 | 0 | 0.018427 | 0.357 | Konten_9435 | Konten_7808 | 10.2538 | 0.017182 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE437376851 | 0.287 | 0.0287 | 0.029274 | 0 | 0 | 0.040996 | 0.39525 | Konten_9147 | Konten_9435 | 9.3008 | 0.038222 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE440315174 | 0.067 | 0.008375 | 0.007035 | 0 | 0 | 0.010938 | 0.35105 | Konten_19327 | Konten_9418 | 5.2528 | 0.00096155 | NA2XS(F)2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE440315184 | 0.064 | 0.008 | 0.00672 | 0 | 0 | 0.010448 | 0.35105 | Konten_9415 | Konten_19327 | 6.5574 | 0.00091844 | NA2XS(F)2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE444736146 | 0.311 | 0.038875 | 0.032655 | 0 | 0 | 0.05077 | 0.31875 | Konten_9418 | Konten_14013 | 5.7854 | 0.004464 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE479855153 | 0.176 | 0.0176 | 0.017952 | 0 | 0 | 0.02514 | 0.39525 | Konten_9884 | Konten_13991 | 0.039989 | 0.0027383 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE53529468 | 0.013 | 0.001625 | 0.001365 | 0 | 0 | 0.0021222 | 0.35105 | Konten_9936 | Konten_7794 | 7.4934 | 0.00018635 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE55667856 | 0.44 | 0.055 | 0.0462 | 0 | 0 | 0.071829 | 0.35105 | Konten_14009 | Konten_14006 | 0.10378 | 0.0063171 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE58076644 | 0.363 | 0.045375 | 0.038115 | 0 | 0 | 0.059259 | 0.35105 | Konten_14007 | Konten_14005 | 5.1462 | 0.0052024 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE79954508 | 0.085 | 0.010625 | 0.008925 | 0 | 0 | 0.013876 | 0.35105 | Konten_6483 | Konten_19728 | 0.020033 | 0.0012185 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS12181138 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10722 | Konten_20379 | 1.8 | 2.6945e-07 | Schutz_SS12181138
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS25768495 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20470 | Konten_128 | 4.0691 | 3.547e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Arbeiterkammer (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_4 | 0.65059 | 3.1417e-08 | Schutz_SS_Arbeiterkammer (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Citycenter (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_19 | 1.4056 | 3.1417e-08 | Schutz_SS_Citycenter (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Jahnstrasse (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_53 | 0.48594 | 3.1417e-08 | Schutz_SS_Jahnstrasse (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Sebastianstrasse (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_102 | 0.10399 | 3.1417e-08 | Schutz_SS_Sebastianstrasse (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Siedlung Haiden (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_100 | 0.84542 | 3.1417e-08 | Schutz_SS_Siedlung Haiden (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Südwest (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_112 | 1.3154 | 3.1417e-08 | Schutz_SS_Südwest (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_U21 (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_128 | 5.2898 | 3.1417e-08 | Schutz_SS_U21 (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | ST_SA12181111 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20380 | Konten_10722 | 1.8 | 2.6945e-07 | Schutz_ST_SA12181111
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | 5402003_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13973 | Konten_13972 | 7.9421e-07 | 3.6028e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | 5402027_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13983 | Konten_13984 | 1.0426 | 3.6252e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | 5402027_SS2-SS3 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13984 | Konten_13985 | 7.9408e-07 | 3.6013e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108256672 | 0.053 | 0.0053 | 0.005406 | 0 | 0 | 0.0075707 | 0.357 | Konten_5749 | Konten_6508 | 60.8958 | 0.007068 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108256675 | 0.02 | 0.002 | 0.00204 | 0 | 0 | 0.0028569 | 0.39525 | Konten_6508 | Konten_10765 | 55.0027 | 0.0026674 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108256687 | 0.017 | 0.002125 | 0.001785 | 0 | 0 | 0.0027752 | 0.35105 | Konten_10765 | Konten_6509 | 26.361 | 0.0020888 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108256690 | 0.228 | 0.037392 | 0.028956 | 0 | 0 | 0.047293 | 0.22525 | Konten_6509 | Konten_2351 | 41.0826 | 0.019049 | APHMEBU 1x3x185
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE110098454 | 0.119 | 0.027727 | 0.041293 | 0.045339 | 0.18207 | 0.049738 | 0.41 | Konten_2351 | Konten_5991 | 22.5666 | 0.00033816 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE110098601 | 0.632 | 0.14726 | 0.2193 | 0.24079 | 0.96696 | 0.26416 | 0.41 | Konten_5991 | Konten_5992 | 22.5665 | 0.0017978 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE110098860 | 1.935 | 0.45085 | 0.67145 | 0.73724 | 2.9605 | 0.80877 | 0.41 | Konten_5992 | Konten_5993 | 22.5662 | 0.0055233 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE110098984 | 0.543 | 0.12652 | 0.18842 | 0.20688 | 0.83079 | 0.22696 | 0.41 | Konten_5993 | Konten_2812 | 22.5651 | 0.0015551 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE110099078 | 1.554 | 0.36208 | 0.53924 | 0.59207 | 2.3776 | 0.64952 | 0.41 | Konten_19414 | Konten_6001 | 11.2441 | 0.00447 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11615977 | 0.049 | 0.01568 | 0.0049 | 0 | 0 | 0.016428 | 0.16575 | Konten_13968 | Konten_8946 | 0.5744 | 0.00058645 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11615989 | 0.306 | 0.077418 | 0.029682 | 0 | 0 | 0.082913 | 0.19125 | Konten_13975 | Konten_7839 | 9.1284 | 0.0039587 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616020 | 0.511 | 0.0511 | 0.052122 | 0 | 0 | 0.072993 | 0.39525 | Konten_13956 | Konten_13958 | 2.0953 | 0.0079622 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616080 | 0.355 | 0.044375 | 0.037275 | 0 | 0 | 0.057953 | 0.35105 | Konten_81 | Konten_9646 | 45.2082 | 0.0050921 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616091 | 0.057 | 0.014421 | 0.006669 | 0 | 0 | 0.015888 | 0.21675 | Konten_31 | Konten_7872 | 63.6213 | 0.00061803 | A2YHCY 3x1x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616216 | 0.448 | 0.0448 | 0.045696 | 0 | 0 | 0.063993 | 0.39525 | Konten_13967 | Konten_13981 | 0.27473 | 0.0070802 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616252 | 0.05 | 0.005 | 0.0051 | 0 | 0 | 0.0071421 | 0.39525 | Konten_13971 | Konten_7791 | 0.30968 | 0.00079019 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616354 | 0.11 | 0.0352 | 0.011 | 0 | 0 | 0.036879 | 0.16575 | Konten_13983 | Konten_7869 | 5.5381 | 0.0013423 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616366 | 0.392 | 0.099176 | 0.038024 | 0 | 0 | 0.10622 | 0.19125 | Konten_7729 | Konten_13984 | 14.1722 | 0.0051583 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616385 | 0.018 | 0.00225 | 0.00189 | 0 | 0 | 0.0029385 | 0.35105 | Konten_13992 | Konten_8810 | 38.1414 | 0.00026 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616420 | 0.011 | 0.00352 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0036879 | 0.16575 | Konten_13994 | Konten_7838 | 0.21237 | 0.00013431 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616516 | 0.048 | 0.006 | 0.00504 | 0 | 0 | 0.0078359 | 0.35105 | Konten_178 | Konten_7888 | 0.011357 | 0.00069337 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616575 | 0.478 | 0.15296 | 0.0478 | 0 | 0 | 0.16025 | 0.16575 | Konten_13984 | Konten_13965 | 0.20095 | 0.0058324 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616587 | 0.086 | 0.021758 | 0.008342 | 0 | 0 | 0.023302 | 0.19125 | Konten_13959 | Konten_7792 | 1.8076 | 0.0011105 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616599 | 0.239 | 0.060467 | 0.023183 | 0 | 0 | 0.064759 | 0.19125 | Konten_13964 | Konten_7841 | 1.622 | 0.0030954 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616610 | 0.195 | 0.049335 | 0.018915 | 0 | 0 | 0.052837 | 0.19125 | Konten_13963 | Konten_7796 | 6.4823 | 0.0025248 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616622 | 0.048 | 0.006 | 0.00504 | 0 | 0 | 0.0078359 | 0.35105 | Konten_101 | Konten_7897 | 8.688 | 0.00068767 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616646 | 0.109 | 0.013625 | 0.011445 | 0 | 0 | 0.017794 | 0.35105 | Konten_7793 | Konten_13956 | 7.6004 | 0.0015644 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616670 | 0.367 | 0.045875 | 0.038535 | 0 | 0 | 0.059912 | 0.35105 | Konten_6792 | Konten_14195 | 39.2817 | 0.0052798 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616878 | 0.056 | 0.007 | 0.00588 | 0 | 0 | 0.0091419 | 0.3536 | Konten_13970 | Konten_7795 | 0.58616 | 0.00081529 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616890 | 0.431 | 0.0431 | 0.043962 | 0 | 0 | 0.061565 | 0.39525 | Konten_13969 | Konten_13971 | 5.381 | 0.0068102 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616980 | 0.024 | 0.006072 | 0.002328 | 0 | 0 | 0.006503 | 0.19125 | Konten_13999 | Konten_7893 | 56.5646 | 0.00031432 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616998 | 0.359 | 0.0359 | 0.036618 | 0 | 0 | 0.05128 | 0.39525 | Konten_9093 | Konten_13986 | 40.1483 | 0.0056201 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617021 | 0.237 | 0.07584 | 0.0237 | 0 | 0 | 0.079457 | 0.16575 | Konten_13998 | Konten_13994 | 2.0758 | 0.0028936 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617105 | 0.198 | 0.050094 | 0.019206 | 0 | 0 | 0.05365 | 0.19125 | Konten_13960 | Konten_7842 | 0.12517 | 0.0025646 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617117 | 0.197 | 0.049841 | 0.019109 | 0 | 0 | 0.053379 | 0.19125 | Konten_6770 | Konten_7876 | 3.0889 | 0.0025435 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617128 | 0.061 | 0.015433 | 0.005917 | 0 | 0 | 0.016528 | 0.19125 | Konten_13961 | Konten_7745 | 3.2904 | 0.00078744 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617140 | 0.156 | 0.0195 | 0.01638 | 0 | 0 | 0.025467 | 0.35105 | Konten_13966 | Konten_6770 | 1.6807 | 0.0022399 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617152 | 0.158 | 0.01975 | 0.01659 | 0 | 0 | 0.025793 | 0.35105 | Konten_6769 | Konten_13966 | 1.7944 | 0.0022686 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617163 | 0.146 | 0.0146 | 0.014892 | 0 | 0 | 0.020855 | 0.357 | Konten_2036 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_10.StaCubic</l3> | 60.8956 | 0.019362 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11678449 | 0.81 | 0.41067 | 0.30051 | 0.53055 | 1.2604 | 0.50888 | 0.255 | Konten_15734 | Konten_15739 | 0.016708 | 0.0021793 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11679375 | 0.428 | 0.217 | 0.15879 | 0.28034 | 0.66597 | 0.26889 | 0.255 | Konten_15727 | Konten_18440 | 5.9579 | 0.0011504 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11679463 | 0.562 | 0.22705 | 0.20513 | 0.31022 | 0.86941 | 0.30599 | 0.29 | Konten_4996 | Konten_15743 | 14.6185 | 0.001532 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11679474 | 0.344 | 0.23702 | 0.12969 | 0.28793 | 0.54042 | 0.27018 | 0.205 | Konten_2812 | Konten_15736 | 1.2313 | 0.00090365 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11679485 | 0.512 | 0.35277 | 0.19302 | 0.42854 | 0.80435 | 0.40212 | 0.205 | Konten_5013 | Konten_4996 | 0.4203 | 0.0013461 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11679496 | 0.139 | 0.095771 | 0.052403 | 0.11634 | 0.21837 | 0.10917 | 0.205 | Konten_5013 | Konten_15746 | 0.42044 | 0.00036546 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11680163 | 2.005 | 0.46717 | 0.69574 | 0.76391 | 3.0677 | 0.83803 | 0.41 | Konten_6001 | Konten_6250 | 4.3517 | 0.0057774 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11680186 | 1.1 | 0.209 | 0.3751 | 0.3718 | 1.6753 | 0.4294 | 0.47 | Konten_2036 | Konten_5749 | 46.2548 | 0.0031742 | E - Al/St . 150/25 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE24942472 | 0.808 | 0.40966 | 0.29977 | 0.52924 | 1.2572 | 0.50762 | 0.255 | Konten_18440 | Konten_15734 | 5.8572 | 0.0021731 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE24942905 | 0.205 | 0.025625 | 0.021525 | 0 | 0 | 0.033466 | 0.35105 | Konten_13977 | Konten_18432 | 0.048623 | 0.0029762 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE350187796 | 0.495 | 0.0495 | 0.05049 | 0 | 0 | 0.070707 | 0.39525 | Konten_13958 | Konten_13961 | 1.8729 | 0.007714 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE351937995 | 0.07 | 0.007 | 0.00714 | 0 | 0 | 0.009999 | 0.39525 | Konten_13981 | Konten_7846 | 0.23928 | 0.0011063 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36435998 | 0.295 | 0.0295 | 0.03009 | 0 | 0 | 0.042139 | 0.39525 | Konten_13982 | Konten_13985 | 6.1328 | 0.0046573 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36436011 | 0.02 | 0.00506 | 0.00194 | 0 | 0 | 0.0054192 | 0.19125 | Konten_7730 | Konten_7729 | 14.1722 | 0.00026305 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36436024 | 0.09 | 0.02277 | 0.00873 | 0 | 0 | 0.024386 | 0.19125 | Konten_7731 | Konten_7730 | 14.1725 | 0.0011836 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36436037 | 0.15 | 0.03795 | 0.01455 | 0 | 0 | 0.040644 | 0.19125 | Konten_7732 | Konten_7731 | 14.1732 | 0.0019721 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36436050 | 0.048 | 0.012144 | 0.004656 | 0 | 0 | 0.013006 | 0.19125 | Konten_13995 | Konten_7732 | 14.1734 | 0.00063091 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36438060 | 0.04 | 0.01012 | 0.00388 | 0 | 0 | 0.010838 | 0.19125 | Konten_7745 | Konten_6769 | 3.2909 | 0.00051637 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36485644 | 0.054 | 0.00675 | 0.00567 | 0 | 0 | 0.0088154 | 0.3536 | Konten_7791 | Konten_13970 | 0.35016 | 0.00078617 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36485657 | 0.13 | 0.03289 | 0.01261 | 0 | 0 | 0.035224 | 0.19125 | Konten_7792 | Konten_13968 | 1.8053 | 0.0016787 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36485670 | 0.446 | 0.05575 | 0.04683 | 0 | 0 | 0.072809 | 0.31875 | Konten_13962 | Konten_7793 | 8.3702 | 0.006399 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36485703 | 0.147 | 0.0147 | 0.014994 | 0 | 0 | 0.020998 | 0.39525 | Konten_7795 | Konten_13967 | 0.52711 | 0.0023232 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36492992 | 0.171 | 0.043263 | 0.016587 | 0 | 0 | 0.046334 | 0.19125 | Konten_7796 | Konten_13964 | 6.4859 | 0.0022144 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36494082 | 0.704 | 0.0704 | 0.071808 | 0 | 0 | 0.10056 | 0.39525 | Konten_13986 | Konten_13978 | 37.3512 | 0.011052 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36494125 | 0.152 | 0.0152 | 0.015504 | 0 | 0 | 0.021712 | 0.39525 | Konten_13972 | Konten_13969 | 5.4537 | 0.0024012 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36506724 | 0.329 | 0.10528 | 0.0329 | 0 | 0 | 0.1103 | 0.16575 | Konten_7837 | Konten_13997 | 0.13836 | 0.004017 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36506737 | 0.165 | 0.0528 | 0.0165 | 0 | 0 | 0.055318 | 0.16575 | Konten_7838 | Konten_7837 | 0.20775 | 0.0020146 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36506750 | 0.124 | 0.031372 | 0.012028 | 0 | 0 | 0.033599 | 0.19125 | Konten_7839 | Konten_7840 | 9.1305 | 0.0016047 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36506763 | 0.197 | 0.049841 | 0.019109 | 0 | 0 | 0.053379 | 0.19125 | Konten_7840 | Konten_13963 | 9.1343 | 0.00255 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36506776 | 0.102 | 0.025806 | 0.009894 | 0 | 0 | 0.027638 | 0.19125 | Konten_7841 | Konten_13960 | 1.6212 | 0.0013211 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36506789 | 0.059 | 0.014927 | 0.005723 | 0 | 0 | 0.015986 | 0.19125 | Konten_7842 | Konten_7845 | 0.047961 | 0.00076419 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36510440 | 0.064 | 0.016192 | 0.006208 | 0 | 0 | 0.017341 | 0.19125 | Konten_7845 | Konten_13961 | 0.024955 | 0.00082895 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36510490 | 0.078 | 0.0078 | 0.009126 | 0 | 0 | 0.012005 | 0.40375 | Konten_7846 | Konten_13988 | 0.23706 | 0.00060765 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36515918 | 0.488 | 0.061 | 0.05124 | 0 | 0 | 0.079665 | 0.35105 | Konten_13965 | Konten_13969 | 0.11512 | 0.0070089 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36518382 | 0.006 | 0.001518 | 0.000582 | 0 | 0 | 0.0016257 | 0.19125 | Konten_7869 | Konten_7870 | 4.7994 | 7.8998e-05 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36518395 | 0.211 | 0.06752 | 0.0211 | 0 | 0 | 0.07074 | 0.16575 | Konten_7870 | Konten_7871 | 5.5383 | 0.0025751 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36518416 | 0.02 | 0.00506 | 0.00194 | 0 | 0 | 0.0054192 | 0.19125 | Konten_7871 | Konten_10190 | 4.7999 | 0.00026339 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36518432 | 0.2 | 0.0506 | 0.0194 | 0 | 0 | 0.054192 | 0.19125 | Konten_7872 | Konten_6792 | 72.104 | 0.0025811 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36519328 | 0.232 | 0.07424 | 0.0232 | 0 | 0 | 0.077781 | 0.16575 | Konten_8946 | Konten_7873 | 0.56987 | 0.0027767 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36524557 | 0.036 | 0.009108 | 0.003492 | 0 | 0 | 0.0097545 | 0.19125 | Konten_7876 | Konten_7886 | 3.0898 | 0.00046482 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36524570 | 0.083 | 0.020999 | 0.008051 | 0 | 0 | 0.022489 | 0.19125 | Konten_7886 | Konten_13959 | 3.0922 | 0.0010717 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36524635 | 0.133 | 0.016625 | 0.013965 | 0 | 0 | 0.021712 | 0.35105 | Konten_7888 | Konten_10010 | 0.042823 | 0.0019212 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36524648 | 0.038 | 0.014706 | 0.004142 | 0 | 0 | 0.015278 | 0.1445 | Konten_7889 | Konten_7890 | 0.17853 | 0.00036113 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36524661 | 0.053 | 0.020511 | 0.005777 | 0 | 0 | 0.021309 | 0.1445 | Konten_7890 | Konten_13992 | 0.19857 | 0.00050368 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36528196 | 0.218 | 0.055154 | 0.021146 | 0 | 0 | 0.059069 | 0.19125 | Konten_7893 | Konten_7895 | 56.5645 | 0.0028583 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36528211 | 0.051 | 0.012903 | 0.004947 | 0 | 0 | 0.013819 | 0.19125 | Konten_7894 | Konten_13995 | 20.6601 | 0.00067024 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36528224 | 0.35 | 0.08855 | 0.03395 | 0 | 0 | 0.094835 | 0.19125 | Konten_7895 | Konten_7894 | 20.6603 | 0.0045966 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36528289 | 0.133 | 0.016625 | 0.013965 | 0 | 0 | 0.021712 | 0.35105 | Konten_7897 | Konten_10009 | 8.6888 | 0.0019057 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36531298 | 0.264 | 0.16922 | 0.028776 | 0 | 0 | 0.17165 | 0.1105 | Konten_7898 | Konten_13975 | 27.6134 | 0.0024962 | APMBU 1x3x50
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36531326 | 0.344 | 0.043 | 0.03612 | 0 | 0 | 0.056157 | 0.35105 | Konten_10291 | Konten_13962 | 8.9787 | 0.0049331 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE383042229 | 0.25 | 0.17225 | 0.09425 | 0.20925 | 0.39275 | 0.19635 | 0.205 | Konten_4996 | Konten_2812 | 21.0999 | 0.00065699 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE383042259 | 1.154 | 0.26888 | 0.40044 | 0.43967 | 1.7656 | 0.48234 | 0.41 | Konten_2812 | Konten_5994 | 11.4269 | 0.0033102 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE385165371 | 0.543 | 0.0543 | 0.063531 | 0 | 0 | 0.083574 | 0.40375 | Konten_50 | Konten_10292 | 7.8076 | 0.0041638 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE387845995 | 0.561 | 0.13071 | 0.19467 | 0.21374 | 0.85833 | 0.23448 | 0.41 | Konten_5994 | Konten_19414 | 11.4255 | 0.0016112 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE394506570 | 0.456 | 0.057 | 0.04788 | 0 | 0 | 0.074441 | 0.35105 | Konten_8568 | Konten_18951 | 5.0666 | 0.056889 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE394950163 | 0.458 | 0.05725 | 0.04809 | 0 | 0 | 0.074768 | 0.35105 | Konten_18951 | Konten_8567 | 4.8899 | 0.057146 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE399790239 | 0.051 | 0.006375 | 0.005355 | 0 | 0 | 0.0083257 | 0.35105 | Konten_6250 | Konten_8568 | 5.0748 | 0.0063621 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40662111 | 0.1 | 0.0253 | 0.0097 | 0 | 0 | 0.027096 | 0.19125 | Konten_8806 | Konten_13999 | 59.4505 | 0.0013089 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40662117 | 0.183 | 0.046299 | 0.017751 | 0 | 0 | 0.049585 | 0.19125 | Konten_8805 | Konten_8806 | 59.4506 | 0.0023919 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40662125 | 0.019 | 0.004807 | 0.001843 | 0 | 0 | 0.0051482 | 0.19125 | Konten_8804 | Konten_9631 | 59.4511 | 0.0002471 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40662131 | 0.388 | 0.098164 | 0.037636 | 0 | 0 | 0.10513 | 0.19125 | Konten_6772 | Konten_8805 | 59.451 | 0.005057 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40662137 | 0.082 | 0.020746 | 0.007954 | 0 | 0 | 0.022219 | 0.19125 | Konten_8803 | Konten_8804 | 59.4512 | 0.0010659 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40667065 | 0.034 | 0.008602 | 0.003298 | 0 | 0 | 0.0092126 | 0.19125 | Konten_8802 | Konten_8803 | 59.4513 | 0.00044171 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40667073 | 0.019 | 0.002375 | 0.001995 | 0 | 0 | 0.0031017 | 0.35105 | Konten_13992 | Konten_8802 | 32.3887 | 0.00027447 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40667126 | 0.367 | 0.045875 | 0.038535 | 0 | 0 | 0.059912 | 0.35105 | Konten_8809 | Konten_14195 | 38.1419 | 0.0052913 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40667134 | 0.063 | 0.015939 | 0.006111 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.19125 | Konten_8810 | Konten_8809 | 70.0107 | 0.00081785 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE413677016 | 0.392 | 0.0392 | 0.039984 | 0 | 0 | 0.055994 | 0.39525 | Konten_13978 | Konten_13977 | 37.1008 | 0.0061716 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE413677064 | 0.368 | 0.0368 | 0.037536 | 0 | 0 | 0.052566 | 0.39525 | Konten_13977 | Konten_13982 | 31.5975 | 0.0058043 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE414286057 | 0.004 | 0.0005 | 0.00042 | 0 | 0 | 0.00065299 | 0.35105 | Konten_7873 | Konten_13965 | 0.26351 | 5.745e-05 | NA2XS(F)2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE419693367 | 0.435 | 0.0435 | 0.04437 | 0 | 0 | 0.062137 | 0.39525 | Konten_13985 | Konten_13972 | 6.124 | 0.0068699 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE423230869 | 0.004 | 0.0004 | 0.000408 | 0 | 0 | 0.00057137 | 0.39525 | Konten_9094 | Konten_9093 | 40.1484 | 6.2556e-05 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE423230875 | 0.514 | 0.0514 | 0.052428 | 0 | 0 | 0.073421 | 0.39525 | Konten_6771 | Konten_9094 | 40.1508 | 0.0080268 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE444923285 | 0.003 | 0.000759 | 0.000291 | 0 | 0 | 0.00081287 | 0.19125 | Konten_9632 | Konten_6772 | 59.4511 | 3.9025e-05 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE446853509 | 0.012 | 0.003036 | 0.001164 | 0 | 0 | 0.0032515 | 0.19125 | Konten_9631 | Konten_9632 | 59.4511 | 0.00015609 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE447352900 | 0.043 | 0.0043 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.0061422 | 0.39525 | Konten_9646 | Konten_6771 | 40.151 | 0.00067046 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE61463326 | 0.247 | 0.030875 | 0.025935 | 0 | 0 | 0.040322 | 0.35105 | Konten_8567 | Konten_15727 | 4.8445 | 0.030822 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE61973633 | 0.312 | 0.19999 | 0.034008 | 0 | 0 | 0.20286 | 0.1105 | Konten_10009 | Konten_7898 | 27.6086 | 0.0029444 | APMBU 1x3x50
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE61973644 | 0.159 | 0.061533 | 0.017331 | 0 | 0 | 0.063927 | 0.1445 | Konten_10010 | Konten_7889 | 0.16416 | 0.001511 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE69778531 | 0.616 | 0.077 | 0.06468 | 0 | 0 | 0.10056 | 0.35105 | Konten_15734 | Konten_19645 | 0.88304 | 0.076961 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE78640315 | 0.222 | 0.07104 | 0.0222 | 0 | 0 | 0.074428 | 0.16575 | Konten_10190 | Konten_13998 | 5.5406 | 0.00271 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE79954498 | 0.128 | 0.016 | 0.01344 | 0 | 0 | 0.020896 | 0.35105 | Konten_13988 | Konten_19728 | 0.030402 | 0.0018636 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE87429644 | 0.116 | 0.0145 | 0.01218 | 0 | 0 | 0.018937 | 0.35105 | Konten_10292 | Konten_10291 | 8.9789 | 0.001663 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS108512905 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10765 | Konten_20356 | 6.2522 | 2.6944e-07 | Schutz_SS108512905
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109661352 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10764 | Konten_10507 | 7.6546 | 3.547e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109661402 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10764 | Konten_50 | 1.5762 | 3.1417e-08 | Schutz_SS109661402
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109661955 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10764 | Konten_81 | 7.9352 | 3.1417e-08 | Schutz_SS109661955
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109663094 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10507 | Konten_129 | 18.3696 | 3.1417e-08 | Schutz_SS109663094
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109663173 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10507 | Konten_101 | 1.5249 | 3.1417e-08 | Schutz_SS109663173
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109663197 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10507 | Konten_31 | 6.895 | 3.1417e-08 | Schutz_SS109663197
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109663245 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10507 | Konten_178 | 9.6488e-08 | 3.1678e-08 | Schutz_SS109663245
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | ST_SA109660866 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10763 | Konten_10765 | 2.3066e-06 | 3.042e-06 | Sammelschiene
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE107078046 | 0.5 | 0.0625 | 0.0525 | 0 | 0 | 0.081624 | 0.35105 | Konten_18866 | Konten_6489 | 0.78578 | 0.066207 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE107078049 | 0.085 | 0.010625 | 0.008925 | 0 | 0 | 0.013876 | 0.35105 | Konten_6488 | Konten_2551 | 0.060886 | 0.011255 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE115322256 | 0.841 | 0.10513 | 0.088305 | 0 | 0 | 0.13729 | 0.35105 | Konten_15729 | Konten_15702 | 8.3931 | 0.11072 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11615857 | 0.284 | 0.0284 | 0.028968 | 0 | 0 | 0.040567 | 0.357 | Konten_19608 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_8.StaCubic</l3> | 111.6964 | 0.037682 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11617246 | 0.062 | 0.00775 | 0.00651 | 0 | 0 | 0.010121 | 0.35105 | Konten_8821 | Konten_9263 | 6.81 | 0.0082089 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678394 | 0.11 | 0.03509 | 0.0396 | 0.05137 | 0.17006 | 0.05291 | 0.34 | Konten_15739 | Konten_2006 | 34.5867 | 0.00031784 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678405 | 0.36 | 0.24804 | 0.13572 | 0.30132 | 0.56556 | 0.28274 | 0.205 | Konten_10636 | Konten_2005 | 2.8242 | 0.00099783 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678416 | 1.301 | 0.74677 | 0.49048 | 0.93932 | 2.0439 | 0.89344 | 0.22 | Konten_2675 | Konten_15732 | 17.5545 | 0.0036118 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678427 | 0.483 | 0.33279 | 0.18209 | 0.40427 | 0.75879 | 0.37935 | 0.205 | Konten_15730 | Konten_2004 | 14.5368 | 0.0013456 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678438 | 0.619 | 0.35531 | 0.23336 | 0.44692 | 0.97245 | 0.42509 | 0.22 | Konten_4910 | Konten_3646 | 12.9747 | 0.0017338 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678460 | 0.633 | 0.20193 | 0.22788 | 0.29561 | 0.97862 | 0.30447 | 0.34 | Konten_15745 | Konten_15742 | 42.3528 | 0.0018113 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678471 | 0.549 | 0.17513 | 0.19764 | 0.25638 | 0.84875 | 0.26407 | 0.34 | Konten_5493 | Konten_5492 | 50.6994 | 0.0015609 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678482 | 0.929 | 0.29635 | 0.33444 | 0.43384 | 1.4362 | 0.44685 | 0.34 | Konten_2008 | Konten_15749 | 93.2049 | 0.0025923 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678493 | 0.28 | 0.084 | 0.0994 | 0.12544 | 0.43064 | 0.13014 | 0.35 | Konten_2638 | Konten_5494 | 0.011931 | 0.00078314 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678675 | 0.507 | 0.20483 | 0.18506 | 0.27986 | 0.78433 | 0.27604 | 0.29 | Konten_15752 | Konten_5011 | 14.9461 | 0.0013783 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679309 | 0.46 | 0.31694 | 0.17342 | 0.38502 | 0.72266 | 0.36128 | 0.205 | Konten_2006 | Konten_15744 | 0.30068 | 0.0012678 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679320 | 0.668 | 0.46025 | 0.25184 | 0.55912 | 1.0494 | 0.52465 | 0.205 | Konten_18874 | Konten_15733 | 1.0613 | 0.001852 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679331 | 0.605 | 0.41685 | 0.22809 | 0.50639 | 0.95046 | 0.47517 | 0.205 | Konten_2005 | Konten_15731 | 0.85381 | 0.0016771 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679342 | 0.4 | 0.2296 | 0.1508 | 0.2888 | 0.6284 | 0.27469 | 0.22 | Konten_15732 | Konten_15730 | 16.4602 | 0.0011131 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679353 | 0.1 | 0.0689 | 0.0377 | 0.0837 | 0.1571 | 0.07854 | 0.205 | Konten_2004 | Konten_15729 | 14.5337 | 0.00027881 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679364 | 0.216 | 0.12398 | 0.081432 | 0.15595 | 0.33934 | 0.14833 | 0.22 | Konten_3646 | Konten_2661 | 12.5831 | 0.00060553 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679386 | 1.398 | 0.44596 | 0.50328 | 0.65287 | 2.1613 | 0.67244 | 0.34 | Konten_15742 | Konten_15739 | 41.7811 | 0.0040229 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679397 | 0.503 | 0.16046 | 0.18108 | 0.2349 | 0.77764 | 0.24194 | 0.34 | Konten_5492 | Konten_15745 | 42.4124 | 0.0014348 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679408 | 0.739 | 0.50917 | 0.2786 | 0.61854 | 1.161 | 0.58041 | 0.205 | Konten_5492 | Konten_15737 | 13.7553 | 0.002009 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679419 | 0.112 | 0.077168 | 0.042224 | 0.093744 | 0.17595 | 0.087965 | 0.205 | Konten_5493 | Konten_15747 | 0.84809 | 0.00030312 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679430 | 1.178 | 0.37578 | 0.42408 | 0.55013 | 1.8212 | 0.56662 | 0.34 | Konten_15749 | Konten_5493 | 74.8498 | 0.0033243 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679441 | 0.762 | 0.24308 | 0.27432 | 0.35585 | 1.1781 | 0.36652 | 0.34 | Konten_15752 | Konten_2008 | 93.862 | 0.0021048 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679452 | 0.282 | 0.1943 | 0.10631 | 0.23603 | 0.44302 | 0.22148 | 0.205 | Konten_2008 | Konten_15751 | 1.0911 | 0.00074624 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679507 | 0.07 | 0.04823 | 0.02639 | 0.05859 | 0.10997 | 0.054978 | 0.205 | Konten_2638 | Konten_15748 | 2.819 | 0.0001838 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679518 | 0.165 | 0.0495 | 0.058575 | 0.07392 | 0.25377 | 0.07669 | 0.35 | Konten_5012 | Konten_2638 | 1.651 | 0.00046148 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679540 | 0.302 | 0.20808 | 0.11385 | 0.25277 | 0.47444 | 0.23719 | 0.205 | Konten_19608 | Konten_15754 | 0.68145 | 0.00078251 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679551 | 0.659 | 0.21022 | 0.23724 | 0.30775 | 1.0188 | 0.31698 | 0.34 | Konten_5034 | Konten_15752 | 108.9077 | 0.0018036 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679815 | 0.35 | 0.11165 | 0.126 | 0.16345 | 0.5411 | 0.16835 | 0.34 | Konten_2006 | Konten_5029 | 16.0544 | 0.001012 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679837 | 0.168 | 0.067872 | 0.06132 | 0.092736 | 0.2599 | 0.09147 | 0.29 | Konten_5011 | Konten_5012 | 11.228 | 0.00045702 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11680264 | 1.384 | 0.95358 | 0.52177 | 1.1584 | 2.1743 | 1.087 | 0.205 | Konten_15702 | Konten_4910 | 14.2611 | 0.0038674 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11680325 | 0.12 | 0.08268 | 0.04524 | 0.10044 | 0.18852 | 0.094248 | 0.205 | Konten_3646 | Konten_15735 | 0.4839 | 0.00033633 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11680336 | 0.466 | 0.32107 | 0.17568 | 0.39004 | 0.73209 | 0.366 | 0.205 | Konten_2661 | Konten_15740 | 1.9948 | 0.0013067 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11680369 | 0.482 | 0.27667 | 0.18171 | 0.348 | 0.75722 | 0.33101 | 0.22 | Konten_15741 | Konten_2675 | 22.5694 | 0.0013345 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11680380 | 0.365 | 0.1095 | 0.12957 | 0.16352 | 0.56137 | 0.16965 | 0.35 | Konten_2007 | Konten_15741 | 15.0855 | 0.0010752 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11680402 | 0.477 | 0.2738 | 0.17983 | 0.34439 | 0.74937 | 0.32757 | 0.22 | Konten_4910 | Konten_15728 | 0.31608 | 0.0013352 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331472938 | 0.156 | 0.10748 | 0.058812 | 0.13057 | 0.24508 | 0.12252 | 0.205 | Konten_2675 | Konten_10636 | 5.4679 | 0.00043233 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE339783446 | 0.308 | 0.0385 | 0.03234 | 0 | 0 | 0.05028 | 0.35105 | Konten_18678 | Konten_9143 | 6.8864 | 0.040771 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE347106369 | 0.088 | 0.011 | 0.00924 | 0 | 0 | 0.014366 | 0.35105 | Konten_2661 | Konten_18678 | 6.7422 | 0.011648 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE380099263 | 0.268 | 0.05628 | 0.031356 | 0 | 0.031356 | 0.064425 | 0.2805 | Konten_19608 | Konten_5034 | 139.1888 | 0.024832 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE386193412 | 0.369 | 0.25424 | 0.13911 | 0.30885 | 0.5797 | 0.28981 | 0.205 | Konten_2005 | Konten_18874 | 1.9709 | 0.0010229 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413693174 | 0.166 | 0.02075 | 0.01743 | 0 | 0 | 0.027099 | 0.35105 | Konten_8936 | Konten_19071 | 0.36961 | 0.021981 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413693201 | 0.175 | 0.021875 | 0.018375 | 0 | 0 | 0.028568 | 0.35105 | Konten_19071 | Konten_19844 | 0.25071 | 0.023173 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE420984014 | 0.142 | 0.01775 | 0.01491 | 0 | 0 | 0.023181 | 0.35105 | Konten_9232 | Konten_9054 | 6.8275 | 0.0188 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE423361086 | 0.042 | 0.00525 | 0.00441 | 0 | 0 | 0.0068564 | 0.35105 | Konten_9054 | Konten_8821 | 6.8138 | 0.0055608 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE426816919 | 0.184 | 0.023 | 0.01932 | 0 | 0 | 0.030038 | 0.35105 | Konten_9143 | Konten_9232 | 6.8475 | 0.024359 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE426817007 | 0.043 | 0.005375 | 0.004515 | 0 | 0 | 0.0070197 | 0.35105 | Konten_9263 | Konten_19162 | 6.8047 | 0.0056934 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE426817013 | 0.042 | 0.00525 | 0.00441 | 0 | 0 | 0.0068564 | 0.35105 | Konten_19162 | Konten_9281 | 7.0226 | 0.0055611 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE428613771 | 0.389 | 0.048625 | 0.040845 | 0 | 0 | 0.063504 | 0.35105 | Konten_15735 | Konten_19180 | 0.33846 | 0.051467 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE430234877 | 0.018 | 0.00225 | 0.00189 | 0 | 0 | 0.0029385 | 0.35105 | Konten_9281 | Konten_15738 | 7.019 | 0.0023833 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE430243887 | 0.947 | 0.11838 | 0.099435 | 0 | 0 | 0.1546 | 0.35105 | Konten_5012 | Konten_15750 | 7.6346 | 0.11739 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE443045148 | 0.377 | 0.07917 | 0.044109 | 0 | 0.044109 | 0.090628 | 0.2805 | Konten_15752 | Konten_15753 | 2.1733 | 0.035304 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE62462603 | 0.512 | 0.35277 | 0.19302 | 0.42854 | 0.80435 | 0.40212 | 0.205 | Konten_5494 | Konten_5013 | 0.012872 | 0.0013443 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE68599472 | 0.255 | 0.031875 | 0.026775 | 0 | 0 | 0.041628 | 0.35105 | Konten_5029 | Konten_19619 | 0.51347 | 0.033202 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE83455807 | 0.987 | 0.31485 | 0.35532 | 0.46093 | 1.5259 | 0.47475 | 0.34 | Konten_5029 | Konten_2007 | 15.5314 | 0.002858 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE93221483 | 0.308 | 0.0385 | 0.03234 | 0 | 0 | 0.05028 | 0.35105 | Konten_15738 | Konten_18866 | 1.5869 | 0.040782 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE93221497 | 0.09 | 0.01125 | 0.00945 | 0 | 0 | 0.014692 | 0.35105 | Konten_19844 | Konten_6488 | 0.12535 | 0.011917 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE93225248 | 0.081 | 0.010125 | 0.008505 | 0 | 0 | 0.013223 | 0.35105 | Konten_6489 | Konten_8936 | 0.42763 | 0.010726 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11616032 | 0.227 | 0.0227 | 0.023154 | 0 | 0 | 0.032425 | 0.357 | Konten_2018 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 25.8199 | 0.030102 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678317 | 0.739 | 0.31999 | 0.27417 | 0.42936 | 1.1499 | 0.42138 | 0.27 | Konten_2002 | Konten_15725 | 1.8815 | 0.0020544 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678328 | 0.554 | 0.22382 | 0.20221 | 0.30581 | 0.85704 | 0.30163 | 0.29 | Konten_1999 | Konten_3079 | 3.2275 | 0.001569 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678339 | 0.425 | 0.29283 | 0.16023 | 0.35573 | 0.66768 | 0.33379 | 0.205 | Konten_1999 | Konten_15723 | 3.7202 | 0.0011615 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678350 | 1.511 | 0.61044 | 0.55152 | 0.83407 | 2.3375 | 0.82269 | 0.29 | Konten_1998 | Konten_6395 | 8.8378 | 0.0042721 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678361 | 0.215 | 0.14814 | 0.081055 | 0.17996 | 0.33777 | 0.16886 | 0.205 | Konten_1995 | Konten_1996 | 16.9967 | 0.00058479 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678372 | 0.159 | 0.091266 | 0.059943 | 0.1148 | 0.24979 | 0.10919 | 0.22 | Konten_15711 | Konten_4304 | 18.2471 | 0.00043185 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678383 | 0.292 | 0.16761 | 0.11008 | 0.21082 | 0.45873 | 0.20053 | 0.22 | Konten_1993 | Konten_1994 | 21.0063 | 0.00079108 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678504 | 0.92 | 0.37168 | 0.3358 | 0.50784 | 1.4232 | 0.50091 | 0.29 | Konten_15705 | Konten_1992 | 21.3779 | 0.0025551 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678515 | 1.404 | 0.56722 | 0.51246 | 0.77501 | 2.172 | 0.76443 | 0.29 | Konten_15710 | Konten_15706 | 24.6504 | 0.0038666 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678526 | 1.813 | 0.91919 | 0.67262 | 1.1875 | 2.821 | 1.139 | 0.255 | Konten_15716 | Konten_15720 | 2.5693 | 0.0048662 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678537 | 1.043 | 0.42137 | 0.3807 | 0.57574 | 1.6135 | 0.56788 | 0.29 | Konten_1997 | Konten_15716 | 29.2432 | 0.0028465 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678548 | 0.932 | 0.37653 | 0.34018 | 0.51446 | 1.4418 | 0.50744 | 0.29 | Konten_15708 | Konten_15715 | 30.9938 | 0.0025266 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679144 | 0.018 | 0.005742 | 0.00648 | 0.008406 | 0.027684 | 0.008658 | 0.335 | Konten_2000 | Konten_2001 | 2.771 | 5.1603e-05 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679155 | 0.046 | 0.031694 | 0.017342 | 0.038502 | 0.072266 | 0.036128 | 0.205 | Konten_2002 | Konten_15724 | 2.0508 | 0.00012579 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679166 | 0.906 | 0.62423 | 0.34156 | 0.75832 | 1.4233 | 0.71157 | 0.205 | Konten_15725 | Konten_15726 | 1.1881 | 0.0024781 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679177 | 0.422 | 0.17049 | 0.15403 | 0.23294 | 0.65283 | 0.22976 | 0.29 | Konten_6394 | Konten_1999 | 5.7804 | 0.0011948 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679188 | 0.486 | 0.33485 | 0.18322 | 0.40678 | 0.76351 | 0.3817 | 0.205 | Konten_15723 | Konten_17655 | 2.918 | 0.0013286 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679199 | 0.203 | 0.12302 | 0.077343 | 0.15306 | 0.3181 | 0.14531 | 0.225 | Konten_6395 | Konten_15722 | 3.984 | 0.00054872 | E - Al . 50 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679210 | 0.23 | 0.15847 | 0.08671 | 0.19251 | 0.36133 | 0.18064 | 0.205 | Konten_1998 | Konten_15719 | 1.2933 | 0.00062694 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679221 | 1.266 | 0.51146 | 0.46209 | 0.69883 | 1.9585 | 0.68929 | 0.29 | Konten_1996 | Konten_1998 | 9.7483 | 0.0035726 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679232 | 0.345 | 0.19803 | 0.13006 | 0.24909 | 0.54199 | 0.23692 | 0.22 | Konten_1995 | Konten_15717 | 0.77543 | 0.00093812 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679243 | 0.365 | 0.20951 | 0.13761 | 0.26353 | 0.57341 | 0.25066 | 0.22 | Konten_4304 | Konten_1995 | 16.6084 | 0.00099202 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679254 | 0.271 | 0.1374 | 0.10054 | 0.1775 | 0.42168 | 0.17025 | 0.255 | Konten_4304 | Konten_15713 | 1.4229 | 0.00074842 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679265 | 0.616 | 0.42442 | 0.23223 | 0.51559 | 0.96774 | 0.48381 | 0.205 | Konten_1996 | Konten_15714 | 3.2227 | 0.0016763 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679276 | 0.631 | 0.36219 | 0.23789 | 0.45558 | 0.9913 | 0.43333 | 0.22 | Konten_1994 | Konten_15711 | 19.0937 | 0.0017119 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679287 | 0.227 | 0.1564 | 0.085579 | 0.19 | 0.35662 | 0.17829 | 0.205 | Konten_1994 | Konten_15709 | 2.0587 | 0.00061529 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679298 | 0.179 | 0.15072 | 0.069452 | 0.17721 | 0.28318 | 0.16595 | 0.18 | Konten_1992 | Konten_15703 | 2.0909 | 0.00046701 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679562 | 1.494 | 0.60358 | 0.54531 | 0.82469 | 2.3112 | 0.81343 | 0.29 | Konten_15706 | Konten_15705 | 21.7569 | 0.004134 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679573 | 1.17 | 0.67158 | 0.44109 | 0.84474 | 1.8381 | 0.80348 | 0.22 | Konten_15706 | Konten_15712 | 2.5485 | 0.0031178 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679584 | 1.217 | 0.49167 | 0.44421 | 0.67178 | 1.8827 | 0.66261 | 0.29 | Konten_15716 | Konten_15710 | 25.9166 | 0.003336 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679595 | 1.456 | 1.0032 | 0.54891 | 1.2187 | 2.2874 | 1.1435 | 0.205 | Konten_15720 | Konten_15721 | 1.244 | 0.0038463 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679606 | 0.353 | 0.24322 | 0.13308 | 0.29546 | 0.55456 | 0.27725 | 0.205 | Konten_1997 | Konten_15718 | 0.97269 | 0.00092774 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679617 | 0.599 | 0.242 | 0.21863 | 0.33065 | 0.92665 | 0.32613 | 0.29 | Konten_15715 | Konten_1997 | 29.9305 | 0.0016292 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679628 | 1.398 | 0.56479 | 0.51027 | 0.7717 | 2.1627 | 0.76116 | 0.29 | Konten_2003 | Konten_15708 | 31.7808 | 0.0037704 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11680068 | 0.505 | 0.21867 | 0.18735 | 0.2934 | 0.78578 | 0.28795 | 0.27 | Konten_2001 | Konten_2002 | 3.4383 | 0.0014036 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11680079 | 0.212 | 0.085648 | 0.07738 | 0.11702 | 0.32796 | 0.11543 | 0.29 | Konten_6395 | Konten_6394 | 5.7811 | 0.00060004 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11680141 | 0.685 | 0.21852 | 0.2466 | 0.31989 | 1.0535 | 0.32949 | 0.335 | Konten_2018 | Konten_2003 | 27.512 | 0.0018615 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11680347 | 0.348 | 0.23977 | 0.1312 | 0.29128 | 0.54671 | 0.27332 | 0.205 | Konten_1993 | Konten_15707 | 2.562 | 0.00094243 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11680358 | 0.688 | 0.39491 | 0.25938 | 0.49674 | 1.0808 | 0.47247 | 0.22 | Konten_18910 | Konten_1993 | 23.3902 | 0.0018608 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11680391 | 1.021 | 0.41248 | 0.37267 | 0.56359 | 1.5795 | 0.5559 | 0.29 | Konten_1992 | Konten_5010 | 20.0825 | 0.0028437 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE354504916 | 0.364 | 0.0455 | 0.03822 | 0 | 0 | 0.059422 | 0.35105 | Konten_3079 | Konten_18750 | 2.6635 | 0.04697 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE393489482 | 0.532 | 0.30537 | 0.20056 | 0.3841 | 0.83577 | 0.36534 | 0.22 | Konten_15704 | Konten_18910 | 24.8417 | 0.0014357 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE394506559 | 0.225 | 0.04725 | 0.026325 | 0 | 0.026325 | 0.054089 | 0.2805 | Konten_5010 | Konten_18952 | 0.82957 | 0.02163 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE401543673 | 0.585 | 0.23634 | 0.21352 | 0.32292 | 0.905 | 0.31851 | 0.29 | Konten_5010 | Konten_15704 | 19.2841 | 0.001633 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE420389599 | 0.462 | 0.05775 | 0.04851 | 0 | 0 | 0.075421 | 0.35105 | Konten_9320 | Konten_15775 | 0.3267 | 0.059622 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE433191306 | 0.042 | 0.00525 | 0.00441 | 0 | 0 | 0.0068564 | 0.35105 | Konten_2000 | Konten_9320 | 0.3564 | 0.0054201 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE433191320 | 0.408 | 0.051 | 0.04284 | 0 | 0 | 0.066605 | 0.35105 | Konten_18750 | Konten_2000 | 2.7147 | 0.052651 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE101321634 | 0.333 | 0.041625 | 0.034965 | 0 | 0 | 0.054362 | 0.35105 | Konten_15765 | Konten_10555 | 38.1872 | 0.043664 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE107173101 | 0.845 | 0.0845 | 0.08619 | 0 | 0 | 0.1207 | 0.39525 | Konten_15756 | Konten_7109 | 0.5695 | 0.11568 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11615809 | 0.326 | 0.082478 | 0.038142 | 0 | 0 | 0.09087 | 0.21675 | Konten_15781 | Konten_7747 | 3.2662 | 0.032659 | A2YHCY 3x1x120
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11615821 | 0.389 | 0.048625 | 0.040845 | 0 | 0 | 0.063504 | 0.31875 | Konten_15778 | Konten_15779 | 4.3113 | 0.051494 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11615833 | 0.619 | 0.15661 | 0.072423 | 0 | 0 | 0.17254 | 0.21675 | Konten_15772 | Konten_15776 | 7.9955 | 0.061974 | A2YHCY 3x1x120
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11615845 | 0.274 | 0.03425 | 0.02877 | 0 | 0 | 0.04473 | 0.31875 | Konten_10044 | Konten_15772 | 7.9565 | 0.036251 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11616044 | 0.251 | 0.0251 | 0.025602 | 0 | 0 | 0.035853 | 0.357 | Konten_4984 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 74.1132 | 0.033295 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11616456 | 0.553 | 0.13991 | 0.064701 | 0 | 0 | 0.15415 | 0.21675 | Konten_2016 | Konten_15784 | 0.48518 | 0.055354 | A2YHCY 3x1x120
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11616468 | 0.326 | 0.082478 | 0.038142 | 0 | 0 | 0.09087 | 0.21675 | Konten_15784 | Konten_15782 | 0.9895 | 0.032663 | A2YHCY 3x1x120
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11616480 | 0.383 | 0.16967 | 0.056684 | 0 | 0 | 0.17889 | 0.13175 | Konten_15779 | Konten_15781 | 8.1825 | 0.024464 | APHMEBU 1x3x70
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11616492 | 0.488 | 0.061 | 0.05124 | 0 | 0 | 0.079665 | 0.31875 | Konten_15776 | Konten_15778 | 4.6662 | 0.064592 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11616504 | 0.34 | 0.08602 | 0.03978 | 0 | 0 | 0.094773 | 0.21675 | Konten_15764 | Konten_15765 | 63.5548 | 0.033694 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11617057 | 0.183 | 0.022875 | 0.019215 | 0 | 0 | 0.029874 | 0.35105 | Konten_15774 | Konten_8848 | 7.974 | 0.024203 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678240 | 0.215 | 0.10901 | 0.079765 | 0.14083 | 0.33454 | 0.13507 | 0.255 | Konten_2015 | Konten_15785 | 1.3669 | 0.00061258 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678251 | 0.123 | 0.062361 | 0.045633 | 0.080565 | 0.19139 | 0.077274 | 0.255 | Konten_2015 | Konten_2016 | 0.41501 | 0.00035044 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678273 | 0.288 | 0.2425 | 0.11174 | 0.28512 | 0.45562 | 0.267 | 0.18 | Konten_15772 | Konten_15770 | 1.4261 | 0.00078469 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678284 | 0.687 | 0.29747 | 0.25488 | 0.39915 | 1.069 | 0.39173 | 0.27 | Konten_2879 | Konten_2013 | 21.6347 | 0.0019516 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678295 | 0.707 | 0.40582 | 0.26654 | 0.51045 | 1.1107 | 0.48552 | 0.22 | Konten_2560 | Konten_15783 | 3.0615 | 0.0019704 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678559 | 0.852 | 0.36892 | 0.31609 | 0.49501 | 1.3257 | 0.48581 | 0.27 | Konten_4978 | Konten_15757 | 92.7191 | 0.0022924 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678570 | 0.428 | 0.13653 | 0.15408 | 0.19988 | 0.65826 | 0.20587 | 0.335 | Konten_4973 | Konten_2009 | 0.8451 | 0.0011988 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678581 | 0.768 | 0.33254 | 0.28493 | 0.44621 | 1.195 | 0.43791 | 0.27 | Konten_4973 | Konten_2010 | 84.1775 | 0.0020951 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678592 | 1.331 | 0.57632 | 0.4938 | 0.77331 | 2.071 | 0.75894 | 0.27 | Konten_15760 | Konten_2011 | 63.1544 | 0.0036891 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679034 | 1.077 | 0.46634 | 0.39957 | 0.62574 | 1.6758 | 0.61411 | 0.27 | Konten_15785 | Konten_15787 | 0.58427 | 0.0030688 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679045 | 0.436 | 0.18879 | 0.16176 | 0.25332 | 0.67842 | 0.24861 | 0.27 | Konten_2014 | Konten_2015 | 1.3469 | 0.0012422 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679067 | 0.564 | 0.47489 | 0.21883 | 0.55836 | 0.89225 | 0.52288 | 0.18 | Konten_15770 | Konten_15768 | 0.92113 | 0.0015368 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679078 | 0.821 | 0.33168 | 0.29967 | 0.45319 | 1.2701 | 0.447 | 0.29 | Konten_15772 | Konten_15775 | 0.61948 | 0.0023846 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679089 | 0.439 | 0.19009 | 0.16287 | 0.25506 | 0.68308 | 0.25032 | 0.27 | Konten_2013 | Konten_15774 | 21.4381 | 0.0012494 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679111 | 0.25 | 0.12675 | 0.09275 | 0.16375 | 0.389 | 0.15706 | 0.255 | Konten_2013 | Konten_15771 | 0.21642 | 0.00071101 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679122 | 1.16 | 0.58812 | 0.43036 | 0.7598 | 1.805 | 0.72876 | 0.255 | Konten_2878 | Konten_15773 | 1.1681 | 0.003286 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679133 | 0.752 | 0.43165 | 0.2835 | 0.54294 | 1.1814 | 0.51642 | 0.22 | Konten_15783 | Konten_15786 | 1.6134 | 0.0020963 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679639 | 0.248 | 0.10738 | 0.092008 | 0.14409 | 0.38589 | 0.14141 | 0.27 | Konten_15757 | Konten_4973 | 90.1023 | 0.00067225 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679650 | 0.501 | 0.48547 | 0.19689 | 0.55962 | 0.79058 | 0.52388 | 0.17 | Konten_2009 | Konten_15758 | 0.14928 | 0.0012842 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679661 | 1.003 | 0.31996 | 0.36108 | 0.4684 | 1.5426 | 0.48244 | 0.335 | Konten_2009 | Konten_15756 | 0.86619 | 0.0028096 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679672 | 0.11 | 0.07579 | 0.04147 | 0.09207 | 0.17281 | 0.086394 | 0.205 | Konten_2010 | Konten_15759 | 26.1527 | 0.00029666 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679683 | 0.508 | 0.21996 | 0.18847 | 0.29515 | 0.79045 | 0.28966 | 0.27 | Konten_2010 | Konten_15760 | 64.4375 | 0.0013958 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679694 | 0.444 | 0.30592 | 0.16739 | 0.37163 | 0.69752 | 0.34872 | 0.205 | Konten_2011 | Konten_15762 | 2.1606 | 0.0012182 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679705 | 0.484 | 0.20957 | 0.17956 | 0.2812 | 0.7531 | 0.27598 | 0.27 | Konten_2011 | Konten_2012 | 56.0559 | 0.0013526 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679716 | 0.626 | 0.19969 | 0.22536 | 0.29234 | 0.96279 | 0.30111 | 0.335 | Konten_2012 | Konten_15761 | 45.1783 | 0.001812 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679848 | 0.638 | 0.14865 | 0.22139 | 0.24308 | 0.97614 | 0.26666 | 0.41 | Konten_4984 | Konten_15755 | 64.5207 | 0.0018074 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36438089 | 0.35 | 0.08855 | 0.04095 | 0 | 0 | 0.09756 | 0.21675 | Konten_7747 | Konten_15784 | 3.213 | 0.035066 | A2YHCY 3x1x120
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE377266905 | 0.761 | 0.095125 | 0.079905 | 0 | 0 | 0.12423 | 0.35105 | Konten_15769 | Konten_19513 | 33.0576 | 0.10002 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662166 | 0.633 | 0.079125 | 0.066465 | 0 | 0 | 0.10334 | 0.35105 | Konten_15763 | Konten_15764 | 39.6191 | 0.082795 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662189 | 0.47 | 0.05875 | 0.04935 | 0 | 0 | 0.076727 | 0.35105 | Konten_15761 | Konten_15763 | 41.707 | 0.061398 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662509 | 0.689 | 0.086125 | 0.072345 | 0 | 0 | 0.11248 | 0.35105 | Konten_10555 | Konten_15769 | 34.2519 | 0.090436 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662519 | 0.837 | 0.10463 | 0.087885 | 0 | 0 | 0.13664 | 0.35105 | Konten_19513 | Konten_8453 | 18.7998 | 0.11014 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662525 | 0.567 | 0.070875 | 0.059535 | 0 | 0 | 0.092562 | 0.35105 | Konten_15766 | Konten_2879 | 16.7178 | 0.074691 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662531 | 0.194 | 0.02425 | 0.02037 | 0 | 0 | 0.03167 | 0.35105 | Konten_19513 | Konten_2878 | 0.8598 | 0.025517 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662537 | 0.196 | 0.0245 | 0.02058 | 0 | 0 | 0.031997 | 0.35105 | Konten_19513 | Konten_2560 | 8.0988 | 0.025781 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386146246 | 0.337 | 0.042125 | 0.035385 | 0 | 0 | 0.055015 | 0.35105 | Konten_8453 | Konten_15766 | 18.6749 | 0.044373 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386514196 | 0.075 | 0.009375 | 0.007875 | 0 | 0 | 0.012244 | 0.35105 | Konten_4979 | Konten_18902 | 0.051825 | 0.0092418 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE396838663 | 0.203 | 0.087899 | 0.075313 | 0.11794 | 0.31587 | 0.11575 | 0.27 | Konten_15755 | Konten_4979 | 92.8818 | 0.00053794 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE403167100 | 0.159 | 0.019875 | 0.016695 | 0 | 0 | 0.025956 | 0.35105 | Konten_8848 | Konten_15777 | 7.9582 | 0.021031 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE413398407 | 0.644 | 0.0805 | 0.06762 | 0 | 0 | 0.10513 | 0.35105 | Konten_8979 | Konten_15780 | 2.488 | 0.085189 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE413398470 | 0.272 | 0.034 | 0.02856 | 0 | 0 | 0.044404 | 0.35105 | Konten_2014 | Konten_15780 | 1.1074 | 0.035982 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE416571184 | 0.078 | 0.00975 | 0.00819 | 0 | 0 | 0.012733 | 0.35105 | Konten_15777 | Konten_8979 | 2.5089 | 0.010317 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE61628031 | 0.434 | 0.05425 | 0.04557 | 0 | 0 | 0.07085 | 0.31875 | Konten_15774 | Konten_10045 | 8.8404 | 0.057404 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE67941244 | 0.122 | 0.01525 | 0.01281 | 0 | 0 | 0.019916 | 0.35105 | Konten_19573 | Konten_10044 | 7.244 | 0.016139 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE67944814 | 0.118 | 0.01475 | 0.01239 | 0 | 0 | 0.019263 | 0.35105 | Konten_10045 | Konten_19573 | 7.9541 | 0.015609 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE75960326 | 0.281 | 0.12167 | 0.10425 | 0.16326 | 0.43724 | 0.16023 | 0.27 | Konten_4978 | Konten_19708 | 0.15685 | 0.00075168 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE81911436 | 0.587 | 0.25417 | 0.21778 | 0.34105 | 0.91337 | 0.33471 | 0.27 | Konten_4979 | Konten_4978 | 92.8759 | 0.001564 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59080939 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | Konten_227 | 5.3007e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS59080939
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59080957 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | Konten_256 | 5.3007e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS59080957
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59080966 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | Konten_225 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS59080966
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59081006 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19913 | Konten_227 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS59081006
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59083055 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19913 | Konten_256 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS59083055
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59083351 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | Konten_314 | 5.3007e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS59083351
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59083368 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19913 | Konten_314 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS59083368
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59084242 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | Konten_228 | 5.3007e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS59084242
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59084249 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19913 | Konten_228 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS59084249
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59086190 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | Konten_201 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS59086190
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS_U2 (JD)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 2.9154e-06 | 2.6786e-07 | Schutz_SS_U2 (JD)_SS1
ps_bode_mv_bus_ps2 | ElmLne | SS59086197 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19913 | Konten_200 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS59086197
ps_bode_mv_bus_ps2 | ElmLne | SS_U2 (JD)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19913 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 5.3007e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS_U2 (JD)_SS2
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | L_8 | 3.04 | 0.38 | 0.3192 | 0 | 0 | 0.49627 | 0.413 | Konten_15728 | Konten_20391 | 1.7853 | 0.37452 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11607201 | 0.599 | 0.074875 | 0.062895 | 0 | 0 | 0.097786 | 0.35105 | Konten_10745 | Konten_10901 | 1.1462 | 0.073791 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624790 | 0.399 | 0.049875 | 0.041895 | 0 | 0 | 0.065136 | 0.35105 | Konten_14615 | Konten_10745 | 30.0228 | 0.04914 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624808 | 0.89 | 0.11125 | 0.09345 | 0 | 0 | 0.14529 | 0.35105 | Konten_19660 | Konten_18307 | 89.6098 | 0.012981 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624814 | 0.622 | 0.07775 | 0.06531 | 0 | 0 | 0.10154 | 0.35105 | Konten_18307 | Konten_18308 | 89.6106 | 0.0091645 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624820 | 0.35 | 0.04375 | 0.03675 | 0 | 0 | 0.057137 | 0.35105 | Konten_18308 | Konten_18309 | 89.6109 | 0.0051904 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624826 | 0.134 | 0.01675 | 0.01407 | 0 | 0 | 0.021875 | 0.35105 | Konten_18309 | Konten_18310 | 89.611 | 0.0019936 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624832 | 1.03 | 0.12875 | 0.10815 | 0 | 0 | 0.16815 | 0.35105 | Konten_18310 | Konten_18306 | 89.6114 | 0.015443 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703739 | 0.068 | 0.039032 | 0.025636 | 0.049096 | 0.10683 | 0.046698 | 0.22 | Konten_6069 | Konten_17988 | 1.4661 | 0.00017746 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE342835472 | 0.257 | 0.032125 | 0.026985 | 0 | 0 | 0.041955 | 0.35105 | Konten_6069 | Konten_18650 | 0.42893 | 0.03166 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE342835498 | 0.221 | 0.027625 | 0.023205 | 0 | 0 | 0.036078 | 0.35105 | Konten_18650 | Konten_14614 | 0.42345 | 0.027226 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE369534594 | 0.681 | 0.0681 | 0.069462 | 0 | 0 | 0.097276 | 0.39525 | Konten_8961 | Konten_8965 | 26.6485 | 0.090928 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE376206559 | 0.112 | 0.014 | 0.01176 | 0 | 0 | 0.018284 | 0.35105 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\05_Cartwheel-Hub.ElmNet\PS_Cartwheel_Hub_MV_bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | Konten_2819 | 29.6087 | 0.013681 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE405281036 | 0.498 | 0.06225 | 0.05229 | 0 | 0 | 0.081298 | 0.35105 | Konten_10901 | Konten_14606 | 0.83967 | 0.061351 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE405324673 | 0.295 | 0.036875 | 0.030975 | 0 | 0 | 0.048158 | 0.35105 | Konten_10745 | Konten_17988 | 1.1249 | 0.036341 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE406178291 | 0.822 | 0.10275 | 0.08631 | 0 | 0 | 0.13419 | 0.35105 | Konten_6068 | Konten_14604 | 0.56793 | 0.10127 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE414634535 | 0.738 | 0.0738 | 0.075276 | 0 | 0 | 0.10542 | 0.39525 | Konten_2970 | Konten_8954 | 26.3628 | 0.098279 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE414742734 | 0.601 | 0.0601 | 0.061302 | 0 | 0 | 0.085848 | 0.39525 | Konten_8954 | Konten_8959 | 26.4204 | 0.080091 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE414742858 | 0.357 | 0.0357 | 0.036414 | 0 | 0 | 0.050995 | 0.39525 | Konten_8959 | Konten_8960 | 26.4573 | 0.047598 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE414765417 | 0.926 | 0.0926 | 0.094452 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.39525 | Konten_8960 | Konten_8961 | 26.5626 | 0.12354 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE415113632 | 0.717 | 0.0717 | 0.073134 | 0 | 0 | 0.10242 | 0.39525 | Konten_8965 | Konten_14615 | 26.7469 | 0.0958 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE55198866 | 0.174 | 0.070296 | 0.06351 | 0.096048 | 0.26918 | 0.094737 | 0.29 | Konten_6068 | Konten_6069 | 0.69068 | 0.00047055 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE71490008 | 1.263 | 0.31954 | 0.44837 | 0.50646 | 1.9438 | 0.55058 | 0.39 | Konten_5657 | Konten_2970 | 26.6541 | 0.0035063 | E - Al . 120 mm²
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE71498247 | 0.173 | 0.0519 | 0.061415 | 0.077504 | 0.26607 | 0.080408 | 0.35 | Konten_2819 | Konten_5657 | 29.6979 | 0.00047705 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE72631487 | 0.89 | 0.11125 | 0.09345 | 0 | 0 | 0.14529 | 0.35105 | Konten_10746 | Konten_19660 | 89.6082 | 0.012827 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS12188459 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10745 | Konten_20391 | 3.949 | 3.05e-06 | Sammelschiene
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS12188554 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20392 | Konten_10746 | 12.0533 | 3.5469e-07 | Sammelschiene
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE107627382 | 0.048 | 0.006 | 0.00504 | 0 | 0 | 0.0078359 | 0.35105 | Konten_6504 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\05_Cartwheel-Hub.ElmNet\PS_Cartwheel_Hub_MV_bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 28.3801 | 0.0058632 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE107627385 | 0.121 | 0.015125 | 0.012705 | 0 | 0 | 0.019753 | 0.35105 | Konten_6504 | Konten_10161 | 28.3775 | 0.014782 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623007 | 0.217 | 0.027125 | 0.022785 | 0 | 0 | 0.035425 | 0.31875 | Konten_10161 | Konten_18264 | 31.2459 | 0.026517 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623030 | 0.172 | 0.0215 | 0.01806 | 0 | 0 | 0.028079 | 0.3536 | Konten_14563 | Konten_14565 | 11.3484 | 0.021056 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623042 | 0.093 | 0.011625 | 0.009765 | 0 | 0 | 0.015182 | 0.3536 | Konten_7950 | Konten_18365 | 11.2501 | 0.011387 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623339 | 0.295 | 0.074635 | 0.034515 | 0 | 0 | 0.082229 | 0.21675 | Konten_14568 | Konten_6024 | 1.2299 | 0.027399 | A2YHCY 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623351 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_10002 | Konten_14542 | 23.0518 | 0.0024473 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623363 | 0.277 | 0.12271 | 0.040996 | 0 | 0 | 0.12938 | 0.13175 | Konten_14564 | Konten_7945 | 11.5243 | 0.016345 | APHMEBU 1x3x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11702856 | 0.395 | 0.27216 | 0.14892 | 0.33062 | 0.62055 | 0.31023 | 0.205 | Konten_5985 | Konten_14561 | 2.1163 | 0.0010258 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703141 | 0.549 | 0.2218 | 0.20039 | 0.30305 | 0.8493 | 0.29891 | 0.29 | Konten_5998 | Konten_5997 | 0.010069 | 0.0014816 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703152 | 0.66 | 0.26664 | 0.2409 | 0.36432 | 1.021 | 0.35935 | 0.29 | Konten_6195 | Konten_14573 | 4.5808 | 0.0017808 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703163 | 0.137 | 0.078638 | 0.051649 | 0.098914 | 0.21523 | 0.094083 | 0.22 | Konten_6195 | Konten_14577 | 2.1118 | 0.00035666 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703174 | 0.067 | 0.033969 | 0.024857 | 0.043885 | 0.10425 | 0.042092 | 0.255 | Konten_14576 | Konten_5987 | 8.4251 | 0.00017719 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703185 | 0.238 | 0.096152 | 0.08687 | 0.13138 | 0.36819 | 0.12958 | 0.29 | Konten_14572 | Konten_5986 | 8.0683 | 0.0006414 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703196 | 0.201 | 0.11537 | 0.075777 | 0.14512 | 0.31577 | 0.13803 | 0.22 | Konten_14572 | Konten_14568 | 2.4847 | 0.00052269 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703207 | 0.65 | 0.44785 | 0.24505 | 0.54405 | 1.0211 | 0.51051 | 0.205 | Konten_6024 | Konten_14559 | 1.2764 | 0.0016905 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703218 | 0.529 | 0.21372 | 0.19308 | 0.29201 | 0.81836 | 0.28802 | 0.29 | Konten_5984 | Konten_5985 | 13.576 | 0.0014227 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703229 | 0.176 | 0.071104 | 0.06424 | 0.097152 | 0.27227 | 0.095826 | 0.29 | Konten_5985 | Konten_14569 | 12.0856 | 0.00047367 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703240 | 0.579 | 0.23392 | 0.21134 | 0.31961 | 0.89571 | 0.31524 | 0.29 | Konten_14569 | Konten_3070 | 10.5605 | 0.0015592 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703383 | 0.072 | 0.029088 | 0.02628 | 0.039744 | 0.11138 | 0.039201 | 0.29 | Konten_5995 | Konten_4786 | 6.1629 | 0.0001942 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703389 | 0.133 | 0.053732 | 0.048545 | 0.073416 | 0.20575 | 0.072414 | 0.29 | Konten_4786 | Konten_6195 | 6.1629 | 0.00035876 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703600 | 0.223 | 0.15365 | 0.084071 | 0.18665 | 0.35033 | 0.17514 | 0.205 | Konten_6025 | Konten_14581 | 1.0968 | 0.00058046 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE35926464 | 0.084 | 0.057876 | 0.031668 | 0.070308 | 0.13196 | 0.065973 | 0.205 | Konten_6025 | Konten_14579 | 0.68409 | 0.00021864 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36520684 | 0.093 | 0.011625 | 0.009765 | 0 | 0 | 0.015182 | 0.35105 | Konten_18365 | Konten_9988 | 11.2196 | 0.011388 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36554509 | 0.234 | 0.10366 | 0.034632 | 0 | 0 | 0.10929 | 0.13175 | Konten_7944 | Konten_14558 | 2.531 | 0.01381 | APHMEBU 1x3x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36556127 | 0.094 | 0.041642 | 0.013912 | 0 | 0 | 0.043904 | 0.13175 | Konten_7945 | Konten_7944 | 2.5344 | 0.0055474 | APHMEBU 1x3x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36556145 | 0.193 | 0.024125 | 0.020265 | 0 | 0 | 0.031507 | 0.35105 | Konten_14565 | Konten_7950 | 11.3411 | 0.023629 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE41635753 | 0.255 | 0.031875 | 0.026775 | 0 | 0 | 0.041628 | 0.35105 | Konten_10003 | Konten_14563 | 22.9917 | 0.03121 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE416862443 | 0.319 | 0.039875 | 0.033495 | 0 | 0 | 0.052076 | 0.35105 | Konten_3070 | Konten_14572 | 8.7233 | 0.039154 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE431448638 | 0.282 | 0.03525 | 0.02961 | 0 | 0 | 0.046036 | 0.35105 | Konten_14576 | Konten_14578 | 0.46432 | 0.034629 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE435442531 | 0.468 | 0.0585 | 0.04914 | 0 | 0 | 0.0764 | 0.35105 | Konten_14563 | Konten_14560 | 10.777 | 0.057296 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE436459248 | 0.16 | 0.02 | 0.0168 | 0 | 0 | 0.02612 | 0.35105 | Konten_5998 | Konten_19169 | 3.1397 | 0.019671 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE448187921 | 0.048 | 0.019392 | 0.01752 | 0.026496 | 0.074256 | 0.026134 | 0.29 | Konten_14573 | Konten_5998 | 3.8008 | 0.00012954 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE58770517 | 0.533 | 0.066625 | 0.055965 | 0 | 0 | 0.087011 | 0.35105 | Konten_14577 | Konten_19544 | 0.74288 | 0.065503 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE60987983 | 0.017 | 0.002125 | 0.001785 | 0 | 0 | 0.0027752 | 0.3536 | Konten_9988 | Konten_5984 | 11.1348 | 0.0020817 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE61812563 | 0.471 | 0.058875 | 0.049455 | 0 | 0 | 0.07689 | 0.35105 | Konten_14564 | Konten_10002 | 23.0733 | 0.057617 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE61812576 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_14542 | Konten_10003 | 22.9925 | 0.0024474 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE70818533 | 0.085 | 0.03434 | 0.031025 | 0.04692 | 0.13149 | 0.046279 | 0.29 | Konten_5986 | Konten_14576 | 8.0681 | 0.00022911 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE70819519 | 0.351 | 0.17796 | 0.13022 | 0.2299 | 0.54616 | 0.22051 | 0.255 | Konten_5987 | Konten_5995 | 8.425 | 0.00092849 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74672888 | 0.384 | 0.048 | 0.04032 | 0 | 0 | 0.062687 | 0.35105 | Konten_18264 | Konten_14564 | 28.1422 | 0.046947 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE83457928 | 0.156 | 0.10748 | 0.058812 | 0.13057 | 0.24508 | 0.12252 | 0.205 | Konten_5995 | Konten_6025 | 1.7793 | 0.00040604 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE109760406 | 0.275 | 0.034375 | 0.028875 | 0 | 0 | 0.044893 | 0.35105 | Konten_708 | Konten_14612 | 7.4119 | 0.033977 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE109760412 | 0.563 | 0.070375 | 0.059115 | 0 | 0 | 0.091909 | 0.35105 | Konten_19594 | Konten_14610 | 6.8777 | 0.069645 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11622996 | 0.315 | 0.079695 | 0.036855 | 0 | 0 | 0.087804 | 0.21675 | Konten_14600 | Konten_14601 | 0.63509 | 0.029579 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11623385 | 0.638 | 0.07975 | 0.06699 | 0 | 0 | 0.10415 | 0.35105 | Konten_14582 | Konten_14580 | 30.0029 | 0.079767 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11623430 | 0.148 | 0.0185 | 0.01554 | 0 | 0 | 0.024161 | 0.31875 | Konten_3207 | Konten_14596 | 0.11304 | 0.01837 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11624629 | 0.309 | 0.078177 | 0.036153 | 0 | 0 | 0.086132 | 0.24055 | Konten_6033 | Konten_14609 | 0.59219 | 0.028975 | A2XHCJ2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11624651 | 0.159 | 0.040227 | 0.018603 | 0 | 0 | 0.04432 | 0.24055 | Konten_8257 | Konten_14608 | 10.7414 | 0.014867 | XA2XHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11624877 | 0.2 | 0.23 | 0.0288 | 0 | 0 | 0.2318 | 0.0833 | Konten_14605 | Konten_8018 | 0.40351 | 0.0011309 | 2YHCEY 1x3x16
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11624888 | 0.163 | 0.041239 | 0.019071 | 0 | 0 | 0.045435 | 0.24055 | Konten_9994 | Konten_14605 | 0.25206 | 0.0017666 | A2XHCJ2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702696 | 0.974 | 0.3935 | 0.35551 | 0.53765 | 1.5068 | 0.53031 | 0.29 | Konten_14602 | Konten_14600 | 1.8778 | 0.0026532 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702729 | 0.377 | 0.15231 | 0.13761 | 0.2081 | 0.58322 | 0.20526 | 0.29 | Konten_6032 | Konten_14586 | 4.7341 | 0.001026 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702740 | 0.466 | 0.18826 | 0.17009 | 0.25723 | 0.7209 | 0.25372 | 0.29 | Konten_6032 | Konten_14611 | 2.3373 | 0.0012681 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702751 | 0.14 | 0.07098 | 0.05194 | 0.0917 | 0.21784 | 0.087954 | 0.255 | Konten_2614 | Konten_19493 | 8.7847 | 0.00037334 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702762 | 0.105 | 0.053235 | 0.038955 | 0.068775 | 0.16338 | 0.065966 | 0.255 | Konten_6033 | Konten_6032 | 7.9725 | 0.00028026 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702768 | 0.529 | 0.2682 | 0.19626 | 0.34649 | 0.82312 | 0.33234 | 0.255 | Konten_14610 | Konten_2614 | 8.7869 | 0.00141 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702779 | 0.221 | 0.089284 | 0.080665 | 0.12199 | 0.34189 | 0.12033 | 0.29 | Konten_6034 | Konten_708 | 8.9737 | 0.00059926 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11703262 | 0.103 | 0.059122 | 0.038831 | 0.074366 | 0.16181 | 0.070734 | 0.22 | Konten_14583 | Konten_6090 | 60.6078 | 0.00027049 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11703273 | 0.727 | 0.4173 | 0.27408 | 0.52489 | 1.1421 | 0.49926 | 0.22 | Konten_14264 | Konten_14583 | 61.1407 | 0.0019019 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11703317 | 0.202 | 0.081608 | 0.07373 | 0.1115 | 0.31249 | 0.10998 | 0.29 | Konten_14600 | Konten_4760 | 0.86549 | 0.00055036 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11703451 | 0.371 | 0.21295 | 0.13987 | 0.26786 | 0.58284 | 0.25478 | 0.22 | Konten_4855 | Konten_14582 | 48.5805 | 0.00098082 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11703578 | 0.68 | 0.29444 | 0.25228 | 0.39508 | 1.0581 | 0.38774 | 0.27 | Konten_14264 | Konten_14265 | 11.2799 | 0.0018036 | E - Al . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11703644 | 0.631 | 0.27322 | 0.2341 | 0.36661 | 0.98184 | 0.3598 | 0.27 | Konten_5656 | Konten_14264 | 64.4202 | 0.0016674 | E - Al . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE25426205 | 0.189 | 0.023625 | 0.019845 | 0 | 0 | 0.030854 | 0.35105 | Konten_18362 | Konten_4815 | 0.24653 | 0.023458 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE25426211 | 0.159 | 0.019875 | 0.016695 | 0 | 0 | 0.025956 | 0.35105 | Konten_4760 | Konten_18362 | 0.71351 | 0.019735 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE25426217 | 0.842 | 0.34017 | 0.30733 | 0.46478 | 1.3026 | 0.45844 | 0.29 | Konten_4815 | Konten_3207 | 0.13976 | 0.0022941 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE353744270 | 0.283 | 0.05943 | 0.033111 | 0 | 0.033111 | 0.068031 | 0.2805 | Konten_8189 | Konten_18740 | 9.3337 | 0.026468 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE353744313 | 0.285 | 0.05985 | 0.033345 | 0 | 0.033345 | 0.068512 | 0.2805 | Konten_18740 | Konten_8190 | 9.2533 | 0.02666 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36556158 | 0.629 | 0.078625 | 0.066045 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.35105 | Konten_4855 | Konten_14575 | 0.43133 | 0.078392 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36584663 | 0.198 | 0.2277 | 0.028512 | 0 | 0 | 0.22948 | 0.0833 | Konten_8017 | Konten_14613 | 0.4104 | 0.0011195 | 2YHCEY 1x3x16
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36584679 | 0.163 | 0.18745 | 0.023472 | 0 | 0 | 0.18891 | 0.0833 | Konten_8018 | Konten_8017 | 0.39422 | 0.00092165 | 2YHCEY 1x3x16
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE369534601 | 0.669 | 0.083625 | 0.070245 | 0 | 0 | 0.10921 | 0.35105 | Konten_8904 | Konten_10744 | 8.2934 | 0.082494 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE369534623 | 0.963 | 0.12037 | 0.10111 | 0 | 0 | 0.15721 | 0.35105 | Konten_8912 | Konten_14604 | 7.7573 | 0.11885 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE369534633 | 0.648 | 0.13608 | 0.075816 | 0 | 0.075816 | 0.15577 | 0.2805 | Konten_9235 | Konten_14602 | 2.938 | 0.060825 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE372748255 | 0.637 | 0.079625 | 0.066885 | 0 | 0 | 0.10399 | 0.35105 | Konten_8190 | Konten_19594 | 7.3511 | 0.078779 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE375639753 | 0.335 | 0.041875 | 0.035175 | 0 | 0 | 0.054688 | 0.35105 | Konten_14612 | Konten_8257 | 7.4384 | 0.041396 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE376206553 | 0.102 | 0.01275 | 0.01071 | 0 | 0 | 0.016651 | 0.35105 | Konten_2820 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\05_Cartwheel-Hub.ElmNet\PS_Cartwheel_Hub_MV_bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 49.555 | 0.012461 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE398063483 | 0.198 | 0.04158 | 0.023166 | 0 | 0.023166 | 0.047598 | 0.2805 | Konten_3029 | Konten_14603 | 4.6759 | 0.018582 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE412328805 | 0.495 | 0.061875 | 0.051975 | 0 | 0 | 0.080808 | 0.35105 | Konten_14265 | Konten_8904 | 8.4897 | 0.061018 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE412612395 | 0.851 | 0.10638 | 0.089355 | 0 | 0 | 0.13892 | 0.35105 | Konten_10744 | Konten_8912 | 8.0352 | 0.10498 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE416565017 | 0.075 | 0.0303 | 0.027375 | 0.0414 | 0.11603 | 0.040835 | 0.29 | Konten_3028 | Konten_3029 | 4.5231 | 0.00020421 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE428343204 | 0.436 | 0.17614 | 0.15914 | 0.24067 | 0.67449 | 0.23739 | 0.29 | Konten_14586 | Konten_3028 | 4.5255 | 0.0011869 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE451927216 | 0.297 | 0.037125 | 0.031185 | 0 | 0 | 0.048485 | 0.35105 | Konten_14603 | Konten_19702 | 2.7675 | 0.036843 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE52852254 | 0.633 | 0.25573 | 0.23105 | 0.34942 | 0.97925 | 0.34465 | 0.29 | Konten_19493 | Konten_6033 | 7.4959 | 0.0017215 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE60988061 | 0.884 | 0.23691 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.26217 | 0.2278 | Konten_57 | Konten_9989 | 0.78219 | 0.0078594 | 2XHCJA2Y 3x1x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE61576689 | 0.399 | 0.10693 | 0.050673 | 0 | 0 | 0.11833 | 0.2278 | Konten_10001 | Konten_9994 | 0.28088 | 0.0035472 | 2XHCJA2Y 3x1x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE61812509 | 1.04 | 0.27872 | 0.13208 | 0 | 0 | 0.30843 | 0.2278 | Konten_9989 | Konten_9990 | 0.59842 | 0.0092463 | 2XHCJA2Y 3x1x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE61812522 | 0.462 | 0.12382 | 0.058674 | 0 | 0 | 0.13701 | 0.2278 | Konten_9990 | Konten_10000 | 0.40152 | 0.0041074 | 2XHCJA2Y 3x1x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE61812535 | 0.451 | 0.12087 | 0.057277 | 0 | 0 | 0.13375 | 0.2278 | Konten_10000 | Konten_10001 | 0.33012 | 0.0040096 | 2XHCJA2Y 3x1x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE66400242 | 0.106 | 0.01325 | 0.01113 | 0 | 0 | 0.017304 | 0.35105 | Konten_14608 | Konten_8189 | 7.4805 | 0.013102 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE71365145 | 0.299 | 0.1208 | 0.10914 | 0.16505 | 0.46255 | 0.16279 | 0.29 | Konten_14604 | Konten_6034 | 8.9758 | 0.00081043 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE71407140 | 0.173 | 0.0519 | 0.061415 | 0.077504 | 0.26607 | 0.080408 | 0.35 | Konten_2820 | Konten_5656 | 49.6959 | 0.00047727 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE71636049 | 0.534 | 0.30652 | 0.20132 | 0.38555 | 0.83891 | 0.36672 | 0.22 | Konten_6090 | Konten_4855 | 60.6077 | 0.0014064 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE91144560 | 0.052 | 0.0065 | 0.00546 | 0 | 0 | 0.0084889 | 0.35105 | Konten_19702 | Konten_9235 | 2.3604 | 0.0064509 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SS41327257 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10744 | Konten_20530 | 0.023581 | 3.0535e-06 | Sammelschiene
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SS41327319 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20532 | Konten_10526 | 0.089093 | 3.1416e-08 | Schutz_SS41327319
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SS41327328 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10526 | Konten_57 | 0.068533 | 3.5469e-07 | Sammelschiene
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | L_5 | 0.981 | 0.12263 | 0.103 | 0 | 0 | 0.16015 | 0.413 | Konten_14584 | Konten_10889 | 0.57528 | 0.1205 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE109898510 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_6545 | Konten_19674 | 9.164 | 0.002443 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11622968 | 0.046 | 0.00575 | 0.00483 | 0 | 0 | 0.0075094 | 0.35105 | Konten_14590 | Konten_5976 | 2.1575 | 0.0056468 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11622990 | 0.482 | 0.21353 | 0.070372 | 0 | 0 | 0.22482 | 0.20825 | Konten_14593 | Konten_14592 | 0.18548 | 0.019576 | AYHCRGY 3x1x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623397 | 0.098 | 0.01225 | 0.01029 | 0 | 0 | 0.015998 | 0.31875 | Konten_14596 | Konten_6045 | 5.9026 | 0.012027 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623408 | 0.304 | 0.038 | 0.03192 | 0 | 0 | 0.049627 | 0.31875 | Konten_8582 | Konten_14596 | 3.7302 | 0.037309 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623419 | 0.26 | 0.06578 | 0.03042 | 0 | 0 | 0.072473 | 0.21675 | Konten_14596 | Konten_7943 | 3.2188 | 0.024142 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11624855 | 0.016 | 0.002 | 0.00168 | 0 | 0 | 0.002612 | 0.35105 | Konten_2548 | Konten_10168 | 0.59141 | 0.0019552 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11624866 | 0.459 | 0.057375 | 0.048195 | 0 | 0 | 0.074931 | 0.35105 | Konten_14585 | Konten_14597 | 0.31242 | 0.056133 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11644746 | 0.714 | 0.16636 | 0.24776 | 0.27203 | 1.0924 | 0.29843 | 0.41 | Konten_14585 | Konten_10900 | 6.3466 | 0.0020192 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11702668 | 0.054 | 0.037206 | 0.020358 | 0.045198 | 0.084834 | 0.042411 | 0.205 | Konten_14589 | Konten_6089 | 0.3615 | 0.0001405 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11702679 | 0.103 | 0.023999 | 0.035741 | 0.039243 | 0.15759 | 0.043051 | 0.41 | Konten_6084 | Konten_18363 | 1.8177 | 0.00029228 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11702690 | 0.093 | 0.037572 | 0.033945 | 0.051336 | 0.14387 | 0.050635 | 0.29 | Konten_6046 | Konten_6047 | 0.13352 | 0.00025039 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703284 | 0.299 | 0.1208 | 0.10914 | 0.16505 | 0.46255 | 0.16279 | 0.29 | Konten_14595 | Konten_6046 | 6.6074 | 0.00080518 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703295 | 0.272 | 0.0816 | 0.09656 | 0.12186 | 0.41834 | 0.12642 | 0.35 | Konten_6046 | Konten_6051 | 5.5446 | 0.00075271 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703306 | 0.187 | 0.075548 | 0.068255 | 0.10322 | 0.28929 | 0.10181 | 0.29 | Konten_6050 | Konten_6049 | 0.7345 | 0.00050335 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703328 | 0.157 | 0.063428 | 0.057305 | 0.086664 | 0.24288 | 0.085481 | 0.29 | Konten_6045 | Konten_14595 | 6.4899 | 0.0004229 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703694 | 0.15 | 0.03495 | 0.05205 | 0.05715 | 0.2295 | 0.062695 | 0.41 | Konten_6219 | Konten_2548 | 7.7163 | 0.00042364 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703705 | 0.575 | 0.13397 | 0.19952 | 0.21908 | 0.87975 | 0.24033 | 0.41 | Konten_10900 | Konten_6088 | 6.2616 | 0.0016274 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703711 | 0.523 | 0.12186 | 0.18148 | 0.19926 | 0.80019 | 0.2186 | 0.41 | Konten_2548 | Konten_14585 | 7.2608 | 0.0014778 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36554497 | 0.03 | 0.00759 | 0.00351 | 0 | 0 | 0.0083623 | 0.21675 | Konten_7943 | Konten_9694 | 3.1777 | 0.0027857 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE377107679 | 0.051 | 0.006375 | 0.005355 | 0 | 0 | 0.0083257 | 0.35105 | Konten_6545 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\05_Cartwheel-Hub.ElmNet\PS_Cartwheel_Hub_MV_bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 9.1874 | 0.0062296 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE384087435 | 0.695 | 0.086875 | 0.072975 | 0 | 0 | 0.11346 | 0.35105 | Konten_8552 | Konten_6051 | 6.2875 | 0.085206 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE385003662 | 0.008 | 0.001 | 0.00084 | 0 | 0 | 0.001306 | 0.35105 | Konten_14590 | Konten_8647 | 2.1943 | 0.00098205 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE385249306 | 0.859 | 0.10738 | 0.090195 | 0 | 0 | 0.14023 | 0.35105 | Konten_8582 | Konten_14591 | 3.1799 | 0.10543 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE385283464 | 0.238 | 0.02975 | 0.02499 | 0 | 0 | 0.038853 | 0.35105 | Konten_6088 | Konten_14598 | 7.3062 | 0.029155 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE388357162 | 1.237 | 0.25977 | 0.14473 | 0 | 0.14473 | 0.29737 | 0.2805 | Konten_14587 | Konten_14589 | 2.5295 | 0.11495 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE388357216 | 1.04 | 0.13 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.16978 | 0.35105 | Konten_14584 | Konten_14587 | 1.3832 | 0.12775 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE394521080 | 0.117 | 0.014625 | 0.012285 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.35105 | Konten_6083 | Konten_14589 | 2.1161 | 0.014369 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE394637663 | 0.645 | 0.080625 | 0.067725 | 0 | 0 | 0.1053 | 0.35105 | Konten_8553 | Konten_8552 | 6.6047 | 0.079053 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE394637676 | 0.695 | 0.086875 | 0.072975 | 0 | 0 | 0.11346 | 0.35105 | Konten_14598 | Konten_8553 | 6.9621 | 0.085156 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE398379043 | 0.642 | 0.08025 | 0.06741 | 0 | 0 | 0.10481 | 0.35105 | Konten_14591 | Konten_8647 | 2.6258 | 0.078806 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE447609687 | 0.023 | 0.002875 | 0.002415 | 0 | 0 | 0.0037547 | 0.35105 | Konten_9694 | Konten_19417 | 1.9597 | 0.0028228 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE449893296 | 0.036 | 0.0045 | 0.00378 | 0 | 0 | 0.0058769 | 0.35105 | Konten_19417 | Konten_9693 | 1.9411 | 0.0044184 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE449893375 | 0.155 | 0.019375 | 0.016275 | 0 | 0 | 0.025303 | 0.35105 | Konten_19419 | Konten_9875 | 1.9545 | 0.019025 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE450191117 | 0.253 | 0.031625 | 0.026565 | 0 | 0 | 0.041302 | 0.35105 | Konten_19417 | Konten_19420 | 0.17447 | 0.031051 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE479254003 | 0.251 | 0.063503 | 0.029367 | 0 | 0 | 0.069965 | 0.21675 | Konten_9693 | Konten_9874 | 3.1421 | 0.023308 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE479254155 | 0.153 | 0.038709 | 0.017901 | 0 | 0 | 0.042648 | 0.21675 | Konten_9874 | Konten_19419 | 3.1483 | 0.014208 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE479387223 | 0.021 | 0.005313 | 0.002457 | 0 | 0 | 0.0058536 | 0.21675 | Konten_9875 | Konten_14594 | 3.1678 | 0.0019502 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71419037 | 0.1 | 0.0404 | 0.0365 | 0.0552 | 0.1547 | 0.054446 | 0.29 | Konten_6047 | Konten_6048 | 0.13183 | 0.00026924 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71420824 | 0.051 | 0.020604 | 0.018615 | 0.028152 | 0.078897 | 0.027768 | 0.29 | Konten_6048 | Konten_14593 | 0.13001 | 0.00013731 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71422203 | 0.174 | 0.0522 | 0.06177 | 0.077952 | 0.26761 | 0.080873 | 0.35 | Konten_6051 | Konten_6050 | 0.60851 | 0.00048145 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71422220 | 0.191 | 0.077164 | 0.069715 | 0.10543 | 0.29548 | 0.10399 | 0.29 | Konten_6049 | Konten_14599 | 0.73461 | 0.00051412 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71572311 | 1.108 | 0.25816 | 0.38448 | 0.42215 | 1.6952 | 0.46311 | 0.41 | Konten_18363 | Konten_6083 | 1.8268 | 0.0031448 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71572916 | 0.201 | 0.046833 | 0.069747 | 0.076581 | 0.30753 | 0.084012 | 0.41 | Konten_5976 | Konten_6084 | 1.8204 | 0.00057034 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71594446 | 0.21 | 0.14469 | 0.07917 | 0.17577 | 0.32991 | 0.16493 | 0.205 | Konten_6089 | Konten_14588 | 0.36147 | 0.00054638 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE74672870 | 0.127 | 0.015875 | 0.013335 | 0 | 0 | 0.020733 | 0.35105 | Konten_19674 | Konten_10213 | 9.1428 | 0.015514 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE75222129 | 0.256 | 0.032 | 0.02688 | 0 | 0 | 0.041792 | 0.31875 | Konten_10168 | Konten_14562 | 0.64822 | 0.031284 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE79348743 | 0.15 | 0.01875 | 0.01575 | 0 | 0 | 0.024487 | 0.35105 | Konten_10204 | Konten_6219 | 9.0798 | 0.018325 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE79348756 | 0.011 | 0.001375 | 0.001155 | 0 | 0 | 0.0017957 | 0.35105 | Konten_10213 | Konten_10204 | 9.0848 | 0.0013438 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmLne | SS_Römerweg (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19957 | Konten_382 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS_Römerweg (PF)_SS1
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmLne | SS_Schwarzensee (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19957 | Konten_397 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS_Schwarzensee (PF)_SS1
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmLne | SS_Steeg (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19957 | Konten_426 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS_Steeg (PF)_SS1
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmLne | SS_Steinkogl (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19957 | Konten_427 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS_Steinkogl (PF)_SS1
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmLne | SS_U1 (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19957 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\05_Cartwheel-Hub.ElmNet\PS_Cartwheel_Hub_MV_bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 1.3252e-06 | 2.6786e-07 | Schutz_SS_U1 (PF)_SS1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | 4407213_SS1-SS3 | 0.001 | 6.292e-05 | 0.00015516 | 0.00013694 | 0.0007599 | 0.00016743 | 5.2 | Konten_14240 | Konten_14241 | 0.32223 | 7.1091e-07 | Sammelschiene
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE109898567 | 0.767 | 0.0767 | 0.089739 | 0 | 0 | 0.11805 | 0.40375 | Konten_6548 | Konten_7971 | 6.6338 | 0.0058821 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE109898570 | 0.061 | 0.007625 | 0.006405 | 0 | 0 | 0.0099581 | 0.35105 | Konten_180 | Konten_6548 | 7.6305 | 0.0008739 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623536 | 0.155 | 0.019375 | 0.016275 | 0 | 0 | 0.025303 | 0.31875 | Konten_14255 | Konten_9360 | 0.14082 | 0.002226 | A2YHCY 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623616 | 0.021 | 0.00672 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.0070405 | 0.16575 | Konten_14250 | Konten_8005 | 1.5212 | 0.00025129 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623627 | 0.227 | 0.07264 | 0.0227 | 0 | 0 | 0.076104 | 0.16575 | Konten_14250 | Konten_9737 | 4.3468 | 0.0027166 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623905 | 0.055 | 0.006875 | 0.005775 | 0 | 0 | 0.0089787 | 0.35105 | Konten_14236 | Konten_8435 | 3.7358 | 0.0007897 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624319 | 0.064 | 0.041024 | 0.006976 | 0 | 0 | 0.041613 | 0.1105 | Konten_8022 | Konten_14247 | 4.2918 | 0.00060492 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624342 | 0.015 | 0.009615 | 0.001635 | 0 | 0 | 0.009753 | 0.1105 | Konten_8023 | Konten_8813 | 0.17071 | 0.00014178 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624454 | 0.223 | 0.027875 | 0.023415 | 0 | 0 | 0.036404 | 0.35105 | Konten_14228 | Konten_14227 | 0.052608 | 0.0032029 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624478 | 0.279 | 0.034875 | 0.029295 | 0 | 0 | 0.045546 | 0.35105 | Konten_14223 | Konten_20148 | 0.065821 | 0.0040074 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624489 | 0.138 | 0.01725 | 0.01449 | 0 | 0 | 0.022528 | 0.35105 | Konten_14228 | Konten_14223 | 1.7423 | 0.0019821 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624529 | 0.026 | 0.006968 | 0.002704 | 0 | 0 | 0.0074743 | 0.18275 | Konten_14246 | Konten_7986 | 0.0087832 | 0.00027832 | PMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624557 | 0.647 | 0.0647 | 0.075699 | 0 | 0 | 0.099581 | 0.40375 | Konten_7973 | Konten_20440 | 6.6265 | 0.0049688 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE350187744 | 0.008 | 0.001 | 0.00084 | 0 | 0 | 0.001306 | 0.35105 | Konten_7095 | Konten_7096 | 0.039764 | 0.00011494 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36568702 | 0.746 | 0.0746 | 0.087282 | 0 | 0 | 0.11482 | 0.40375 | Konten_7971 | Konten_7973 | 6.6296 | 0.0057252 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36570321 | 0.226 | 0.060568 | 0.023504 | 0 | 0 | 0.064969 | 0.18275 | Konten_20157 | Konten_7986 | 0.08513 | 0.0024192 | PMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36572643 | 0.056 | 0.007 | 0.00588 | 0 | 0 | 0.0091419 | 0.35105 | Konten_8441 | Konten_14236 | 3.75 | 0.00080408 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36577975 | 0.315 | 0.1008 | 0.0315 | 0 | 0 | 0.10561 | 0.16575 | Konten_8005 | Konten_14255 | 1.5196 | 0.0037696 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36577988 | 0.029 | 0.003625 | 0.003045 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0.31875 | Konten_8006 | Konten_14261 | 0.0075342 | 0.00041647 | A2YHCY 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36578001 | 0.015 | 0.001875 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.0024487 | 0.31875 | Konten_8007 | Konten_8006 | 0.011431 | 0.00021542 | A2YHCY 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36589853 | 0.273 | 0.17499 | 0.029757 | 0 | 0 | 0.17751 | 0.1105 | Konten_14249 | Konten_8022 | 4.2948 | 0.0025799 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36589910 | 0.042 | 0.026922 | 0.004578 | 0 | 0 | 0.027308 | 0.1105 | Konten_8024 | Konten_8844 | 0.22002 | 0.00039699 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36589921 | 0.063 | 0.040383 | 0.006867 | 0 | 0 | 0.040963 | 0.1105 | Konten_8025 | Konten_8024 | 0.25109 | 0.00059549 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36589932 | 0.042 | 0.026922 | 0.004578 | 0 | 0 | 0.027308 | 0.1105 | Konten_14247 | Konten_8025 | 0.27181 | 0.00039699 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE386638353 | 0.19 | 0.019 | 0.01938 | 0 | 0 | 0.02714 | 0.39525 | Konten_8435 | Konten_20154 | 3.3179 | 0.0029612 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE386638483 | 0.223 | 0.0223 | 0.022746 | 0 | 0 | 0.031854 | 0.39525 | Konten_14243 | Konten_14242 | 3.3811 | 0.0034763 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE386724660 | 0.18 | 0.018 | 0.01836 | 0 | 0 | 0.025712 | 0.39525 | Konten_8441 | Konten_14243 | 3.3306 | 0.0028058 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE40691078 | 0.075 | 0.048075 | 0.008175 | 0 | 0 | 0.048765 | 0.1105 | Konten_8813 | Konten_7096 | 0.16331 | 0.00070892 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE40691091 | 0.095 | 0.060895 | 0.010355 | 0 | 0 | 0.061769 | 0.1105 | Konten_7095 | Konten_8815 | 0.12033 | 0.00089796 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE40691104 | 0.012 | 0.004644 | 0.001308 | 0 | 0 | 0.0048247 | 0.1445 | Konten_8815 | Konten_8814 | 0.05619 | 0.00011343 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE40691117 | 0.007 | 0.004487 | 0.000763 | 0 | 0 | 0.0045514 | 0.1105 | Konten_8814 | Konten_8816 | 0.067562 | 6.6166e-05 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE40691130 | 0.092 | 0.058972 | 0.010028 | 0 | 0 | 0.059819 | 0.1105 | Konten_8816 | Konten_8838 | 0.06411 | 0.00086961 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE408541305 | 0.351 | 0.0351 | 0.035802 | 0 | 0 | 0.050138 | 0.39525 | Konten_14242 | Konten_14228 | 1.94 | 0.0054723 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE40925901 | 0.008 | 0.005128 | 0.000872 | 0 | 0 | 0.0052016 | 0.1105 | Konten_8838 | Konten_8817 | 0.01874 | 7.5618e-05 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE409613050 | 0.03 | 0.01923 | 0.00327 | 0 | 0 | 0.019506 | 0.1105 | Konten_8817 | Konten_14251 | 0.014795 | 0.00028357 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE409953017 | 0.058 | 0.037178 | 0.006322 | 0 | 0 | 0.037712 | 0.1105 | Konten_8844 | Konten_8023 | 0.19931 | 0.00054823 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE423491908 | 0.052 | 0.0052 | 0.005304 | 0 | 0 | 0.0074278 | 0.39525 | Konten_9096 | Konten_9978 | 2.5295 | 0.0008105 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE423491913 | 0.248 | 0.031 | 0.02604 | 0 | 0 | 0.040486 | 0.35105 | Konten_20155 | Konten_9096 | 2.8515 | 0.0035607 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE434962269 | 0.047 | 0.0047 | 0.004794 | 0 | 0 | 0.0067136 | 0.39525 | Konten_9360 | Konten_9361 | 0.081087 | 0.0007327 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE434962296 | 0.292 | 0.0365 | 0.03066 | 0 | 0 | 0.047668 | 0.31875 | Konten_9361 | Konten_8007 | 0.087293 | 0.0041934 | A2YHCY 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE452648857 | 0.007 | 0.000875 | 0.000735 | 0 | 0 | 0.0011427 | 0.35105 | Konten_9737 | Konten_14249 | 2.0522 | 0.00010054 | NA2XS(F)2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE58960636 | 0.164 | 0.0205 | 0.01722 | 0 | 0 | 0.026773 | 0.35105 | Konten_9978 | Konten_14250 | 2.8474 | 0.0023549 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12771797 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20440 | Konten_14241 | 1.3374 | 3.1484e-08 | Schutz_SS12771797
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_B Ischl Kaiserkron4 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14208 | Konten_20148 | 9.6215e-08 | 3.1499e-08 | Schutz_SS_B Ischl Kaiserkron4
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_B Ischl Wanka_1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14240 | Konten_20154 | 0.65569 | 3.1484e-08 | Schutz_SS_B Ischl Wanka_1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_B Ischl Wanka_2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14241 | Konten_20155 | 0.50052 | 3.1484e-08 | Schutz_SS_B Ischl Wanka_2
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_B Ischl Wanka_4 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14240 | Konten_20157 | 0.0077788 | 3.1484e-08 | Schutz_SS_B Ischl Wanka_4
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_Wanka (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_180 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\06_Cartwheel-Ring.ElmNet\PS_Cartwheel_Ring10kV_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 1.3393 | 3.1416e-08 | Schutz_SS_Wanka (PF)_SS1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS110203348 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_162 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\06_Cartwheel-Ring.ElmNet\PS_Cartwheel_Ring10kV_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 8.5902e-07 | 3.5469e-07 | Sammelschiene
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS_U2 10kV (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10509 | Konten_162 | 9.6089e-08 | 3.1416e-08 | Schutz_SS_U2 10kV (PF)_SS1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | 4407203_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10833 | Konten_10834 | 1.1235 | 3.5618e-07 | Sammelschiene
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | 4407206_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_14226 | Konten_14227 | 0.19064 | 3.5622e-07 | Sammelschiene
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE114808206 | 0.058 | 0.0058 | 0.005916 | 0 | 0 | 0.0082849 | 0.39525 | Konten_6712 | Konten_6711 | 1.256 | 0.00090573 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE114808209 | 0.021 | 0.0021 | 0.002142 | 0 | 0 | 0.0029997 | 0.39525 | Konten_6711 | Konten_14213 | 1.2571 | 0.00032793 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115771345 | 0.041 | 0.0041 | 0.004182 | 0 | 0 | 0.0058565 | 0.39525 | Konten_6719 | Konten_6712 | 1.2532 | 0.00064026 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115771358 | 0.093 | 0.0093 | 0.009486 | 0 | 0 | 0.013284 | 0.39525 | Konten_20150 | Konten_6719 | 1.2513 | 0.0014523 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115771371 | 0.294 | 0.03675 | 0.03087 | 0 | 0 | 0.047995 | 0.35105 | Konten_20151 | Konten_6720 | 1.6721 | 0.0042297 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115771374 | 0.117 | 0.014625 | 0.012285 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.35105 | Konten_6720 | Konten_14206 | 1.6727 | 0.0016833 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11623638 | 0.13 | 0.06812 | 0.01456 | 0 | 0 | 0.069659 | 0.12325 | Konten_7967 | Konten_6782 | 3.7192 | 0.0011079 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11623649 | 0.048 | 0.025152 | 0.005376 | 0 | 0 | 0.02572 | 0.12325 | Konten_7965 | Konten_6783 | 3.2393 | 0.00040913 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11623673 | 0.056 | 0.021672 | 0.006104 | 0 | 0 | 0.022515 | 0.1445 | Konten_6782 | Konten_14201 | 3.1726 | 0.00053032 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624067 | 0.358 | 0.0358 | 0.036516 | 0 | 0 | 0.051138 | 0.39525 | Konten_14213 | Konten_14211 | 1.0566 | 0.0055903 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624084 | 0.203 | 0.025375 | 0.021315 | 0 | 0 | 0.033139 | 0.35105 | Konten_14206 | Konten_7970 | 0.97172 | 0.0029207 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624117 | 0.062 | 0.032488 | 0.006944 | 0 | 0 | 0.033222 | 0.12325 | Konten_6783 | Konten_14207 | 3.2387 | 0.00052848 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624128 | 0.22 | 0.11528 | 0.02464 | 0 | 0 | 0.11788 | 0.12325 | Konten_7966 | Konten_6784 | 1.1875 | 0.0018754 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624140 | 0.023 | 0.010189 | 0.002392 | 0 | 0 | 0.010466 | 0.14025 | Konten_6784 | Konten_14218 | 1.037 | 0.0002469 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624164 | 0.095 | 0.04978 | 0.01064 | 0 | 0 | 0.050904 | 0.12325 | Konten_6785 | Konten_6786 | 4.7264 | 0.00081015 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624175 | 0.037 | 0.004625 | 0.003885 | 0 | 0 | 0.0060402 | 0.35105 | Konten_14221 | Konten_7951 | 1.6584 | 0.00053276 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624181 | 0.023 | 0.008901 | 0.002507 | 0 | 0 | 0.0092473 | 0.1445 | Konten_7952 | Konten_14224 | 3.8083 | 0.00021798 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624192 | 0.028 | 0.010836 | 0.003052 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1445 | Konten_6786 | Konten_14225 | 4.0318 | 0.00026533 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624203 | 0.4 | 0.128 | 0.04 | 0 | 0 | 0.1341 | 0.16575 | Konten_14252 | Konten_7998 | 0.28015 | 0.0047994 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624214 | 0.47 | 0.1504 | 0.047 | 0 | 0 | 0.15757 | 0.16575 | Konten_14245 | Konten_14252 | 4.3513 | 0.0056382 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624248 | 0.134 | 0.033902 | 0.015678 | 0 | 0 | 0.037352 | 0.21675 | Konten_14233 | Konten_14238 | 0.50709 | 0.0014589 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624260 | 0.02 | 0.002 | 0.00204 | 0 | 0 | 0.0028569 | 0.357 | Konten_6093 | Konten_14233 | 5.7698 | 0.00031243 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624353 | 0.397 | 0.049625 | 0.041685 | 0 | 0 | 0.06481 | 0.35105 | Konten_14245 | Konten_14251 | 0.56971 | 0.005714 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624412 | 0.246 | 0.03075 | 0.02583 | 0 | 0 | 0.040159 | 0.35105 | Konten_14216 | Konten_14232 | 0.058037 | 0.0035336 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624423 | 0.035 | 0.01834 | 0.00392 | 0 | 0 | 0.018754 | 0.12325 | Konten_9583 | Konten_7994 | 2.0111 | 0.00029764 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624540 | 0.172 | 0.090128 | 0.019264 | 0 | 0 | 0.092164 | 0.12325 | Konten_6787 | Konten_8783 | 6.2215 | 0.0014662 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624551 | 0.225 | 0.1179 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.12056 | 0.12325 | Konten_14233 | Konten_6787 | 6.2215 | 0.0019175 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703501 | 0.075 | 0.0225 | 0.026625 | 0.0336 | 0.11535 | 0.034859 | 0.35 | Konten_6092 | Konten_6093 | 5.8852 | 2.4353e-05 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36556171 | 0.041 | 0.005125 | 0.004305 | 0 | 0 | 0.0066932 | 0.35105 | Konten_8783 | Konten_14221 | 2.1844 | 0.00059035 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36556186 | 0.04 | 0.02096 | 0.00448 | 0 | 0 | 0.021433 | 0.12325 | Konten_7951 | Konten_8780 | 4.7239 | 0.00034104 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36556199 | 0.07 | 0.03668 | 0.00784 | 0 | 0 | 0.037509 | 0.12325 | Konten_7953 | Konten_7952 | 4.4647 | 0.00059705 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36556210 | 0.059 | 0.030916 | 0.006608 | 0 | 0 | 0.031614 | 0.12325 | Konten_14225 | Konten_7953 | 4.4642 | 0.0005032 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36565546 | 0.292 | 0.0292 | 0.029784 | 0 | 0 | 0.04171 | 0.39525 | Konten_14211 | Konten_14206 | 0.066466 | 0.0045596 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36566634 | 0.056 | 0.021672 | 0.006104 | 0 | 0 | 0.022515 | 0.1445 | Konten_14201 | Konten_7965 | 2.7636 | 0.00053034 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36566650 | 0.065 | 0.03406 | 0.00728 | 0 | 0 | 0.034829 | 0.12325 | Konten_14207 | Konten_7966 | 1.1909 | 0.00055407 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36566711 | 0.256 | 0.13414 | 0.028672 | 0 | 0 | 0.13717 | 0.12325 | Konten_7969 | Konten_7967 | 3.7204 | 0.0021814 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36568650 | 0.075 | 0.0393 | 0.0084 | 0 | 0 | 0.040188 | 0.12325 | Konten_14199 | Konten_7969 | 3.7214 | 0.00063899 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36568663 | 0.189 | 0.023625 | 0.019845 | 0 | 0 | 0.030854 | 0.35105 | Konten_8328 | Konten_14199 | 0.97496 | 0.0027194 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36572618 | 0.017 | 0.006579 | 0.001853 | 0 | 0 | 0.006835 | 0.1445 | Konten_7994 | Konten_7995 | 1.7146 | 0.00016063 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36572630 | 0.313 | 0.16401 | 0.035056 | 0 | 0 | 0.16772 | 0.12325 | Konten_7995 | Konten_14216 | 2.0098 | 0.0026619 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36577956 | 0.272 | 0.08704 | 0.0272 | 0 | 0 | 0.091191 | 0.16575 | Konten_7998 | Konten_14224 | 0.11339 | 0.0032636 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36592830 | 0.204 | 0.0204 | 0.023868 | 0 | 0 | 0.031398 | 0.40375 | Konten_20152 | Konten_6092 | 5.1018 | 0.0015705 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE381844450 | 0.051 | 0.006375 | 0.005355 | 0 | 0 | 0.0083257 | 0.35105 | Konten_7970 | Konten_8329 | 0.97168 | 0.00073379 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE381844470 | 0.047 | 0.005875 | 0.004935 | 0 | 0 | 0.0076727 | 0.35105 | Konten_8329 | Konten_8328 | 0.97208 | 0.00067625 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE381844497 | 0.192 | 0.0192 | 0.019584 | 0 | 0 | 0.027426 | 0.39525 | Konten_14231 | Konten_14227 | 1.2541 | 0.0029987 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE381844594 | 0.1 | 0.01 | 0.0102 | 0 | 0 | 0.014284 | 0.39525 | Konten_14230 | Konten_14231 | 1.0721 | 0.0015618 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE381932521 | 0.185 | 0.0185 | 0.01887 | 0 | 0 | 0.026426 | 0.39525 | Konten_14226 | Konten_8330 | 1.4664 | 0.0028894 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE383719879 | 0.162 | 0.0162 | 0.016524 | 0 | 0 | 0.02314 | 0.39525 | Konten_14229 | Konten_14230 | 1.6796 | 0.00253 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE383720025 | 0.102 | 0.0102 | 0.010404 | 0 | 0 | 0.01457 | 0.39525 | Konten_20153 | Konten_14229 | 3.492 | 0.0015929 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE384210103 | 0.357 | 0.0357 | 0.036414 | 0 | 0 | 0.050995 | 0.357 | Konten_14233 | Konten_14245 | 3.0909 | 0.0055773 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386638420 | 0.386 | 0.0386 | 0.039372 | 0 | 0 | 0.055137 | 0.39525 | Konten_8436 | Konten_20417 | 8.8676 | 0.0060267 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE387002936 | 0.695 | 0.0695 | 0.07089 | 0 | 0 | 0.099276 | 0.39525 | Konten_6 | Konten_8454 | 11.4732 | 0.010814 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE387002949 | 0.666 | 0.0666 | 0.067932 | 0 | 0 | 0.095133 | 0.39525 | Konten_8454 | Konten_14220 | 11.4769 | 0.010373 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE387582229 | 0.18 | 0.018 | 0.01836 | 0 | 0 | 0.025712 | 0.39525 | Konten_9802 | Konten_14251 | 0.040979 | 0.0028116 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE388213418 | 0.191 | 0.0191 | 0.019482 | 0 | 0 | 0.027283 | 0.39525 | Konten_14237 | Konten_9802 | 0.084462 | 0.0029834 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE388213586 | 0.201 | 0.0201 | 0.020502 | 0 | 0 | 0.028711 | 0.39525 | Konten_14239 | Konten_14237 | 1.649 | 0.0031396 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE396187712 | 0.148 | 0.0148 | 0.015096 | 0 | 0 | 0.021141 | 0.39525 | Konten_8330 | Konten_14239 | 1.4673 | 0.0023116 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE405213063 | 0.16 | 0.08384 | 0.01792 | 0 | 0 | 0.085734 | 0.12325 | Konten_8780 | Konten_6785 | 4.7252 | 0.0013643 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE408167996 | 0.816 | 0.0816 | 0.083232 | 0 | 0 | 0.11656 | 0.39525 | Konten_8822 | Konten_8436 | 8.8615 | 0.012732 | NA2XS(F)2Y 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE419660739 | 0.243 | 0.0243 | 0.024786 | 0 | 0 | 0.034711 | 0.39525 | Konten_14220 | Konten_14234 | 10.9035 | 0.0037875 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE419660799 | 0.241 | 0.0241 | 0.024582 | 0 | 0 | 0.034425 | 0.39525 | Konten_14234 | Konten_14244 | 8.6751 | 0.0037575 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE419666435 | 0.109 | 0.0109 | 0.011118 | 0 | 0 | 0.01557 | 0.39525 | Konten_8822 | Konten_14244 | 8.8515 | 0.0016998 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE434878905 | 0.351 | 0.0351 | 0.035802 | 0 | 0 | 0.050138 | 0.39525 | Konten_14234 | Konten_14222 | 1.4981 | 0.005472 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE438477538 | 0.248 | 0.0248 | 0.025296 | 0 | 0 | 0.035425 | 0.39525 | Konten_14218 | Konten_14224 | 0.056475 | 0.0038759 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE445231497 | 0.027 | 0.014148 | 0.003024 | 0 | 0 | 0.014468 | 0.12325 | Konten_14222 | Konten_9582 | 2.012 | 0.0002296 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE445231525 | 0.003 | 0.000618 | 0.000387 | 0 | 0 | 0.00072917 | 0.2737 | Konten_9582 | Konten_9583 | 0.90566 | 1.8047e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x150
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS12231017 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20417 | Konten_10834 | 1.7525 | 3.1549e-08 | Schutz_SS12231017
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_B Ischl Mitt1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10833 | Konten_20150 | 0.24647 | 3.1549e-08 | Schutz_SS_B Ischl Mitt1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_B Ischl Mitt2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10834 | Konten_20151 | 0.2935 | 3.1549e-08 | Schutz_SS_B Ischl Mitt2
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_B Ischl Mitt3 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10833 | Konten_20152 | 1.0299 | 3.1549e-08 | Schutz_SS_B Ischl Mitt3
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_B Ischl Mitt4 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10833 | Konten_20153 | 0.68962 | 3.1549e-08 | Schutz_SS_B Ischl Mitt4
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_BI Mitte (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_6 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\06_Cartwheel-Ring.ElmNet\PS_Cartwheel_Ring10kV_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 2.2671 | 3.1416e-08 | Schutz_SS_BI Mitte (PF)_SS1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE109898552 | 0.06 | 0.0075 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.0097949 | 0.35105 | Konten_55 | Konten_6547 | 18.1231 | 0.00085961 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE109898555 | 0.769 | 0.0769 | 0.089973 | 0 | 0 | 0.11836 | 0.40375 | Konten_6547 | Konten_7972 | 15.7613 | 0.0059004 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623477 | 0.297 | 0.037125 | 0.031185 | 0 | 0 | 0.048485 | 0.35105 | Konten_14261 | Konten_3250 | 14.9065 | 0.0042927 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623489 | 0.143 | 0.017875 | 0.015015 | 0 | 0 | 0.023345 | 0.35105 | Konten_3252 | Konten_14261 | 16.6172 | 0.0020658 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623501 | 0.273 | 0.034125 | 0.028665 | 0 | 0 | 0.044567 | 0.35105 | Konten_14262 | Konten_3251 | 16.6161 | 0.0039392 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623512 | 0.271 | 0.033875 | 0.028455 | 0 | 0 | 0.04424 | 0.31875 | Konten_14260 | Konten_14262 | 18.784 | 0.0039077 | A2YHCY 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623524 | 0.157 | 0.0157 | 0.018369 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.40375 | Konten_14253 | Konten_14256 | 14.387 | 0.00121 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623558 | 0.021 | 0.002625 | 0.002205 | 0 | 0 | 0.0034282 | 0.35105 | Konten_14258 | Konten_10189 | 13.0304 | 0.00030657 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623570 | 0.367 | 0.0367 | 0.042939 | 0 | 0 | 0.056486 | 0.40375 | Konten_14248 | Konten_14253 | 14.315 | 0.002827 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623661 | 0.353 | 0.044125 | 0.037065 | 0 | 0 | 0.057627 | 0.3536 | Konten_14257 | Konten_14266 | 1.4356 | 0.0051639 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623719 | 0.112 | 0.043344 | 0.012208 | 0 | 0 | 0.04503 | 0.1445 | Konten_14256 | Konten_8019 | 2.062 | 0.0010614 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623730 | 0.327 | 0.0327 | 0.038259 | 0 | 0 | 0.050329 | 0.40375 | Konten_14256 | Konten_14260 | 15.0815 | 0.0025214 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623742 | 0.101 | 0.039087 | 0.011009 | 0 | 0 | 0.040608 | 0.1445 | Konten_14259 | Konten_8021 | 0.12272 | 0.0009571 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623882 | 0.172 | 0.0172 | 0.020124 | 0 | 0 | 0.026473 | 0.40375 | Konten_14248 | Konten_20156 | 0.018897 | 0.0013245 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11624745 | 0.601 | 0.0601 | 0.070317 | 0 | 0 | 0.092501 | 0.40375 | Konten_7974 | Konten_14248 | 15.7686 | 0.0046251 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703468 | 0.247 | 0.12523 | 0.091637 | 0.16178 | 0.38433 | 0.15518 | 0.255 | Konten_4775 | Konten_2756 | 0.66891 | 7.6851e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703479 | 0.136 | 0.034408 | 0.04828 | 0.054536 | 0.2093 | 0.059286 | 0.39 | Konten_3251 | Konten_3252 | 14.9566 | 4.4527e-05 | E - Al . 120 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703490 | 0.787 | 0.54224 | 0.2967 | 0.65872 | 1.2364 | 0.61811 | 0.205 | Konten_3250 | Konten_14258 | 25.5265 | 0.00024221 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE354038021 | 0.265 | 0.0265 | 0.02703 | 0 | 0 | 0.037853 | 0.39525 | Konten_18742 | Konten_14251 | 0.060853 | 0.0042115 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE354038029 | 0.278 | 0.0278 | 0.028356 | 0 | 0 | 0.03971 | 0.39525 | Konten_14254 | Konten_18742 | 5.1464 | 0.0044177 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36568715 | 0.745 | 0.0745 | 0.087165 | 0 | 0 | 0.11466 | 0.40375 | Konten_7972 | Konten_7974 | 15.7652 | 0.0057253 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36589827 | 0.094 | 0.036378 | 0.010246 | 0 | 0 | 0.037793 | 0.1445 | Konten_8019 | Konten_14259 | 2.0698 | 0.00089079 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36589840 | 0.224 | 0.086688 | 0.024416 | 0 | 0 | 0.090061 | 0.1445 | Konten_8021 | Konten_14260 | 0.084581 | 0.0021227 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE370124253 | 0.068 | 0.034476 | 0.025228 | 0.04454 | 0.10581 | 0.042721 | 0.255 | Konten_2756 | Konten_14263 | 0.66913 | 2.1156e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE386724442 | 0.069 | 0.0069 | 0.007038 | 0 | 0 | 0.0098561 | 0.39525 | Konten_8440 | Konten_14254 | 8.6486 | 0.0010963 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE386724456 | 0.485 | 0.0485 | 0.04947 | 0 | 0 | 0.069279 | 0.39525 | Konten_14257 | Konten_8440 | 8.6482 | 0.0077036 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE428204563 | 0.118 | 0.0118 | 0.012036 | 0 | 0 | 0.016855 | 0.39525 | Konten_14261 | Konten_4775 | 0.43103 | 0.0018508 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE78640304 | 0.332 | 0.12848 | 0.036188 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.1445 | Konten_10189 | Konten_14257 | 31.6583 | 0.0031919 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SS_B Ischl Wanka_3 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14241 | Konten_20156 | 9.6308e-08 | 3.1559e-08 | Schutz_SS_B Ischl Wanka_3
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SS_Kaltenbachstrasse (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_55 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\06_Cartwheel-Ring.ElmNet\PS_Cartwheel_Ring10kV_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 3.181 | 3.1416e-08 | Schutz_SS_Kaltenbachstrasse (PF)_SS1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE109898586 | 0.357 | 0.090321 | 0.034629 | 0 | 0 | 0.096732 | 0.19125 | Konten_6549 | Konten_7975 | 6.7419 | 0.0045996 | APMBU 1x3x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE109898589 | 0.106 | 0.01325 | 0.01113 | 0 | 0 | 0.017304 | 0.35105 | Konten_65 | Konten_6576 | 3.6742 | 0.0015186 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE112097136 | 0.01 | 0.00125 | 0.00105 | 0 | 0 | 0.0016325 | 0.35105 | Konten_6576 | Konten_6549 | 3.673 | 0.00014327 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11623684 | 0.311 | 0.078683 | 0.030167 | 0 | 0 | 0.084268 | 0.19125 | Konten_7983 | Konten_14235 | 1.9425 | 0.0040103 | APMBU 1x3x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11623696 | 0.292 | 0.078256 | 0.030368 | 0 | 0 | 0.083942 | 0.18275 | Konten_7985 | Konten_6788 | 0.10086 | 0.0031226 | PMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11623708 | 0.026 | 0.006968 | 0.002704 | 0 | 0 | 0.0074743 | 0.18275 | Konten_6788 | Konten_14246 | 0.10954 | 0.00027804 | PMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36568741 | 0.392 | 0.099176 | 0.038024 | 0 | 0 | 0.10622 | 0.19125 | Konten_7975 | Konten_14217 | 6.7375 | 0.0050527 | APMBU 1x3x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36570252 | 0.059 | 0.014927 | 0.005723 | 0 | 0 | 0.015986 | 0.19125 | Konten_14217 | Konten_7984 | 1.933 | 0.00076066 | APMBU 1x3x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36570269 | 0.008 | 0.002024 | 0.000776 | 0 | 0 | 0.0021677 | 0.19125 | Konten_10070 | Konten_7983 | 1.9331 | 0.00010315 | APMBU 1x3x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36570298 | 0.111 | 0.03552 | 0.0111 | 0 | 0 | 0.037214 | 0.16575 | Konten_14235 | Konten_7985 | 0.048655 | 0.0013267 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE70165024 | 0.39 | 0.09867 | 0.03783 | 0 | 0 | 0.10567 | 0.19125 | Konten_7984 | Konten_10070 | 1.933 | 0.0050284 | APMBU 1x3x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SS_Lescheditzky Höhe (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_65 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\06_Cartwheel-Ring.ElmNet\PS_Cartwheel_Ring10kV_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 0.64491 | 3.1416e-08 | Schutz_SS_Lescheditzky Höhe (PF)_SS1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | 4407205_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_14208 | Konten_14209 | 0.74369 | 3.5576e-07 | Sammelschiene
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108939775 | 0.293 | 0.036625 | 0.030765 | 0 | 0 | 0.047832 | 0.35105 | Konten_14212 | Konten_6519 | 3.3491 | 0.0042108 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108939778 | 0.099 | 0.012375 | 0.010395 | 0 | 0 | 0.016162 | 0.35105 | Konten_6518 | Konten_14232 | 2.8612 | 0.0014229 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108939802 | 0.011 | 0.001375 | 0.001155 | 0 | 0 | 0.0017957 | 0.35105 | Konten_6519 | Konten_10568 | 3.3492 | 0.0001581 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108939808 | 0.011 | 0.001375 | 0.001155 | 0 | 0 | 0.0017957 | 0.35105 | Konten_10568 | Konten_6518 | 2.8602 | 0.0001581 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE109898537 | 0.06 | 0.0075 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.0097949 | 0.35105 | Konten_99 | Konten_6546 | 13.251 | 0.00085959 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE109898540 | 0.498 | 0.0498 | 0.050796 | 0 | 0 | 0.071136 | 0.357 | Konten_6546 | Konten_8059 | 13.0301 | 0.0077484 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE112097097 | 0.135 | 0.059805 | 0.01404 | 0 | 0 | 0.061431 | 0.14025 | Konten_6575 | Konten_8035 | 0.15794 | 0.0014435 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE112097100 | 0.009 | 0.001125 | 0.000945 | 0 | 0 | 0.0014692 | 0.35105 | Konten_8036 | Konten_6575 | 0.06522 | 0.00012906 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE113651067 | 0.078 | 0.034554 | 0.008112 | 0 | 0 | 0.035493 | 0.14025 | Konten_8053 | Konten_6625 | 0.20812 | 0.00083401 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11623832 | 0.232 | 0.089784 | 0.025288 | 0 | 0 | 0.093277 | 0.1445 | Konten_14227 | Konten_8071 | 0.087496 | 0.0021932 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11623928 | 0.694 | 0.0694 | 0.070788 | 0 | 0 | 0.099133 | 0.357 | Konten_8029 | Konten_14197 | 9.1304 | 0.010811 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11623940 | 0.437 | 0.0437 | 0.044574 | 0 | 0 | 0.062422 | 0.357 | Konten_7997 | Konten_14196 | 1.2458 | 0.0068107 | A2YHCY 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11623986 | 0.086 | 0.038098 | 0.008944 | 0 | 0 | 0.039134 | 0.14025 | Konten_14198 | Konten_8057 | 0.61955 | 0.00091954 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11623997 | 0.26 | 0.06578 | 0.03042 | 0 | 0 | 0.072473 | 0.21675 | Konten_14204 | Konten_14200 | 1.775 | 0.0028267 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624009 | 0.054 | 0.028296 | 0.006048 | 0 | 0 | 0.028935 | 0.12325 | Konten_7954 | Konten_14205 | 0.31272 | 0.00045944 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624021 | 0.544 | 0.0544 | 0.063648 | 0 | 0 | 0.083728 | 0.40375 | Konten_20145 | Konten_14204 | 0.72969 | 0.0041827 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624095 | 0.054 | 0.028296 | 0.006048 | 0 | 0 | 0.028935 | 0.12325 | Konten_14205 | Konten_7956 | 0.10585 | 0.00045943 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624272 | 0.206 | 0.0206 | 0.021012 | 0 | 0 | 0.029426 | 0.39525 | Konten_14204 | Konten_14214 | 0.33792 | 0.0032133 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624284 | 0.125 | 0.0125 | 0.014625 | 0 | 0 | 0.019239 | 0.40375 | Konten_14214 | Konten_14213 | 0.013723 | 0.0009611 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624376 | 0.152 | 0.019 | 0.01596 | 0 | 0 | 0.024814 | 0.35105 | Konten_14214 | Konten_14219 | 0.23837 | 0.0021841 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624388 | 0.168 | 0.021 | 0.01764 | 0 | 0 | 0.027426 | 0.35105 | Konten_20149 | Konten_14212 | 3.5741 | 0.0024141 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624757 | 0.058 | 0.0058 | 0.006786 | 0 | 0 | 0.0089269 | 0.40375 | Konten_8059 | Konten_14198 | 11.5214 | 0.00044503 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36556228 | 0.277 | 0.14515 | 0.031024 | 0 | 0 | 0.14843 | 0.12325 | Konten_14204 | Konten_7954 | 0.30738 | 0.0023568 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36564479 | 0.078 | 0.040872 | 0.008736 | 0 | 0 | 0.041795 | 0.12325 | Konten_7956 | Konten_7957 | 0.084365 | 0.00066363 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36564492 | 0.005 | 0.00262 | 0.00056 | 0 | 0 | 0.0026792 | 0.12325 | Konten_7957 | Konten_7958 | 0.053325 | 4.254e-05 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36564505 | 0.129 | 0.067596 | 0.014448 | 0 | 0 | 0.069123 | 0.12325 | Konten_7958 | Konten_14206 | 0.051335 | 0.0010975 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36575826 | 0.229 | 0.0229 | 0.023358 | 0 | 0 | 0.032711 | 0.357 | Konten_14197 | Konten_7997 | 1.2361 | 0.0035688 | A2YHCY 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36591682 | 0.059 | 0.0059 | 0.006903 | 0 | 0 | 0.0090808 | 0.40375 | Konten_14198 | Konten_8028 | 8.0654 | 0.00045274 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36591695 | 0.279 | 0.0279 | 0.028458 | 0 | 0 | 0.039853 | 0.357 | Konten_8028 | Konten_8029 | 9.1234 | 0.0043441 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36592856 | 0.06 | 0.02658 | 0.00624 | 0 | 0 | 0.027303 | 0.14025 | Konten_8031 | Konten_14203 | 0.026396 | 0.00064155 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36592869 | 0.033 | 0.014619 | 0.003432 | 0 | 0 | 0.015016 | 0.14025 | Konten_8032 | Konten_8031 | 0.040914 | 0.00035285 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36592882 | 0.012 | 0.005316 | 0.001248 | 0 | 0 | 0.0054605 | 0.14025 | Konten_8033 | Konten_8032 | 0.046193 | 0.00012831 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36592898 | 0.033 | 0.014619 | 0.003432 | 0 | 0 | 0.015016 | 0.14025 | Konten_8034 | Konten_8033 | 0.060711 | 0.00035285 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36592910 | 0.086 | 0.038098 | 0.008944 | 0 | 0 | 0.039134 | 0.14025 | Konten_8035 | Konten_8034 | 0.098546 | 0.00091956 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36594246 | 0.018 | 0.007974 | 0.001872 | 0 | 0 | 0.0081908 | 0.14025 | Konten_8054 | Konten_8053 | 0.21604 | 0.00019246 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36594259 | 0.084 | 0.037212 | 0.008736 | 0 | 0 | 0.038224 | 0.14025 | Konten_8894 | Konten_8054 | 0.25299 | 0.00089817 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36594272 | 0.102 | 0.045186 | 0.010608 | 0 | 0 | 0.046414 | 0.14025 | Konten_8056 | Konten_8055 | 0.43786 | 0.0010906 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36594288 | 0.327 | 0.14486 | 0.034008 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.14025 | Konten_8057 | Konten_8056 | 0.58172 | 0.0034964 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36600436 | 0.138 | 0.053406 | 0.015042 | 0 | 0 | 0.055484 | 0.1445 | Konten_8070 | Konten_20147 | 0.14105 | 0.0013046 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36600449 | 0.004 | 0.001548 | 0.000436 | 0 | 0 | 0.0016082 | 0.1445 | Konten_8071 | Konten_8070 | 0.089005 | 3.7813e-05 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE382241162 | 0.394 | 0.0394 | 0.040188 | 0 | 0 | 0.05628 | 0.39525 | Konten_14203 | Konten_20439 | 4.8007 | 0.0061449 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE383269014 | 0.364 | 0.0364 | 0.037128 | 0 | 0 | 0.051995 | 0.39525 | Konten_14202 | Konten_14203 | 5.9477 | 0.0056756 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE411758260 | 0.468 | 0.0468 | 0.047736 | 0 | 0 | 0.06685 | 0.39525 | Konten_14197 | Konten_14202 | 6.4727 | 0.0072948 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE411758331 | 0.093 | 0.0093 | 0.009486 | 0 | 0 | 0.013284 | 0.39525 | Konten_14210 | Konten_14215 | 0.021157 | 0.0014506 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE411758377 | 0.279 | 0.0279 | 0.028458 | 0 | 0 | 0.039853 | 0.39525 | Konten_20146 | Konten_14210 | 0.093466 | 0.0043518 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE411758473 | 0.214 | 0.0214 | 0.021828 | 0 | 0 | 0.030568 | 0.39525 | Konten_14219 | Konten_14215 | 0.17659 | 0.003338 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE412189803 | 0.018 | 0.0018 | 0.001836 | 0 | 0 | 0.0025712 | 0.465 | Konten_8895 | Konten_8894 | 0.079784 | 0.00028021 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE412252579 | 0.292 | 0.12936 | 0.030368 | 0 | 0 | 0.13287 | 0.14025 | Konten_8055 | Konten_8895 | 0.39299 | 0.0031222 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE412252846 | 0.024 | 0.010632 | 0.002496 | 0 | 0 | 0.010921 | 0.14025 | Konten_6625 | Konten_8036 | 0.17381 | 0.00025662 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS12765596 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20439 | Konten_14209 | 0.94874 | 3.1511e-08 | Schutz_SS12765596
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS_B Ischl Kaiserkron1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14208 | Konten_20145 | 0.14253 | 3.1511e-08 | Schutz_SS_B Ischl Kaiserkron1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS_B Ischl Kaiserkron2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14209 | Konten_20146 | 0.01706 | 3.1511e-08 | Schutz_SS_B Ischl Kaiserkron2
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS_B Ischl Kaiserkron3 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14209 | Konten_20147 | 0.010191 | 3.1511e-08 | Schutz_SS_B Ischl Kaiserkron3
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS_B Ischl Kaiserkron5 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14208 | Konten_20149 | 0.62695 | 3.1511e-08 | Schutz_SS_B Ischl Kaiserkron5
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS_Schrattstrasse (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_99 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\06_Cartwheel-Ring.ElmNet\PS_Cartwheel_Ring10kV_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 2.3259 | 3.1416e-08 | Schutz_SS_Schrattstrasse (PF)_SS1
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE105435801 | 0.447 | 0.055875 | 0.046935 | 0 | 0 | 0.072972 | 0.35105 | Konten_6868 | Konten_8272 | 4.2564 | 0.057749 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE105435807 | 0.75 | 0.09375 | 0.07875 | 0 | 0 | 0.12244 | 0.35105 | Konten_5324 | Konten_10577 | 0.5313 | 0.097132 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE105885900 | 0.477 | 0.20654 | 0.17697 | 0.27714 | 0.74221 | 0.27199 | 0.27 | Konten_675 | Konten_13489 | 14.533 | 0.001328 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE105885903 | 0.713 | 0.30873 | 0.26452 | 0.41425 | 1.1094 | 0.40655 | 0.27 | Konten_1506 | Konten_2556 | 20.1921 | 0.001981 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE108244899 | 0.262 | 0.03275 | 0.02751 | 0 | 0 | 0.042771 | 0.35105 | Konten_753 | Konten_754 | 1.6527 | 0.034005 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE115598464 | 0.069 | 0.022011 | 0.02484 | 0.032223 | 0.10612 | 0.033189 | 0.335 | Konten_1517 | Konten_5324 | 4.0461 | 0.00019851 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11629890 | 0.114 | 0.0114 | 0.011628 | 0 | 0 | 0.016284 | 0.39525 | Konten_2321 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 63.1718 | 0.015117 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11629986 | 0.289 | 0.12803 | 0.042772 | 0 | 0 | 0.13498 | 0.13175 | Konten_13526 | Konten_13522 | 2.0669 | 0.0181 | APHMEBU 1x3x70
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630129 | 0.229 | 0.028625 | 0.024045 | 0 | 0 | 0.037384 | 0.35105 | Konten_8534 | Konten_13524 | 0.43617 | 0.029727 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630141 | 0.063 | 0.007875 | 0.006615 | 0 | 0 | 0.010285 | 0.35105 | Konten_7746 | Konten_13525 | 0.044681 | 0.0081781 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727995 | 0.57 | 0.18183 | 0.2052 | 0.26619 | 0.88122 | 0.27417 | 0.34 | Konten_5002 | Konten_5027 | 0.0092615 | 0.0016398 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728006 | 0.265 | 0.13435 | 0.098315 | 0.17357 | 0.41234 | 0.16648 | 0.255 | Konten_5002 | Konten_13480 | 1.412 | 0.00073908 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728017 | 1.174 | 0.37451 | 0.42264 | 0.54826 | 1.815 | 0.56469 | 0.34 | Konten_5491 | Konten_13478 | 1.7258 | 0.003377 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728028 | 0.343 | 0.23633 | 0.12931 | 0.28709 | 0.53885 | 0.26939 | 0.205 | Konten_5491 | Konten_13479 | 0.80277 | 0.00094077 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728039 | 0.226 | 0.072094 | 0.08136 | 0.10554 | 0.3494 | 0.10871 | 0.34 | Konten_13482 | Konten_5465 | 4.1472 | 0.00064983 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728050 | 0.176 | 0.10102 | 0.066352 | 0.12707 | 0.2765 | 0.12087 | 0.22 | Konten_5465 | Konten_13483 | 2.9954 | 0.00048263 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728061 | 0.907 | 0.62492 | 0.34194 | 0.75916 | 1.4249 | 0.71236 | 0.205 | Konten_13482 | Konten_13477 | 0.26109 | 0.0024868 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728072 | 0.382 | 0.12186 | 0.13752 | 0.17839 | 0.59057 | 0.18374 | 0.34 | Konten_13485 | Konten_13482 | 4.6444 | 0.0010982 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728083 | 0.468 | 0.14929 | 0.16848 | 0.21856 | 0.72353 | 0.22511 | 0.34 | Konten_13489 | Konten_13485 | 6.7721 | 0.001345 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728226 | 0.493 | 0.21347 | 0.1829 | 0.28643 | 0.76711 | 0.28111 | 0.27 | Konten_13505 | Konten_2535 | 21.6859 | 0.0013664 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728270 | 0.496 | 0.21477 | 0.18402 | 0.28818 | 0.77178 | 0.28282 | 0.27 | Konten_1510 | Konten_13505 | 23.4648 | 0.0013725 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728281 | 1.148 | 0.79097 | 0.4328 | 0.96088 | 1.8035 | 0.90164 | 0.205 | Konten_1510 | Konten_13503 | 2.2132 | 0.0031227 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728292 | 0.295 | 0.094105 | 0.1062 | 0.13776 | 0.45371 | 0.14189 | 0.335 | Konten_1512 | Konten_13507 | 1.0674 | 0.0008361 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728303 | 0.252 | 0.17363 | 0.095004 | 0.21092 | 0.39589 | 0.19792 | 0.205 | Konten_1512 | Konten_13510 | 1.09 | 0.00068109 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728314 | 1.632 | 0.70666 | 0.60547 | 0.94819 | 2.5394 | 0.93057 | 0.27 | Konten_1513 | Konten_13511 | 55.957 | 0.0044543 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728325 | 0.365 | 0.25149 | 0.13761 | 0.30551 | 0.57341 | 0.28667 | 0.205 | Konten_1513 | Konten_13514 | 43.629 | 0.00097491 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728336 | 1.154 | 0.36813 | 0.41544 | 0.53892 | 1.7749 | 0.55507 | 0.335 | Konten_1515 | Konten_13473 | 0.018684 | 0.0032001 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728358 | 0.124 | 0.039556 | 0.04464 | 0.057908 | 0.19071 | 0.059644 | 0.335 | Konten_1516 | Konten_13516 | 2.153 | 0.00034158 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728369 | 0.715 | 0.22808 | 0.2574 | 0.3339 | 1.0997 | 0.34392 | 0.335 | Konten_1516 | Konten_1515 | 72.3794 | 0.0019761 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728700 | 0.14 | 0.07098 | 0.05194 | 0.0917 | 0.21784 | 0.087954 | 0.255 | Konten_1515 | Konten_13515 | 0.79182 | 0.00037635 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729162 | 0.151 | 0.10404 | 0.056927 | 0.12639 | 0.23722 | 0.1186 | 0.205 | Konten_753 | Konten_13523 | 1.4281 | 0.00041518 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729173 | 0.327 | 0.2253 | 0.12328 | 0.2737 | 0.51372 | 0.25683 | 0.205 | Konten_1517 | Konten_13528 | 1.713 | 0.00089714 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729184 | 0.228 | 0.098724 | 0.084588 | 0.13247 | 0.35477 | 0.13001 | 0.27 | Konten_13489 | Konten_5323 | 6.1798 | 0.00063517 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729195 | 0.807 | 0.55602 | 0.30424 | 0.67546 | 1.2678 | 0.63382 | 0.205 | Konten_13503 | Konten_13498 | 0.61866 | 0.0021957 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729382 | 0.21 | 0.06699 | 0.0756 | 0.09807 | 0.32298 | 0.10101 | 0.335 | Konten_13511 | Konten_5044 | 1.9602 | 0.00059511 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729624 | 0.148 | 0.047212 | 0.05328 | 0.069116 | 0.22881 | 0.071188 | 0.34 | Konten_13478 | Konten_5002 | 1.0588 | 0.00042578 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729635 | 0.823 | 0.26254 | 0.29628 | 0.38434 | 1.2724 | 0.39586 | 0.34 | Konten_5465 | Konten_5491 | 2.2092 | 0.0023668 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729745 | 1.218 | 0.52739 | 0.45188 | 0.70766 | 1.8952 | 0.69451 | 0.27 | Konten_13511 | Konten_1510 | 36.0307 | 0.0033566 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729756 | 0.121 | 0.038599 | 0.04356 | 0.056507 | 0.1861 | 0.058201 | 0.335 | Konten_13509 | Konten_1512 | 1.7342 | 0.00034293 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729767 | 0.764 | 0.24372 | 0.27504 | 0.35679 | 1.175 | 0.36748 | 0.335 | Konten_1514 | Konten_1513 | 71.7764 | 0.0021296 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729778 | 1.535 | 0.48967 | 0.5526 | 0.71684 | 2.3608 | 0.73834 | 0.335 | Konten_2321 | Konten_1516 | 74.5319 | 0.0041973 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730075 | 0.267 | 0.18396 | 0.10066 | 0.22348 | 0.41946 | 0.2097 | 0.205 | Konten_754 | Konten_13526 | 2.6715 | 0.00073418 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730086 | 0.953 | 0.41265 | 0.35356 | 0.55369 | 1.4829 | 0.5434 | 0.27 | Konten_3041 | Konten_1517 | 6.2526 | 0.0026565 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730097 | 0.173 | 0.055187 | 0.06228 | 0.080791 | 0.26607 | 0.083213 | 0.335 | Konten_1515 | Konten_1514 | 71.7765 | 0.00048012 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730438 | 1.118 | 0.48409 | 0.41478 | 0.64956 | 1.7396 | 0.63749 | 0.27 | Konten_5324 | Konten_13527 | 4.8104 | 0.0031194 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730449 | 0.141 | 0.044979 | 0.05076 | 0.065847 | 0.21686 | 0.067821 | 0.335 | Konten_13502 | Konten_1506 | 16.2746 | 0.00040361 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730460 | 0.811 | 0.5458 | 0.30899 | 0.66583 | 1.2708 | 0.6272 | 0.21 | Konten_17616 | Konten_753 | 3.9893 | 0.0022061 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730482 | 1.016 | 0.43993 | 0.37694 | 0.5903 | 1.5809 | 0.57932 | 0.27 | Konten_13527 | Konten_17616 | 4.386 | 0.002837 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE32214705 | 0.191 | 0.023875 | 0.020055 | 0 | 0 | 0.03118 | 0.35105 | Konten_2535 | Konten_13502 | 16.678 | 0.024605 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331151639 | 0.989 | 0.12363 | 0.10385 | 0 | 0 | 0.16145 | 0.35105 | Konten_2556 | Konten_6868 | 4.3508 | 0.12775 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331615149 | 0.172 | 0.074476 | 0.063812 | 0.099932 | 0.26763 | 0.098075 | 0.27 | Konten_2556 | Konten_676 | 14.548 | 0.00047849 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE358595506 | 0.068 | 0.0085 | 0.00714 | 0 | 0 | 0.011101 | 0.35105 | Konten_8272 | Konten_18780 | 4.2522 | 0.0087856 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE358595512 | 0.078 | 0.00975 | 0.00819 | 0 | 0 | 0.012733 | 0.35105 | Konten_18780 | Konten_10577 | 3.3487 | 0.010078 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36438076 | 0.323 | 0.040375 | 0.033915 | 0 | 0 | 0.052729 | 0.35105 | Konten_13524 | Konten_7746 | 0.27376 | 0.041929 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE382088281 | 0.017 | 0.002125 | 0.001785 | 0 | 0 | 0.0027752 | 0.35105 | Konten_5323 | Konten_17640 | 4.752 | 0.0021994 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE382088289 | 0.018 | 0.00225 | 0.00189 | 0 | 0 | 0.0029385 | 0.35105 | Konten_17640 | Konten_3041 | 4.8128 | 0.0023288 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE393652321 | 0.167 | 0.020875 | 0.017535 | 0 | 0 | 0.027262 | 0.35105 | Konten_13526 | Konten_18940 | 0.65603 | 0.021678 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE393886881 | 0.143 | 0.017875 | 0.015015 | 0 | 0 | 0.023345 | 0.35105 | Konten_18940 | Konten_8534 | 0.53759 | 0.018563 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE436385036 | 0.27 | 0.08613 | 0.0972 | 0.12609 | 0.41526 | 0.12987 | 0.335 | Konten_5044 | Konten_13509 | 1.9603 | 0.00076519 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE79539797 | 0.066 | 0.00825 | 0.00693 | 0 | 0 | 0.010774 | 0.35105 | Konten_19720 | Konten_675 | 11.1834 | 0.008528 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE79539823 | 0.06 | 0.0075 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.0097949 | 0.35105 | Konten_676 | Konten_19720 | 11.1888 | 0.0077524 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | L_3 | 2.671 | 1.3542 | 0.99094 | 1.7495 | 4.1561 | 1.678 | 0.255 | Konten_13420 | Konten_13383 | 0.056407 | 0.0075323 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE107173038 | 0.826 | 0.10325 | 0.08673 | 0 | 0 | 0.13484 | 0.35105 | Konten_6849 | Konten_19760 | 131.5084 | 0.10307 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE108244851 | 0.471 | 0.058875 | 0.049455 | 0 | 0 | 0.07689 | 0.35105 | Konten_19845 | Konten_5299 | 6.5382 | 0.061653 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE108244865 | 0.683 | 0.085375 | 0.071715 | 0 | 0 | 0.1115 | 0.35105 | Konten_2617 | Konten_19845 | 0.50683 | 0.089411 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE110726840 | 0.604 | 0.3467 | 0.22771 | 0.43609 | 0.94888 | 0.41479 | 0.22 | Konten_19804 | Konten_5280 | 49.6594 | 0.0016872 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11630022 | 0.415 | 0.0415 | 0.04233 | 0 | 0 | 0.05928 | 0.39525 | Konten_10819 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 132.5551 | 0.055095 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11630034 | 0.465 | 0.058125 | 0.048825 | 0 | 0 | 0.07591 | 0.35105 | Konten_10819 | Konten_13476 | 149.1837 | 0.057047 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11630046 | 0.414 | 0.05175 | 0.04347 | 0 | 0 | 0.067585 | 0.35105 | Konten_10819 | Konten_13475 | 0.26735 | 0.050698 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11630070 | 0.072 | 0.018216 | 0.008424 | 0 | 0 | 0.02007 | 0.21675 | Konten_10313 | Konten_13433 | 3.6566 | 0.0071313 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727654 | 1.29 | 0.88881 | 0.48633 | 1.0797 | 2.0266 | 1.0132 | 0.205 | Konten_13456 | Konten_13399 | 0.034094 | 0.0037433 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727665 | 0.259 | 0.13131 | 0.096089 | 0.16964 | 0.403 | 0.16272 | 0.255 | Konten_5206 | Konten_2852 | 60.1834 | 0.00076384 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727687 | 0.696 | 0.35287 | 0.25822 | 0.45588 | 1.083 | 0.43726 | 0.255 | Konten_5201 | Konten_5206 | 73.2685 | 0.0020426 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727698 | 0.798 | 0.54982 | 0.30085 | 0.66793 | 1.2537 | 0.62675 | 0.205 | Konten_5201 | Konten_13450 | 14.3026 | 0.0022971 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727709 | 0.695 | 0.35237 | 0.25784 | 0.45522 | 1.0814 | 0.43663 | 0.255 | Konten_13446 | Konten_13452 | 85.4411 | 0.0020208 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727720 | 1.655 | 0.83909 | 0.614 | 1.084 | 2.5752 | 1.0397 | 0.255 | Konten_5211 | Konten_13446 | 103.6242 | 0.0047309 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727731 | 0.086 | 0.059254 | 0.032422 | 0.071982 | 0.13511 | 0.067544 | 0.205 | Konten_5280 | Konten_13440 | 1.6853 | 0.00024075 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727742 | 0.468 | 0.26863 | 0.17644 | 0.3379 | 0.73523 | 0.32139 | 0.22 | Konten_5280 | Konten_5281 | 48.0894 | 0.0013122 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727753 | 0.128 | 0.10778 | 0.049664 | 0.12672 | 0.2025 | 0.11867 | 0.18 | Konten_5281 | Konten_13442 | 21.2851 | 0.00034952 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727764 | 1.463 | 0.83976 | 0.55155 | 1.0563 | 2.2984 | 1.0047 | 0.22 | Konten_13405 | Konten_13453 | 29.9808 | 0.0041378 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727775 | 1.166 | 0.80337 | 0.43958 | 0.97594 | 1.8318 | 0.91577 | 0.205 | Konten_13453 | Konten_13448 | 2.3705 | 0.0033089 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727786 | 0.116 | 0.058812 | 0.043036 | 0.07598 | 0.1805 | 0.072876 | 0.255 | Konten_13435 | Konten_5211 | 146.7306 | 0.00032696 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727797 | 1.1 | 0.7579 | 0.4147 | 0.9207 | 1.7281 | 0.86394 | 0.205 | Konten_13435 | Konten_13425 | 7.8586 | 0.0030483 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727808 | 0.875 | 0.60287 | 0.32987 | 0.73238 | 1.3746 | 0.68722 | 0.205 | Konten_13425 | Konten_13420 | 2.3895 | 0.0024269 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727819 | 0.862 | 0.43703 | 0.3198 | 0.56461 | 1.3413 | 0.54155 | 0.255 | Konten_5299 | Konten_13435 | 9.0036 | 0.0024282 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727852 | 0.888 | 0.50971 | 0.33478 | 0.64114 | 1.395 | 0.60982 | 0.22 | Konten_13418 | Konten_13426 | 207.2649 | 0.0023903 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727863 | 1.329 | 0.6738 | 0.49306 | 0.87049 | 2.0679 | 0.83494 | 0.255 | Konten_2617 | Konten_20144 | 0.028064 | 0.0037467 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11728606 | 0.142 | 0.045298 | 0.05112 | 0.066314 | 0.2184 | 0.068302 | 0.335 | Konten_13466 | Konten_1496 | 0.12233 | 0.00043331 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11728617 | 0.789 | 0.54362 | 0.29745 | 0.66039 | 1.2395 | 0.61968 | 0.205 | Konten_1496 | Konten_1495 | 2.8251 | 0.0022955 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11728628 | 0.024 | 0.016536 | 0.009048 | 0.020088 | 0.037704 | 0.01885 | 0.205 | Konten_1495 | Konten_13467 | 0.39961 | 6.9814e-05 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729272 | 1.54 | 0.78078 | 0.57134 | 1.0087 | 2.3962 | 0.9675 | 0.255 | Konten_1493 | Konten_13456 | 5.6438 | 0.0045399 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729327 | 0.286 | 0.19705 | 0.10782 | 0.23938 | 0.44931 | 0.22462 | 0.205 | Konten_1497 | Konten_13469 | 2.6256 | 0.00083238 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729338 | 1.021 | 0.70347 | 0.38492 | 0.85458 | 1.604 | 0.80189 | 0.205 | Konten_13469 | Konten_13471 | 2.0198 | 0.0029722 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729492 | 1.1 | 0.7579 | 0.4147 | 0.9207 | 1.7281 | 0.86394 | 0.205 | Konten_2852 | Konten_13454 | 65.4268 | 0.0032131 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729503 | 0.089 | 0.045123 | 0.033019 | 0.058295 | 0.13848 | 0.055914 | 0.255 | Konten_13452 | Konten_5201 | 84.7638 | 0.00026006 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729514 | 0.057 | 0.032718 | 0.021489 | 0.041154 | 0.089547 | 0.039144 | 0.22 | Konten_5211 | Konten_1486 | 49.9663 | 0.00015828 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729525 | 0.886 | 0.50856 | 0.33402 | 0.63969 | 1.3919 | 0.60845 | 0.22 | Konten_5281 | Konten_13405 | 30.6744 | 0.0024931 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729888 | 0.89 | 0.61321 | 0.33553 | 0.74493 | 1.3982 | 0.699 | 0.205 | Konten_1495 | Konten_13464 | 3.2246 | 0.0025883 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11730174 | 0.497 | 0.28528 | 0.18737 | 0.35883 | 0.78079 | 0.34131 | 0.22 | Konten_1486 | Konten_19804 | 49.9664 | 0.0013828 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11730207 | 0.157 | 0.079599 | 0.058247 | 0.10283 | 0.24429 | 0.098634 | 0.255 | Konten_5206 | Konten_1493 | 5.6439 | 0.00046251 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11730218 | 0.273 | 0.1881 | 0.10292 | 0.2285 | 0.42888 | 0.21441 | 0.205 | Konten_1496 | Konten_1497 | 2.6256 | 0.00079445 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27461025 | 0.455 | 0.056875 | 0.047775 | 0 | 0 | 0.074278 | 0.35105 | Konten_13435 | Konten_18461 | 120.183 | 0.059396 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE326714095 | 0.393 | 0.049125 | 0.041265 | 0 | 0 | 0.064157 | 0.35105 | Konten_8703 | Konten_6848 | 131.5144 | 0.04864 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE326714109 | 0.579 | 0.072375 | 0.060795 | 0 | 0 | 0.094521 | 0.35105 | Konten_6848 | Konten_6849 | 131.5118 | 0.0719 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE371996867 | 0.542 | 0.11382 | 0.063414 | 0 | 0.063414 | 0.13029 | 0.2805 | Konten_8332 | Konten_13462 | 6.9357 | 0.056268 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE37678616 | 0.73 | 0.09125 | 0.07665 | 0 | 0 | 0.11917 | 0.35105 | Konten_13464 | Konten_13462 | 3.2991 | 0.10019 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE381983396 | 0.712 | 0.14952 | 0.083304 | 0 | 0.083304 | 0.17116 | 0.2805 | Konten_8331 | Konten_8332 | 7.0216 | 0.073894 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE381983402 | 0.638 | 0.13398 | 0.074646 | 0 | 0.074646 | 0.15337 | 0.2805 | Konten_2852 | Konten_8331 | 7.1265 | 0.066191 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE398257504 | 0.306 | 0.03825 | 0.03213 | 0 | 0 | 0.049954 | 0.35105 | Konten_8702 | Konten_18976 | 147.2506 | 0.037691 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE398983825 | 0.297 | 0.037125 | 0.031185 | 0 | 0 | 0.048485 | 0.35105 | Konten_18976 | Konten_8703 | 146.4155 | 0.036668 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE402261743 | 0.132 | 0.0165 | 0.01386 | 0 | 0 | 0.021549 | 0.35105 | Konten_13476 | Konten_8702 | 147.2514 | 0.016232 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE404355974 | 0.657 | 0.082125 | 0.068985 | 0 | 0 | 0.10725 | 0.35105 | Konten_9052 | Konten_19014 | 121.6743 | 0.085183 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE404355980 | 0.736 | 0.092 | 0.07728 | 0 | 0 | 0.12015 | 0.35105 | Konten_13426 | Konten_19014 | 122.7009 | 0.095011 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE420923538 | 0.546 | 0.06825 | 0.05733 | 0 | 0 | 0.089134 | 0.35105 | Konten_18461 | Konten_9052 | 121.6684 | 0.071056 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE82966386 | 0.244 | 0.0305 | 0.02562 | 0 | 0 | 0.039833 | 0.35105 | Konten_19760 | Konten_13418 | 131.6498 | 0.030556 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE95014392 | 0.134 | 0.01675 | 0.01407 | 0 | 0 | 0.021875 | 0.35105 | Konten_19845 | Konten_10313 | 2.2614 | 0.017542 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SS_Aspach Niederham | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_13421 | Konten_20144 | 2.7438e-07 | 2.8708e-07 | Schutz_SS_Aspach Niederham
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629794 | 0.218 | 0.096574 | 0.032264 | 0 | 0 | 0.10182 | 0.13175 | Konten_13392 | Konten_1483 | 20.434 | 0.016842 | APHMEBU 1x3x70
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11630058 | 1.054 | 0.1054 | 0.10751 | 0 | 0 | 0.15056 | 0.39525 | Konten_7709 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 160.9797 | 0.14024 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11630165 | 0.276 | 0.0345 | 0.02898 | 0 | 0 | 0.045057 | 0.35105 | Konten_13374 | Konten_13373 | 2.3925 | 0.037118 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727434 | 0.367 | 0.25286 | 0.13836 | 0.30718 | 0.57656 | 0.28824 | 0.205 | Konten_5152 | Konten_13386 | 3.2912 | 0.0011761 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727445 | 0.422 | 0.29076 | 0.15909 | 0.35321 | 0.66296 | 0.33144 | 0.205 | Konten_5152 | Konten_13385 | 0.84336 | 0.0013523 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727456 | 0.368 | 0.25355 | 0.13874 | 0.30802 | 0.57813 | 0.28903 | 0.205 | Konten_5150 | Konten_13390 | 1.1993 | 0.0012284 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727467 | 0.179 | 0.090753 | 0.066409 | 0.11724 | 0.27852 | 0.11246 | 0.255 | Konten_18460 | Konten_5153 | 96.1029 | 0.00061202 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727478 | 0.925 | 0.63732 | 0.34873 | 0.77422 | 1.4532 | 0.72649 | 0.205 | Konten_5144 | Konten_13387 | 32.8876 | 0.0031445 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727489 | 1.306 | 0.66214 | 0.48453 | 0.85543 | 2.0321 | 0.82049 | 0.255 | Konten_5144 | Konten_13388 | 9.6124 | 0.004507 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727511 | 0.672 | 0.3407 | 0.24931 | 0.44016 | 1.0456 | 0.42218 | 0.255 | Konten_5153 | Konten_5161 | 60.078 | 0.0023068 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727522 | 0.173 | 0.087711 | 0.064183 | 0.11331 | 0.26919 | 0.10869 | 0.255 | Konten_5161 | Konten_13393 | 59.2381 | 0.00059595 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727533 | 0.472 | 0.32521 | 0.17794 | 0.39506 | 0.74151 | 0.37071 | 0.205 | Konten_5193 | Konten_13394 | 0.82569 | 0.0016049 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727544 | 1.457 | 1.0039 | 0.54929 | 1.2195 | 2.2889 | 1.1443 | 0.205 | Konten_5193 | Konten_13391 | 1.3452 | 0.0049546 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727555 | 1.117 | 0.64116 | 0.42111 | 0.80647 | 1.7548 | 0.76708 | 0.22 | Konten_13393 | Konten_5167 | 34.8934 | 0.0037974 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727566 | 0.134 | 0.092326 | 0.050518 | 0.11216 | 0.21051 | 0.10524 | 0.205 | Konten_5167 | Konten_13396 | 1.2755 | 0.00045672 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727577 | 0.079 | 0.045346 | 0.029783 | 0.057038 | 0.12411 | 0.054252 | 0.22 | Konten_5165 | Konten_13398 | 16.0037 | 0.00027019 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727588 | 1.07 | 0.61418 | 0.40339 | 0.77254 | 1.681 | 0.73481 | 0.22 | Konten_5165 | Konten_13399 | 3.8911 | 0.0036602 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727599 | 0.487 | 0.27954 | 0.1836 | 0.35161 | 0.76508 | 0.33444 | 0.22 | Konten_13399 | Konten_5178 | 3.242 | 0.0016665 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727610 | 1.165 | 0.66871 | 0.4392 | 0.84113 | 1.8302 | 0.80005 | 0.22 | Konten_5178 | Konten_13401 | 0.5761 | 0.0039872 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727621 | 0.113 | 0.077857 | 0.042601 | 0.094581 | 0.17752 | 0.08875 | 0.205 | Konten_5179 | Konten_13400 | 0.78111 | 0.00038685 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727632 | 0.757 | 0.43452 | 0.28539 | 0.54655 | 1.1892 | 0.51986 | 0.22 | Konten_5179 | Konten_5180 | 1.9384 | 0.0025918 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727643 | 0.219 | 0.15089 | 0.082563 | 0.1833 | 0.34405 | 0.172 | 0.205 | Konten_5180 | Konten_13402 | 0.89392 | 0.00074989 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727896 | 1.105 | 0.3525 | 0.3978 | 0.51604 | 1.6995 | 0.53151 | 0.335 | Konten_5128 | Konten_1481 | 159.4252 | 0.0034371 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727907 | 0.775 | 0.53398 | 0.29217 | 0.64867 | 1.2175 | 0.60868 | 0.205 | Konten_5128 | Konten_13375 | 0.89656 | 0.0022757 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727918 | 0.979 | 0.49635 | 0.36321 | 0.64124 | 1.5233 | 0.61505 | 0.255 | Konten_13382 | Konten_5146 | 8.7355 | 0.0029869 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727929 | 0.434 | 0.22004 | 0.16101 | 0.28427 | 0.6753 | 0.27266 | 0.255 | Konten_5146 | Konten_13384 | 0.87652 | 0.001325 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727940 | 0.824 | 0.26286 | 0.29664 | 0.38481 | 1.2673 | 0.39634 | 0.335 | Konten_5134 | Konten_13379 | 160.5794 | 0.0024938 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727951 | 0.552 | 0.27821 | 0.20148 | 0.3599 | 0.85394 | 0.3435 | 0.27 | Konten_5139 | Konten_13380 | 0.82979 | 0.0016016 | E - AlMgSi/St . 70/12 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727962 | 0.669 | 0.46094 | 0.25221 | 0.55995 | 1.051 | 0.52543 | 0.205 | Konten_5107 | Konten_13370 | 0.63483 | 0.0019276 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727973 | 0.205 | 0.14125 | 0.077285 | 0.17158 | 0.32205 | 0.16101 | 0.205 | Konten_5107 | Konten_13371 | 33.6012 | 0.00059098 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727984 | 1.832 | 0.58441 | 0.65952 | 0.85554 | 2.8176 | 0.88119 | 0.335 | Konten_13372 | Konten_13376 | 188.4827 | 0.0051364 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729250 | 0.832 | 0.26541 | 0.29952 | 0.38854 | 1.2796 | 0.40019 | 0.335 | Konten_13376 | Konten_13377 | 186.723 | 0.002399 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729261 | 0.453 | 0.22967 | 0.16806 | 0.29671 | 0.70487 | 0.28459 | 0.255 | Konten_5152 | Konten_1482 | 172.7314 | 0.0014836 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729415 | 0.173 | 0.087711 | 0.064183 | 0.11331 | 0.26919 | 0.10869 | 0.255 | Konten_5153 | Konten_5154 | 36.0514 | 0.00059245 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729426 | 1.238 | 0.85298 | 0.46673 | 1.0362 | 1.9449 | 0.97232 | 0.205 | Konten_13388 | Konten_13389 | 0.94863 | 0.0042066 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729448 | 1.128 | 0.77719 | 0.42526 | 0.94414 | 1.7721 | 0.88593 | 0.205 | Konten_1483 | Konten_5193 | 13.1316 | 0.0038311 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729459 | 1.292 | 0.74161 | 0.48708 | 0.93282 | 2.0297 | 0.88726 | 0.22 | Konten_5167 | Konten_5165 | 19.894 | 0.004411 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729470 | 0.89 | 0.51086 | 0.33553 | 0.64258 | 1.3982 | 0.61119 | 0.22 | Konten_5178 | Konten_5179 | 2.6657 | 0.0030464 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729481 | 1.477 | 1.0177 | 0.55683 | 1.2362 | 2.3204 | 1.16 | 0.205 | Konten_5180 | Konten_13403 | 1.1861 | 0.005058 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729569 | 0.747 | 0.37873 | 0.27714 | 0.48928 | 1.1623 | 0.4693 | 0.255 | Konten_1481 | Konten_13382 | 10.3606 | 0.0022764 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729580 | 0.534 | 0.17035 | 0.19224 | 0.24938 | 0.82129 | 0.25685 | 0.335 | Konten_13379 | Konten_5128 | 159.9724 | 0.0016363 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729591 | 1.265 | 0.64136 | 0.46931 | 0.82857 | 1.9683 | 0.79473 | 0.255 | Konten_5146 | Konten_13383 | 7.8591 | 0.0038646 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729602 | 0.071 | 0.048919 | 0.026767 | 0.059427 | 0.11154 | 0.055763 | 0.205 | Konten_5134 | Konten_5108 | 34.2358 | 0.0002034 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729613 | 0.487 | 0.15535 | 0.17532 | 0.22743 | 0.74901 | 0.23425 | 0.335 | Konten_13377 | Konten_5139 | 186.1562 | 0.0014239 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730119 | 1.017 | 0.70071 | 0.38341 | 0.85123 | 1.5977 | 0.79875 | 0.205 | Konten_5108 | Konten_5107 | 34.2359 | 0.0029221 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730163 | 1.695 | 0.85937 | 0.62884 | 1.1102 | 2.6374 | 1.0649 | 0.255 | Konten_5145 | Konten_5152 | 176.0551 | 0.0054096 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730229 | 0.205 | 0.17261 | 0.07954 | 0.20295 | 0.32431 | 0.19005 | 0.18 | Konten_5161 | Konten_1484 | 3.4277 | 0.00067482 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730240 | 1.327 | 0.67279 | 0.49232 | 0.86918 | 2.0648 | 0.83368 | 0.255 | Konten_5154 | Konten_5144 | 36.0514 | 0.004561 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730328 | 0.258 | 0.082302 | 0.09288 | 0.12049 | 0.3968 | 0.1241 | 0.335 | Konten_13374 | Konten_5134 | 181.5079 | 0.00077286 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730339 | 0.773 | 0.24659 | 0.27828 | 0.36099 | 1.1889 | 0.37181 | 0.335 | Konten_5139 | Konten_13374 | 185.4891 | 0.0022906 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730383 | 0.436 | 0.13908 | 0.15696 | 0.20361 | 0.67057 | 0.20972 | 0.335 | Konten_1481 | Konten_13381 | 148.6451 | 0.001375 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730394 | 0.683 | 0.34628 | 0.25339 | 0.44736 | 1.0627 | 0.42909 | 0.255 | Konten_13381 | Konten_5145 | 193.2474 | 0.0021152 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730405 | 1.295 | 0.89226 | 0.48821 | 1.0839 | 2.0344 | 1.0171 | 0.205 | Konten_13381 | Konten_13378 | 1.969 | 0.0039097 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE25442942 | 1.263 | 0.64034 | 0.46857 | 0.82726 | 1.9652 | 0.79347 | 0.255 | Konten_1482 | Konten_18486 | 154.0269 | 0.004215 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE25442950 | 0.219 | 0.11103 | 0.081249 | 0.14344 | 0.34076 | 0.13759 | 0.255 | Konten_18486 | Konten_5150 | 113.3672 | 0.00074188 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE27457562 | 0.415 | 0.21041 | 0.15396 | 0.27182 | 0.64574 | 0.26072 | 0.255 | Konten_5150 | Konten_18460 | 112.4035 | 0.0014127 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36421387 | 0.903 | 0.0903 | 0.092106 | 0 | 0 | 0.12899 | 0.39525 | Konten_7709 | Konten_13372 | 161.0384 | 0.12095 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE376616384 | 0.919 | 0.11488 | 0.096495 | 0 | 0 | 0.15003 | 0.35105 | Konten_1484 | Konten_13395 | 1.7544 | 0.14692 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE376616390 | 1.205 | 0.15063 | 0.12652 | 0 | 0 | 0.19671 | 0.35105 | Konten_13395 | Konten_13397 | 1.0244 | 0.19265 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE74315084 | 0.539 | 0.067375 | 0.056595 | 0 | 0 | 0.087991 | 0.35105 | Konten_13393 | Konten_13392 | 9.4232 | 0.086289 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE103377972 | 0.663 | 0.2115 | 0.23868 | 0.30962 | 1.0197 | 0.3189 | 0.335 | Konten_5272 | Konten_18003 | 103.0522 | 0.0019021 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629902 | 0.641 | 0.0641 | 0.065382 | 0 | 0 | 0.091562 | 0.39525 | Konten_7705 | Konten_5652 | 94.1375 | 0.085463 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629926 | 0.468 | 0.0585 | 0.04914 | 0 | 0 | 0.0764 | 0.35105 | Konten_13415 | Konten_7706 | 0.33506 | 0.058852 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11727874 | 0.299 | 0.15159 | 0.11093 | 0.19584 | 0.46524 | 0.18784 | 0.255 | Konten_5273 | Konten_13421 | 0.41532 | 0.00081642 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728380 | 0.332 | 0.19057 | 0.12516 | 0.2397 | 0.52157 | 0.228 | 0.22 | Konten_13414 | Konten_13410 | 2.1873 | 0.00088434 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728391 | 0.322 | 0.10272 | 0.11592 | 0.15037 | 0.49524 | 0.15488 | 0.335 | Konten_13414 | Konten_5271 | 106.4984 | 0.00090137 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728402 | 1.062 | 0.33878 | 0.38232 | 0.49595 | 1.6334 | 0.51082 | 0.335 | Konten_13417 | Konten_5272 | 103.0553 | 0.0030123 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728413 | 0.528 | 0.22862 | 0.19589 | 0.30677 | 0.82157 | 0.30107 | 0.27 | Konten_18003 | Konten_5322 | 126.8831 | 0.0014818 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728419 | 1.107 | 0.76272 | 0.41734 | 0.92656 | 1.7391 | 0.86944 | 0.205 | Konten_5322 | Konten_13434 | 0.97138 | 0.0030705 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728430 | 0.866 | 0.37498 | 0.32129 | 0.50315 | 1.3475 | 0.49379 | 0.27 | Konten_5322 | Konten_5376 | 87.9181 | 0.0024548 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728441 | 0.22 | 0.12628 | 0.08294 | 0.15884 | 0.34562 | 0.15108 | 0.22 | Konten_5376 | Konten_13427 | 2.173 | 0.00061677 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728452 | 0.613 | 0.26543 | 0.22742 | 0.35615 | 0.95383 | 0.34953 | 0.27 | Konten_5375 | Konten_20432 | 77.4983 | 0.0017706 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728463 | 0.541 | 0.23425 | 0.20071 | 0.31432 | 0.8418 | 0.30848 | 0.27 | Konten_13436 | Konten_1487 | 4.2284 | 0.0015682 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728474 | 0.588 | 0.2546 | 0.21815 | 0.34163 | 0.91493 | 0.33528 | 0.27 | Konten_1487 | Konten_1489 | 3.5061 | 0.001705 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728485 | 0.541 | 0.45552 | 0.20991 | 0.53559 | 0.85586 | 0.50156 | 0.18 | Konten_1489 | Konten_1491 | 2.2415 | 0.0015004 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728496 | 0.083 | 0.069886 | 0.032204 | 0.08217 | 0.13131 | 0.076949 | 0.18 | Konten_1491 | Konten_13444 | 1.3927 | 0.00023022 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728507 | 0.995 | 0.50447 | 0.36915 | 0.65172 | 1.5482 | 0.6251 | 0.255 | Konten_13438 | Konten_13429 | 0.54167 | 0.0028877 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728518 | 0.157 | 0.079599 | 0.058247 | 0.10283 | 0.24429 | 0.098634 | 0.255 | Konten_5650 | Konten_13438 | 0.9649 | 0.00045562 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728529 | 0.467 | 0.14897 | 0.16812 | 0.21809 | 0.71825 | 0.22463 | 0.335 | Konten_13436 | Konten_5252 | 14.6106 | 0.0013969 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728540 | 0.426 | 0.29351 | 0.1606 | 0.35656 | 0.66925 | 0.33458 | 0.205 | Konten_5252 | Konten_13437 | 3.1786 | 0.001216 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728551 | 0.708 | 0.22585 | 0.25488 | 0.33064 | 1.0889 | 0.34055 | 0.335 | Konten_13443 | Konten_1492 | 6.6897 | 0.0021254 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728562 | 0.759 | 0.52295 | 0.28614 | 0.63528 | 1.1924 | 0.59612 | 0.205 | Konten_1492 | Konten_13449 | 0.14318 | 0.0021738 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728595 | 0.322 | 0.22186 | 0.12139 | 0.26951 | 0.50586 | 0.2529 | 0.205 | Konten_3081 | Konten_13460 | 0.92386 | 0.00092502 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728639 | 0.305 | 0.097295 | 0.1098 | 0.14243 | 0.46909 | 0.14671 | 0.335 | Konten_13458 | Konten_5251 | 2.3496 | 0.00091853 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728650 | 1.104 | 0.35218 | 0.39744 | 0.51557 | 1.698 | 0.53102 | 0.335 | Konten_6303 | Konten_13468 | 1.5838 | 0.0033258 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728661 | 0.683 | 0.47059 | 0.25749 | 0.57167 | 1.073 | 0.53643 | 0.205 | Konten_13468 | Konten_13470 | 0.14665 | 0.0019623 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728722 | 0.776 | 0.53466 | 0.29255 | 0.64951 | 1.2191 | 0.60947 | 0.205 | Konten_13459 | Konten_1494 | 1.2843 | 0.0022288 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728733 | 0.333 | 0.22944 | 0.12554 | 0.27872 | 0.52314 | 0.26154 | 0.205 | Konten_1494 | Konten_13457 | 0.68837 | 0.00095654 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728744 | 0.933 | 0.47303 | 0.34614 | 0.61111 | 1.4517 | 0.58615 | 0.255 | Konten_13436 | Konten_5325 | 57.9057 | 0.0027146 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728755 | 0.121 | 0.083369 | 0.045617 | 0.10128 | 0.19009 | 0.095033 | 0.205 | Konten_5325 | Konten_13428 | 0.23598 | 0.00034768 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728766 | 0.555 | 0.38239 | 0.20923 | 0.46454 | 0.87191 | 0.4359 | 0.205 | Konten_2646 | Konten_13423 | 14.8923 | 0.0016067 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728777 | 0.325 | 0.16477 | 0.12057 | 0.21287 | 0.5057 | 0.20418 | 0.255 | Konten_2646 | Konten_2647 | 37.6151 | 0.00095667 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728788 | 0.096 | 0.066144 | 0.036192 | 0.080352 | 0.15082 | 0.075398 | 0.205 | Konten_2647 | Konten_13419 | 0.14128 | 0.00027823 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728799 | 0.856 | 0.58978 | 0.32271 | 0.71647 | 1.3448 | 0.6723 | 0.205 | Konten_2647 | Konten_13409 | 1.9837 | 0.0024812 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728810 | 0.704 | 0.48506 | 0.26541 | 0.58925 | 1.106 | 0.55292 | 0.205 | Konten_1485 | Konten_13411 | 1.3838 | 0.0020475 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728821 | 1.043 | 0.59868 | 0.39321 | 0.75305 | 1.6386 | 0.71626 | 0.22 | Konten_1485 | Konten_13407 | 38.3443 | 0.0030418 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728832 | 0.992 | 0.68349 | 0.37398 | 0.8303 | 1.5584 | 0.77911 | 0.205 | Konten_13407 | Konten_13406 | 39.8982 | 0.0029103 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728843 | 0.384 | 0.32333 | 0.14899 | 0.38016 | 0.60749 | 0.35601 | 0.18 | Konten_5319 | Konten_13422 | 46.8963 | 0.0010412 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728854 | 0.033 | 0.027786 | 0.012804 | 0.03267 | 0.052206 | 0.030594 | 0.18 | Konten_13422 | Konten_5317 | 45.8925 | 8.9631e-05 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728865 | 0.814 | 0.56085 | 0.30688 | 0.68132 | 1.2788 | 0.63931 | 0.205 | Konten_5317 | Konten_13424 | 4.4901 | 0.0022754 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728876 | 0.343 | 0.23633 | 0.12931 | 0.28709 | 0.53885 | 0.26939 | 0.205 | Konten_5312 | Konten_13404 | 6.3336 | 0.00096079 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728887 | 0.583 | 0.40169 | 0.21979 | 0.48797 | 0.91589 | 0.45789 | 0.205 | Konten_5312 | Konten_13413 | 24.4478 | 0.0016346 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729283 | 0.062 | 0.031434 | 0.023002 | 0.04061 | 0.096472 | 0.038951 | 0.255 | Konten_2862 | Konten_1490 | 2.0479 | 0.00017988 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729294 | 0.565 | 0.32431 | 0.21301 | 0.40793 | 0.88761 | 0.38801 | 0.22 | Konten_1488 | Konten_13441 | 1.2554 | 0.0016131 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729349 | 0.525 | 0.16748 | 0.189 | 0.24517 | 0.80745 | 0.25253 | 0.335 | Konten_13455 | Konten_13458 | 6.2541 | 0.0015805 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729360 | 1.291 | 0.41183 | 0.46476 | 0.6029 | 1.9856 | 0.62097 | 0.335 | Konten_13451 | Konten_13455 | 6.6235 | 0.0038824 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729371 | 0.276 | 0.088044 | 0.09936 | 0.12889 | 0.42449 | 0.13276 | 0.335 | Konten_13408 | Konten_5270 | 109.7509 | 0.00076861 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729547 | 1.533 | 1.0562 | 0.57794 | 1.2831 | 2.4083 | 1.204 | 0.205 | Konten_5273 | Konten_13432 | 1.9069 | 0.0041186 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729558 | 0.212 | 0.091796 | 0.078652 | 0.12317 | 0.32987 | 0.12088 | 0.27 | Konten_5271 | Konten_13417 | 132.1367 | 0.00057769 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729789 | 1.179 | 0.3761 | 0.42444 | 0.55059 | 1.8133 | 0.5671 | 0.335 | Konten_5652 | Konten_13408 | 111.0549 | 0.0032492 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729800 | 0.141 | 0.11872 | 0.054708 | 0.13959 | 0.22306 | 0.13072 | 0.18 | Konten_5322 | Konten_5318 | 57.4343 | 0.0003804 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729811 | 0.351 | 0.15198 | 0.13022 | 0.20393 | 0.54616 | 0.20014 | 0.27 | Konten_5376 | Konten_13430 | 86.1551 | 0.0010024 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729822 | 0.199 | 0.13393 | 0.075819 | 0.16338 | 0.31183 | 0.1539 | 0.21 | Konten_1487 | Konten_13439 | 0.94658 | 0.00056167 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729833 | 0.895 | 0.61665 | 0.33742 | 0.74911 | 1.406 | 0.70293 | 0.205 | Konten_1491 | Konten_13445 | 0.74564 | 0.002554 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729855 | 1.236 | 0.39428 | 0.44496 | 0.57721 | 1.901 | 0.59452 | 0.335 | Konten_5252 | Konten_13443 | 12.8026 | 0.0037041 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729866 | 0.459 | 0.14642 | 0.16524 | 0.21435 | 0.70594 | 0.22078 | 0.335 | Konten_1492 | Konten_13451 | 6.6197 | 0.0013789 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729877 | 0.3 | 0.0957 | 0.108 | 0.1401 | 0.4614 | 0.1443 | 0.335 | Konten_3082 | Konten_13466 | 0.0050625 | 0.00090377 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729910 | 0.481 | 0.33141 | 0.18134 | 0.4026 | 0.75565 | 0.37778 | 0.205 | Konten_1494 | Konten_13461 | 0.81483 | 0.0013817 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729921 | 0.951 | 0.48216 | 0.35282 | 0.6229 | 1.4798 | 0.59746 | 0.255 | Konten_5325 | Konten_2646 | 49.5872 | 0.0027874 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729932 | 0.648 | 0.32854 | 0.24041 | 0.42444 | 1.0083 | 0.4071 | 0.255 | Konten_2647 | Konten_13412 | 35.9075 | 0.0019124 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729943 | 0.015 | 0.00861 | 0.005655 | 0.01083 | 0.023565 | 0.010301 | 0.22 | Konten_13412 | Konten_1485 | 39.6335 | 4.3621e-05 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729954 | 0.794 | 0.54707 | 0.29934 | 0.66458 | 1.2474 | 0.62361 | 0.205 | Konten_5319 | Konten_13416 | 9.253 | 0.0022127 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729965 | 0.439 | 0.30247 | 0.1655 | 0.36744 | 0.68967 | 0.34479 | 0.205 | Konten_5317 | Konten_5312 | 30.7813 | 0.0012281 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11730196 | 0.28 | 0.23576 | 0.10864 | 0.2772 | 0.44296 | 0.25959 | 0.18 | Konten_5318 | Konten_5319 | 57.4343 | 0.00075699 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11730251 | 0.761 | 0.38583 | 0.28233 | 0.49845 | 1.1841 | 0.47809 | 0.255 | Konten_1490 | Konten_5650 | 2.0479 | 0.0022082 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11730262 | 0.14 | 0.08036 | 0.05278 | 0.10108 | 0.21994 | 0.096143 | 0.22 | Konten_5650 | Konten_1488 | 1.2553 | 0.00039967 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11730372 | 0.559 | 0.28341 | 0.20739 | 0.36614 | 0.8698 | 0.35119 | 0.255 | Konten_5325 | Konten_13431 | 3.3791 | 0.0016331 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11730504 | 0.323 | 0.13986 | 0.11983 | 0.18766 | 0.50259 | 0.18418 | 0.27 | Konten_2862 | Konten_2864 | 0.37754 | 0.00093713 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11730515 | 0.274 | 0.18879 | 0.1033 | 0.22934 | 0.43045 | 0.2152 | 0.205 | Konten_13461 | Konten_5250 | 0.74827 | 0.0007871 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE26657724 | 0.13 | 0.06591 | 0.04823 | 0.08515 | 0.20228 | 0.081672 | 0.255 | Konten_5374 | Konten_18500 | 0.81117 | 0.00037258 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE33133302 | 0.472 | 0.059 | 0.04956 | 0 | 0 | 0.077053 | 0.35105 | Konten_18598 | Konten_13415 | 0.78854 | 0.059355 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36421335 | 0.909 | 0.0909 | 0.092718 | 0 | 0 | 0.12984 | 0.39525 | Konten_7705 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_8.StaCubic</l3> | 94.1557 | 0.12077 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36421348 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_7706 | Konten_13417 | 0.0083766 | 0.001509 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE371583780 | 0.435 | 0.09135 | 0.050895 | 0 | 0.050895 | 0.10457 | 0.2805 | Konten_2867 | Konten_2862 | 1.9801 | 0.044338 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE371583976 | 0.693 | 0.14553 | 0.081081 | 0 | 0.081081 | 0.16659 | 0.2805 | Konten_8395 | Konten_8396 | 1.373 | 0.071113 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE371583993 | 0.522 | 0.10962 | 0.061074 | 0 | 0.061074 | 0.12549 | 0.2805 | Konten_2864 | Konten_2863 | 0.35712 | 0.053208 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE377841646 | 0.939 | 0.11738 | 0.098595 | 0 | 0 | 0.15329 | 0.35105 | Konten_13458 | Konten_13459 | 1.682 | 0.12729 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE384567517 | 1.07 | 0.46331 | 0.39697 | 0.62167 | 1.6649 | 0.61012 | 0.27 | Konten_1489 | Konten_2867 | 2.0646 | 0.0031037 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE384643803 | 1.008 | 0.21168 | 0.11794 | 0 | 0.11794 | 0.24232 | 0.2805 | Konten_8396 | Konten_13472 | 0.89734 | 0.10344 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE384643813 | 0.707 | 0.14847 | 0.082719 | 0 | 0.082719 | 0.16996 | 0.2805 | Konten_13468 | Konten_8395 | 1.8582 | 0.072547 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE393311855 | 0.8 | 0.1 | 0.084 | 0 | 0 | 0.1306 | 0.35105 | Konten_19586 | Konten_9398 | 1.8664 | 0.10848 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE393311884 | 0.647 | 0.080875 | 0.067935 | 0 | 0 | 0.10562 | 0.35105 | Konten_9397 | Konten_19653 | 0.85842 | 0.087739 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE411879440 | 0.932 | 0.1165 | 0.09786 | 0 | 0 | 0.15215 | 0.35105 | Konten_5251 | Konten_13465 | 2.2375 | 0.12636 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE420540244 | 0.08 | 0.02552 | 0.0288 | 0.03736 | 0.12304 | 0.03848 | 0.335 | Konten_6303 | Konten_13465 | 1.5852 | 0.00024097 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE420570710 | 0.291 | 0.036375 | 0.030555 | 0 | 0 | 0.047505 | 0.35105 | Konten_5375 | Konten_19063 | 4.731 | 0.038902 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE428595109 | 0.597 | 0.074625 | 0.062685 | 0 | 0 | 0.097459 | 0.35105 | Konten_5250 | Konten_9236 | 0.43275 | 0.080956 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE42972323 | 0.461 | 0.057625 | 0.048405 | 0 | 0 | 0.075257 | 0.35105 | Konten_13410 | Konten_18598 | 1.0653 | 0.05797 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE430799195 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.35105 | Konten_19653 | Konten_3082 | 0.10269 | 0.018307 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE431954223 | 0.345 | 0.14939 | 0.12799 | 0.20044 | 0.53682 | 0.19672 | 0.27 | Konten_5373 | Konten_5375 | 83.6413 | 0.00099117 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE431998338 | 0.181 | 0.022625 | 0.019005 | 0 | 0 | 0.029548 | 0.35105 | Konten_5270 | Konten_13414 | 104.7329 | 0.022746 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE436212335 | 0.335 | 0.041875 | 0.035175 | 0 | 0 | 0.054688 | 0.35105 | Konten_3081 | Konten_9397 | 1.0319 | 0.045428 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE436212353 | 0.086 | 0.01075 | 0.00903 | 0 | 0 | 0.014039 | 0.35105 | Konten_9398 | Konten_3081 | 1.4688 | 0.011662 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE46184296 | 0.409 | 0.051125 | 0.042945 | 0 | 0 | 0.066769 | 0.35105 | Konten_19454 | Konten_5273 | 1.4398 | 0.051857 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE46184302 | 0.298 | 0.03725 | 0.03129 | 0 | 0 | 0.048648 | 0.35105 | Konten_13417 | Konten_19454 | 2.5659 | 0.037782 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE55197490 | 0.117 | 0.050661 | 0.043407 | 0.067977 | 0.18205 | 0.066714 | 0.27 | Konten_13430 | Konten_5374 | 84.4029 | 0.00033509 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE56124839 | 0.241 | 0.030125 | 0.025305 | 0 | 0 | 0.039343 | 0.35105 | Konten_13472 | Konten_19827 | 0.17472 | 0.032689 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE62462579 | 0.029 | 0.014703 | 0.010759 | 0.018995 | 0.045124 | 0.018219 | 0.255 | Konten_5374 | Konten_5373 | 88.5614 | 8.313e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE68381262 | 0.67 | 0.21373 | 0.2412 | 0.31289 | 1.0305 | 0.32227 | 0.335 | Konten_13458 | Konten_19586 | 2.0321 | 0.0020179 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE83730222 | 0.096 | 0.012 | 0.01008 | 0 | 0 | 0.015672 | 0.35105 | Konten_5272 | Konten_19783 | 0.067761 | 0.012343 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | ST_SA12617757 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20432 | Konten_13436 | 10.4621 | 2.9513e-07 | Schutz_ST_SA12617757
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | L_1 | 2.2 | 1.1154 | 0.8162 | 1.441 | 3.4232 | 1.3821 | 0.255 | Konten_13520 | Konten_3862 | 0.046888 | 0.0063188 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE103234322 | 0.433 | 0.054125 | 0.045465 | 0 | 0 | 0.070687 | 0.35105 | Konten_2564 | Konten_10561 | 1.7542 | 0.057893 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE105037630 | 0.556 | 0.0695 | 0.05838 | 0 | 0 | 0.090766 | 0.35105 | Konten_13536 | Konten_13538 | 4.4285 | 0.074528 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE105129449 | 1.613 | 0.51455 | 0.58068 | 0.75327 | 2.4808 | 0.77585 | 0.335 | Konten_1531 | Konten_5078 | 2.9243 | 0.004609 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE110618723 | 0.042 | 0.013398 | 0.01512 | 0.019614 | 0.064596 | 0.020202 | 0.335 | Konten_5651 | Konten_19805 | 117.2927 | 0.00011484 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629914 | 0.648 | 0.0648 | 0.066096 | 0 | 0 | 0.092562 | 0.39525 | Konten_7707 | Konten_5651 | 99.4201 | 0.08642 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629950 | 0.624 | 0.078 | 0.06552 | 0 | 0 | 0.10187 | 0.31875 | Konten_13535 | Konten_13536 | 5.6287 | 0.08363 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629962 | 0.265 | 0.033125 | 0.027825 | 0 | 0 | 0.043261 | 0.31875 | Konten_8786 | Konten_7710 | 6.2568 | 0.035508 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629974 | 0.498 | 0.06225 | 0.05229 | 0 | 0 | 0.081298 | 0.31875 | Konten_13534 | Konten_8787 | 7.0931 | 0.06671 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11630117 | 0.333 | 0.041625 | 0.034965 | 0 | 0 | 0.054362 | 0.35105 | Konten_2552 | Konten_1532 | 2.3173 | 0.042997 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11630153 | 0.062 | 0.00775 | 0.00651 | 0 | 0 | 0.010121 | 0.35105 | Konten_7744 | Konten_13525 | 0.044567 | 0.0082677 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728898 | 0.673 | 0.21469 | 0.24228 | 0.31429 | 1.0351 | 0.32371 | 0.335 | Konten_5078 | Konten_18003 | 0.011062 | 0.0019237 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728909 | 0.43 | 0.24682 | 0.16211 | 0.31046 | 0.67553 | 0.2953 | 0.22 | Konten_5076 | Konten_1531 | 56.3758 | 0.0011691 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728920 | 0.616 | 0.35358 | 0.23223 | 0.44475 | 0.96774 | 0.42303 | 0.22 | Konten_5076 | Konten_13551 | 22.0765 | 0.0016734 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728931 | 0.378 | 0.21697 | 0.14251 | 0.27292 | 0.59384 | 0.25959 | 0.22 | Konten_13551 | Konten_13550 | 3.8265 | 0.001028 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728942 | 0.589 | 0.18789 | 0.21204 | 0.27506 | 0.90588 | 0.28331 | 0.335 | Konten_1530 | Konten_13549 | 89.5821 | 0.0016367 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728953 | 0.838 | 0.26732 | 0.30168 | 0.39135 | 1.2888 | 0.40308 | 0.335 | Konten_13549 | Konten_13552 | 79.28 | 0.0023467 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728964 | 1.104 | 0.76066 | 0.41621 | 0.92405 | 1.7344 | 0.86708 | 0.205 | Konten_13552 | Konten_13547 | 1.7104 | 0.0029614 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728975 | 0.103 | 0.059122 | 0.038831 | 0.074366 | 0.16181 | 0.070734 | 0.22 | Konten_1530 | Konten_13548 | 0.61714 | 0.00027199 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728986 | 0.301 | 0.17277 | 0.11348 | 0.21732 | 0.47287 | 0.20671 | 0.22 | Konten_1527 | Konten_13544 | 2.046 | 0.00080335 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728997 | 1.151 | 0.465 | 0.42012 | 0.63535 | 1.7806 | 0.62668 | 0.29 | Konten_13546 | Konten_13545 | 28.3828 | 0.00332 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729008 | 0.372 | 0.15029 | 0.13578 | 0.20534 | 0.57548 | 0.20254 | 0.29 | Konten_13545 | Konten_6286 | 27.5018 | 0.0010764 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729019 | 0.102 | 0.085884 | 0.039576 | 0.10098 | 0.16136 | 0.094564 | 0.18 | Konten_1526 | Konten_13542 | 0.77209 | 0.00027778 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729030 | 0.527 | 0.3631 | 0.19868 | 0.4411 | 0.82792 | 0.4139 | 0.205 | Konten_1525 | Konten_13540 | 0.12698 | 0.0014824 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729041 | 1.088 | 0.34707 | 0.39168 | 0.5081 | 1.6733 | 0.52333 | 0.335 | Konten_1525 | Konten_1522 | 15.7507 | 0.0032134 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729052 | 0.982 | 0.6766 | 0.37021 | 0.82193 | 1.5427 | 0.77126 | 0.205 | Konten_1524 | Konten_13539 | 1.0043 | 0.00277 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729063 | 0.722 | 0.49746 | 0.27219 | 0.60431 | 1.1343 | 0.56706 | 0.205 | Konten_1522 | Konten_1524 | 1.7268 | 0.0020362 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729074 | 0.365 | 0.25149 | 0.13761 | 0.30551 | 0.57341 | 0.28667 | 0.205 | Konten_1518 | Konten_13530 | 1.8416 | 0.001037 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729085 | 0.964 | 0.30752 | 0.34704 | 0.45019 | 1.4826 | 0.46368 | 0.335 | Konten_1523 | Konten_1518 | 1.1269 | 0.0028717 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729096 | 0.696 | 0.35287 | 0.25822 | 0.45588 | 1.083 | 0.43726 | 0.255 | Konten_1523 | Konten_13533 | 0.95388 | 0.0020099 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729118 | 0.552 | 0.38033 | 0.2081 | 0.46202 | 0.86719 | 0.43354 | 0.205 | Konten_1521 | Konten_13534 | 13.0182 | 0.0015653 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729129 | 0.352 | 0.24253 | 0.1327 | 0.29462 | 0.55299 | 0.27646 | 0.205 | Konten_1521 | Konten_13531 | 1.024 | 0.00099754 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729140 | 1.047 | 0.72138 | 0.39472 | 0.87634 | 1.6448 | 0.82231 | 0.205 | Konten_1520 | Konten_2564 | 4.7748 | 0.0029642 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729151 | 0.058 | 0.039034 | 0.022098 | 0.047618 | 0.090886 | 0.044855 | 0.21 | Konten_5040 | Konten_1520 | 18.274 | 0.00016242 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729206 | 0.255 | 0.11041 | 0.094605 | 0.14815 | 0.39678 | 0.1454 | 0.27 | Konten_1530 | Konten_1529 | 33.8489 | 0.00068494 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729217 | 1.158 | 0.3694 | 0.41688 | 0.54079 | 1.781 | 0.557 | 0.335 | Konten_1526 | Konten_13541 | 23.3948 | 0.0034086 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729228 | 0.277 | 0.18642 | 0.10554 | 0.22742 | 0.43406 | 0.21422 | 0.21 | Konten_1519 | Konten_13529 | 5.2115 | 0.00077384 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729393 | 1.693 | 1.1394 | 0.64503 | 1.39 | 2.6529 | 1.3093 | 0.21 | Konten_13529 | Konten_5039 | 1.9551 | 0.0047316 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729404 | 0.706 | 0.35794 | 0.26193 | 0.46243 | 1.0985 | 0.44354 | 0.255 | Konten_5039 | Konten_13520 | 1.5184 | 0.0020276 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729976 | 0.164 | 0.094136 | 0.061828 | 0.11841 | 0.25764 | 0.11262 | 0.22 | Konten_13555 | Konten_5076 | 78.3683 | 0.00044463 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729987 | 0.821 | 0.2619 | 0.29556 | 0.38341 | 1.2627 | 0.3949 | 0.335 | Konten_19805 | Konten_1530 | 117.2555 | 0.0022595 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729998 | 1.362 | 0.93842 | 0.51347 | 1.14 | 2.1397 | 1.0697 | 0.205 | Konten_1527 | Konten_13543 | 21.2121 | 0.0036436 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730009 | 0.77 | 0.24563 | 0.2772 | 0.35959 | 1.1843 | 0.37037 | 0.335 | Konten_6286 | Konten_1526 | 23.8068 | 0.0022594 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730020 | 0.082 | 0.026158 | 0.02952 | 0.038294 | 0.12612 | 0.039442 | 0.335 | Konten_13541 | Konten_1525 | 22.568 | 0.00024185 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730031 | 0.344 | 0.10974 | 0.12384 | 0.16065 | 0.52907 | 0.16546 | 0.335 | Konten_1522 | Konten_6347 | 14.7092 | 0.0010176 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730042 | 0.354 | 0.24391 | 0.13346 | 0.2963 | 0.55613 | 0.27803 | 0.205 | Konten_1524 | Konten_13532 | 0.72272 | 0.00099848 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730064 | 0.552 | 0.38033 | 0.2081 | 0.46202 | 0.86719 | 0.43354 | 0.205 | Konten_1520 | Konten_1521 | 14.0033 | 0.0015632 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730108 | 0.535 | 0.23166 | 0.19849 | 0.31084 | 0.83246 | 0.30506 | 0.27 | Konten_1529 | Konten_1528 | 33.8489 | 0.0014397 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730141 | 0.08 | 0.02552 | 0.0288 | 0.03736 | 0.12304 | 0.03848 | 0.335 | Konten_6347 | Konten_1519 | 14.708 | 0.00023677 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730273 | 0.336 | 0.19286 | 0.12667 | 0.24259 | 0.52786 | 0.23074 | 0.22 | Konten_1532 | Konten_13554 | 3.6814 | 0.00091916 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730284 | 0.703 | 0.40352 | 0.26503 | 0.50757 | 1.1044 | 0.48277 | 0.22 | Konten_13554 | Konten_13556 | 1.8364 | 0.0019235 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730295 | 0.278 | 0.19154 | 0.10481 | 0.23269 | 0.43674 | 0.21834 | 0.205 | Konten_13519 | Konten_2552 | 55.4204 | 0.00075939 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730306 | 1.137 | 0.78339 | 0.42865 | 0.95167 | 1.7862 | 0.893 | 0.205 | Konten_2553 | Konten_13546 | 51.4465 | 0.0031417 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730317 | 0.315 | 0.10049 | 0.1134 | 0.14711 | 0.48447 | 0.15152 | 0.335 | Konten_1531 | Konten_13519 | 34.0992 | 0.00090047 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730350 | 0.574 | 0.32948 | 0.2164 | 0.41443 | 0.90175 | 0.39419 | 0.22 | Konten_13552 | Konten_13553 | 79.9762 | 0.0015449 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730361 | 0.23 | 0.13202 | 0.08671 | 0.16606 | 0.36133 | 0.15795 | 0.22 | Konten_13553 | Konten_13555 | 80.0633 | 0.00062208 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730526 | 0.537 | 0.30824 | 0.20245 | 0.38771 | 0.84363 | 0.36878 | 0.22 | Konten_13518 | Konten_1527 | 30.025 | 0.0014315 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730537 | 0.744 | 0.42706 | 0.28049 | 0.53717 | 1.1688 | 0.51093 | 0.22 | Konten_1528 | Konten_13518 | 41.5419 | 0.0019764 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE330889864 | 0.656 | 0.082 | 0.06888 | 0 | 0 | 0.10709 | 0.35105 | Konten_2553 | Konten_18595 | 0.37082 | 0.085141 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE330990148 | 0.183 | 0.022875 | 0.019215 | 0 | 0 | 0.029874 | 0.35105 | Konten_13537 | Konten_18618 | 5.7544 | 0.024517 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE330990166 | 0.162 | 0.02025 | 0.01701 | 0 | 0 | 0.026446 | 0.35105 | Konten_18618 | Konten_8786 | 5.7074 | 0.021705 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE331669360 | 0.481 | 0.33141 | 0.18134 | 0.4026 | 0.75565 | 0.37778 | 0.205 | Konten_2564 | Konten_13521 | 1.7837 | 0.0013624 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE340168260 | 0.589 | 0.40582 | 0.22205 | 0.49299 | 0.92532 | 0.4626 | 0.205 | Konten_2552 | Konten_2553 | 51.4517 | 0.0016152 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36421361 | 0.909 | 0.0909 | 0.092718 | 0 | 0 | 0.12984 | 0.39525 | Konten_7707 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_9.StaCubic</l3> | 99.432 | 0.12078 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36421400 | 0.327 | 0.040875 | 0.034335 | 0 | 0 | 0.053382 | 0.31875 | Konten_7710 | Konten_13535 | 6.2149 | 0.043819 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36438044 | 0.405 | 0.050625 | 0.042525 | 0 | 0 | 0.066116 | 0.35105 | Konten_5039 | Konten_7744 | 0.33569 | 0.054007 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE387234597 | 1.21 | 0.38599 | 0.4356 | 0.56507 | 1.861 | 0.58201 | 0.335 | Konten_13538 | Konten_1523 | 1.8532 | 0.0036038 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE396269761 | 0.281 | 0.18911 | 0.10706 | 0.2307 | 0.44033 | 0.21731 | 0.21 | Konten_5043 | Konten_5042 | 18.2773 | 0.00078575 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE396269799 | 0.213 | 0.14335 | 0.081153 | 0.17487 | 0.33377 | 0.16473 | 0.21 | Konten_5042 | Konten_5041 | 18.2757 | 0.00059608 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE405583295 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_8787 | Konten_13537 | 6.323 | 0.0016076 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE428720546 | 0.339 | 0.042375 | 0.035595 | 0 | 0 | 0.055341 | 0.35105 | Konten_18618 | Konten_19185 | 0.22994 | 0.045419 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE428983955 | 0.185 | 0.1245 | 0.070485 | 0.15189 | 0.28989 | 0.14307 | 0.21 | Konten_1519 | Konten_5043 | 18.2784 | 0.00051692 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE428984059 | 0.074 | 0.049802 | 0.028194 | 0.060754 | 0.11596 | 0.057229 | 0.21 | Konten_5041 | Konten_5040 | 18.2744 | 0.00020718 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE451800204 | 0.247 | 0.030875 | 0.025935 | 0 | 0 | 0.040322 | 0.35105 | Konten_9822 | Konten_19445 | 0.17797 | 0.033093 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE477993949 | 0.103 | 0.012875 | 0.010815 | 0 | 0 | 0.016815 | 0.35105 | Konten_18618 | Konten_9822 | 0.25218 | 0.0138 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE83730237 | 0.332 | 0.0415 | 0.03486 | 0 | 0 | 0.054198 | 0.35105 | Konten_5078 | Konten_19783 | 2.7883 | 0.042718 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE100470805 | 0.413 | 0.051625 | 0.043365 | 0 | 0 | 0.067422 | 0.35105 | Konten_13497 | Konten_8974 | 1.9357 | 0.052674 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE105562364 | 0.007 | 0.000875 | 0.000735 | 0 | 0 | 0.0011427 | 0.35105 | Konten_13488 | Konten_6472 | 12.5373 | 0.00089494 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE109022410 | 0.34 | 0.0425 | 0.0357 | 0 | 0 | 0.055504 | 0.35105 | Konten_13500 | Konten_7756 | 13.9627 | 0.043351 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629806 | 0.099 | 0.012375 | 0.010395 | 0 | 0 | 0.016162 | 0.31875 | Konten_1509 | Konten_13506 | 24.3334 | 0.012557 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629818 | 0.342 | 0.086526 | 0.040014 | 0 | 0 | 0.09533 | 0.21675 | Konten_13495 | Konten_7757 | 6.942 | 0.033005 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629830 | 0.539 | 0.28244 | 0.060368 | 0 | 0 | 0.28882 | 0.12325 | Konten_13488 | Konten_13493 | 0.63915 | 0.040719 | PHMEBU 1x3x35
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629854 | 0.375 | 0.046875 | 0.039375 | 0 | 0 | 0.061218 | 0.35105 | Konten_13494 | Konten_13499 | 17.6553 | 0.047857 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629866 | 0.422 | 0.10677 | 0.049374 | 0 | 0 | 0.11763 | 0.21675 | Konten_13491 | Konten_13494 | 21.9469 | 0.040765 | A2YHCY 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629878 | 0.446 | 0.19758 | 0.066008 | 0 | 0 | 0.20831 | 0.13175 | Konten_6472 | Konten_13491 | 33.4222 | 0.027496 | APHMEBU 1x3x70
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629998 | 0.085 | 0.021505 | 0.009945 | 0 | 0 | 0.023693 | 0.21675 | Konten_13493 | Konten_13496 | 3.9461 | 0.008205 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11630010 | 0.555 | 0.14041 | 0.064935 | 0 | 0 | 0.1547 | 0.21675 | Konten_13496 | Konten_13495 | 4.0185 | 0.05357 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11630093 | 0.648 | 0.0648 | 0.066096 | 0 | 0 | 0.092562 | 0.39525 | Konten_8491 | Konten_7708 | 47.9602 | 0.086069 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11630105 | 0.241 | 0.030125 | 0.025305 | 0 | 0 | 0.039343 | 0.35105 | Konten_1501 | Konten_1500 | 10.9635 | 0.03083 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728094 | 0.607 | 0.19363 | 0.21852 | 0.28347 | 0.93842 | 0.29197 | 0.34 | Konten_1500 | Konten_4809 | 11.3136 | 0.0017259 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728105 | 0.326 | 0.0978 | 0.11573 | 0.14605 | 0.50139 | 0.15152 | 0.35 | Konten_1498 | Konten_1499 | 5.3909 | 0.00094274 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728116 | 0.24 | 0.072 | 0.0852 | 0.10752 | 0.36912 | 0.11155 | 0.35 | Konten_1499 | Konten_13484 | 2.203 | 0.00069415 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728127 | 0.426 | 0.29351 | 0.1606 | 0.35656 | 0.66925 | 0.33458 | 0.205 | Konten_13484 | Konten_13481 | 0.89091 | 0.0011568 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728138 | 1.532 | 0.4596 | 0.54386 | 0.68634 | 2.3562 | 0.71205 | 0.35 | Konten_13484 | Konten_1503 | 1.5526 | 0.004432 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728149 | 0.263 | 0.15096 | 0.099151 | 0.18989 | 0.41317 | 0.18061 | 0.22 | Konten_3053 | Konten_13492 | 2.2503 | 0.00071441 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728160 | 0.446 | 0.22478 | 0.16279 | 0.29079 | 0.68996 | 0.27754 | 0.27 | Konten_3053 | Konten_13490 | 2.3302 | 0.0012542 | E - AlMgSi/St . 70/12 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728171 | 0.277 | 0.19085 | 0.10443 | 0.23185 | 0.43517 | 0.21756 | 0.205 | Konten_1504 | Konten_13490 | 0.007063 | 0.00074818 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728182 | 0.938 | 0.64628 | 0.35363 | 0.78511 | 1.4736 | 0.7367 | 0.205 | Konten_1505 | Konten_1504 | 4.5724 | 0.0025326 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728193 | 0.892 | 0.45224 | 0.33093 | 0.58426 | 1.388 | 0.56039 | 0.255 | Konten_13506 | Konten_1508 | 20.3352 | 0.0024399 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728204 | 0.196 | 0.1125 | 0.073892 | 0.14151 | 0.30792 | 0.1346 | 0.22 | Konten_1508 | Konten_13504 | 23.5667 | 0.00052834 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728215 | 0.285 | 0.19636 | 0.10745 | 0.23855 | 0.44773 | 0.22384 | 0.205 | Konten_1507 | Konten_13504 | 23.9292 | 0.00076897 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728237 | 0.158 | 0.080106 | 0.058618 | 0.10349 | 0.24585 | 0.099262 | 0.255 | Konten_13506 | Konten_1511 | 51.5889 | 0.00043128 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728248 | 0.626 | 0.31738 | 0.23225 | 0.41003 | 0.97406 | 0.39328 | 0.255 | Konten_1511 | Konten_13508 | 16.9311 | 0.001709 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728259 | 1.623 | 0.9316 | 0.61187 | 1.1718 | 2.5497 | 1.1146 | 0.22 | Konten_13508 | Konten_13513 | 1.2434 | 0.0043628 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728347 | 0.9 | 0.2871 | 0.324 | 0.4203 | 1.3842 | 0.4329 | 0.335 | Konten_18630 | Konten_13473 | 55.1695 | 0.0024665 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728694 | 0.316 | 0.21772 | 0.11913 | 0.26449 | 0.49644 | 0.24819 | 0.205 | Konten_2295 | Konten_13474 | 1.1927 | 0.00082153 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729239 | 0.34 | 0.23426 | 0.12818 | 0.28458 | 0.53414 | 0.26704 | 0.205 | Konten_1503 | Konten_13486 | 1.6632 | 0.00092358 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729646 | 0.363 | 0.1158 | 0.13068 | 0.16952 | 0.5612 | 0.1746 | 0.34 | Konten_13488 | Konten_1501 | 11.32 | 0.0010313 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729657 | 0.54 | 0.37206 | 0.20358 | 0.45198 | 0.84834 | 0.42411 | 0.205 | Konten_1498 | Konten_13487 | 9.5698 | 0.0014664 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729668 | 0.302 | 0.17335 | 0.11385 | 0.21804 | 0.47444 | 0.20739 | 0.22 | Konten_1499 | Konten_1502 | 5.1095 | 0.00082005 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729679 | 0.471 | 0.2388 | 0.17474 | 0.3085 | 0.73288 | 0.2959 | 0.255 | Konten_1504 | Konten_13497 | 3.6721 | 0.0012934 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729690 | 0.36 | 0.18252 | 0.13356 | 0.2358 | 0.56016 | 0.22617 | 0.255 | Konten_13499 | Konten_1505 | 26.7461 | 0.00098847 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729701 | 0.908 | 0.46036 | 0.33687 | 0.59474 | 1.4128 | 0.57045 | 0.255 | Konten_1505 | Konten_1509 | 30.4097 | 0.0024858 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729712 | 0.992 | 0.50294 | 0.36803 | 0.64976 | 1.5436 | 0.62322 | 0.255 | Konten_1508 | Konten_13505 | 0.020647 | 0.0027174 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729734 | 1.307 | 0.75022 | 0.49274 | 0.94365 | 2.0533 | 0.89756 | 0.22 | Konten_1511 | Konten_13512 | 79.3798 | 0.0034797 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11730130 | 0.293 | 0.16818 | 0.11046 | 0.21155 | 0.4603 | 0.20121 | 0.22 | Konten_1502 | Konten_3053 | 5.1096 | 0.00079579 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE353397626 | 0.242 | 0.077198 | 0.08712 | 0.11301 | 0.3722 | 0.1164 | 0.335 | Konten_2295 | Konten_18630 | 55.7581 | 0.00066034 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36421374 | 0.89 | 0.089 | 0.09078 | 0 | 0 | 0.12713 | 0.39525 | Konten_7708 | Konten_2295 | 47.9217 | 0.11843 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36449136 | 0.245 | 0.061985 | 0.028665 | 0 | 0 | 0.068292 | 0.21675 | Konten_7756 | Konten_1507 | 22.6314 | 0.023627 | A2YHCY 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36449149 | 0.448 | 0.11334 | 0.052416 | 0 | 0 | 0.12488 | 0.21675 | Konten_7757 | Konten_13500 | 7.0109 | 0.043227 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE373597583 | 0.246 | 0.05166 | 0.028782 | 0 | 0.028782 | 0.059137 | 0.2805 | Konten_8978 | Konten_18833 | 0.16419 | 0.023867 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE387778798 | 0.403 | 0.0403 | 0.041106 | 0 | 0 | 0.057566 | 0.39525 | Konten_8491 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 47.9859 | 0.053459 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE387778877 | 1.332 | 0.1665 | 0.13986 | 0 | 0 | 0.21745 | 0.35105 | Konten_8592 | Konten_13512 | 51.3588 | 0.16577 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE395841186 | 1.247 | 0.15587 | 0.13093 | 0 | 0 | 0.20357 | 0.35105 | Konten_13473 | Konten_8592 | 51.4236 | 0.15463 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE412207123 | 0.298 | 0.06258 | 0.034866 | 0 | 0.034866 | 0.071637 | 0.2805 | Konten_2983 | Konten_19060 | 0.81387 | 0.028912 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE412207129 | 0.225 | 0.04725 | 0.026325 | 0 | 0.026325 | 0.054089 | 0.2805 | Konten_19060 | Konten_8978 | 0.31437 | 0.02183 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE415435483 | 0.155 | 0.019375 | 0.016275 | 0 | 0 | 0.025303 | 0.35105 | Konten_8974 | Konten_19094 | 1.8977 | 0.019769 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE416099613 | 0.174 | 0.02175 | 0.01827 | 0 | 0 | 0.028405 | 0.35105 | Konten_19094 | Konten_10549 | 0.40177 | 0.022193 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE451907590 | 0.502 | 0.06275 | 0.05271 | 0 | 0 | 0.081951 | 0.35105 | Konten_13499 | Konten_13501 | 1.0152 | 0.064054 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE52237848 | 0.13 | 0.039 | 0.04615 | 0.05824 | 0.19994 | 0.060422 | 0.35 | Konten_1503 | Konten_3305 | 0.65736 | 0.00037615 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE52237876 | 0.424 | 0.21497 | 0.1573 | 0.27772 | 0.65974 | 0.26638 | 0.255 | Konten_3305 | Konten_2983 | 0.90054 | 0.0011708 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE62528868 | 0.491 | 0.1473 | 0.1743 | 0.21997 | 0.75516 | 0.22821 | 0.35 | Konten_4809 | Konten_1498 | 10.9901 | 0.0014192 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | ST_SA12624452 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13489 | Konten_13488 | 2.3529e-06 | 3.1654e-06 | Sammelschiene
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59001910 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20000 | Konten_199 | 5.3006e-07 | 2.6785e-07 | Schutz_SS59001910
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59001919 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20000 | Konten_209 | 2.6503e-07 | 2.6785e-07 | Schutz_SS59001919
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59001928 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20000 | Konten_202 | 2.6503e-07 | 2.6785e-07 | Schutz_SS59001928
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59028619 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20001 | Konten_199 | 2.6503e-07 | 2.6785e-07 | Schutz_SS59028619
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS_U2 (ROS)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20000 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 1.3252e-06 | 2.6785e-07 | Schutz_SS_U2 (ROS)_SS1
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmLne | SS59028611 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20001 | Konten_384 | 2.6503e-07 | 2.6785e-07 | Schutz_SS59028611
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmLne | SS59028627 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20001 | Konten_231 | 2.6503e-07 | 2.6785e-07 | Schutz_SS59028627
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmLne | SS59029039 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20001 | Konten_376 | 2.6503e-07 | 2.6785e-07 | Schutz_SS59029039
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmLne | SS_U2 (ROS)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20001 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 1.0601e-06 | 2.6785e-07 | Schutz_SS_U2 (ROS)_SS2
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | L_6 | 1.288 | 0.161 | 0.13524 | 0 | 0 | 0.21026 | 0.413 | Konten_13111 | Konten_16188 | 0.7664 | 0.16289 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | E-Spule 20 A_4403278_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_18507 | Konten_532 | 3.0413e-06 | 3.1293e-06 | 20 A E-Spule
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | E-Spule 20 A_4407361_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_12029 | Konten_535 | 3.0404e-06 | 3.1274e-06 | 20 A E-Spule
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | E-Spule 45 A_4407395_Ltg. | 0.00225 | 0.00028314 | 0.00069822 | 0.00061623 | 0.0034195 | 0.00075344 | 2 | Konten_19022 | Konten_593 | 6.841e-06 | 7.0371e-06 | 20 A E-Spule
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE100186370 | 1.058 | 0.13225 | 0.11109 | 0 | 0 | 0.17272 | 0.35105 | Konten_19815 | Konten_18507 | 3.925 | 0.13371 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE109602635 | 0.497 | 0.062125 | 0.052185 | 0 | 0 | 0.081134 | 0.35105 | Konten_8298 | Konten_19815 | 4.9157 | 0.0628 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE109669714 | 0.328 | 0.041 | 0.03444 | 0 | 0 | 0.053545 | 0.35105 | Konten_20167 | Konten_14181 | 6.3671 | 0.041423 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE112807649 | 0.34 | 0.0425 | 0.0357 | 0 | 0 | 0.055504 | 0.35105 | Konten_7251 | Konten_14191 | 7.098 | 0.0048735 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630928 | 0.235 | 0.059455 | 0.027495 | 0 | 0 | 0.065505 | 0.21675 | Konten_8058 | Konten_12034 | 2.1228 | 0.022489 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630939 | 0.016 | 0.002 | 0.00168 | 0 | 0 | 0.002612 | 0.35105 | Konten_12031 | Konten_7899 | 2.259 | 0.0020236 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630961 | 0.012 | 0.005316 | 0.001776 | 0 | 0 | 0.0056048 | 0.13175 | Konten_8102 | Konten_9179 | 41.3158 | 0.0007328 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630983 | 0.091 | 0.040313 | 0.009464 | 0 | 0 | 0.041409 | 0.14025 | Konten_14187 | Konten_8106 | 4.0503 | 0.00097215 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630994 | 0.108 | 0.047844 | 0.011232 | 0 | 0 | 0.049145 | 0.14025 | Konten_14185 | Konten_8090 | 1.5759 | 0.0011555 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631017 | 0.089 | 0.039427 | 0.009256 | 0 | 0 | 0.040499 | 0.14025 | Konten_14183 | Konten_9686 | 1.6234 | 0.00095099 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631039 | 0.193 | 0.085499 | 0.020072 | 0 | 0 | 0.087823 | 0.14025 | Konten_14186 | Konten_8075 | 2.3349 | 0.0020644 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631050 | 0.452 | 0.20024 | 0.047008 | 0 | 0 | 0.20568 | 0.14025 | Konten_14189 | Konten_8072 | 5.7561 | 0.0048309 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631061 | 0.314 | 0.16454 | 0.035168 | 0 | 0 | 0.16825 | 0.12325 | Konten_27 | Konten_8105 | 0.6289 | 0.0026635 | PHMEBU 1x3x35
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631072 | 0.171 | 0.021375 | 0.017955 | 0 | 0 | 0.027915 | 0.35105 | Konten_8107 | Konten_18367 | 20.7 | 0.021584 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631083 | 0.257 | 0.042148 | 0.02313 | 0 | 0 | 0.048078 | 0.24225 | Konten_6837 | Konten_14189 | 4.984 | 0.0037148 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631095 | 0.238 | 0.02975 | 0.02499 | 0 | 0 | 0.038853 | 0.35105 | Konten_6710 | Konten_5031 | 6.5549 | 0.003413 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631106 | 0.023 | 0.002875 | 0.002415 | 0 | 0 | 0.0037547 | 0.35105 | Konten_20166 | Konten_8983 | 10.1557 | 0.0029048 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631118 | 0.293 | 0.1298 | 0.042778 | 0 | 0 | 0.13667 | 0.1615 | Konten_12025 | Konten_12027 | 1.4111 | 0.012259 | A2YHC2Y 3x1x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631140 | 0.211 | 0.053383 | 0.024687 | 0 | 0 | 0.058815 | 0.21675 | Konten_12036 | Konten_12038 | 0.1429 | 0.020194 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631186 | 0.097 | 0.015908 | 0.00873 | 0 | 0 | 0.018146 | 0.24225 | Konten_8092 | Konten_14190 | 0.033414 | 0.0014022 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631215 | 0.495 | 0.061875 | 0.06039 | 0 | 0 | 0.086461 | 0.25925 | Konten_20168 | Konten_10728 | 0.71934 | 0.047923 | APHMEBU 1x3x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631260 | 0.051 | 0.006375 | 0.005355 | 0 | 0 | 0.0083257 | 0.35105 | Konten_6196 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 58.635 | 0.00623 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631350 | 0.287 | 0.035875 | 0.030135 | 0 | 0 | 0.046852 | 0.35105 | Konten_6405 | Konten_18562 | 6.5555 | 0.0041177 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631361 | 0.043 | 0.007052 | 0.00387 | 0 | 0 | 0.0080441 | 0.24225 | Konten_14194 | Konten_8101 | 2.9241 | 0.0006226 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631372 | 0.207 | 0.033948 | 0.01863 | 0 | 0 | 0.038724 | 0.24225 | Konten_14192 | Konten_8098 | 0.12978 | 0.0029979 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631384 | 0.086 | 0.014104 | 0.00774 | 0 | 0 | 0.016088 | 0.24225 | Konten_14193 | Konten_8099 | 2.5926 | 0.0012454 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732227 | 0.387 | 0.12345 | 0.13932 | 0.18073 | 0.59521 | 0.18615 | 0.335 | Konten_6234 | Konten_12021 | 1.0028 | 0.0010905 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732249 | 0.543 | 0.17322 | 0.19548 | 0.25358 | 0.83513 | 0.26118 | 0.335 | Konten_12030 | Konten_6234 | 14.7791 | 0.0015292 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732282 | 0.114 | 0.028842 | 0.04047 | 0.045714 | 0.17545 | 0.049696 | 0.39 | Konten_4915 | Konten_12023 | 47.1896 | 0.00031682 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732304 | 0.555 | 0.17705 | 0.1998 | 0.25919 | 0.85803 | 0.26696 | 0.34 | Konten_6013 | Konten_6011 | 53.4305 | 0.0015391 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732420 | 0.6 | 0.1116 | 0.21 | 0.2004 | 0.9054 | 0.23781 | 0.485 | Konten_6229 | Konten_3896 | 0.1049 | 0.001717 | E - Al/Stalum . 130/70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732448 | 0.334 | 0.10655 | 0.12024 | 0.15598 | 0.51369 | 0.16065 | 0.335 | Konten_12035 | Konten_12021 | 0.0054435 | 0.00093857 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732558 | 0.12 | 0.03036 | 0.0426 | 0.04812 | 0.18468 | 0.052311 | 0.39 | Konten_5031 | Konten_6405 | 5.9002 | 3.903e-05 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732580 | 0.278 | 0.19154 | 0.10481 | 0.23269 | 0.43674 | 0.21834 | 0.205 | Konten_5969 | Konten_12040 | 0.35292 | 0.00073277 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732591 | 0.269 | 0.068057 | 0.095495 | 0.10787 | 0.41399 | 0.11726 | 0.39 | Konten_6201 | Konten_5977 | 46.7454 | 0.00075605 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732751 | 0.1 | 0.0319 | 0.036 | 0.0467 | 0.1538 | 0.0481 | 0.335 | Konten_4920 | Konten_2626 | 34.6178 | 0.00027956 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE25383838 | 0.174 | 0.02175 | 0.01827 | 0 | 0 | 0.028405 | 0.35105 | Konten_18367 | Konten_8742 | 20.3762 | 0.021967 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE25420784 | 0.015 | 0.001875 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.0024487 | 0.35105 | Konten_7884 | Konten_18366 | 3.5084 | 0.00021491 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE27546099 | 0.466 | 0.05825 | 0.04893 | 0 | 0 | 0.076074 | 0.35105 | Konten_18507 | Konten_7879 | 3.2074 | 0.0589 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE27717452 | 0.015 | 0.001875 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.0024487 | 0.35105 | Konten_18366 | Konten_6837 | 3.4395 | 0.00021491 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE330476372 | 0.381 | 0.047625 | 0.040005 | 0 | 0 | 0.062198 | 0.35105 | Konten_6856 | Konten_18589 | 32.9898 | 0.047993 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE330476431 | 0.037 | 0.004625 | 0.003885 | 0 | 0 | 0.0060402 | 0.35105 | Konten_6857 | Konten_10727 | 32.329 | 0.0046667 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE330476435 | 0.384 | 0.048 | 0.04032 | 0 | 0 | 0.062687 | 0.35105 | Konten_18589 | Konten_6857 | 32.5077 | 0.048411 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE330936718 | 0.222 | 0.02775 | 0.02331 | 0 | 0 | 0.036241 | 0.35105 | Konten_19815 | Konten_20515 | 0.72568 | 0.028053 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331225590 | 0.046 | 0.020378 | 0.004784 | 0 | 0 | 0.020932 | 0.14025 | Konten_8087 | Konten_6870 | 1.5851 | 0.00049222 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331225600 | 0.137 | 0.060691 | 0.014248 | 0 | 0 | 0.062341 | 0.14025 | Konten_8091 | Konten_6871 | 0.086206 | 0.001464 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331225603 | 0.044 | 0.0055 | 0.00462 | 0 | 0 | 0.0071829 | 0.35105 | Konten_6871 | Konten_14184 | 0.010369 | 0.0006306 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331806793 | 0.045 | 0.005625 | 0.004725 | 0 | 0 | 0.0073462 | 0.35105 | Konten_6870 | Konten_14184 | 0.6345 | 0.0006458 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE336378380 | 0.749 | 0.093625 | 0.078645 | 0 | 0 | 0.12227 | 0.35105 | Konten_6907 | Konten_6908 | 17.6729 | 0.094504 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE336378386 | 0.015 | 0.001875 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.0024487 | 0.35105 | Konten_10727 | Konten_9652 | 17.7128 | 0.001892 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE336378406 | 0.166 | 0.02075 | 0.01743 | 0 | 0 | 0.027099 | 0.35105 | Konten_9665 | Konten_6909 | 16.9871 | 0.020955 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE336378431 | 0.447 | 0.055875 | 0.046935 | 0 | 0 | 0.072972 | 0.35105 | Konten_6909 | Konten_12026 | 16.871 | 0.05644 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE343700294 | 0.985 | 0.12313 | 0.10342 | 0 | 0 | 0.1608 | 0.35105 | Konten_16202 | Konten_8875 | 2.2274 | 0.12456 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE344109659 | 0.448 | 0.056 | 0.04704 | 0 | 0 | 0.073135 | 0.35105 | Konten_20535 | Konten_12024 | 1.2199 | 0.056639 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE356720177 | 0.725 | 0.090625 | 0.076125 | 0 | 0 | 0.11836 | 0.35105 | Konten_19022 | Konten_9603 | 3.4498 | 0.091586 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE356720183 | 0.892 | 0.1115 | 0.09366 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.35105 | Konten_19023 | Konten_18826 | 1.3545 | 0.1127 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36520002 | 0.335 | 0.041875 | 0.035175 | 0 | 0 | 0.054688 | 0.35105 | Konten_7878 | Konten_19535 | 2.4732 | 0.042348 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36520664 | 0.107 | 0.017548 | 0.00963 | 0 | 0 | 0.020017 | 0.24225 | Konten_10052 | Konten_7884 | 5.0847 | 0.0015464 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36520696 | 0.139 | 0.061577 | 0.020572 | 0 | 0 | 0.064923 | 0.13175 | Konten_8636 | Konten_7885 | 41.3297 | 0.0084833 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529598 | 0.13 | 0.05759 | 0.01924 | 0 | 0 | 0.060719 | 0.13175 | Konten_7885 | Konten_8102 | 41.3224 | 0.007937 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529607 | 0.495 | 0.061875 | 0.051975 | 0 | 0 | 0.080808 | 0.35105 | Konten_7899 | Konten_12033 | 2.2529 | 0.062607 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529634 | 0.117 | 0.051831 | 0.017316 | 0 | 0 | 0.054647 | 0.13175 | Konten_8637 | Konten_7900 | 0.66008 | 0.0071391 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529644 | 0.021 | 0.009303 | 0.003108 | 0 | 0 | 0.0098084 | 0.13175 | Konten_7900 | Konten_7901 | 0.56187 | 0.0012814 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529660 | 0.212 | 0.093916 | 0.031376 | 0 | 0 | 0.099019 | 0.13175 | Konten_7901 | Konten_7903 | 0.54453 | 0.012936 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529672 | 0.233 | 0.10322 | 0.034484 | 0 | 0 | 0.10883 | 0.13175 | Konten_7902 | Konten_10702 | 0.28431 | 0.014217 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529685 | 0.141 | 0.062463 | 0.020868 | 0 | 0 | 0.065857 | 0.13175 | Konten_7903 | Konten_7902 | 0.37785 | 0.0086036 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36531556 | 0.394 | 0.081164 | 0.051614 | 0 | 0 | 0.096185 | 0.19975 | Konten_8667 | Konten_7907 | 35.9967 | 0.031657 | APHMEBU 1x3x150
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36531569 | 0.015 | 0.001875 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.0024487 | 0.35105 | Konten_8638 | Konten_12031 | 20.4396 | 0.0018971 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36600488 | 0.024 | 0.010632 | 0.002496 | 0 | 0 | 0.010921 | 0.14025 | Konten_8072 | Konten_8074 | 5.7472 | 0.00025658 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36600501 | 0.135 | 0.059805 | 0.01404 | 0 | 0 | 0.061431 | 0.14025 | Konten_8073 | Konten_8957 | 5.7466 | 0.0014435 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36600514 | 0.028 | 0.012404 | 0.002912 | 0 | 0 | 0.012741 | 0.14025 | Konten_8074 | Konten_8073 | 5.7469 | 0.00029936 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36603737 | 0.249 | 0.11031 | 0.025896 | 0 | 0 | 0.11331 | 0.14025 | Konten_8075 | Konten_8086 | 2.3322 | 0.0026637 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36603753 | 0.106 | 0.046958 | 0.011024 | 0 | 0 | 0.048235 | 0.14025 | Konten_8086 | Konten_14185 | 2.334 | 0.001134 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36603778 | 0.1 | 0.0443 | 0.0104 | 0 | 0 | 0.045504 | 0.14025 | Konten_8088 | Konten_8087 | 1.583 | 0.00107 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36603792 | 0.136 | 0.060248 | 0.014144 | 0 | 0 | 0.061886 | 0.14025 | Konten_8089 | Konten_8088 | 1.5794 | 0.0014552 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36603805 | 0.056 | 0.024808 | 0.005824 | 0 | 0 | 0.025482 | 0.14025 | Konten_8090 | Konten_8089 | 1.5765 | 0.00059916 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36603818 | 0.12 | 0.05316 | 0.01248 | 0 | 0 | 0.054605 | 0.14025 | Konten_14182 | Konten_8091 | 0.13898 | 0.0012823 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36605129 | 0.189 | 0.030996 | 0.01701 | 0 | 0 | 0.035357 | 0.24225 | Konten_14189 | Konten_8092 | 0.098519 | 0.0027322 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36605142 | 0.099 | 0.016236 | 0.00891 | 0 | 0 | 0.01852 | 0.24225 | Konten_8098 | Konten_14190 | 0.15554 | 0.0014338 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36605158 | 0.217 | 0.035588 | 0.01953 | 0 | 0 | 0.040595 | 0.24225 | Konten_8099 | Konten_14192 | 2.5982 | 0.0031426 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36605170 | 0.084 | 0.013776 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.015714 | 0.24225 | Konten_8100 | Konten_14193 | 2.9298 | 0.0012164 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36605183 | 0.232 | 0.038048 | 0.02088 | 0 | 0 | 0.043401 | 0.24225 | Konten_8101 | Konten_8100 | 2.9279 | 0.0033593 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36606315 | 0.33 | 0.04125 | 0.03465 | 0 | 0 | 0.053872 | 0.35105 | Konten_52 | Konten_7251 | 7.0991 | 0.0047285 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36606327 | 0.237 | 0.059961 | 0.027729 | 0 | 0 | 0.066062 | 0.21675 | Konten_12034 | Konten_9803 | 1.6659 | 0.022681 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36606342 | 0.087 | 0.045588 | 0.009744 | 0 | 0 | 0.046618 | 0.12325 | Konten_8105 | Konten_14188 | 0.63841 | 0.00073795 | PHMEBU 1x3x35
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36606371 | 0.184 | 0.081512 | 0.019136 | 0 | 0 | 0.083728 | 0.14025 | Konten_8106 | Konten_14183 | 4.0545 | 0.0019659 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36606402 | 0.026 | 0.00325 | 0.00273 | 0 | 0 | 0.0042445 | 0.35105 | Konten_10725 | Konten_10053 | 20.7233 | 0.0032795 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE369534574 | 0.547 | 0.068375 | 0.057435 | 0 | 0 | 0.089297 | 0.35105 | Konten_9228 | Konten_8931 | 6.0199 | 0.069105 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE373646409 | 0.072 | 0.009 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.011754 | 0.35105 | Konten_6859 | Konten_19533 | 0.048146 | 0.0091036 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE373646593 | 0.671 | 0.14091 | 0.078507 | 0 | 0.078507 | 0.1613 | 0.2805 | Konten_8310 | Konten_16710 | 0.93718 | 0.064187 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE378428798 | 0.598 | 0.07475 | 0.06279 | 0 | 0 | 0.097622 | 0.35105 | Konten_12027 | Konten_18826 | 0.8845 | 0.075557 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE378428936 | 0.745 | 0.093125 | 0.078225 | 0 | 0 | 0.12162 | 0.35105 | Konten_18825 | Konten_12025 | 0.4983 | 0.094135 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE378549983 | 0.189 | 0.023625 | 0.019845 | 0 | 0 | 0.030854 | 0.35105 | Konten_6233 | Konten_18825 | 0.13223 | 0.023875 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE378581249 | 0.588 | 0.0735 | 0.06174 | 0 | 0 | 0.09599 | 0.35105 | Konten_8299 | Konten_8298 | 5.3262 | 0.07429 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE378581276 | 0.552 | 0.069 | 0.05796 | 0 | 0 | 0.090113 | 0.35105 | Konten_8300 | Konten_8299 | 5.7115 | 0.069731 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE378581295 | 0.581 | 0.072625 | 0.061005 | 0 | 0 | 0.094847 | 0.35105 | Konten_14181 | Konten_8300 | 6.1172 | 0.073384 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE379850361 | 0.268 | 0.0335 | 0.02814 | 0 | 0 | 0.043751 | 0.35105 | Konten_19535 | Konten_8504 | 0.47298 | 0.03388 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE380031012 | 0.611 | 0.076375 | 0.064155 | 0 | 0 | 0.099745 | 0.35105 | Konten_7879 | Konten_7878 | 2.8885 | 0.077233 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE380316331 | 0.201 | 0.025125 | 0.021105 | 0 | 0 | 0.032813 | 0.35105 | Konten_8309 | Konten_12024 | 1.3398 | 0.025411 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE380316404 | 0.637 | 0.079625 | 0.066885 | 0 | 0 | 0.10399 | 0.35105 | Konten_19535 | Konten_8309 | 1.766 | 0.080529 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE383265509 | 0.513 | 0.10773 | 0.060021 | 0 | 0.060021 | 0.12332 | 0.2805 | Konten_20535 | Konten_8310 | 1.2309 | 0.049071 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE384555968 | 0.464 | 0.09744 | 0.054288 | 0 | 0.054288 | 0.11154 | 0.2805 | Konten_16710 | Konten_6859 | 0.36362 | 0.044387 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE388357152 | 0.491 | 0.061375 | 0.051555 | 0 | 0 | 0.080155 | 0.35105 | Konten_2966 | Konten_12020 | 0.54426 | 0.06228 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE389170043 | 0.539 | 0.11319 | 0.063063 | 0 | 0.063063 | 0.12957 | 0.2805 | Konten_8504 | Konten_18731 | 0.3572 | 0.051552 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE393318110 | 0.459 | 0.057375 | 0.048195 | 0 | 0 | 0.074931 | 0.35105 | Konten_12035 | Konten_12036 | 0.5078 | 0.058062 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE398088303 | 0.01 | 0.00125 | 0.00105 | 0 | 0 | 0.0016325 | 0.35105 | Konten_12031 | Konten_8636 | 15.5116 | 0.0012647 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE398088332 | 0.01 | 0.00125 | 0.00105 | 0 | 0 | 0.0016325 | 0.35105 | Konten_12031 | Konten_8637 | 0.25434 | 0.0012647 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE398159338 | 0.373 | 0.076838 | 0.048863 | 0 | 0 | 0.091059 | 0.19975 | Konten_7907 | Konten_8638 | 35.9569 | 0.029991 | APHMEBU 1x3x150
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE399423730 | 0.161 | 0.020125 | 0.016905 | 0 | 0 | 0.026283 | 0.35105 | Konten_8742 | Konten_18975 | 20.359 | 0.02033 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE399423745 | 0.029 | 0.00609 | 0.003393 | 0 | 0.003393 | 0.0069714 | 0.2805 | Konten_18975 | Konten_8667 | 25.6366 | 0.0027709 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE400147762 | 0.088 | 0.011 | 0.00924 | 0 | 0 | 0.014366 | 0.35105 | Konten_19022 | Konten_9228 | 6.0815 | 0.011116 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE401570907 | 0.281 | 0.035125 | 0.029505 | 0 | 0 | 0.045873 | 0.35105 | Konten_12033 | Konten_8058 | 1.4253 | 0.035542 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE405213616 | 1.43 | 0.17875 | 0.15015 | 0 | 0 | 0.23345 | 0.35105 | Konten_19024 | Konten_19023 | 2.2868 | 0.18066 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE405213876 | 0.086 | 0.01075 | 0.00903 | 0 | 0 | 0.014039 | 0.35105 | Konten_9229 | Konten_19022 | 9.3689 | 0.010864 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE408606462 | 0.296 | 0.037 | 0.03108 | 0 | 0 | 0.048321 | 0.35105 | Konten_12026 | Konten_12028 | 10.3375 | 0.037382 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE408606468 | 0.14 | 0.0175 | 0.0147 | 0 | 0 | 0.022855 | 0.35105 | Konten_9738 | Konten_6232 | 0.26147 | 0.017684 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE410455228 | 0.228 | 0.13087 | 0.085956 | 0.16462 | 0.35819 | 0.15658 | 0.22 | Konten_6234 | Konten_2966 | 0.87167 | 0.00061264 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE411587200 | 0.926 | 0.11575 | 0.09723 | 0 | 0 | 0.15117 | 0.35105 | Konten_8875 | Konten_16188 | 1.5379 | 0.11711 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413269612 | 0.861 | 0.10763 | 0.090405 | 0 | 0 | 0.14056 | 0.35105 | Konten_8926 | Konten_16202 | 2.8192 | 0.10887 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413269625 | 0.708 | 0.0885 | 0.07434 | 0 | 0 | 0.11558 | 0.35105 | Konten_8927 | Konten_8926 | 3.3145 | 0.089514 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413269638 | 0.859 | 0.10738 | 0.090195 | 0 | 0 | 0.14023 | 0.35105 | Konten_8928 | Konten_8927 | 3.9155 | 0.10859 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413269651 | 0.883 | 0.11038 | 0.092715 | 0 | 0 | 0.14415 | 0.35105 | Konten_8929 | Konten_8928 | 4.5333 | 0.11161 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413269664 | 0.903 | 0.11287 | 0.094815 | 0 | 0 | 0.14741 | 0.35105 | Konten_8930 | Konten_8929 | 5.165 | 0.11412 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413269677 | 0.675 | 0.084375 | 0.070875 | 0 | 0 | 0.11019 | 0.35105 | Konten_8931 | Konten_8930 | 5.6373 | 0.085288 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE416765782 | 0.398 | 0.10069 | 0.046566 | 0 | 0 | 0.11094 | 0.21675 | Konten_8983 | Konten_12029 | 16.4225 | 0.038033 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE418501521 | 0.676 | 0.0845 | 0.07098 | 0 | 0 | 0.11036 | 0.35105 | Konten_12030 | Konten_12032 | 0.67692 | 0.085656 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE418782164 | 1.133 | 0.23793 | 0.13256 | 0 | 0.13256 | 0.27237 | 0.2805 | Konten_18730 | Konten_20514 | 0.72258 | 0.10832 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE421123560 | 0.193 | 0.085499 | 0.020072 | 0 | 0 | 0.087823 | 0.14025 | Konten_8957 | Konten_14186 | 5.7455 | 0.0020641 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE42736824 | 0.364 | 0.16125 | 0.053872 | 0 | 0 | 0.17001 | 0.13175 | Konten_9179 | Konten_12030 | 41.3152 | 0.02224 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE428343409 | 0.103 | 0.012875 | 0.010815 | 0 | 0 | 0.016815 | 0.35105 | Konten_12029 | Konten_9229 | 9.4398 | 0.013011 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE438237486 | 0.471 | 0.0471 | 0.048042 | 0 | 0 | 0.067279 | 0.39525 | Konten_18562 | Konten_9500 | 3.1719 | 0.0073374 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE439249720 | 0.407 | 0.0407 | 0.041514 | 0 | 0 | 0.058137 | 0.39525 | Konten_104 | Konten_14187 | 1.4879 | 0.0063297 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE441522315 | 0.127 | 0.0127 | 0.012954 | 0 | 0 | 0.018141 | 0.39525 | Konten_9500 | Konten_14194 | 3.1729 | 0.0019787 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE446898404 | 1.024 | 0.128 | 0.10752 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.35105 | Konten_9604 | Konten_19024 | 2.9746 | 0.12936 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE446898427 | 0.004 | 0.0005 | 0.00042 | 0 | 0 | 0.00065299 | 0.35105 | Konten_9603 | Konten_9604 | 2.9772 | 0.00050531 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE447648566 | 0.042 | 0.00525 | 0.00441 | 0 | 0 | 0.0068564 | 0.35105 | Konten_9652 | Konten_6907 | 17.7023 | 0.0052977 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE447819382 | 0.229 | 0.028625 | 0.024045 | 0 | 0 | 0.037384 | 0.35105 | Konten_6908 | Konten_9664 | 17.1493 | 0.028904 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE447819407 | 0.003 | 0.000375 | 0.000315 | 0 | 0 | 0.00048974 | 0.35105 | Konten_9664 | Konten_9665 | 16.9892 | 0.00037869 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE449872783 | 0.024 | 0.003 | 0.00252 | 0 | 0 | 0.003918 | 0.35105 | Konten_9686 | Konten_9687 | 0.64889 | 0.00034395 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE451653388 | 0.436 | 0.0545 | 0.04578 | 0 | 0 | 0.071176 | 0.35105 | Konten_12029 | Konten_9738 | 0.5665 | 0.055073 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE455383142 | 0.125 | 0.055375 | 0.013 | 0 | 0 | 0.05688 | 0.14025 | Konten_9687 | Konten_14182 | 1.6284 | 0.0013357 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE477136861 | 0.226 | 0.02825 | 0.02373 | 0 | 0 | 0.036894 | 0.35105 | Konten_9803 | Konten_12035 | 0.9568 | 0.028588 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE68587461 | 0.031 | 0.003875 | 0.003255 | 0 | 0 | 0.0050607 | 0.35105 | Konten_9 | Konten_10052 | 3.509 | 0.00044411 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE68587474 | 0.309 | 0.063654 | 0.040479 | 0 | 0 | 0.075435 | 0.19975 | Konten_10053 | Konten_8107 | 36.4151 | 0.024795 | APHMEBU 1x3x150
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE69786661 | 0.645 | 0.16318 | 0.22897 | 0.25864 | 0.99265 | 0.28117 | 0.39 | Konten_6197 | Konten_12048 | 46.9849 | 0.0018 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74659292 | 0.193 | 0.048829 | 0.068515 | 0.077393 | 0.29703 | 0.084134 | 0.39 | Konten_6196 | Konten_4548 | 52.7673 | 0.00053512 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74659298 | 0.12 | 0.03036 | 0.0426 | 0.04812 | 0.18468 | 0.052311 | 0.39 | Konten_4548 | Konten_4915 | 47.1903 | 0.00033317 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74659927 | 0.13 | 0.03289 | 0.04615 | 0.05213 | 0.20007 | 0.056671 | 0.39 | Konten_12023 | Konten_6197 | 46.9857 | 0.00036164 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74716979 | 0.413 | 0.10449 | 0.14661 | 0.16561 | 0.63561 | 0.18004 | 0.39 | Konten_12048 | Konten_6201 | 46.7479 | 0.0011576 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74718224 | 0.289 | 0.092191 | 0.10404 | 0.13496 | 0.44679 | 0.13901 | 0.34 | Konten_5977 | Konten_5969 | 53.6179 | 0.00079773 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74718242 | 0.073 | 0.023287 | 0.02628 | 0.034091 | 0.11286 | 0.035113 | 0.34 | Konten_5969 | Konten_6013 | 53.431 | 0.00020185 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74718309 | 0.079 | 0.025201 | 0.02844 | 0.036893 | 0.12213 | 0.037999 | 0.34 | Konten_6011 | Konten_5737 | 53.4268 | 0.00021974 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74718647 | 0.103 | 0.032857 | 0.03708 | 0.048101 | 0.15924 | 0.049543 | 0.34 | Konten_5737 | Konten_5654 | 38.9162 | 0.00028671 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74718736 | 0.059 | 0.018821 | 0.02124 | 0.027553 | 0.090742 | 0.028379 | 0.335 | Konten_5654 | Konten_4917 | 39.4961 | 0.00016433 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74719598 | 0.1 | 0.0319 | 0.036 | 0.0467 | 0.1538 | 0.0481 | 0.335 | Konten_4917 | Konten_4918 | 39.4955 | 0.00027869 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74719604 | 0.1 | 0.0319 | 0.036 | 0.0467 | 0.1538 | 0.0481 | 0.335 | Konten_4918 | Konten_6203 | 34.6219 | 0.00027888 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74719610 | 0.1 | 0.0319 | 0.036 | 0.0467 | 0.1538 | 0.0481 | 0.335 | Konten_6203 | Konten_4919 | 34.6208 | 0.00027906 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74719616 | 0.1 | 0.0319 | 0.036 | 0.0467 | 0.1538 | 0.0481 | 0.335 | Konten_4919 | Konten_6202 | 34.6197 | 0.00027924 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74719622 | 0.08 | 0.02552 | 0.0288 | 0.03736 | 0.12304 | 0.03848 | 0.335 | Konten_6202 | Konten_4920 | 34.6186 | 0.00022352 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74848190 | 0.095 | 0.011875 | 0.009975 | 0 | 0 | 0.015509 | 0.35105 | Konten_2626 | Konten_6856 | 33.034 | 0.01196 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE75152221 | 0.323 | 0.060078 | 0.11305 | 0.10788 | 0.48741 | 0.12802 | 0.485 | Konten_6232 | Konten_6231 | 0.11836 | 0.00092427 | E - Al/Stalum . 130/70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE75152227 | 0.11 | 0.02046 | 0.0385 | 0.03674 | 0.16599 | 0.043599 | 0.485 | Konten_6231 | Konten_6230 | 0.11466 | 0.00031477 | E - Al/Stalum . 130/70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE75152233 | 0.74 | 0.13764 | 0.259 | 0.24716 | 1.1167 | 0.2933 | 0.485 | Konten_6230 | Konten_6229 | 0.11339 | 0.0021175 | E - Al/Stalum . 130/70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE75152239 | 0.212 | 0.10748 | 0.078652 | 0.13886 | 0.32987 | 0.13319 | 0.255 | Konten_3896 | Konten_6233 | 0.18643 | 0.00057671 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE90157076 | 0.138 | 0.01725 | 0.01449 | 0 | 0 | 0.022528 | 0.35105 | Konten_14191 | Konten_6710 | 6.5552 | 0.0019786 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12181609 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10725 | Konten_20381 | 0.70845 | 2.7661e-07 | Schutz_SS12181609
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12181684 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10726 | Konten_104 | 0.22552 | 3.547e-07 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12181693 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10726 | Konten_9 | 0.47378 | 3.547e-07 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12181702 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10534 | Konten_27 | 0.028908 | 3.547e-07 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12181720 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10726 | Konten_145 | 2.1136 | 3.1417e-08 | Schutz_SS12181720
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12181741 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10534 | Konten_52 | 0.95851 | 3.547e-07 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS13131824 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20535 | Konten_16721 | 0.0077916 | 3.1302e-06 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS388657530 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20514 | Konten_18731 | 0.020579 | 2.7712e-07 | Schutz_SS388657530
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS388686276 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20515 | Konten_18730 | 0.10083 | 2.7712e-07 | Schutz_SS388686276
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS74847586 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10534 | Konten_10726 | 0.92962 | 3.547e-07 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_Ebensee Altenheim | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_12028 | Konten_20166 | 1.7826 | 2.7697e-07 | Schutz_SS_Ebensee Altenheim
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_Ebensee Kohlstatt | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_12026 | Konten_20167 | 1.1176 | 2.7694e-07 | Schutz_SS_Ebensee Kohlstatt
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_Ebensee USt 1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10727 | Konten_20168 | 0.093245 | 2.7661e-07 | Schutz_SS_Ebensee USt 1
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | ST_SA74847032 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10727 | Konten_10725 | 3.3379 | 3.1229e-06 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11631272 | 0.607 | 0.045768 | 0.07284 | 0 | 0 | 0.086025 | 0.408 | Konten_20497 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 3.615 | 0.03691 | 2YHCY 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11631297 | 0.026 | 0.00325 | 0.00273 | 0 | 0 | 0.0042445 | 0.35105 | Konten_8627 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 5.5651 | 0.0031758 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11631417 | 0.08 | 0.01 | 0.0084 | 0 | 0 | 0.01306 | 0.35105 | Konten_10790 | Konten_7090 | 5.0446 | 0.0097744 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11631428 | 0.047 | 0.011891 | 0.005499 | 0 | 0 | 0.013101 | 0.21675 | Konten_20213 | Konten_7072 | 5.8344 | 0.0043464 | A2YHCY 3x1x120
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE332510296 | 0.039 | 0.004875 | 0.004095 | 0 | 0 | 0.0063667 | 0.35105 | Konten_18619 | Konten_7091 | 5.1561 | 0.0047647 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE332510306 | 0.261 | 0.032625 | 0.027405 | 0 | 0 | 0.042608 | 0.35105 | Konten_7090 | Konten_18619 | 5.2241 | 0.031888 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE349970418 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.35105 | Konten_7091 | Konten_12055 | 5.2488 | 0.016493 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE351396062 | 1.121 | 0.14013 | 0.11771 | 0 | 0 | 0.183 | 0.35105 | Konten_7072 | Konten_7119 | 3.5779 | 0.13703 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE351396072 | 2.477 | 0.30962 | 0.26008 | 0 | 0 | 0.40437 | 0.35105 | Konten_7119 | Konten_12056 | 2.8067 | 0.30285 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE355299867 | 1.486 | 0.18575 | 0.15603 | 0 | 0 | 0.24259 | 0.35105 | Konten_10790 | Konten_7244 | 4.994 | 0.18159 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE355299884 | 0.559 | 0.069875 | 0.058695 | 0 | 0 | 0.091256 | 0.35105 | Konten_7244 | Konten_10703 | 3.9716 | 0.068323 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE372635361 | 0.602 | 0.12642 | 0.070434 | 0 | 0.070434 | 0.14472 | 0.2805 | Konten_8243 | Konten_8255 | 0.78 | 0.055696 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE375417193 | 0.405 | 0.08505 | 0.047385 | 0 | 0.047385 | 0.097359 | 0.2805 | Konten_12056 | Konten_8256 | 1.3892 | 0.037468 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE375527413 | 0.624 | 0.13104 | 0.073008 | 0 | 0.073008 | 0.15001 | 0.2805 | Konten_8255 | Konten_12057 | 0.39991 | 0.057732 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE375527430 | 0.538 | 0.11298 | 0.062946 | 0 | 0.062946 | 0.12933 | 0.2805 | Konten_8256 | Konten_8243 | 1.1268 | 0.049773 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390997789 | 0.95 | 0.095 | 0.0969 | 0 | 0 | 0.1357 | 0.39525 | Konten_8627 | Konten_12055 | 4.9271 | 0.12597 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_KW Offensee 1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10703 | Konten_20213 | 0.6323 | 2.6805e-07 | Schutz_SS_KW Offensee 1
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631151 | 0.498 | 0.06225 | 0.05229 | 0 | 0 | 0.081298 | 0.35105 | Konten_12039 | Konten_12041 | 0.73143 | 0.060955 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631163 | 0.122 | 0.030866 | 0.014274 | 0 | 0 | 0.034007 | 0.21675 | Konten_6178 | Konten_12042 | 0.1011 | 0.011298 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631174 | 0.456 | 0.057 | 0.04788 | 0 | 0 | 0.074441 | 0.35105 | Konten_12050 | Konten_18258 | 7.7584 | 0.05574 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631197 | 0.233 | 0.029125 | 0.024465 | 0 | 0 | 0.038037 | 0.35105 | Konten_12039 | Konten_9939 | 0.34681 | 0.028519 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631238 | 0.024 | 0.010632 | 0.003552 | 0 | 0 | 0.01121 | 0.13175 | Konten_7816 | Konten_7815 | 5.1527 | 0.0014172 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631249 | 0.263 | 0.032875 | 0.027615 | 0 | 0 | 0.042934 | 0.35105 | Konten_12037 | Konten_12039 | 1.8918 | 0.03219 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631309 | 0.125 | 0.015625 | 0.013125 | 0 | 0 | 0.020406 | 0.35105 | Konten_9288 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 9.5121 | 0.015269 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732172 | 0.193 | 0.061567 | 0.06948 | 0.090131 | 0.29683 | 0.092833 | 0.335 | Konten_12050 | Konten_6155 | 4.1316 | 0.00052419 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732205 | 0.437 | 0.18922 | 0.16213 | 0.2539 | 0.67997 | 0.24918 | 0.27 | Konten_12050 | Konten_6152 | 3.9156 | 0.0011507 | E - Al . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732216 | 0.047 | 0.032383 | 0.017719 | 0.039339 | 0.073837 | 0.036914 | 0.205 | Konten_6156 | Konten_12047 | 1.8398 | 0.00012176 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732260 | 0.171 | 0.074043 | 0.063441 | 0.099351 | 0.26608 | 0.097504 | 0.27 | Konten_6152 | Konten_3893 | 2.7576 | 0.00045034 | E - Al . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732271 | 0.08 | 0.03232 | 0.0292 | 0.04416 | 0.12376 | 0.043557 | 0.29 | Konten_3893 | Konten_6153 | 2.5654 | 0.00021478 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732470 | 0.366 | 0.11675 | 0.13176 | 0.17092 | 0.56291 | 0.17605 | 0.335 | Konten_12043 | Konten_12022 | 0.0058666 | 0.0009948 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732492 | 0.596 | 0.19012 | 0.21456 | 0.27833 | 0.91665 | 0.28668 | 0.335 | Konten_12046 | Konten_12043 | 1.116 | 0.0016198 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732514 | 0.368 | 0.11739 | 0.13248 | 0.17186 | 0.56598 | 0.17701 | 0.335 | Konten_12049 | Konten_12046 | 1.795 | 0.0010001 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732536 | 0.228 | 0.1156 | 0.084588 | 0.14934 | 0.35477 | 0.14324 | 0.255 | Konten_3416 | Konten_6178 | 0.089885 | 0.00060098 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732602 | 0.047 | 0.014993 | 0.01692 | 0.021949 | 0.072662 | 0.022607 | 0.34 | Konten_6153 | Konten_5978 | 2.1873 | 0.0001277 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732613 | 0.073 | 0.031609 | 0.027083 | 0.042413 | 0.11359 | 0.041625 | 0.27 | Konten_5968 | Konten_6014 | 2.75 | 0.0001923 | E - Al . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE31305949 | 0.236 | 0.10455 | 0.034928 | 0 | 0 | 0.11023 | 0.13175 | Konten_12044 | Konten_12045 | 0.20889 | 0.013931 | APHMEBY 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE332510331 | 0.251 | 0.031375 | 0.026355 | 0 | 0 | 0.040975 | 0.31875 | Konten_2574 | Konten_18611 | 0.79668 | 0.030712 | A2YHCY 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE332510337 | 0.043 | 0.005375 | 0.004515 | 0 | 0 | 0.0070197 | 0.31875 | Konten_12044 | Konten_2580 | 0.80359 | 0.0052611 | A2YHCY 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE332510365 | 0.448 | 0.11558 | 0.15814 | 0.18189 | 0.68947 | 0.19588 | 0.365 | Konten_2580 | Konten_2574 | 0.69675 | 0.001243 | E - AlMgSi . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36494416 | 0.077 | 0.029799 | 0.012166 | 0 | 0 | 0.032187 | 0.136 | Konten_6154 | Konten_9906 | 5.0784 | 0.0041332 | PHMEBU 1x3x50
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36494429 | 0.014 | 0.006202 | 0.002072 | 0 | 0 | 0.006539 | 0.13175 | Konten_9906 | Konten_7814 | 5.2064 | 0.00082665 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36494442 | 0.093 | 0.041199 | 0.013764 | 0 | 0 | 0.043437 | 0.13175 | Konten_7814 | Konten_7816 | 5.1993 | 0.0054914 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36494455 | 0.042 | 0.018606 | 0.006216 | 0 | 0 | 0.019617 | 0.13175 | Konten_7815 | Konten_12037 | 5.1408 | 0.0024801 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE382951219 | 0.858 | 0.10725 | 0.09009 | 0 | 0 | 0.14007 | 0.35105 | Konten_12053 | Konten_8598 | 8.9778 | 0.10484 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE385213339 | 0.361 | 0.07581 | 0.042237 | 0 | 0.042237 | 0.086782 | 0.2805 | Konten_12049 | Konten_12051 | 3.0445 | 0.033408 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE385213355 | 0.299 | 0.06279 | 0.034983 | 0 | 0.034983 | 0.071878 | 0.2805 | Konten_6155 | Konten_12052 | 4.9319 | 0.027661 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE385213371 | 0.86 | 0.1806 | 0.10062 | 0 | 0.10062 | 0.20674 | 0.2805 | Konten_12052 | Konten_12051 | 3.5819 | 0.079574 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE396187690 | 0.046 | 0.00575 | 0.00483 | 0 | 0 | 0.0075094 | 0.35105 | Konten_8598 | Konten_18258 | 8.6703 | 0.0056221 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE405695165 | 0.486 | 0.06075 | 0.05103 | 0 | 0 | 0.079339 | 0.35105 | Konten_12039 | Konten_12022 | 0.42904 | 0.059486 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE428072064 | 0.326 | 0.04075 | 0.03423 | 0 | 0 | 0.053219 | 0.35105 | Konten_5655 | Konten_3032 | 2.1073 | 0.039893 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE429318029 | 0.145 | 0.073515 | 0.053795 | 0.094975 | 0.22562 | 0.091095 | 0.255 | Konten_3032 | Konten_6154 | 2.7102 | 0.00038214 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE430616643 | 0.005 | 0.000625 | 0.000525 | 0 | 0 | 0.00081624 | 0.35105 | Konten_9288 | Konten_12053 | 9.4675 | 0.00061078 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE430616758 | 0.569 | 0.071125 | 0.059745 | 0 | 0 | 0.092888 | 0.35105 | Konten_10790 | Konten_12054 | 0.39168 | 0.069582 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE430937630 | 0.869 | 0.10863 | 0.091245 | 0 | 0 | 0.14186 | 0.35105 | Konten_6015 | Konten_12021 | 0.59835 | 0.10633 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE431018199 | 0.536 | 0.067 | 0.05628 | 0 | 0 | 0.087501 | 0.35105 | Konten_12052 | Konten_9521 | 1.1246 | 0.065544 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE442559059 | 0.534 | 0.06675 | 0.05607 | 0 | 0 | 0.087175 | 0.35105 | Konten_9521 | Konten_12054 | 0.75658 | 0.065301 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE480387949 | 0.181 | 0.057739 | 0.06516 | 0.084527 | 0.27838 | 0.087061 | 0.335 | Konten_12043 | Konten_6015 | 0.62992 | 0.00049197 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE53848750 | 0.187 | 0.023375 | 0.019635 | 0 | 0 | 0.030527 | 0.35105 | Konten_9939 | Konten_3416 | 0.18775 | 0.022889 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE73495925 | 0.289 | 0.092191 | 0.10404 | 0.13496 | 0.44679 | 0.13901 | 0.34 | Konten_5978 | Konten_5968 | 2.1868 | 0.00078526 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE73496837 | 0.555 | 0.24032 | 0.20591 | 0.32245 | 0.86358 | 0.31646 | 0.27 | Konten_6014 | Konten_6012 | 2.7491 | 0.0014622 | E - Al . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE73496862 | 0.181 | 0.078373 | 0.067151 | 0.10516 | 0.28164 | 0.10321 | 0.27 | Konten_6012 | Konten_5655 | 2.7421 | 0.00047696 | E - Al . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE73662177 | 0.184 | 0.12678 | 0.069368 | 0.15401 | 0.28906 | 0.14451 | 0.205 | Konten_6152 | Konten_6156 | 1.8398 | 0.00047668 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | ST_SA12425975 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_12043 | Konten_12044 | 0.13146 | 2.6832e-07 | Schutz_ST_SA12425975
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11631321 | 0.161 | 0.020125 | 0.016905 | 0 | 0 | 0.026283 | 0.35105 | Konten_6073 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_8.StaCubic</l3> | 3.5062 | 0.019666 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11644683 | 0.32 | 0.096 | 0.1136 | 0.14336 | 0.49216 | 0.14873 | 0.35 | Konten_10890 | Konten_10889 | 0.73625 | 0.00088322 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732674 | 0.097 | 0.022601 | 0.033659 | 0.036957 | 0.14841 | 0.040543 | 0.41 | Konten_18259 | Konten_6074 | 3.0207 | 0.00027389 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732685 | 0.054 | 0.037206 | 0.020358 | 0.045198 | 0.084834 | 0.042411 | 0.205 | Konten_6075 | Konten_18260 | 0.36011 | 0.00013978 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732696 | 0.095 | 0.022135 | 0.032965 | 0.036195 | 0.14535 | 0.039707 | 0.41 | Konten_6075 | Konten_6076 | 2.8774 | 0.00026832 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732707 | 0.097 | 0.066833 | 0.036569 | 0.081189 | 0.15239 | 0.076184 | 0.205 | Konten_6079 | Konten_18261 | 0.25026 | 0.0002512 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732718 | 0.225 | 0.0675 | 0.079875 | 0.1008 | 0.34605 | 0.10458 | 0.35 | Konten_2942 | Konten_18262 | 1.5522 | 0.00062092 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732806 | 0.082 | 0.019106 | 0.028454 | 0.031242 | 0.12546 | 0.034273 | 0.41 | Konten_6073 | Konten_18259 | 2.9434 | 0.00023152 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732812 | 0.233 | 0.16054 | 0.087841 | 0.19502 | 0.36604 | 0.183 | 0.205 | Konten_6082 | Konten_18263 | 0.21267 | 0.00060366 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388357237 | 0.726 | 0.09075 | 0.07623 | 0 | 0 | 0.11852 | 0.35105 | Konten_6082 | Konten_8757 | 1.2794 | 0.088791 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388357243 | 0.677 | 0.084625 | 0.071085 | 0 | 0 | 0.11052 | 0.35105 | Konten_2942 | Konten_6082 | 1.7401 | 0.082793 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388357249 | 0.599 | 0.074875 | 0.062895 | 0 | 0 | 0.097786 | 0.35105 | Konten_19764 | Konten_2942 | 3.0852 | 0.073247 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388357255 | 0.327 | 0.040875 | 0.034335 | 0 | 0 | 0.053382 | 0.35105 | Konten_6081 | Konten_19764 | 3.2484 | 0.039983 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE403844543 | 0.814 | 0.10175 | 0.08547 | 0 | 0 | 0.13288 | 0.35105 | Konten_8757 | Konten_10890 | 0.92436 | 0.099558 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE71540522 | 0.386 | 0.089938 | 0.13394 | 0.14707 | 0.59058 | 0.16134 | 0.41 | Konten_6074 | Konten_6075 | 3.0199 | 0.0010901 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE71540528 | 0.314 | 0.073162 | 0.10896 | 0.11963 | 0.48042 | 0.13124 | 0.41 | Konten_6076 | Konten_6077 | 2.8766 | 0.00088696 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE71540534 | 0.208 | 0.048464 | 0.072176 | 0.079248 | 0.31824 | 0.086938 | 0.41 | Konten_6077 | Konten_6078 | 2.8739 | 0.00058763 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE71540540 | 0.211 | 0.049163 | 0.073217 | 0.080391 | 0.32283 | 0.088191 | 0.41 | Konten_6078 | Konten_6079 | 2.8721 | 0.00059617 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE71540546 | 0.293 | 0.068269 | 0.10167 | 0.11163 | 0.44829 | 0.12246 | 0.41 | Konten_6079 | Konten_6081 | 2.784 | 0.00082797 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11631285 | 0.371 | 0.027973 | 0.04452 | 0 | 0 | 0.052579 | 0.408 | Konten_8649 | Konten_20496 | 0.10932 | 0.022559 | 2YHCY 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE398763299 | 0.004 | 0.0004 | 0.000408 | 0 | 0 | 0.00057137 | 0.39525 | Konten_8650 | Konten_8649 | 0.1155 | 0.00053037 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE398763305 | 0.229 | 0.017267 | 0.02748 | 0 | 0 | 0.032454 | 0.408 | Konten_8650 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 0.17937 | 0.013924 | 2YHCY 3x1x240
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS58072805 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | Konten_343 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS58072805
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS58072814 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | Konten_381 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS58072814
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS58073496 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | Konten_235 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS58073496
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS58077877 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | Konten_388 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS58077877
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS58078051 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | Konten_357 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS58078051
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS58078530 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | Konten_387 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS58078530
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS_U1 (ST)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 1.8553e-06 | 2.6786e-07 | Schutz_SS_U1 (ST)_SS1

## ElmLod
feeder | object_type | loc_name | P | Q | U | PF | Lterm
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST114431654_4805355 | 0.0076 | 0.00228 | 1.1197 | 0.95783 | Konten_10668
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12595361_4805037 | 0.00645 | 0.00203 | 1.1197 | 0.95387 | Konten_13277
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12595477_4805009 | 0 | 0 | 1.1196 | 1 | Konten_13278
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12595640_4805158 | 0.00852 | 0.00269 | 1.1196 | 0.9536 | Konten_13279
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12595737_4805171 | 0.00334 | 0.00106 | 1.1195 | 0.95315 | Konten_13280
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12595844_4805008 | 0.0101 | 0.00308 | 1.1193 | 0.95651 | Konten_13281
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12595969_4805007 | 0 | 0 | 1.1189 | 1 | Konten_13282
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596189_4805078 | 0.00736 | 0.00225 | 1.1053 | 0.95631 | Konten_13283
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596304_4805042 | 0.00474 | 0.0015 | 1.1294 | 0.9534 | Konten_13284
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596494_4805161 | 0.00836 | 0.00257 | 1.1295 | 0.95585 | Konten_13285
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596593_4805077 | 0.00993 | 0.00308 | 1.1054 | 0.95511 | Konten_13286
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596708_4805058 | 0.01676 | 0.00517 | 1.0974 | 0.95557 | Konten_13287
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596870_4805137 | 0.00677 | 0.00194 | 1.1251 | 0.96131 | Konten_13288
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596967_4805084 | 0.00543 | 0.00162 | 1.0902 | 0.95826 | Konten_13289
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597082_4805099 | 0.00505 | 0.00142 | 1.1366 | 0.96267 | Konten_13290
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597179_4805096 | 0.00579 | 0.0017 | 1.1356 | 0.9595 | Konten_13291
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597294_4805050 | 0.01148 | 0.00357 | 1.0837 | 0.95489 | Konten_13292
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597409_4805094 | 0.00506 | 0.00147 | 1.1355 | 0.9603 | Konten_13293
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597506_4805048 | 0.01097 | 0.00332 | 1.0786 | 0.95713 | Konten_13294
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597621_4805136 | 0.00487 | 0.0016 | 1.0691 | 0.95004 | Konten_13295
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597718_4805013 | 0.01598 | 0.00425 | 1.0738 | 0.96641 | Konten_13296
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597908_4805014 | 0.00762 | 0.00232 | 1.0686 | 0.95664 | Konten_13297
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598024_4805064 | 0.0116 | 0.00351 | 1.0456 | 0.95714 | Konten_13298
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598139_4805049 | 0.00315 | 0.00101 | 1.069 | 0.95225 | Konten_13299
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598303_4805140 | 0.00902 | 0.00281 | 1.0668 | 0.95474 | Konten_13300
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598400_4805144 | 0.0119 | 0.00338 | 1.0466 | 0.96195 | Konten_13301
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598874_4805083 | 0.00656 | 0.00193 | 1.0577 | 0.95934 | Konten_13304
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598989_4805079 | 0.00477 | 0.00151 | 1.0491 | 0.95337 | Konten_13305
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12599132_4805059 | 0.01572 | 0.0049 | 1.0766 | 0.9547 | Konten_13306
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12599608_4805170 | 0.01024 | 0.00326 | 1.0797 | 0.95288 | Konten_13309
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12599733_4805012 | 0.01564 | 0.0045 | 1.083 | 0.96101 | Konten_13310
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12599905_4805020 | 0.01497 | 0.0047 | 1.0786 | 0.95408 | Konten_13311
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12600069_4805045 | 0.0189 | 0.00536 | 1.0834 | 0.96206 | Konten_13312
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12600460_4805015 | 0.01984 | 0.00627 | 1.0831 | 0.95352 | Konten_13314
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12600630_4805146 | 0.015 | 0.00476 | 1.0828 | 0.95316 | Konten_13315
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12600847_4805016 | 0.02296 | 0.00716 | 1.0827 | 0.95466 | Konten_13316
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12601910_4805153 | 0.00322 | 0.00102 | 1.0293 | 0.95331 | Konten_13321
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12602297_4805174 | 0.03503 | 0.0106 | 1.0803 | 0.95714 | Konten_13323
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12602615_4805065 | 0.02127 | 0.0066 | 1.0809 | 0.95508 | Konten_13325
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12603205_4805164 | 0.00951 | 0.0034 | 1.0821 | 0.94163 | Konten_13328
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12604575_4805130 | 0.00872 | 0.0025 | 1.0129 | 0.96127 | Konten_13336
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12604805_4805054 | 0.00887 | 0.00263 | 1.0811 | 0.95874 | Konten_13338
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12604922_4805293 | 0.01199 | 0.00381 | 1.0046 | 0.95304 | Konten_13339
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12607298_4805095 | 0.01177 | 0.0036 | 1.12 | 0.95627 | Konten_13356
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958374_10kV_4805301 | 0.00977 | 0.00314 | 1.0017 | 0.95204 | Konten_18388
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958383_10kV_4805302 | 0.01163 | 0.00361 | 1.0029 | 0.95505 | Konten_18389
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958387_10kV_4805303 | 0.01727 | 0.00524 | 1.0035 | 0.95692 | Konten_18390
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958391_10kV_4805304 | 0.00456 | 0.00148 | 1.004 | 0.95116 | Konten_18391
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958395_10kV_4805305 | 0.03047 | 0.00934 | 1.0041 | 0.95609 | Konten_18392
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958403_10kV_4805306 | 0.00986 | 0.00292 | 1.0094 | 0.95884 | Konten_18393
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958407_10kV_4805307 | 0.03132 | 0.00982 | 1.0098 | 0.9542 | Konten_18394
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958411_10kV_4805308 | 0.01037 | 0.0031 | 1.0091 | 0.95811 | Konten_18395
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958415_10kV_4805309 | 0.03007 | 0.00901 | 1.0077 | 0.95792 | Konten_18396
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958419_10kV_4805310 | 0.01427 | 0.00439 | 1.0055 | 0.95579 | Konten_18397
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958423_10kV_4805311 | 0.02908 | 0.00895 | 1.0046 | 0.95576 | Konten_18398
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958428_10kV_4805312 | 0.01165 | 0.00372 | 1.0043 | 0.95261 | Konten_18399
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958432_10kV_4805313 | 0.03159 | 0.00943 | 1.0035 | 0.95822 | Konten_18400
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST22029698_10kV_4805314 | 0.01341 | 0.00421 | 1.0047 | 0.95409 | Konten_18401
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST22029702_10kV_4805315 | 0.0013 | 0.00042 | 1.0044 | 0.95157 | Konten_18402
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST22029706_10kV_4805316 | 0.00856 | 0.00264 | 1.0048 | 0.95559 | Konten_18403
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST22029714_10kV_4805318 | 0.00963 | 0.00301 | 1.0054 | 0.95446 | Konten_18404
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST22029718_10kV_4805319 | 0.03256 | 0.00971 | 1.0021 | 0.95829 | Konten_18405
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST29034191_10kV_4805320 | 0.00248 | 0.00469 | 1.0025 | 0.46745 | Konten_18516
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST30773963_4805298 | 0.01613 | 0.01119 | 1.1212 | 0.82164 | Konten_18538
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST30773978_4805328 | 0.01014 | 0.00334 | 1.121 | 0.9498 | Konten_18539
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST30787012_10kV_4805005 | 0.01996 | 0.0059 | 1.0013 | 0.95898 | Konten_18541
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST37589601_4805331 | 0.02467 | 0.00739 | 1.0829 | 0.95794 | Konten_18847
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST46397246_10kV_4805317 | 0.01017 | 0.00313 | 1.0049 | 0.95576 | Konten_19456
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST52019948_4805332 | 0.00539 | 0.00174 | 1.1327 | 0.95164 | Konten_19483
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST97751806_10kV_4805350 | 0.02638 | 0.00818 | 1.0039 | 0.95513 | Konten_19848
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_114431654_4805355 | -0.024462 | 0 | 1.1197 | -1 | Konten_10668
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12595361_4805037 | -0.074842 | 0 | 1.1197 | -1 | Konten_13277
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12595477_4805009 | 0 | 0 | 1.1196 | 1 | Konten_13278
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12595640_4805158 | -0.039 | 0 | 1.1196 | -1 | Konten_13279
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12595737_4805171 | -0.027594 | 0 | 1.1195 | -1 | Konten_13280
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12595844_4805008 | -0.23157 | 0 | 1.1193 | -1 | Konten_13281
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12595969_4805007 | -0.054731 | 0 | 1.1189 | -1 | Konten_13282
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596189_4805078 | -0.15358 | 0 | 1.1053 | -1 | Konten_13283
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596304_4805042 | -0.019438 | 0 | 1.1294 | -1 | Konten_13284
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596494_4805161 | -0.13927 | 0 | 1.1295 | -1 | Konten_13285
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596593_4805077 | -0.22804 | 0 | 1.1054 | -1 | Konten_13286
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596708_4805058 | -0.36594 | 0 | 1.0974 | -1 | Konten_13287
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596870_4805137 | -2.233 | 0 | 1.1251 | -1 | Konten_13288
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596967_4805084 | -0.14468 | 0 | 1.0902 | -1 | Konten_13289
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597082_4805099 | -1.9699 | 0 | 1.1366 | -1 | Konten_13290
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597179_4805096 | -2.745 | 0 | 1.1356 | -1 | Konten_13291
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597294_4805050 | -0.2983 | 0 | 1.0837 | -1 | Konten_13292
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597409_4805094 | -0.056231 | 0 | 1.1355 | -1 | Konten_13293
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597506_4805048 | -0.25 | 0 | 1.0786 | -1 | Konten_13294
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597621_4805136 | -0.24301 | 0 | 1.0691 | -1 | Konten_13295
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597718_4805013 | -0.14823 | 0 | 1.0738 | -1 | Konten_13296
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597908_4805014 | -0.10711 | 0 | 1.0686 | -1 | Konten_13297
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598024_4805064 | -1.385 | 0 | 1.0456 | -1 | Konten_13298
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598139_4805049 | -0.25892 | 0 | 1.069 | -1 | Konten_13299
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598303_4805140 | -3.9045 | 0 | 1.0668 | -1 | Konten_13300
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598400_4805144 | -1.8185 | 0 | 1.0466 | -1 | Konten_13301
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598874_4805083 | -0.053451 | 0 | 1.0577 | -1 | Konten_13304
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598989_4805079 | -0.045115 | 0 | 1.0491 | -1 | Konten_13305
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12599132_4805059 | -0.3258 | 0 | 1.0766 | -1 | Konten_13306
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12599608_4805170 | -0.074702 | 0 | 1.0797 | -1 | Konten_13309
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12599733_4805012 | -0.19633 | 0 | 1.083 | -1 | Konten_13310
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12599905_4805020 | -0.66514 | 0 | 1.0786 | -1 | Konten_13311
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12600069_4805045 | -1.4471 | 0 | 1.0834 | -1 | Konten_13312
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12600460_4805015 | -0.36978 | 0 | 1.0831 | -1 | Konten_13314
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12600630_4805146 | -0.186 | 0 | 1.0828 | -1 | Konten_13315
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12600847_4805016 | -0.22886 | 0 | 1.0827 | -1 | Konten_13316
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12601910_4805153 | 0 | 0 | 1.0293 | 1 | Konten_13321
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12602297_4805174 | -0.24746 | 0 | 1.0803 | -1 | Konten_13323
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12602615_4805065 | -0.15289 | 0 | 1.0809 | -1 | Konten_13325
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12603205_4805164 | -0.11076 | 0 | 1.0821 | -1 | Konten_13328
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12604575_4805130 | -0.31684 | 0 | 1.0129 | -1 | Konten_13336
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12604805_4805054 | -0.15968 | 0 | 1.0811 | -1 | Konten_13338
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12604922_4805293 | -0.37846 | 0 | 1.0046 | -1 | Konten_13339
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12607298_4805095 | -0.089615 | 0 | 1.12 | -1 | Konten_13356
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958374_10kV_4805301 | -0.10572 | 0 | 1.0017 | -1 | Konten_18388
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958383_10kV_4805302 | -0.11396 | 0 | 1.0029 | -1 | Konten_18389
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958387_10kV_4805303 | -0.16553 | 0 | 1.0035 | -1 | Konten_18390
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958391_10kV_4805304 | -0.0092308 | 0 | 1.004 | -1 | Konten_18391
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958395_10kV_4805305 | -0.36278 | 0 | 1.0041 | -1 | Konten_18392
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958403_10kV_4805306 | -0.27897 | 0 | 1.0094 | -1 | Konten_18393
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958407_10kV_4805307 | -0.22757 | 0 | 1.0098 | -1 | Konten_18394
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958411_10kV_4805308 | -0.12046 | 0 | 1.0091 | -1 | Konten_18395
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958415_10kV_4805309 | -0.26925 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_18396
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958419_10kV_4805310 | -0.093515 | 0 | 1.0055 | -1 | Konten_18397
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958423_10kV_4805311 | -0.17418 | 0 | 1.0046 | -1 | Konten_18398
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958428_10kV_4805312 | -0.035431 | 0 | 1.0043 | -1 | Konten_18399
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958432_10kV_4805313 | -0.31843 | 0 | 1.0035 | -1 | Konten_18400
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_22029698_10kV_4805314 | -0.03 | 0 | 1.0047 | -1 | Konten_18401
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_22029702_10kV_4805315 | 0 | 0 | 1.0044 | 1 | Konten_18402
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_22029706_10kV_4805316 | -0.14089 | 0 | 1.0048 | -1 | Konten_18403
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_22029714_10kV_4805318 | -0.10627 | 0 | 1.0054 | -1 | Konten_18404
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_22029718_10kV_4805319 | -0.18496 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_18405
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_29034191_10kV_4805320 | -0.13999 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_18516
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_30773963_4805298 | -0.12711 | 0 | 1.1212 | -1 | Konten_18538
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_30773978_4805328 | 0 | 0 | 1.121 | 1 | Konten_18539
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_30787012_10kV_4805005 | -0.21983 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_18541
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_37589601_4805331 | -0.12889 | 0 | 1.0829 | -1 | Konten_18847
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_46397246_10kV_4805317 | -0.11726 | 0 | 1.0049 | -1 | Konten_19456
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_52019948_4805332 | -2.6678 | 0 | 1.1327 | -1 | Konten_19483
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_97751806_10kV_4805350 | 0 | 0 | 1.0039 | 1 | Konten_19848
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST101100816_4805291 | -2.1233 | 0 | 1.1299 | -1 | Konten_10553
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST101299057_4805347 | -5.7423 | 0 | 1.0689 | -1 | Konten_10557
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST115731100_4810334 | 0.00855 | 0.00239 | 1.013 | 0.96308 | Konten_10681
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12579566_4805167 | 0.01353 | 0.00423 | 1.0737 | 0.95444 | Konten_13158
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12579673_4805246 | 0.05546 | 0.01592 | 1.0802 | 0.96118 | Konten_13159
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12579798_4805226 | 0.00568 | 0.00179 | 1.0186 | 0.95376 | Konten_13160
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12579913_4805230 | 0.00557 | 0.00158 | 1.0121 | 0.96204 | Konten_13161
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580038_4805225 | 0.00974 | 0.00305 | 1.0115 | 0.95431 | Konten_13162
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580153_4805208 | 0.00881 | 0.00276 | 1.0113 | 0.95427 | Konten_13163
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580371_4805227 | 0 | 0 | 1.0101 | 1 | Konten_13164
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580498_4805221 | 0.01098 | 0.00318 | 1.0099 | 0.96053 | Konten_13165
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580613_4805271 | 0.01412 | 0.00424 | 1.0103 | 0.95775 | Konten_13166
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580710_4805241 | 0.01185 | 0.00394 | 1.0105 | 0.94892 | Konten_13167
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580826_4805209 | 0.00404 | 0.00128 | 1.0084 | 0.9533 | Konten_13168
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580988_4805092 | 0.01332 | 0.00409 | 1.0789 | 0.95595 | Konten_13169
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581103_4805248 | 0 | 0 | 1.006 | 1 | Konten_13170
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581218_4805215 | 0.00543 | 0.00173 | 1.0778 | 0.95281 | Konten_13171
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581408_4805093 | 0.00851 | 0.00258 | 1.0059 | 0.95699 | Konten_13172
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581551_4805148 | 0.02857 | 0.00853 | 1.0794 | 0.9582 | Konten_13173
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581666_4805040 | 0.00612 | 0.00178 | 1.0772 | 0.96021 | Konten_13174
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581781_4805035 | 0.00771 | 0.00218 | 1.0758 | 0.96227 | Konten_13175
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581943_4805091 | 0.00477 | 0.00145 | 1.0771 | 0.95677 | Konten_13176
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582058_4805089 | 0.00324 | 0.00101 | 1.0747 | 0.95469 | Konten_13177
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582173_4805090 | 0.01099 | 0.00338 | 1.0455 | 0.95582 | Konten_13178
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582288_4805147 | 0.01063 | 0.00328 | 1.0711 | 0.95555 | Konten_13179
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582385_4805166 | 0.00837 | 0.00261 | 1.0459 | 0.95466 | Konten_13180
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582492_4805097 | 0.0067 | 0.00188 | 1.0724 | 0.96281 | Konten_13181
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582589_4805088 | 0.00381 | 0.00118 | 1.07 | 0.95524 | Konten_13182
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582686_4805034 | 0.00676 | 0.00206 | 1.0315 | 0.95657 | Konten_13183
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582848_4805087 | 0.00256 | 0.00083 | 1.0729 | 0.95125 | Konten_13184
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582973_4805033 | 0.0045 | 0.00136 | 1.0671 | 0.95724 | Konten_13185
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583163_4805179 | 0 | 0 | 1.0729 | 1 | Konten_13186
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583272_4805029 | 0.01278 | 0.00381 | 1.0422 | 0.95832 | Konten_13187
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583379_4805129 | 0.00411 | 0.00126 | 1.0644 | 0.95608 | Konten_13188
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583494_4805160 | 0.00682 | 0.00214 | 1.0734 | 0.95413 | Konten_13189
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583591_4805199 | 0.01742 | 0.00538 | 1.0182 | 0.95547 | Konten_13190
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583706_4805176 | 0.00449 | 0.00136 | 1.0738 | 0.95706 | Konten_13191
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583803_4805066 | 0.00537 | 0.00163 | 1.073 | 0.95689 | Konten_13192
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583946_4805026 | 0.0054 | 0.00163 | 1.0544 | 0.95734 | Konten_13193
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12584061_4805032 | 0.00725 | 0.00209 | 1.0688 | 0.96087 | Konten_13194
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12584392_4810221 | 0.00624 | 0.00181 | 1.0034 | 0.96041 | Konten_13195
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12584508_4810236 | 0.00914 | 0.00304 | 1.019 | 0.94889 | Konten_13196
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12584623_4810330 | 0.02199 | 0.00669 | 1.0815 | 0.95671 | Konten_13197
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12585008_4805139 | 0.00534 | 0.00174 | 1.0748 | 0.9508 | Konten_13199
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12585105_4810227 | 0.01824 | 0.00524 | 1.0812 | 0.96113 | Konten_13200
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12585288_4810296 | 0.00538 | 0.00162 | 1.0737 | 0.95753 | Konten_13201
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12585450_4805154 | 0.00959 | 0.00299 | 1.0796 | 0.95467 | Konten_13202
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12585547_4810332 | 0.01822 | 0.00553 | 1.0778 | 0.9569 | Konten_13203
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12585687_4810225 | 0.00371 | 0.00118 | 1.019 | 0.95296 | Konten_13204
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12586038_4810229 | 0.01549 | 0.0045 | 1.0805 | 0.9603 | Konten_13205
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12586153_4810342 | 0.01475 | 0.00442 | 1.0796 | 0.95792 | Konten_13206
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12586260_4810321 | 0.00213 | 0.00068 | 1.0801 | 0.95263 | Konten_13207
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12586367_4810328 | 0.00501 | 0.00157 | 1.0806 | 0.95424 | Konten_13208
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12589625_4805238 | 0.00547 | 0.00164 | 1.081 | 0.95787 | Konten_13234
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12589740_4805253 | 0 | 0 | 1.0815 | 1 | Konten_13235
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12590468_4805207 | 0.0037 | 0.00117 | 1.0144 | 0.95347 | Konten_13240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12590927_4805234 | 0.00876 | 0.00246 | 1.0144 | 0.96276 | Konten_13243
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12591042_4805239 | 0.00587 | 0.00185 | 1.0143 | 0.95375 | Konten_13244
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12591254_4805279 | 0.00913 | 0.00263 | 1.0136 | 0.96093 | Konten_13246
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12591458_4805242 | 0.00372 | 0.00116 | 1.0139 | 0.95466 | Konten_13248
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12591573_4805243 | 0.00387 | 0.00118 | 1.0144 | 0.95652 | Konten_13249
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12591688_4805267 | 0.01939 | 0.0058 | 1.0134 | 0.95806 | Konten_13250
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12591795_4805206 | 0.00477 | 0.00144 | 1.0144 | 0.95733 | Konten_13251
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12592132_4805265 | 0.00557 | 0.00161 | 1.0133 | 0.96067 | Konten_13253
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST21958341_4805295 | 0.01615 | 0.00507 | 1.0128 | 0.95409 | Konten_18385
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST36476077_4805330 | 0.00768 | 0.00215 | 1.0134 | 0.96298 | Konten_18793
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST37589631_4805337 | 0.00325 | 0.00102 | 1.0783 | 0.95411 | Konten_18849
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST51222732_4805128 | 0.01853 | 0.00558 | 1.0089 | 0.95753 | Konten_19470
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_101100816_4805291 | 0.00569 | 0.00167 | 1.0144 | 0.95953 | Konten_10553
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_101299057_4805347 | 0.00433 | 0.00131 | 1.0184 | 0.95715 | Konten_10557
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_115731100_4810334 | -0.073644 | 0 | 1.013 | -1 | Konten_10681
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12579566_4805167 | -0.044 | 0 | 1.0737 | -1 | Konten_13158
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12579673_4805246 | 0 | 0 | 1.0802 | 1 | Konten_13159
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12579798_4805226 | -0.15103 | 0 | 1.0186 | -1 | Konten_13160
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12579913_4805230 | -0.18095 | 0 | 1.0121 | -1 | Konten_13161
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580038_4805225 | -0.17827 | 0 | 1.0115 | -1 | Konten_13162
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580153_4805208 | -0.056786 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_13163
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580371_4805227 | -0.19931 | 0 | 1.0101 | -1 | Konten_13164
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580498_4805221 | -0.23829 | 0 | 1.0099 | -1 | Konten_13165
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580613_4805271 | -0.11246 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_13166
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580710_4805241 | -0.31156 | 0 | 1.0105 | -1 | Konten_13167
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580826_4805209 | -0.088354 | 0 | 1.0084 | -1 | Konten_13168
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580988_4805092 | -0.1393 | 0 | 1.0789 | -1 | Konten_13169
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581103_4805248 | -0.10119 | 0 | 1.006 | -1 | Konten_13170
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581218_4805215 | -0.070862 | 0 | 1.0778 | -1 | Konten_13171
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581408_4805093 | -0.094477 | 0 | 1.0059 | -1 | Konten_13172
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581551_4805148 | -0.29566 | 0 | 1.0794 | -1 | Konten_13173
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581666_4805040 | -0.081231 | 0 | 1.0772 | -1 | Konten_13174
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581781_4805035 | -0.11922 | 0 | 1.0758 | -1 | Konten_13175
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581943_4805091 | -0.12869 | 0 | 1.0771 | -1 | Konten_13176
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582058_4805089 | -0.010038 | 0 | 1.0747 | -1 | Konten_13177
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582173_4805090 | -0.44581 | 0 | 1.0455 | -1 | Konten_13178
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582288_4805147 | -2.2132 | 0 | 1.0711 | -1 | Konten_13179
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582385_4805166 | -2.7342 | 0 | 1.0459 | -1 | Konten_13180
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582492_4805097 | -0.060062 | 0 | 1.0724 | -1 | Konten_13181
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582589_4805088 | -0.051202 | 0 | 1.07 | -1 | Konten_13182
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582686_4805034 | -0.056954 | 0 | 1.0315 | -1 | Konten_13183
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582848_4805087 | -0.006 | 0 | 1.0729 | -1 | Konten_13184
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582973_4805033 | -2.1895 | 0 | 1.0671 | -1 | Konten_13185
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583163_4805179 | -0.041808 | 0 | 1.0729 | -1 | Konten_13186
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583272_4805029 | -3.7495 | 0 | 1.0422 | -1 | Konten_13187
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583379_4805129 | -0.039018 | 0 | 1.0644 | -1 | Konten_13188
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583494_4805160 | -0.059423 | 0 | 1.0734 | -1 | Konten_13189
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583591_4805199 | -0.095238 | 0 | 1.0182 | -1 | Konten_13190
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583706_4805176 | -0.53609 | 0 | 1.0738 | -1 | Konten_13191
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583803_4805066 | -0.040385 | 0 | 1.073 | -1 | Konten_13192
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583946_4805026 | -0.095119 | 0 | 1.0544 | -1 | Konten_13193
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12584061_4805032 | -0.15499 | 0 | 1.0688 | -1 | Konten_13194
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12584392_4810221 | -0.10538 | 0 | 1.0034 | -1 | Konten_13195
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12584508_4810236 | -0.45953 | 0 | 1.019 | -1 | Konten_13196
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12584623_4810330 | -3.288 | 0 | 1.0815 | -1 | Konten_13197
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12585008_4805139 | -0.057384 | 0 | 1.0748 | -1 | Konten_13199
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12585105_4810227 | -0.095367 | 0 | 1.0812 | -1 | Konten_13200
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12585288_4810296 | -0.09244 | 0 | 1.0737 | -1 | Konten_13201
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12585450_4805154 | 0 | 0 | 1.0796 | 1 | Konten_13202
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12585547_4810332 | -3.2116 | 0 | 1.0778 | -1 | Konten_13203
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12585687_4810225 | -0.0414 | 0 | 1.019 | -1 | Konten_13204
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12586038_4810229 | -0.84618 | 0 | 1.0805 | -1 | Konten_13205
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12586153_4810342 | -0.21663 | 0 | 1.0796 | -1 | Konten_13206
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12586260_4810321 | 0 | 0 | 1.0801 | 1 | Konten_13207
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12586367_4810328 | -0.26104 | 0 | 1.0806 | -1 | Konten_13208
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12589625_4805238 | -0.01225 | 0 | 1.081 | -1 | Konten_13234
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12589740_4805253 | -0.76763 | 0 | 1.0815 | -1 | Konten_13235
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12590468_4805207 | -0.074695 | 0 | 1.0144 | -1 | Konten_13240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12590927_4805234 | -0.12936 | 0 | 1.0144 | -1 | Konten_13243
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12591042_4805239 | -0.038008 | 0 | 1.0143 | -1 | Konten_13244
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12591254_4805279 | -0.044615 | 0 | 1.0136 | -1 | Konten_13246
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12591458_4805242 | -0.024192 | 0 | 1.0139 | -1 | Konten_13248
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12591573_4805243 | -0.064423 | 0 | 1.0144 | -1 | Konten_13249
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12591688_4805267 | -0.21094 | 0 | 1.0134 | -1 | Konten_13250
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12591795_4805206 | -0.0515 | 0 | 1.0144 | -1 | Konten_13251
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12592132_4805265 | -0.088435 | 0 | 1.0133 | -1 | Konten_13253
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_21958341_4805295 | -0.19836 | 0 | 1.0128 | -1 | Konten_18385
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_36476077_4805330 | -0.087963 | 0 | 1.0134 | -1 | Konten_18793
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_37589631_4805337 | -0.026308 | 0 | 1.0783 | -1 | Konten_18849
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_51222732_4805128 | -0.69958 | 0 | 1.0089 | -1 | Konten_19470
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12176222_4805284 | -0.057077 | 0 | 1.0144 | -1 | Konten_10719
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12176848_4805280 | -0.046692 | 0 | 1.0184 | -1 | Konten_10720
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12586482_4805219 | -1.9175 | 0 | 1.073 | -1 | Konten_13209
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12586597_4805228 | -1.9292 | 0 | 1.0544 | -1 | Konten_13210
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12586722_4805286 | -1.6534 | 0 | 1.0179 | -1 | Konten_13211
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12586903_4805255 | -3.6307 | 0 | 1.0801 | -1 | Konten_13212
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587107_4805268 | 0 | 0 | 1.0188 | 1 | Konten_13213
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587204_4805274 | 0 | 0 | 1.018 | 1 | Konten_13214
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587301_4805270 | 0.00765 | 0.0024 | 1.0288 | 0.95415 | Konten_13215
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587398_4805205 | 0.00804 | 0.0024 | 1.0287 | 0.95822 | Konten_13216
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587560_4805262 | 0.01368 | 0.00428 | 1.0289 | 0.95438 | Konten_13217
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587669_4805204 | 0.00528 | 0.00162 | 1.0288 | 0.95601 | Konten_13218
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587814_4805283 | 0.00402 | 0.00127 | 1.0288 | 0.95355 | Konten_13219
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587923_4805259 | 0.00705 | 0.00203 | 1.0287 | 0.96096 | Konten_13220
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588020_4805249 | 0.00339 | 0.00107 | 1.0287 | 0.95363 | Konten_13221
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588135_4805282 | 0.01654 | 0.005 | 1.0284 | 0.95722 | Konten_13222
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588232_4805220 | 0.00536 | 0.00159 | 1.0281 | 0.95871 | Konten_13223
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588347_4805244 | 0.0064 | 0.00188 | 1.0279 | 0.95946 | Konten_13224
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588462_4805290 | 0.00386 | 0.00117 | 1.0187 | 0.957 | Konten_13225
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588559_4805281 | 0.00781 | 0.0024 | 1.0272 | 0.95588 | Konten_13226
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588777_4805213 | 0.01293 | 0.00391 | 1.0266 | 0.95719 | Konten_13227
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588874_4805203 | 0.01074 | 0.00335 | 1.0187 | 0.95464 | Konten_13228
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12589018_4805245 | 0.01014 | 0.00315 | 1.0186 | 0.95498 | Konten_13229
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12589133_4805278 | 0.00409 | 0.00131 | 1.0275 | 0.95234 | Konten_13230
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12589240_4805256 | 0.00761 | 0.00214 | 1.0246 | 0.96266 | Konten_13231
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12589337_4805269 | 0.00947 | 0.00294 | 1.0185 | 0.95503 | Konten_13232
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12589434_4805202 | 0.01057 | 0.00329 | 1.0246 | 0.95482 | Konten_13233
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12589837_4805214 | 0.0065 | 0.00207 | 1.0265 | 0.95285 | Konten_13236
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12590075_4805237 | 0.00501 | 0.00159 | 1.0276 | 0.95315 | Konten_13237
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12590190_4805261 | 0.0039 | 0.00121 | 1.0245 | 0.95509 | Konten_13238
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12590352_4805222 | 0.00719 | 0.00199 | 1.0186 | 0.96377 | Konten_13239
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12590584_4805260 | 0.01845 | 0.00557 | 1.0258 | 0.95732 | Konten_13241
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12590699_4805236 | 0.00942 | 0.00297 | 1.0241 | 0.95372 | Konten_13242
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12591157_4805263 | 0.01236 | 0.0038 | 1.0175 | 0.95585 | Konten_13245
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12591361_4805251 | 0.00986 | 0.00283 | 1.0223 | 0.96119 | Konten_13247
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12594967_4805289 | 0.0153 | 0.0047 | 1.019 | 0.95591 | Konten_13275
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12595083_4805288 | 0.02678 | 0.00835 | 1.0202 | 0.95467 | Konten_13276
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605148_4805211 | 0.00249 | 0.00112 | 1.0201 | 0.91199 | Konten_13340
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605264_4805276 | 0.0125 | 0.00539 | 1.0201 | 0.91827 | Konten_13341
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605390_4805216 | 0.00847 | 0.00256 | 1.0203 | 0.95723 | Konten_13342
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605505_4805223 | 0.00771 | 0.00217 | 1.0204 | 0.9626 | Konten_13343
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605621_4805292 | 0.05088 | 0.01499 | 1.0289 | 0.95924 | Konten_13344
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605804_4805252 | 0.0062 | 0.00193 | 1.0289 | 0.95481 | Konten_13345
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605920_4805254 | 0 | 0 | 1.0183 | 1 | Konten_13346
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606110_4805240 | 0.00679 | 0.00209 | 1.0183 | 0.95575 | Konten_13347
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606227_4805201 | 0.0116 | 0.00338 | 1.018 | 0.96007 | Konten_13348
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606425_4805250 | 0.03507 | 0.01051 | 1.0184 | 0.95791 | Konten_13349
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606595_4805296 | 0 | 0 | 1.0162 | 1 | Konten_13350
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606708_4805273 | 0.02791 | 0.00858 | 1.0159 | 0.95585 | Konten_13351
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606805_4805277 | 0.00643 | 0.002 | 1.0144 | 0.95488 | Konten_13352
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606912_4805057 | 0.00817 | 0.00255 | 1.0146 | 0.95458 | Konten_13353
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12607191_4805133 | 0.01614 | 0.00489 | 1.0159 | 0.95704 | Konten_13355
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12607425_4805004 | 0.00768 | 0.00491 | 1.0131 | 0.84253 | Konten_13357
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12607541_4805003 | 0.00409 | 0.00245 | 1.0127 | 0.85786 | Konten_13358
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12607732_4805152 | 0.006 | 0.00187 | 1.0099 | 0.95471 | Konten_13359
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12607829_4805062 | 0.00207 | 0.00064 | 1.0073 | 0.95538 | Konten_13360
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12607944_4805149 | 6e-05 | 0.00392 | 1.0272 | 0.015304 | Konten_13361
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608041_4805053 | 0.00321 | 0.00099 | 1.0042 | 0.95559 | Konten_13362
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608222_4805047 | 0.00607 | 0.00185 | 1.0021 | 0.95656 | Konten_13363
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608338_4805085 | 0.00714 | 0.00227 | 1.0271 | 0.953 | Konten_13364
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608453_4805132 | 0.00619 | 0.00179 | 1.0256 | 0.96064 | Konten_13365
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608550_4805002 | 0.01273 | 0.00375 | 1.0268 | 0.95925 | Konten_13366
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608712_4805055 | 0.00433 | 0.00131 | 1.0022 | 0.95715 | Konten_13367
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608924_4805046 | 0.00974 | 0.0031 | 1.0256 | 0.9529 | Konten_13369
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST22029722_4805321 | 0.00392 | 0.00127 | 1.0256 | 0.95132 | Konten_18406
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST29277799_4805323 | 0.00797 | 0.00251 | 1.0227 | 0.95382 | Konten_18517
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST333150497_4805356 | 0.00594 | 0.00188 | 1.0193 | 0.95339 | Konten_18631
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST350654639_4805357 | 0.01649 | 0.00482 | 1.0155 | 0.95984 | Konten_18703
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST350654660_4805287 | 0.00608 | 0.00194 | 1.0119 | 0.95268 | Konten_18704
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST350654800_4805275 | 0.00494 | 0.00148 | 1.0086 | 0.95793 | Konten_18705
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST37072315_4805335 | 0.01217 | 0.00344 | 1.0272 | 0.9623 | Konten_18815
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST37077231_4805336 | 0.01552 | 0.00456 | 1.0184 | 0.95944 | Konten_18816
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST37263522_4805329 | 0.00607 | 0.00193 | 1.0243 | 0.95299 | Konten_18822
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST37589619_4805333 | 0.01624 | 0.00508 | 1.0189 | 0.9544 | Konten_18848
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST395268678_4805358 | 0.00554 | 0.02161 | 1.0189 | 0.24833 | Konten_18954
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST405891110_4805361 | 0 | 0 | 1.0189 | 1 | Konten_19030
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST432147651_4805364 | 0.0902 | 0.02559 | 1.0288 | 0.96203 | Konten_19203
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST447439239_4805368 | 0.01027 | 0.00332 | 1.0289 | 0.95152 | Konten_19412
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST451007527_4805370 | 0.01083 | 0.00336 | 1.0145 | 0.95509 | Konten_19431
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12176222_4805284 | 0.0124 | 0.0038 | 1.0268 | 0.95611 | Konten_10719
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12176848_4805280 | 0.00845 | 0.00264 | 1.0289 | 0.9545 | Konten_10720
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12586482_4805219 | 0.00951 | 0.00298 | 1.0165 | 0.95425 | Konten_13209
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12586597_4805228 | 0 | 0 | 1.0189 | 1 | Konten_13210
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12586722_4805286 | 0 | 0 | 1.0162 | 1 | Konten_13211
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12586903_4805255 | 0 | 0 | 1.0162 | 1 | Konten_13212
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587107_4805268 | 0 | 0 | 1.0188 | 1 | Konten_13213
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587204_4805274 | 0 | 0 | 1.018 | 1 | Konten_13214
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587301_4805270 | -0.068077 | 0 | 1.0288 | -1 | Konten_13215
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587398_4805205 | -0.069808 | 0 | 1.0287 | -1 | Konten_13216
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587560_4805262 | 0 | 0 | 1.0289 | 1 | Konten_13217
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587669_4805204 | -0.045815 | 0 | 1.0288 | -1 | Konten_13218
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587814_4805283 | -0.0285 | 0 | 1.0288 | -1 | Konten_13219
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587923_4805259 | -0.10858 | 0 | 1.0287 | -1 | Konten_13220
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588020_4805249 | -0.0031538 | 0 | 1.0287 | -1 | Konten_13221
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588135_4805282 | -0.19188 | 0 | 1.0284 | -1 | Konten_13222
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588232_4805220 | -0.072423 | 0 | 1.0281 | -1 | Konten_13223
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588347_4805244 | -0.03 | 0 | 1.0279 | -1 | Konten_13224
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588462_4805290 | -0.038962 | 0 | 1.0187 | -1 | Konten_13225
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588559_4805281 | -0.1322 | 0 | 1.0272 | -1 | Konten_13226
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588777_4805213 | -0.097513 | 0 | 1.0266 | -1 | Konten_13227
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588874_4805203 | -0.09962 | 0 | 1.0187 | -1 | Konten_13228
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12589018_4805245 | -0.075525 | 0 | 1.0186 | -1 | Konten_13229
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12589133_4805278 | -0.054885 | 0 | 1.0275 | -1 | Konten_13230
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12589240_4805256 | -0.074585 | 0 | 1.0246 | -1 | Konten_13231
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12589337_4805269 | -0.11194 | 0 | 1.0185 | -1 | Konten_13232
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12589434_4805202 | -0.21352 | 0 | 1.0246 | -1 | Konten_13233
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12589837_4805214 | -0.043208 | 0 | 1.0265 | -1 | Konten_13236
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12590075_4805237 | -0.065569 | 0 | 1.0276 | -1 | Konten_13237
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12590190_4805261 | -0.10423 | 0 | 1.0245 | -1 | Konten_13238
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12590352_4805222 | -0.057115 | 0 | 1.0186 | -1 | Konten_13239
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12590584_4805260 | -0.32302 | 0 | 1.0258 | -1 | Konten_13241
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12590699_4805236 | -0.14642 | 0 | 1.0241 | -1 | Konten_13242
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12591157_4805263 | -0.19417 | 0 | 1.0175 | -1 | Konten_13245
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12591361_4805251 | -0.17323 | 0 | 1.0223 | -1 | Konten_13247
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12594967_4805289 | -0.10164 | 0 | 1.019 | -1 | Konten_13275
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12595083_4805288 | -0.26702 | 0 | 1.0202 | -1 | Konten_13276
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605148_4805211 | -0.1502 | 0 | 1.0201 | -1 | Konten_13340
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605264_4805276 | -0.22223 | 0 | 1.0201 | -1 | Konten_13341
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605390_4805216 | -0.25832 | 0 | 1.0203 | -1 | Konten_13342
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605505_4805223 | -0.11514 | 0 | 1.0204 | -1 | Konten_13343
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605621_4805292 | 0 | 0 | 1.0289 | 1 | Konten_13344
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605804_4805252 | -0.026808 | 0 | 1.0289 | -1 | Konten_13345
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605920_4805254 | -0.029192 | 0 | 1.0183 | -1 | Konten_13346
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606110_4805240 | -0.035946 | 0 | 1.0183 | -1 | Konten_13347
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606227_4805201 | -0.19617 | 0 | 1.018 | -1 | Konten_13348
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606425_4805250 | -0.42577 | 0 | 1.0184 | -1 | Konten_13349
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606595_4805296 | 0 | 0 | 1.0162 | 1 | Konten_13350
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606708_4805273 | -0.16639 | 0 | 1.0159 | -1 | Konten_13351
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606805_4805277 | -0.02833 | 0 | 1.0144 | -1 | Konten_13352
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606912_4805057 | -0.23518 | 0 | 1.0146 | -1 | Konten_13353
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12607191_4805133 | -0.15003 | 0 | 1.0159 | -1 | Konten_13355
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12607425_4805004 | -0.17301 | 0 | 1.0131 | -1 | Konten_13357
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12607541_4805003 | -0.04986 | 0 | 1.0127 | -1 | Konten_13358
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12607732_4805152 | -0.012115 | 0 | 1.0099 | -1 | Konten_13359
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12607829_4805062 | 0 | 0 | 1.0073 | 1 | Konten_13360
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12607944_4805149 | -0.16974 | 0 | 1.0272 | -1 | Konten_13361
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608041_4805053 | -0.0031154 | 0 | 1.0042 | -1 | Konten_13362
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608222_4805047 | -0.061777 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_13363
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608338_4805085 | -0.077188 | 0 | 1.0271 | -1 | Konten_13364
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608453_4805132 | -0.009 | 0 | 1.0256 | -1 | Konten_13365
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608550_4805002 | -0.20528 | 0 | 1.0268 | -1 | Konten_13366
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608712_4805055 | -0.052157 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_13367
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608924_4805046 | -0.089308 | 0 | 1.0256 | -1 | Konten_13369
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_22029722_4805321 | 0 | 0 | 1.0256 | 1 | Konten_18406
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_29277799_4805323 | -0.11223 | 0 | 1.0227 | -1 | Konten_18517
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_333150497_4805356 | -0.41987 | 0 | 1.0193 | -1 | Konten_18631
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_350654639_4805357 | -0.22409 | 0 | 1.0155 | -1 | Konten_18703
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_350654660_4805287 | -0.093843 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_18704
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_350654800_4805275 | -0.27887 | 0 | 1.0086 | -1 | Konten_18705
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_37072315_4805335 | -0.057546 | 0 | 1.0272 | -1 | Konten_18815
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_37077231_4805336 | -0.077 | 0 | 1.0184 | -1 | Konten_18816
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_37263522_4805329 | -0.01375 | 0 | 1.0243 | -1 | Konten_18822
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_37589619_4805333 | 0 | 0 | 1.0189 | 1 | Konten_18848
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_395268678_4805358 | -0.01728 | 0 | 1.0189 | -1 | Konten_18954
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_405891110_4805361 | 0 | 0 | 1.0189 | 1 | Konten_19030
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_432147651_4805364 | 0 | 0 | 1.0288 | 1 | Konten_19203
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_447439239_4805368 | 0 | 0 | 1.0289 | 1 | Konten_19412
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_451007527_4805370 | -0.076038 | 0 | 1.0145 | -1 | Konten_19431
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12248065_4805169 | -0.0177 | 0 | 1.0268 | -1 | Konten_10898
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592017_4805212 | -0.011577 | 0 | 1.0289 | -1 | Konten_13252
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592229_4805235 | 0 | 0 | 1.0165 | 1 | Konten_13254
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592346_4805231 | 0 | 0 | 1.0189 | 1 | Konten_13255
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592461_4805257 | 0 | 0 | 1.0162 | 1 | Konten_13256
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592558_4805247 | 0 | 0 | 1.0162 | 1 | Konten_13257
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592673_4805210 | 0.00337 | 0.00103 | 1.0249 | 0.95633 | Konten_13258
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592835_4805232 | 0.00702 | 0.00222 | 1.0297 | 0.95346 | Konten_13259
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592950_4805138 | 0.0103 | 0.00321 | 1.0296 | 0.95471 | Konten_13260
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593047_4805229 | 0.00335 | 0.00101 | 1.0295 | 0.95743 | Konten_13261
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593162_4805218 | 0.00349 | 0.00106 | 1.0294 | 0.95684 | Konten_13262
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593328_4805134 | 0.01012 | 0.0031 | 1.0294 | 0.95615 | Konten_13263
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593425_4805233 | 0.00784 | 0.0025 | 1.0292 | 0.95273 | Konten_13264
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593619_4805217 | 0.0138 | 0.00418 | 1.0295 | 0.95706 | Konten_13265
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593783_4805258 | 0.00349 | 0.00112 | 1.0272 | 0.95217 | Konten_13266
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593898_4805264 | 0.01063 | 0.0032 | 1.0285 | 0.95755 | Konten_13267
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594027_4805272 | 0.01469 | 0.00448 | 1.0283 | 0.95651 | Konten_13268
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594134_4805162 | 0.01201 | 0.00368 | 1.0273 | 0.95612 | Konten_13269
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594241_4805075 | 0.01551 | 0.00458 | 1.0281 | 0.95906 | Konten_13270
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594366_4805074 | 0.01832 | 0.0055 | 1.0277 | 0.95777 | Konten_13271
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594572_4805172 | 0.01657 | 0.00483 | 1.0281 | 0.96005 | Konten_13272
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594737_4805086 | 0.01685 | 0.00495 | 1.0282 | 0.95946 | Konten_13273
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594852_4805076 | 0.00636 | 0.00197 | 1.0282 | 0.95523 | Konten_13274
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12604690_4805031 | 0.01361 | 0.00408 | 1.0225 | 0.95788 | Konten_13337
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12608809_4805072 | 0.00637 | 0.00185 | 1.026 | 0.96032 | Konten_13368
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST331043569_4805352 | 0.01423 | 0.00437 | 1.0225 | 0.95594 | Konten_18600
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST33320063_4805322 | 0 | 0 | 1.0222 | 1 | Konten_18632
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST55072723_4805339 | 0.00975 | 0.00303 | 1.0223 | 0.95495 | Konten_19508
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12248065_4805169 | 0.0137 | 0.00397 | 1.0262 | 0.96049 | Konten_10898
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592017_4805212 | 0.00513 | 0.0015 | 1.0027 | 0.95981 | Konten_13252
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592229_4805235 | 0.00474 | 0.00142 | 1.0133 | 0.95794 | Konten_13254
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592346_4805231 | 0.04865 | 0.01427 | 1.0292 | 0.95957 | Konten_13255
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592461_4805257 | 0.02173 | 0.00583 | 1.0166 | 0.96584 | Konten_13256
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592558_4805247 | 0.00473 | 0.00142 | 1.027 | 0.95777 | Konten_13257
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592673_4805210 | -0.055462 | 0 | 1.0249 | -1 | Konten_13258
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592835_4805232 | -0.13208 | 0 | 1.0297 | -1 | Konten_13259
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592950_4805138 | -0.22012 | 0 | 1.0296 | -1 | Konten_13260
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593047_4805229 | -0.058731 | 0 | 1.0295 | -1 | Konten_13261
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593162_4805218 | -0.057162 | 0 | 1.0294 | -1 | Konten_13262
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593328_4805134 | -0.12615 | 0 | 1.0294 | -1 | Konten_13263
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593425_4805233 | -0.12985 | 0 | 1.0292 | -1 | Konten_13264
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593619_4805217 | -0.21998 | 0 | 1.0295 | -1 | Konten_13265
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593783_4805258 | -0.086792 | 0 | 1.0272 | -1 | Konten_13266
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593898_4805264 | -0.1497 | 0 | 1.0285 | -1 | Konten_13267
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594027_4805272 | -0.21293 | 0 | 1.0283 | -1 | Konten_13268
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594134_4805162 | -0.14983 | 0 | 1.0273 | -1 | Konten_13269
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594241_4805075 | -0.13114 | 0 | 1.0281 | -1 | Konten_13270
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594366_4805074 | -0.30142 | 0 | 1.0277 | -1 | Konten_13271
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594572_4805172 | -0.12506 | 0 | 1.0281 | -1 | Konten_13272
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594737_4805086 | -0.33187 | 0 | 1.0282 | -1 | Konten_13273
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594852_4805076 | -0.026115 | 0 | 1.0282 | -1 | Konten_13274
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12604690_4805031 | -0.2337 | 0 | 1.0225 | -1 | Konten_13337
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12608809_4805072 | -0.95872 | 0 | 1.026 | -1 | Konten_13368
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_331043569_4805352 | -4.6089 | 0 | 1.0225 | -1 | Konten_18600
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_33320063_4805322 | 0 | 0 | 1.0222 | 1 | Konten_18632
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_55072723_4805339 | -0.18362 | 0 | 1.0223 | -1 | Konten_19508
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST100890926_4810051 | -0.20965 | 0 | 1.0262 | -1 | Konten_10550
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12550863_4805063 | -2.1597 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_12949
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12550978_4805011 | -0.14999 | 0 | 1.0133 | -1 | Konten_12950
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551075_4805051 | -0.15 | 0 | 1.0292 | -1 | Konten_12951
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551190_4805028 | -0.18427 | 0 | 1.0166 | -1 | Konten_12952
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551352_4805036 | -0.14126 | 0 | 1.027 | -1 | Konten_12953
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551467_4805165 | -1.4292 | 0 | 1.0218 | -1 | Konten_12954
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551576_4805155 | 0.00791 | 0.00238 | 1.0881 | 0.95759 | Konten_12955
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551701_4810331 | 0.01337 | 0.00406 | 1.018 | 0.95686 | Konten_12956
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551816_4810326 | 0.00712 | 0.0022 | 1.0331 | 0.95543 | Konten_12957
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552006_4810327 | 0 | 0 | 1.0484 | 1 | Konten_12958
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552131_4810037 | 0.02229 | 0.00679 | 1.0424 | 0.9566 | Konten_12959
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552246_4810315 | 0.0157 | 0.00467 | 1.0437 | 0.9585 | Konten_12960
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552408_4810140 | 0.04256 | 0.01234 | 1.0444 | 0.96044 | Konten_12961
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552641_4810141 | 0.01711 | 0.00514 | 1.0502 | 0.95772 | Konten_12962
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552738_4810038 | 0.00805 | 0.00243 | 1.0742 | 0.95733 | Konten_12963
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552853_4810090 | 0.00852 | 0.00235 | 1.0616 | 0.964 | Konten_12964
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553015_4810313 | 0.00617 | 0.00178 | 1.0716 | 0.96082 | Konten_12965
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553124_4810050 | 0.0065 | 0.00195 | 1.0799 | 0.95783 | Konten_12966
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553242_4810064 | 0.01358 | 0.01005 | 1.0892 | 0.80382 | Konten_12967
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553404_4810059 | 0.00641 | 0.00187 | 1.0882 | 0.95998 | Konten_12968
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553520_4810087 | 0.00375 | 0.0011 | 1.0794 | 0.95957 | Konten_12969
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553690_4810158 | 0.00727 | 0.00218 | 1.0917 | 0.95786 | Konten_12970
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553830_4810022 | 0.03893 | 0.01169 | 1.0821 | 0.95775 | Konten_12971
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12554037_4810043 | 0.00414 | 0.00337 | 1.0903 | 0.77554 | Konten_12972
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12554409_4810033 | 0.01848 | 0.00547 | 1.0822 | 0.95888 | Konten_12974
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12554599_4810294 | 0.01436 | 0.00439 | 1.0877 | 0.95631 | Konten_12975
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12554696_4810314 | 0.01966 | 0.00599 | 1.0858 | 0.95659 | Konten_12977
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12554793_4810121 | 0.01824 | 0.00548 | 1.0881 | 0.95771 | Konten_12978
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12554920_4810329 | 0.01154 | 0.00354 | 1.0877 | 0.95603 | Konten_12979
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12555035_4810047 | 0 | 0 | 1.085 | 1 | Konten_12980
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST32467634_4810021 | 0.0185 | 0.0055 | 1.0881 | 0.95854 | Konten_18567
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST333110897_4810034 | 0.01513 | 0.00468 | 1.0867 | 0.95534 | Konten_18629
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST394786979_4810353 | 0.00037 | 0.00373 | 1.0906 | 0.098711 | Konten_18953
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST403214415_4810052 | 0.00687 | 0.00195 | 1.0906 | 0.962 | Konten_19008
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST75217982_4810138 | 0.01075 | 0.00301 | 1.0903 | 0.96296 | Konten_19691
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST90384904_4805349 | 0.01294 | 0.00385 | 1.0935 | 0.95848 | Konten_19839
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_100890926_4810051 | 0.01342 | 0.00377 | 1.0927 | 0.96273 | Konten_10550
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12550863_4805063 | 0.00206 | 0.00068 | 1.0905 | 0.9496 | Konten_12949
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12550978_4805011 | 0.02588 | 0.00854 | 1.0876 | 0.94963 | Konten_12950
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551075_4805051 | 0 | 0 | 1.0882 | 1 | Konten_12951
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551190_4805028 | 0.00347 | 0.00112 | 1.0854 | 0.95166 | Konten_12952
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551352_4805036 | 0.03435 | 0.01089 | 1.0788 | 0.95324 | Konten_12953
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551467_4805165 | 0.01032 | 0.00323 | 1.0424 | 0.95435 | Konten_12954
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551576_4805155 | -0.20188 | 0 | 1.0881 | -1 | Konten_12955
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551701_4810331 | -0.21885 | 0 | 1.018 | -1 | Konten_12956
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551816_4810326 | -0.085671 | 0 | 1.0331 | -1 | Konten_12957
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552006_4810327 | -4.8266 | 0 | 1.0484 | -1 | Konten_12958
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552131_4810037 | -0.51512 | 0 | 1.0424 | -1 | Konten_12959
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552246_4810315 | -0.26631 | 0 | 1.0437 | -1 | Konten_12960
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552408_4810140 | -0.1035 | 0 | 1.0444 | -1 | Konten_12961
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552641_4810141 | -0.23809 | 0 | 1.0502 | -1 | Konten_12962
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552738_4810038 | -3.2423 | 0 | 1.0742 | -1 | Konten_12963
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552853_4810090 | -0.10883 | 0 | 1.0616 | -1 | Konten_12964
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553015_4810313 | -0.077255 | 0 | 1.0716 | -1 | Konten_12965
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553124_4810050 | -0.22532 | 0 | 1.0799 | -1 | Konten_12966
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553242_4810064 | -1.0288 | 0 | 1.0892 | -1 | Konten_12967
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553404_4810059 | -0.055192 | 0 | 1.0882 | -1 | Konten_12968
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553520_4810087 | -0.012462 | 0 | 1.0794 | -1 | Konten_12969
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553690_4810158 | -6.0432 | 0 | 1.0917 | -1 | Konten_12970
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553830_4810022 | -0.38996 | 0 | 1.0821 | -1 | Konten_12971
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12554037_4810043 | -0.08288 | 0 | 1.0903 | -1 | Konten_12972
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12554409_4810033 | -0.25752 | 0 | 1.0822 | -1 | Konten_12974
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12554599_4810294 | -0.60716 | 0 | 1.0877 | -1 | Konten_12975
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12554696_4810314 | -0.23507 | 0 | 1.0858 | -1 | Konten_12977
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12554793_4810121 | -0.1318 | 0 | 1.0881 | -1 | Konten_12978
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12554920_4810329 | -0.23875 | 0 | 1.0877 | -1 | Konten_12979
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12555035_4810047 | -0.11712 | 0 | 1.085 | -1 | Konten_12980
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_32467634_4810021 | -1.3246 | 0 | 1.0881 | -1 | Konten_18567
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_333110897_4810034 | -0.32976 | 0 | 1.0867 | -1 | Konten_18629
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_394786979_4810353 | -0.18234 | 0 | 1.0906 | -1 | Konten_18953
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_403214415_4810052 | -0.032038 | 0 | 1.0906 | -1 | Konten_19008
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_75217982_4810138 | -0.083925 | 0 | 1.0903 | -1 | Konten_19691
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_90384904_4805349 | -1.2311 | 0 | 1.0935 | -1 | Konten_19839
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12175037_4805010 | -3.8676 | 0 | 1.0927 | -1 | Konten_10715
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598497_10kV_4805113 | -0.006 | 0 | 1.0905 | -1 | Konten_13302
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598659_10kV_4805109 | -0.306 | 0 | 1.0876 | -1 | Konten_13303
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12599296_10kV_4805108 | 0 | 0 | 1.0882 | 1 | Konten_13307
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12599496_10kV_4805120 | -0.16344 | 0 | 1.0854 | -1 | Konten_13308
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12600231_10kV_4805107 | -0.097808 | 0 | 1.0788 | -1 | Konten_13313
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12601064_10kV_4805116 | -0.16201 | 0 | 1.0424 | -1 | Konten_13317
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12601228_10kV_4805122 | -4.754 | 0 | 1.0331 | -1 | Konten_13318
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12601445_10kV_4805114 | -1.5741 | 0 | 1.0435 | -1 | Konten_13319
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12601693_10kV_4805119 | -0.82656 | 0 | 1.0905 | -1 | Konten_13320
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12602080_10kV_4805106 | -4.3841 | 0 | 1.0886 | -1 | Konten_13322
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12602404_10kV_4805105 | -0.62337 | 0 | 1.042 | -1 | Konten_13324
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12602805_10kV_4805118 | -1.1485 | 0 | 1.0822 | -1 | Konten_13326
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12602988_10kV_4805111 | 0.01439 | 0.00441 | 1.003 | 0.95611 | Konten_13327
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12603330_10kV_4805104 | 0.01544 | 0.00468 | 1.0144 | 0.957 | Konten_13329
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12603527_10kV_4805115 | 0.00616 | 0.002 | 1.0159 | 0.95112 | Konten_13330
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12603710_10kV_4805102 | 0.01811 | 0.00544 | 1.0031 | 0.95772 | Konten_13331
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12603891_10kV_4805103 | 0.0106 | 0.00317 | 1.0062 | 0.95807 | Konten_13332
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12604074_10kV_4805101 | 0.02368 | 0.0074 | 1.0028 | 0.95448 | Konten_13333
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12604289_10kV_4805110 | 0.01264 | 0.00393 | 1.0096 | 0.95491 | Konten_13334
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12604405_10kV_4805117 | 0.02061 | 0.00642 | 1.003 | 0.95475 | Konten_13335
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12736608_10kV_4805121 | 0.03797 | 0.0117 | 1.0045 | 0.95566 | Konten_14084
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12736792_10kV_4805123 | 0.01706 | 0.00527 | 1.0021 | 0.95545 | Konten_14085
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958346_4805299 | 0.02045 | 0.00643 | 1.003 | 0.95396 | Konten_18386
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST25791877_4805325 | 0.02074 | 0.00631 | 1.0093 | 0.9567 | Konten_18490
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST32404328_10kV_4805125 | 0.01245 | 0.00385 | 1.0024 | 0.95536 | Konten_18566
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST402563411_4805359 | 0.08481 | 0.02468 | 1.0014 | 0.96017 | Konten_19004
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST439564452_10kV_4805366 | 0.01543 | 0.00472 | 1.009 | 0.95626 | Konten_19345
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST439564463_10kV_4805367 | 0.02525 | 0.00792 | 1.001 | 0.95416 | Konten_19346
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST53573257_10kV_4805126 | 0.0258 | 0.00802 | 1.0076 | 0.95493 | Konten_19500
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST53832299_10kV_4805127 | 0.01635 | 0.00495 | 1.0087 | 0.9571 | Konten_19504
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST59335904_10kV_4805341 | 0.01639 | 0.00504 | 1.005 | 0.95583 | Konten_19551
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST80087319_10kV_4805346 | 0.01216 | 0.00371 | 1.0099 | 0.95647 | Konten_19735
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST84619182_10kV_4805344 | 0.01087 | 0.00384 | 1.0012 | 0.94289 | Konten_19795
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12175037_4805010 | 0.00785 | 0.00251 | 1.003 | 0.95249 | Konten_10715
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598497_10kV_4805113 | 0.01683 | 0.00518 | 1.0093 | 0.95575 | Konten_13302
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598659_10kV_4805109 | 0.03058 | 0.00949 | 1.003 | 0.95507 | Konten_13303
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12599296_10kV_4805108 | 0.02344 | 0.00739 | 1.003 | 0.95372 | Konten_13307
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12599496_10kV_4805120 | 0.0078 | 0.00251 | 1.0096 | 0.95193 | Konten_13308
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12600231_10kV_4805107 | 0 | 0 | 1.003 | 1 | Konten_13313
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12601064_10kV_4805116 | 0.01312 | 0.00419 | 1.0007 | 0.9526 | Konten_13317
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12601228_10kV_4805122 | 0.0144 | 0.00454 | 1.0019 | 0.95372 | Konten_13318
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12601445_10kV_4805114 | 0.01083 | 0.00342 | 1.0056 | 0.95358 | Konten_13319
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12601693_10kV_4805119 | 0.01697 | 0.00543 | 1.0032 | 0.95243 | Konten_13320
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12602080_10kV_4805106 | 0.03675 | 0.01084 | 1.0069 | 0.95914 | Konten_13322
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12602404_10kV_4805105 | 0.06253 | 0.01862 | 1.0159 | 0.95841 | Konten_13324
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12602805_10kV_4805118 | 0.00782 | 0.00249 | 1.005 | 0.95286 | Konten_13326
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12602988_10kV_4805111 | -0.0235 | 0 | 1.003 | -1 | Konten_13327
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12603330_10kV_4805104 | -1.7704 | 0 | 1.0144 | -1 | Konten_13329
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12603527_10kV_4805115 | -0.1335 | 0 | 1.0159 | -1 | Konten_13330
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12603710_10kV_4805102 | -0.19597 | 0 | 1.0031 | -1 | Konten_13331
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12603891_10kV_4805103 | -0.1059 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_13332
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12604074_10kV_4805101 | -0.16878 | 0 | 1.0028 | -1 | Konten_13333
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12604289_10kV_4805110 | -0.14265 | 0 | 1.0096 | -1 | Konten_13334
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12604405_10kV_4805117 | -0.23173 | 0 | 1.003 | -1 | Konten_13335
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12736608_10kV_4805121 | -0.29733 | 0 | 1.0045 | -1 | Konten_14084
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12736792_10kV_4805123 | -0.072552 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_14085
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958346_4805299 | -0.10845 | 0 | 1.003 | -1 | Konten_18386
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_25791877_4805325 | -0.083654 | 0 | 1.0093 | -1 | Konten_18490
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_32404328_10kV_4805125 | -0.083002 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_18566
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_402563411_4805359 | -0.046 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_19004
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_439564452_10kV_4805366 | -0.13089 | 0 | 1.009 | -1 | Konten_19345
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_439564463_10kV_4805367 | -0.053531 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_19346
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_53573257_10kV_4805126 | -0.092423 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_19500
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_53832299_10kV_4805127 | -2.0285 | 0 | 1.0087 | -1 | Konten_19504
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_59335904_10kV_4805341 | -0.24112 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_19551
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_80087319_10kV_4805346 | -0.20989 | 0 | 1.0099 | -1 | Konten_19735
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_84619182_10kV_4805344 | -0.20729 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_19795
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST108222366_4805354 | -0.36639 | 0 | 1.003 | -1 | Konten_10610
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12175647_4805143 | -0.043 | 0 | 1.0093 | -1 | Konten_10718
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12248210_4808122 | -0.041885 | 0 | 1.003 | -1 | Konten_10899
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12555160_4808198 | -0.079615 | 0 | 1.003 | -1 | Konten_12981
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12555257_4808131 | -0.068208 | 0 | 1.0096 | -1 | Konten_12982
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12555661_4808197 | 0 | 0 | 1.003 | 1 | Konten_12985
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12555793_4805030 | 0 | 0 | 1.0007 | 1 | Konten_12986
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12555908_4808030 | -0.22488 | 0 | 1.0019 | -1 | Konten_12987
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556005_4808126 | -0.086115 | 0 | 1.0056 | -1 | Konten_12988
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556102_4805018 | -0.16618 | 0 | 1.0032 | -1 | Konten_12989
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556218_4805082 | -0.35107 | 0 | 1.0069 | -1 | Konten_12990
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556333_4805080 | 0 | 0 | 1.0159 | 1 | Konten_12991
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556448_4805081 | 0 | 0 | 1.005 | 1 | Konten_12992
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556573_4805156 | -0.96817 | 0 | 1.0159 | -1 | Konten_12993
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556680_4808136 | -0.49733 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_12994
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556777_4808135 | 0.01813 | 0.00568 | 1.0133 | 0.95426 | Konten_12995
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556874_4808025 | 0 | 0 | 1.0208 | 1 | Konten_12996
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556989_4805019 | 0.00643 | 0.00187 | 1.0376 | 0.96022 | Konten_12997
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12557207_4805060 | 0.02314 | 0.00701 | 1.0301 | 0.95705 | Konten_12998
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12557325_4805039 | 0.00476 | 0.00144 | 1.0325 | 0.95716 | Konten_12999
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12557515_4808014 | 0.0096 | 0.00295 | 1.0487 | 0.95589 | Konten_13000
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12557630_4805043 | 0.01223 | 0.00372 | 1.0759 | 0.95672 | Konten_13001
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12557757_4808013 | 0.01069 | 0.00331 | 1.0301 | 0.95526 | Konten_13002
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12557975_4808132 | 0.00569 | 0.00172 | 1.03 | 0.95722 | Konten_13003
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12558092_4808145 | 0.00659 | 0.00205 | 1.0758 | 0.95487 | Konten_13004
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12558201_4805175 | 0.01712 | 0.0051 | 1.0193 | 0.95838 | Konten_13005
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12558300_4805017 | 0.00849 | 0.00235 | 1.0775 | 0.96376 | Konten_13006
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12558889_4805163 | 0.00471 | 0.0015 | 1.0774 | 0.95285 | Konten_13011
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12558986_4805024 | 0.00646 | 0.00187 | 1.0757 | 0.96056 | Konten_13012
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12559101_4805070 | 0.00778 | 0.00243 | 1.0296 | 0.95452 | Konten_13013
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12559378_4808196 | 0.00745 | 0.00221 | 1.0299 | 0.95871 | Konten_13015
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12559902_4805177 | 0.00974 | 0.00302 | 1.025 | 0.95514 | Konten_13019
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12560009_4805061 | 0.00782 | 0.00246 | 1.0133 | 0.95391 | Konten_13020
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12560124_4808041 | 0.01781 | 0.00544 | 1.0134 | 0.95638 | Konten_13021
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12560688_4805025 | 0.00932 | 0.00283 | 1.0721 | 0.95686 | Konten_13025
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12560803_4805071 | 0.00741 | 0.00235 | 1.0294 | 0.95321 | Konten_13026
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12561140_4805131 | 0.00614 | 0.00183 | 1.0182 | 0.95834 | Konten_13029
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12561362_4805041 | 0.0069 | 0.00209 | 1.029 | 0.95706 | Konten_13031
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12561681_4805052 | 0.00438 | 0.00136 | 1.0249 | 0.95502 | Konten_13034
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12561893_4805023 | 0.00641 | 0.0019 | 1.029 | 0.95877 | Konten_13036
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12562462_4808018 | 0.00616 | 0.0019 | 1.0134 | 0.95558 | Konten_13041
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12563233_4808142 | 0.00975 | 0.00305 | 1.0677 | 0.95439 | Konten_13047
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12563330_4808044 | 0.00748 | 0.00236 | 1.0201 | 0.95366 | Konten_13048
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12564089_4808113 | 0 | 0 | 1.0371 | 1 | Konten_13054
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12565691_4808070 | 0.0056 | 0.00171 | 1.0208 | 0.9564 | Konten_13063
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12565806_4808019 | 0.0092 | 0.00286 | 1.0303 | 0.95492 | Konten_13064
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12568403_4808102 | 0.00558 | 0.00162 | 1.0092 | 0.96035 | Konten_13080
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12569438_4808021 | 0.00826 | 0.00246 | 1.0696 | 0.9584 | Konten_13087
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12569629_4808020 | 0.00718 | 0.00201 | 1.0316 | 0.96298 | Konten_13088
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12570049_4808108 | 0.01228 | 0.0037 | 1.0227 | 0.95748 | Konten_13091
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12570659_4808104 | 0.00654 | 0.00203 | 1.064 | 0.95505 | Konten_13096
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12570853_4808071 | 0.00557 | 0.00165 | 1.0502 | 0.95882 | Konten_13098
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12571075_4808024 | 0.01073 | 0.00321 | 1.0682 | 0.95805 | Konten_13100
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12571414_4808022 | 0.01492 | 0.00402 | 1.0513 | 0.96557 | Konten_13103
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12571645_4808110 | 0.01118 | 0.00343 | 1.072 | 0.95602 | Konten_13105
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12572438_4808143 | 0.00787 | 0.00239 | 1.0338 | 0.95685 | Konten_13111
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12572543_4808008 | 0.00741 | 0.00208 | 1.034 | 0.96279 | Konten_13112
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12572733_4808101 | 0.0067 | 0.00195 | 1.034 | 0.96016 | Konten_13113
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12572848_4808029 | 0.00611 | 0.00186 | 1.0358 | 0.95665 | Konten_13114
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12573567_4808050 | 0.0115 | 0.00351 | 1.0371 | 0.95644 | Konten_13120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12574494_4808035 | 0.00914 | 0.00269 | 1.0368 | 0.95932 | Konten_13127
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12575638_4808087 | 0.00964 | 0.00262 | 1.0391 | 0.96499 | Konten_13134
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12576086_4808116 | 0.01761 | 0.00546 | 1.0391 | 0.95514 | Konten_13138
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12576326_4808009 | 0.00608 | 0.00184 | 1.0371 | 0.95713 | Konten_13140
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12576636_4808096 | 0.01297 | 0.004 | 1.0472 | 0.95559 | Konten_13142
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12577356_4808032 | 0.00857 | 0.00249 | 1.0402 | 0.96029 | Konten_13146
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12578172_4808137 | 0.0058 | 0.00185 | 1.0373 | 0.95271 | Konten_13151
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12578695_4808047 | 0.00929 | 0.00268 | 1.0473 | 0.96082 | Konten_13155
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12579303_4808085 | 0 | 0 | 1.041 | 1 | Konten_13156
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12579469_4808114 | 0.01387 | 0.00421 | 1.0471 | 0.95689 | Konten_13157
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST23508242_4808048 | 0.01518 | 0.00392 | 1.0473 | 0.96824 | Konten_18471
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST24789911_4805297 | 0.00836 | 0.0025 | 1.0468 | 0.95808 | Konten_18476
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST342714790_4808058 | 0.02313 | 0.00705 | 1.0428 | 0.95655 | Konten_18652
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST373393484_4808059 | 0.00767 | 0.0024 | 1.0439 | 0.95437 | Konten_18828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST377004341_4808065 | 0.00724 | 0.00245 | 1.0457 | 0.94723 | Konten_18862
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST43419302_4808208 | 0.01175 | 0.00346 | 1.0479 | 0.95927 | Konten_19302
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST52321502_4808123 | 0.00705 | 0.002 | 1.049 | 0.96204 | Konten_19488
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST53625787_4808053 | 0.01007 | 0.00305 | 1.0484 | 0.95706 | Konten_19503
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST55262962_4808125 | 0.01595 | 0.00481 | 1.0486 | 0.95741 | Konten_19516
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST64040985_4805342 | 0.01172 | 0.00353 | 1.0486 | 0.95751 | Konten_19591
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST68941559_4808115 | 0.01516 | 0.00462 | 1.0486 | 0.95657 | Konten_19623
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST69254569_4805343 | 0.0109 | 0.00305 | 1.0487 | 0.96301 | Konten_19632
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_108222366_4805354 | 0.01097 | 0.00314 | 1.0489 | 0.96139 | Konten_10610
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12175647_4805143 | 0.01036 | 0.00313 | 1.0487 | 0.95726 | Konten_10718
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12248210_4808122 | 0.00418 | 0.00128 | 1.0486 | 0.95617 | Konten_10899
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12555160_4808198 | 0.01208 | 0.00362 | 1.0485 | 0.95791 | Konten_12981
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12555257_4808131 | 0.0032 | 0.00099 | 1.0193 | 0.95533 | Konten_12982
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12555661_4808197 | 0.00405 | 0.00122 | 1.0369 | 0.9575 | Konten_12985
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12555793_4805030 | 0.00587 | 0.00166 | 1.0472 | 0.96226 | Konten_12986
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12555908_4808030 | 0.00319 | 0.00101 | 1.0448 | 0.95336 | Konten_12987
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556005_4808126 | 0.00456 | 0.00138 | 1.0486 | 0.95713 | Konten_12988
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556102_4805018 | 0 | 0 | 1.0446 | 1 | Konten_12989
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556218_4805082 | 0.01414 | 0.00448 | 1.0472 | 0.9533 | Konten_12990
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556333_4805080 | 0.00132 | 0.00043 | 1.0352 | 0.95082 | Konten_12991
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556448_4805081 | 0.01603 | 0.00494 | 1.0371 | 0.95565 | Konten_12992
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556573_4805156 | 0.00477 | 0.00144 | 1.0488 | 0.95733 | Konten_12993
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556680_4808136 | 0.00751 | 0.00208 | 1.0694 | 0.96372 | Konten_12994
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556777_4808135 | -0.055 | 0 | 1.0133 | -1 | Konten_12995
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556874_4808025 | 0 | 0 | 1.0208 | 1 | Konten_12996
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556989_4805019 | -0.088308 | 0 | 1.0376 | -1 | Konten_12997
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12557207_4805060 | -0.25913 | 0 | 1.0301 | -1 | Konten_12998
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12557325_4805039 | -0.046062 | 0 | 1.0325 | -1 | Konten_12999
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12557515_4808014 | -0.10745 | 0 | 1.0487 | -1 | Konten_13000
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12557630_4805043 | -0.19771 | 0 | 1.0759 | -1 | Konten_13001
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12557757_4808013 | -0.096269 | 0 | 1.0301 | -1 | Konten_13002
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12557975_4808132 | -0.090489 | 0 | 1.03 | -1 | Konten_13003
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12558092_4808145 | -0.11008 | 0 | 1.0758 | -1 | Konten_13004
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12558201_4805175 | -0.31541 | 0 | 1.0193 | -1 | Konten_13005
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12558300_4805017 | -0.18056 | 0 | 1.0775 | -1 | Konten_13006
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12558889_4805163 | -0.96325 | 0 | 1.0774 | -1 | Konten_13011
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12558986_4805024 | -1.6938 | 0 | 1.0757 | -1 | Konten_13012
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12559101_4805070 | -0.23784 | 0 | 1.0296 | -1 | Konten_13013
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12559378_4808196 | -0.15025 | 0 | 1.0299 | -1 | Konten_13015
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12559902_4805177 | -0.15809 | 0 | 1.025 | -1 | Konten_13019
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12560009_4805061 | -0.11286 | 0 | 1.0133 | -1 | Konten_13020
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12560124_4808041 | -0.30194 | 0 | 1.0134 | -1 | Konten_13021
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12560688_4805025 | -0.78777 | 0 | 1.0721 | -1 | Konten_13025
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12560803_4805071 | -0.099881 | 0 | 1.0294 | -1 | Konten_13026
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12561140_4805131 | -0.12244 | 0 | 1.0182 | -1 | Konten_13029
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12561362_4805041 | -0.15873 | 0 | 1.029 | -1 | Konten_13031
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12561681_4805052 | -0.013141 | 0 | 1.0249 | -1 | Konten_13034
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12561893_4805023 | -0.072083 | 0 | 1.029 | -1 | Konten_13036
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12562462_4808018 | -0.11531 | 0 | 1.0134 | -1 | Konten_13041
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12563233_4808142 | -0.98365 | 0 | 1.0677 | -1 | Konten_13047
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12563330_4808044 | -0.039231 | 0 | 1.0201 | -1 | Konten_13048
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12564089_4808113 | -0.051731 | 0 | 1.0371 | -1 | Konten_13054
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12565691_4808070 | 0 | 0 | 1.0208 | 1 | Konten_13063
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12565806_4808019 | -0.11628 | 0 | 1.0303 | -1 | Konten_13064
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12568403_4808102 | -0.040463 | 0 | 1.0092 | -1 | Konten_13080
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12569438_4808021 | -0.23547 | 0 | 1.0696 | -1 | Konten_13087
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12569629_4808020 | -0.044902 | 0 | 1.0316 | -1 | Konten_13088
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12570049_4808108 | -0.23542 | 0 | 1.0227 | -1 | Konten_13091
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12570659_4808104 | -0.12475 | 0 | 1.064 | -1 | Konten_13096
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12570853_4808071 | -0.0235 | 0 | 1.0502 | -1 | Konten_13098
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12571075_4808024 | -2.8443 | 0 | 1.0682 | -1 | Konten_13100
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12571414_4808022 | -3.1712 | 0 | 1.0513 | -1 | Konten_13103
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12571645_4808110 | -5.2459 | 0 | 1.072 | -1 | Konten_13105
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12572438_4808143 | -0.24412 | 0 | 1.0338 | -1 | Konten_13111
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12572543_4808008 | -0.13247 | 0 | 1.034 | -1 | Konten_13112
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12572733_4808101 | -0.072665 | 0 | 1.034 | -1 | Konten_13113
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12572848_4808029 | -0.033385 | 0 | 1.0358 | -1 | Konten_13114
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12573567_4808050 | -0.062232 | 0 | 1.0371 | -1 | Konten_13120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12574494_4808035 | -0.11669 | 0 | 1.0368 | -1 | Konten_13127
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12575638_4808087 | -0.13036 | 0 | 1.0391 | -1 | Konten_13134
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12576086_4808116 | -0.13945 | 0 | 1.0391 | -1 | Konten_13138
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12576326_4808009 | -0.129 | 0 | 1.0371 | -1 | Konten_13140
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12576636_4808096 | -0.13561 | 0 | 1.0472 | -1 | Konten_13142
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12577356_4808032 | -0.087308 | 0 | 1.0402 | -1 | Konten_13146
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12578172_4808137 | -0.24947 | 0 | 1.0373 | -1 | Konten_13151
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12578695_4808047 | -0.19487 | 0 | 1.0473 | -1 | Konten_13155
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12579303_4808085 | -0.093231 | 0 | 1.041 | -1 | Konten_13156
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12579469_4808114 | -0.18256 | 0 | 1.0471 | -1 | Konten_13157
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_23508242_4808048 | -0.14164 | 0 | 1.0473 | -1 | Konten_18471
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_24789911_4805297 | -0.22058 | 0 | 1.0468 | -1 | Konten_18476
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_342714790_4808058 | -0.21304 | 0 | 1.0428 | -1 | Konten_18652
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_373393484_4808059 | -0.16352 | 0 | 1.0439 | -1 | Konten_18828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_377004341_4808065 | -0.33297 | 0 | 1.0457 | -1 | Konten_18862
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_43419302_4808208 | -0.3995 | 0 | 1.0479 | -1 | Konten_19302
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_52321502_4808123 | -0.25514 | 0 | 1.049 | -1 | Konten_19488
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_53625787_4808053 | -0.017731 | 0 | 1.0484 | -1 | Konten_19503
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_55262962_4808125 | -0.17266 | 0 | 1.0486 | -1 | Konten_19516
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_64040985_4805342 | 0 | 0 | 1.0486 | 1 | Konten_19591
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_68941559_4808115 | -0.086863 | 0 | 1.0486 | -1 | Konten_19623
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_69254569_4805343 | -0.11442 | 0 | 1.0487 | -1 | Konten_19632
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST107425421_4805351 | -0.14631 | 0 | 1.0489 | -1 | Konten_10599
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST114741171_4808090 | -0.074253 | 0 | 1.0487 | -1 | Konten_10670
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12561265_4805142 | -0.017046 | 0 | 1.0486 | -1 | Konten_13030
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12562009_4805021 | -0.087972 | 0 | 1.0485 | -1 | Konten_13037
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12562577_4805141 | -0.024377 | 0 | 1.0193 | -1 | Konten_13042
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12563001_4805178 | -0.027038 | 0 | 1.0369 | -1 | Konten_13045
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12563560_4805056 | -0.003 | 0 | 1.0472 | -1 | Konten_13050
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12563772_4805044 | -0.064413 | 0 | 1.0448 | -1 | Konten_13052
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12563992_4805038 | -0.0156 | 0 | 1.0486 | -1 | Konten_13053
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12564421_4805027 | -0.059346 | 0 | 1.0446 | -1 | Konten_13057
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12565949_4805159 | 0 | 0 | 1.0472 | 1 | Konten_13065
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12566446_4805067 | -0.0081923 | 0 | 1.0352 | -1 | Konten_13068
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12567927_4805022 | -0.17558 | 0 | 1.0371 | -1 | Konten_13077
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12568117_4805098 | -0.02102 | 0 | 1.0488 | -1 | Konten_13078
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12569016_4805145 | -0.0056154 | 0 | 1.0694 | -1 | Konten_13084
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12569255_4805151 | -1.5531 | 0 | 1.0751 | -1 | Konten_13086
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12569744_4805198 | -1.3909 | 0 | 1.064 | -1 | Konten_13089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12570146_4805068 | -2.3824 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_13092
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12570338_4805185 | 0.00677 | 0.00216 | 1.0077 | 0.95269 | Konten_13093
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12570447_4805073 | 0.05524 | 0.01758 | 1.0179 | 0.95291 | Konten_13094
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12570562_4805180 | 0.0071 | 0.00215 | 1.0141 | 0.95708 | Konten_13095
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12570756_4805186 | 0.00694 | 0.00241 | 1.0141 | 0.94466 | Konten_13097
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12570968_4805181 | 0.00491 | 0.00149 | 1.014 | 0.95691 | Konten_13099
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12571190_4805069 | 0.00676 | 0.00215 | 1.014 | 0.95296 | Konten_13101
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12571307_4805173 | 0.00463 | 0.00143 | 1.0138 | 0.95547 | Konten_13102
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12571529_4805182 | 0.00654 | 0.00194 | 1.0252 | 0.95871 | Konten_13104
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12571742_4805187 | 0.0045 | 0.00136 | 1.0198 | 0.95724 | Konten_13106
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12571932_4808011 | 0.01182 | 0.00349 | 1.025 | 0.95907 | Konten_13107
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12572029_4805192 | 0.00544 | 0.00163 | 1.0332 | 0.95792 | Konten_13108
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12572145_4805183 | 0.00968 | 0.00302 | 1.0142 | 0.95462 | Konten_13109
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12572242_4805188 | 0 | 0 | 1.0133 | 1 | Konten_13110
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12572963_4805193 | 0.02499 | 0.00719 | 1.0376 | 0.96101 | Konten_13115
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573078_4808056 | 0.00582 | 0.0018 | 1.0295 | 0.95535 | Konten_13116
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573240_4805197 | 0.01429 | 0.00424 | 1.0376 | 0.95869 | Konten_13117
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573337_4805196 | 0.00937 | 0.00292 | 1.0453 | 0.95472 | Konten_13118
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573452_4808093 | 0.01002 | 0.00294 | 1.014 | 0.95955 | Konten_13119
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573682_4805195 | 0.00463 | 0.00139 | 1.048 | 0.95777 | Konten_13121
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573876_4805184 | 0.01143 | 0.00341 | 1.0119 | 0.95826 | Konten_13122
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573973_4805194 | 0.00499 | 0.00157 | 1.0494 | 0.9539 | Konten_13123
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12574185_4808067 | 0.00479 | 0.00145 | 1.0515 | 0.95711 | Konten_13124
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12574300_4808141 | 0.00539 | 0.0016 | 1.0527 | 0.95865 | Konten_13125
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12574397_4808192 | 0 | 0 | 1.0142 | 1 | Konten_13126
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12574609_4808063 | 0.00478 | 0.00145 | 1.0115 | 0.95694 | Konten_13128
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12574734_4808055 | 0 | 0 | 1.0544 | 1 | Konten_13129
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12574997_4808051 | 0.02876 | 0.00789 | 1.0016 | 0.96437 | Konten_13130
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12575193_4808106 | 0.006 | 0.00177 | 1.0142 | 0.95914 | Konten_13131
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12575290_4808040 | 0.0271 | 0.00783 | 1.0034 | 0.9607 | Konten_13132
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12575464_4808072 | 0.00423 | 0.00129 | 1.0529 | 0.95651 | Konten_13133
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12575753_4808031 | 0.00709 | 0.00206 | 1.0525 | 0.96029 | Konten_13135
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12575868_4808086 | 0.00614 | 0.00194 | 1.0053 | 0.95354 | Konten_13136
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12575983_4808103 | 0.00634 | 0.00189 | 1.0142 | 0.95832 | Konten_13137
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12576201_4808057 | 0.01165 | 0.00355 | 1.0084 | 0.95657 | Konten_13139
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12576516_4808026 | 0.00612 | 0.00196 | 1.0106 | 0.95235 | Konten_13141
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12576800_4808064 | 0.00866 | 0.00242 | 1.0142 | 0.9631 | Konten_13143
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12577022_4808052 | 0.02688 | 0.00769 | 1.0101 | 0.96143 | Konten_13144
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12577188_4808049 | 0.0097 | 0.00298 | 1.0531 | 0.95591 | Konten_13145
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12577520_4808139 | 0.00797 | 0.0025 | 1.0077 | 0.95416 | Konten_13147
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12577643_4808092 | 0.00536 | 0.0017 | 1.0124 | 0.95321 | Konten_13148
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12577768_4808080 | 0.0065 | 0.00189 | 1.0187 | 0.96023 | Konten_13149
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12577940_4808091 | 0.01076 | 0.00329 | 1.0117 | 0.9563 | Konten_13150
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12578287_4808140 | 0.00662 | 0.00206 | 1.0187 | 0.95484 | Konten_13152
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12578384_4808062 | 0.00912 | 0.00273 | 1.014 | 0.958 | Konten_13153
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12578580_4808119 | 0.01592 | 0.00485 | 1.0155 | 0.95659 | Konten_13154
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12788910_4805189 | 0.01148 | 0.00355 | 1.016 | 0.95536 | Konten_14315
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13260514_4808201 | 0.01275 | 0.00396 | 1.0155 | 0.955 | Konten_17625
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST33203719_4805326 | 0.01298 | 0.00399 | 1.0156 | 0.95586 | Konten_18615
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST36474387_4805334 | 0.01167 | 0.00357 | 1.0185 | 0.95626 | Konten_18792
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST387197392_4805157 | 0.00605 | 0.00191 | 1.0171 | 0.95361 | Konten_18907
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST404745604_4805360 | 0.00847 | 0.00248 | 1.0156 | 0.95971 | Konten_19018
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST83284797_4805327 | 0.00942 | 0.00288 | 1.0172 | 0.9563 | Konten_19773
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_107425421_4805351 | 0.01383 | 0.00438 | 1.018 | 0.95333 | Konten_10599
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_114741171_4808090 | 0.01027 | 0.00314 | 1.0182 | 0.9563 | Konten_10670
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12561265_4805142 | 0.02687 | 0.00848 | 1.0179 | 0.95364 | Konten_13030
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12562009_4805021 | 0.02755 | 0.00784 | 1.0181 | 0.96181 | Konten_13037
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12562577_4805141 | 0.01014 | 0.00311 | 1.0181 | 0.95604 | Konten_13042
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12563001_4805178 | 0.00922 | 0.00278 | 1.0173 | 0.95743 | Konten_13045
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12563560_4805056 | 0.01173 | 0.00372 | 1.018 | 0.95321 | Konten_13050
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12563772_4805044 | 0.00948 | 0.00307 | 1.018 | 0.95136 | Konten_13052
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12563992_4805038 | 0.00564 | 0.00171 | 1.0182 | 0.95698 | Konten_13053
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12564421_4805027 | 0.01535 | 0.00478 | 1.0181 | 0.95478 | Konten_13057
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12565949_4805159 | 0.00923 | 0.00269 | 1.0173 | 0.96006 | Konten_13065
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12566446_4805067 | 0 | 0 | 1.0521 | 1 | Konten_13068
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12567927_4805022 | 0.00687 | 0.00223 | 1.0181 | 0.95115 | Konten_13077
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12568117_4805098 | 0 | 0 | 1.0138 | 1 | Konten_13078
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12569016_4805145 | 0.01862 | 0.00564 | 1.014 | 0.95706 | Konten_13084
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12569255_4805151 | 0 | 0.00834 | 1.0253 | 6.1232e-17 | Konten_13086
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12569744_4805198 | 0 | 0 | 1.0521 | 1 | Konten_13089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12570146_4805068 | 0.012 | 0.00369 | 1.0016 | 0.95583 | Konten_13092
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12570338_4805185 | -0.02309 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_13093
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12570447_4805073 | -0.176 | 0 | 1.0179 | -1 | Konten_13094
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12570562_4805180 | -0.062008 | 0 | 1.0141 | -1 | Konten_13095
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12570756_4805186 | -0.2966 | 0 | 1.0141 | -1 | Konten_13097
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12570968_4805181 | -0.085161 | 0 | 1.014 | -1 | Konten_13099
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12571190_4805069 | -0.0487 | 0 | 1.014 | -1 | Konten_13101
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12571307_4805173 | -0.091898 | 0 | 1.0138 | -1 | Konten_13102
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12571529_4805182 | -0.098058 | 0 | 1.0252 | -1 | Konten_13104
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12571742_4805187 | 0 | 0 | 1.0198 | 1 | Konten_13106
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12571932_4808011 | -0.51241 | 0 | 1.025 | -1 | Konten_13107
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12572029_4805192 | -0.14628 | 0 | 1.0332 | -1 | Konten_13108
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12572145_4805183 | -0.17271 | 0 | 1.0142 | -1 | Konten_13109
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12572242_4805188 | -0.13965 | 0 | 1.0133 | -1 | Konten_13110
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12572963_4805193 | -0.26379 | 0 | 1.0376 | -1 | Konten_13115
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573078_4808056 | -0.070769 | 0 | 1.0295 | -1 | Konten_13116
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573240_4805197 | -0.02999 | 0 | 1.0376 | -1 | Konten_13117
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573337_4805196 | -0.12345 | 0 | 1.0453 | -1 | Konten_13118
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573452_4808093 | -0.25383 | 0 | 1.014 | -1 | Konten_13119
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573682_4805195 | -0.018 | 0 | 1.048 | -1 | Konten_13121
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573876_4805184 | -0.060969 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_13122
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573973_4805194 | -0.33045 | 0 | 1.0494 | -1 | Konten_13123
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12574185_4808067 | -0.068361 | 0 | 1.0515 | -1 | Konten_13124
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12574300_4808141 | -0.062225 | 0 | 1.0527 | -1 | Konten_13125
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12574397_4808192 | -0.19573 | 0 | 1.0142 | -1 | Konten_13126
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12574609_4808063 | -0.096462 | 0 | 1.0115 | -1 | Konten_13128
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12574734_4808055 | -0.069038 | 0 | 1.0544 | -1 | Konten_13129
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12574997_4808051 | -0.39969 | 0 | 1.0016 | -1 | Konten_13130
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12575193_4808106 | -0.060538 | 0 | 1.0142 | -1 | Konten_13131
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12575290_4808040 | -0.29286 | 0 | 1.0034 | -1 | Konten_13132
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12575464_4808072 | -1.3875 | 0 | 1.0529 | -1 | Konten_13133
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12575753_4808031 | -0.12152 | 0 | 1.0525 | -1 | Konten_13135
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12575868_4808086 | -0.034822 | 0 | 1.0053 | -1 | Konten_13136
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12575983_4808103 | -0.13707 | 0 | 1.0142 | -1 | Konten_13137
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12576201_4808057 | -0.1696 | 0 | 1.0084 | -1 | Konten_13139
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12576516_4808026 | -0.15256 | 0 | 1.0106 | -1 | Konten_13141
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12576800_4808064 | -0.041135 | 0 | 1.0142 | -1 | Konten_13143
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12577022_4808052 | -0.47007 | 0 | 1.0101 | -1 | Konten_13144
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12577188_4808049 | -0.324 | 0 | 1.0531 | -1 | Konten_13145
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12577520_4808139 | -0.17763 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_13147
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12577643_4808092 | -0.089572 | 0 | 1.0124 | -1 | Konten_13148
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12577768_4808080 | -0.17451 | 0 | 1.0187 | -1 | Konten_13149
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12577940_4808091 | -0.051726 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_13150
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12578287_4808140 | -0.18218 | 0 | 1.0187 | -1 | Konten_13152
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12578384_4808062 | -0.086385 | 0 | 1.014 | -1 | Konten_13153
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12578580_4808119 | -0.1473 | 0 | 1.0155 | -1 | Konten_13154
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12788910_4805189 | -0.10392 | 0 | 1.016 | -1 | Konten_14315
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13260514_4808201 | -0.098204 | 0 | 1.0155 | -1 | Konten_17625
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_33203719_4805326 | -0.037692 | 0 | 1.0156 | -1 | Konten_18615
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_36474387_4805334 | -0.097182 | 0 | 1.0185 | -1 | Konten_18792
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_387197392_4805157 | -0.082323 | 0 | 1.0171 | -1 | Konten_18907
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_404745604_4805360 | -0.055923 | 0 | 1.0156 | -1 | Konten_19018
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_83284797_4805327 | -0.14042 | 0 | 1.0172 | -1 | Konten_19773
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST105298000_4808094 | -0.05584 | 0 | 1.018 | -1 | Konten_10572
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST107308649_4808154 | -0.20825 | 0 | 1.0182 | -1 | Konten_10591
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST107308654_4808155 | -0.32276 | 0 | 1.0179 | -1 | Konten_10592
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST107308659_4808152 | -0.15269 | 0 | 1.0181 | -1 | Konten_10593
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST107308665_4808156 | -0.045762 | 0 | 1.0181 | -1 | Konten_10594
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST107308670_4808151 | -0.10738 | 0 | 1.0173 | -1 | Konten_10595
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST107308675_4808157 | -0.071145 | 0 | 1.018 | -1 | Konten_10596
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST112125766_4808099 | -0.058208 | 0 | 1.018 | -1 | Konten_10640
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12226419_4808001 | -0.041423 | 0 | 1.0182 | -1 | Konten_10817
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12555364_4808195 | -0.20027 | 0 | 1.0181 | -1 | Konten_12983
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12555529_4808199 | -0.026885 | 0 | 1.0173 | -1 | Konten_12984
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12558397_4808010 | 0 | 0 | 1.0521 | 1 | Konten_13007
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12558512_4808109 | -0.025962 | 0 | 1.0181 | -1 | Konten_13008
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12558609_4808078 | -0.020577 | 0 | 1.0138 | -1 | Konten_13009
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12558724_4808027 | 0 | 0 | 1.014 | 1 | Konten_13010
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12559216_4808005 | -0.17406 | 0 | 1.0253 | -1 | Konten_13014
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12559487_4808017 | 0 | 0 | 1.0521 | 1 | Konten_13016
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12559602_4808004 | -0.1774 | 0 | 1.0016 | -1 | Konten_13017
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12559795_4808146 | -3.4917 | 0 | 1.0134 | -1 | Konten_13018
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12560239_4808015 | -3.6658 | 0 | 1.0544 | -1 | Konten_13022
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12560401_4808043 | -2.3096 | 0 | 1.0332 | -1 | Konten_13023
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12560573_4808045 | -5.8106 | 0 | 1.0494 | -1 | Konten_13024
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12560918_4808042 | 0.00647 | 0.0019 | 1.022 | 0.95948 | Konten_13027
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12561025_4808039 | 0 | 0 | 1.0092 | 1 | Konten_13028
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12561477_4808111 | 0 | 0 | 1.0101 | 1 | Konten_13032
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12561574_4808134 | 0 | 0 | 1.0114 | 1 | Konten_13033
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12561796_4808128 | 0 | 0 | 1.0109 | 1 | Konten_13035
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12562125_4808127 | 0 | 0 | 1.0111 | 1 | Konten_13038
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12562222_4808095 | 0 | 0 | 1.0111 | 1 | Konten_13039
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12562337_4808028 | 0.01168 | 0.00364 | 1.0275 | 0.95471 | Konten_13040
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12562702_4808148 | 0.03274 | 0.0098 | 1.0269 | 0.958 | Konten_13043
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12562809_4808003 | 0 | 0 | 1.0271 | 1 | Konten_13044
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12563126_4808016 | 0.01101 | 0.00341 | 1.0271 | 0.95523 | Konten_13046
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12563445_4808023 | 0 | 0 | 1.0299 | 1 | Konten_13049
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12563675_4808133 | 0.00336 | 0.00105 | 1.0109 | 0.95448 | Konten_13051
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12564186_4808098 | 0.01004 | 0.00317 | 1.0063 | 0.9536 | Konten_13055
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12564301_4808036 | 0.02969 | 0.00806 | 1.0292 | 0.96507 | Konten_13056
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12564611_4808129 | 0.00843 | 0.00262 | 1.0298 | 0.95494 | Konten_13058
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12564875_4808037 | 0.00674 | 0.00211 | 1.0109 | 0.95433 | Konten_13059
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12564990_4808012 | 0.01532 | 0.00504 | 1.0292 | 0.94992 | Konten_13060
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12565317_4808046 | 0.01433 | 0.00436 | 1.0099 | 0.9567 | Konten_13061
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12565517_4808079 | 0.01829 | 0.00563 | 1.0094 | 0.95575 | Konten_13062
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12566046_4808002 | 0.01569 | 0.00484 | 1.0104 | 0.95557 | Konten_13066
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12566272_4808081 | 0.00962 | 0.00296 | 1.0049 | 0.95578 | Konten_13067
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12566561_4808074 | 0.00564 | 0.00177 | 1.0295 | 0.95412 | Konten_13069
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12566778_4808089 | 0.00479 | 0.00144 | 1.0296 | 0.95766 | Konten_13070
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12567027_4808007 | 0.00476 | 0.00142 | 1.0137 | 0.95827 | Konten_13071
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12567143_4808073 | 0.01017 | 0.00316 | 1.0125 | 0.95496 | Konten_13072
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12567315_4808034 | 0.00722 | 0.00223 | 1.0182 | 0.95546 | Konten_13073
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12567491_4808097 | 0.00327 | 0.00116 | 1.0126 | 0.94246 | Konten_13074
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12567676_4808006 | 0.00764 | 0.00217 | 1.0221 | 0.96195 | Konten_13075
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12567820_4808144 | 0.01462 | 0.00402 | 1.0181 | 0.96421 | Konten_13076
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12568296_4808130 | 0.00207 | 0.00065 | 1.0173 | 0.95407 | Konten_13079
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12568500_4808033 | 0.01561 | 0.00449 | 1.029 | 0.96103 | Konten_13081
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12568668_4808124 | 0.00753 | 0.00222 | 1.0131 | 0.95918 | Konten_13082
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12568842_4808069 | 0 | 0 | 1.0181 | 1 | Konten_13083
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12569113_4808084 | 0.00417 | 0.00129 | 1.0132 | 0.95533 | Konten_13085
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12569934_4808038 | 0.01079 | 0.00333 | 1.0239 | 0.95553 | Konten_13090
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST25885070_4808207 | 0 | 0 | 1.0271 | 1 | Konten_18493
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST25998026_4808149 | 0.01776 | 0.00549 | 1.0271 | 0.95539 | Konten_18495
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST331078640_4808082 | 0.01675 | 0.00496 | 1.0284 | 0.95884 | Konten_18602
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST331156575_4808083 | 0.02045 | 0.00641 | 1.0271 | 0.95422 | Konten_18603
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST369521771_4808060 | 0.01455 | 0.00451 | 1.0271 | 0.95517 | Konten_18800
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST383229654_4808076 | 0.0299 | 0.00916 | 1.027 | 0.95614 | Konten_18888
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST400329549_4808075 | 0.01269 | 0.00392 | 1.0277 | 0.95545 | Konten_18993
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST426611800_4808209 | 0.02599 | 0.00789 | 1.027 | 0.95688 | Konten_19158
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST433072497_4808158 | 0.00374 | 0.00119 | 1.0276 | 0.95293 | Konten_19295
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST433072503_4808159 | 0.01466 | 0.00457 | 1.0274 | 0.95469 | Konten_19296
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST435711165_4808210 | 0.00668 | 0.00199 | 1.0257 | 0.95838 | Konten_19311
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST53185857_4808088 | 0.01946 | 0.00596 | 1.0265 | 0.95616 | Konten_19496
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST81654074_4808190 | 0.01176 | 0.00364 | 1.027 | 0.95529 | Konten_19742
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST88271495_4808153 | 0.01797 | 0.00563 | 1.0274 | 0.95426 | Konten_19826
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST97796502_4808054 | 0.0115 | 0.00401 | 1.0258 | 0.94424 | Konten_19849
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_105298000_4808094 | 0.00819 | 0.00257 | 1.0274 | 0.95413 | Konten_10572
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_107308649_4808154 | 0.00339 | 0.00107 | 1.0257 | 0.95363 | Konten_10591
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_107308654_4808155 | 0.00849 | 0.00264 | 1.0263 | 0.9549 | Konten_10592
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_107308659_4808152 | 0.01707 | 0.00528 | 1.0272 | 0.95534 | Konten_10593
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_107308665_4808156 | 0.018 | 0.00517 | 1.0267 | 0.96114 | Konten_10594
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_107308670_4808151 | 0.01043 | 0.00316 | 1.0271 | 0.95704 | Konten_10595
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_107308675_4808157 | 0.00704 | 0.00218 | 1.0284 | 0.95525 | Konten_10596
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_112125766_4808099 | 0.01282 | 0.00397 | 1.0267 | 0.95525 | Konten_10640
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12226419_4808001 | 0 | 0 | 1.0137 | 1 | Konten_10817
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12555364_4808195 | 0.02576 | 0.00751 | 1.0284 | 0.96003 | Konten_12983
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12555529_4808199 | 0.02258 | 0.00696 | 1.0271 | 0.95563 | Konten_12984
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12558397_4808010 | 0.00727 | 0.00202 | 1.0106 | 0.9635 | Konten_13007
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12558512_4808109 | 0 | 0 | 1.0271 | 1 | Konten_13008
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12558609_4808078 | 0.03174 | 0.00955 | 1.0282 | 0.95759 | Konten_13009
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12558724_4808027 | 0.01361 | 0.00426 | 1.0283 | 0.95434 | Konten_13010
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12559216_4808005 | 0 | 0 | 1.0119 | 1 | Konten_13014
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12559487_4808017 | 0 | 0 | 1.0123 | 1 | Konten_13016
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12559602_4808004 | 0.02169 | 0.00662 | 1.0256 | 0.95644 | Konten_13017
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12559795_4808146 | 0.02706 | 0.00833 | 1.0282 | 0.95574 | Konten_13018
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12560239_4808015 | 0 | 0 | 1.059 | 1 | Konten_13022
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12560401_4808043 | 0 | 0 | 1.0082 | 1 | Konten_13023
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12560573_4808045 | 0.03303 | 0.01022 | 1.0261 | 0.95532 | Konten_13024
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12560918_4808042 | -0.048385 | 0 | 1.022 | -1 | Konten_13027
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12561025_4808039 | -1.5 | 0 | 1.0092 | -1 | Konten_13028
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12561477_4808111 | -1.5 | 0 | 1.0101 | -1 | Konten_13032
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12561574_4808134 | -1.5 | 0 | 1.0114 | -1 | Konten_13033
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12561796_4808128 | -1.5 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_13035
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12562125_4808127 | -1.5 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_13038
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12562222_4808095 | -1.5 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_13039
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12562337_4808028 | -0.041086 | 0 | 1.0275 | -1 | Konten_13040
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12562702_4808148 | -0.12985 | 0 | 1.0269 | -1 | Konten_13043
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12562809_4808003 | 0 | 0 | 1.0271 | 1 | Konten_13044
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12563126_4808016 | -0.01644 | 0 | 1.0271 | -1 | Konten_13046
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12563445_4808023 | -0.093231 | 0 | 1.0299 | -1 | Konten_13049
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12563675_4808133 | -0.082992 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_13051
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12564186_4808098 | -0.30048 | 0 | 1.0063 | -1 | Konten_13055
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12564301_4808036 | 0 | 0 | 1.0292 | 1 | Konten_13056
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12564611_4808129 | -0.19594 | 0 | 1.0298 | -1 | Konten_13058
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12564875_4808037 | -0.21993 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_13059
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12564990_4808012 | -0.020808 | 0 | 1.0292 | -1 | Konten_13060
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12565317_4808046 | -0.2257 | 0 | 1.0099 | -1 | Konten_13061
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12565517_4808079 | -0.33569 | 0 | 1.0094 | -1 | Konten_13062
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12566046_4808002 | -0.25246 | 0 | 1.0104 | -1 | Konten_13066
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12566272_4808081 | -0.1991 | 0 | 1.0049 | -1 | Konten_13067
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12566561_4808074 | -0.046405 | 0 | 1.0295 | -1 | Konten_13069
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12566778_4808089 | -0.124 | 0 | 1.0296 | -1 | Konten_13070
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12567027_4808007 | -0.02262 | 0 | 1.0137 | -1 | Konten_13071
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12567143_4808073 | -0.079615 | 0 | 1.0125 | -1 | Konten_13072
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12567315_4808034 | -0.089404 | 0 | 1.0182 | -1 | Konten_13073
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12567491_4808097 | -0.049982 | 0 | 1.0126 | -1 | Konten_13074
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12567676_4808006 | -0.027731 | 0 | 1.0221 | -1 | Konten_13075
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12567820_4808144 | -0.36517 | 0 | 1.0181 | -1 | Konten_13076
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12568296_4808130 | -0.040868 | 0 | 1.0173 | -1 | Konten_13079
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12568500_4808033 | -0.3016 | 0 | 1.029 | -1 | Konten_13081
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12568668_4808124 | -0.10788 | 0 | 1.0131 | -1 | Konten_13082
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12568842_4808069 | -0.25712 | 0 | 1.0181 | -1 | Konten_13083
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12569113_4808084 | -0.02 | 0 | 1.0132 | -1 | Konten_13085
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12569934_4808038 | -0.17238 | 0 | 1.0239 | -1 | Konten_13090
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_25885070_4808207 | -0.0565 | 0 | 1.0271 | -1 | Konten_18493
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_25998026_4808149 | -0.01999 | 0 | 1.0271 | -1 | Konten_18495
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_331078640_4808082 | -0.28342 | 0 | 1.0284 | -1 | Konten_18602
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_331156575_4808083 | -0.095356 | 0 | 1.0271 | -1 | Konten_18603
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_369521771_4808060 | -0.14148 | 0 | 1.0271 | -1 | Konten_18800
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_383229654_4808076 | -0.26372 | 0 | 1.027 | -1 | Konten_18888
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_400329549_4808075 | -0.13666 | 0 | 1.0277 | -1 | Konten_18993
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_426611800_4808209 | -0.058146 | 0 | 1.027 | -1 | Konten_19158
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_433072497_4808158 | 0 | 0 | 1.0276 | 1 | Konten_19295
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_433072503_4808159 | -0.010077 | 0 | 1.0274 | -1 | Konten_19296
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_435711165_4808210 | -0.14565 | 0 | 1.0257 | -1 | Konten_19311
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_53185857_4808088 | -0.19594 | 0 | 1.0265 | -1 | Konten_19496
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_81654074_4808190 | -0.027769 | 0 | 1.027 | -1 | Konten_19742
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_88271495_4808153 | -0.095692 | 0 | 1.0274 | -1 | Konten_19826
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_97796502_4808054 | -0.077117 | 0 | 1.0258 | -1 | Konten_19849
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST105029036_4708393 | -0.052838 | 0 | 1.0274 | -1 | Konten_10564
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST105439714_4708394 | -0.010878 | 0 | 1.0257 | -1 | Konten_10578
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST105616746_4708376 | -0.088385 | 0 | 1.0263 | -1 | Konten_10581
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12831871_4708319 | -0.043654 | 0 | 1.0272 | -1 | Konten_14623
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12831987_4708300 | -0.15278 | 0 | 1.0267 | -1 | Konten_14624
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12832206_4708323 | -0.096195 | 0 | 1.0271 | -1 | Konten_14625
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12832303_4708336 | -0.144 | 0 | 1.0284 | -1 | Konten_14626
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12832410_4708023 | -0.073423 | 0 | 1.0267 | -1 | Konten_14627
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12832525_4708140 | 0 | 0 | 1.0137 | 1 | Konten_14628
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12832622_4708027 | -0.15108 | 0 | 1.0284 | -1 | Konten_14629
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12832765_4708003 | -0.099385 | 0 | 1.0271 | -1 | Konten_14630
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12847521_4708087 | -0.087889 | 0 | 1.0106 | -1 | Konten_14728
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12847809_4708315 | 0 | 0 | 1.0271 | 1 | Konten_14730
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12847924_4708067 | -0.28348 | 0 | 1.0282 | -1 | Konten_14731
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848039_4708055 | -0.19444 | 0 | 1.0283 | -1 | Konten_14732
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848229_4708132 | -1.5 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_14733
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848326_4708157 | -1.5 | 0 | 1.0123 | -1 | Konten_14734
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848617_4708070 | 0 | 0 | 1.0256 | 1 | Konten_14735
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848760_4708170 | -0.11827 | 0 | 1.0282 | -1 | Konten_14736
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848875_4708160 | 0 | 0 | 1.059 | 1 | Konten_14737
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848991_4708113 | 0 | 0 | 1.0082 | 1 | Konten_14738
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849116_4708064 | -0.07208 | 0 | 1.0261 | -1 | Konten_14739
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849307_4708146 | 0.00319 | 0.00104 | 1.0516 | 0.95075 | Konten_14740
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849414_4708148 | 0.01304 | 0.00427 | 1.0529 | 0.95035 | Konten_14741
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849521_4708111 | 0.00685 | 0.0022 | 1.0523 | 0.9521 | Konten_14742
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849636_4708050 | 0.01655 | 0.00425 | 1.0385 | 0.96857 | Konten_14743
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849806_4708135 | 0.01917 | 0.00584 | 1.0385 | 0.9566 | Konten_14744
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849903_4708062 | 0.00342 | 0.00111 | 1.0385 | 0.95116 | Konten_14745
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12850134_4708065 | 0.01167 | 0.00358 | 1.0385 | 0.95603 | Konten_14746
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12850259_4708114 | 0.0034 | 0.00105 | 1.0367 | 0.95547 | Konten_14747
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12850476_4708130 | 0.00971 | 0.00315 | 1.0368 | 0.9512 | Konten_14748
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12850648_4708063 | 0.00621 | 0.00195 | 1.0375 | 0.95407 | Konten_14749
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12850816_4708024 | 0.00769 | 0.00219 | 1.0345 | 0.96176 | Konten_14750
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12850941_4708117 | 0.013 | 0.00397 | 1.0509 | 0.9564 | Konten_14751
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12851183_4708006 | 0.00711 | 0.00201 | 1.0525 | 0.96229 | Konten_14752
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12851490_4708007 | 0.00345 | 0.00107 | 1.0497 | 0.95512 | Konten_14753
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12851654_4708104 | 0.00949 | 0.00297 | 1.0521 | 0.95435 | Konten_14754
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12851797_4708106 | 0.00853 | 0.00267 | 1.0474 | 0.95434 | Konten_14755
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12851912_4708101 | 0.01368 | 0.00435 | 1.0475 | 0.95298 | Konten_14756
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12852027_4708066 | 0.01 | 0.00321 | 1.0471 | 0.95215 | Konten_14757
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13108687_4708304 | 0.00782 | 0.00218 | 1.0527 | 0.96327 | Konten_16554
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13108831_4708306 | 0.00678 | 0.00213 | 1.0528 | 0.95403 | Konten_16555
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13108948_4708335 | 0.01582 | 0.00526 | 1.0485 | 0.94892 | Konten_16556
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13109055_4708307 | 0.00592 | 0.00179 | 1.0506 | 0.9572 | Konten_16557
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13109182_4708321 | 0.00374 | 0.00116 | 1.052 | 0.95511 | Konten_16558
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13109346_4708322 | 0.00504 | 0.00149 | 1.0432 | 0.95897 | Konten_16559
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13124592_4708325 | 0.01227 | 0.00377 | 1.0507 | 0.9559 | Konten_16675
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST21784940_4708080 | 0.03543 | 0.00938 | 1.0526 | 0.9667 | Konten_18375
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST21784952_4708096 | 0.01331 | 0.0033 | 1.0391 | 0.97061 | Konten_18379
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST22232259_4708333 | 0.03444 | 0.00986 | 1.0528 | 0.96138 | Konten_18435
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST25160268_4708182 | 0.0128 | 0.00385 | 1.0509 | 0.95762 | Konten_18485
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST27707778_4708176 | 0.04582 | 0.01382 | 1.0528 | 0.9574 | Konten_18512
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST393908989_4708418 | 0.01623 | 0.00503 | 1.0529 | 0.95518 | Konten_18944
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST441427550_4708435 | 0.01614 | 0.00502 | 1.0529 | 0.95488 | Konten_19353
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST51362756_4708365 | 0.00757 | 0.00217 | 1.0355 | 0.96128 | Konten_19474
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST66663984_4710515 | 0.0064 | 0.00186 | 1.0163 | 0.96027 | Konten_19598
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST73178157_4708380 | 0.01161 | 0.00359 | 1.0276 | 0.95537 | Konten_19665
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST73804805_4710039 | 0.00542 | 0.00162 | 1.03 | 0.95812 | Konten_19669
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST73885424_4708025 | 0.01504 | 0.00468 | 1.0314 | 0.95484 | Konten_19670
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST73885675_4708381 | 0.01414 | 0.00423 | 1.0306 | 0.95805 | Konten_19671
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST74163822_4708049 | 0.00792 | 0.00248 | 1.032 | 0.95431 | Konten_19681
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST75353922_4708385 | 0.01155 | 0.00352 | 1.0482 | 0.95656 | Konten_19695
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST85043905_4708145 | 0.01154 | 0.0034 | 1.0398 | 0.95923 | Konten_19803
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST86299734_4708390 | 0.01362 | 0.00428 | 1.0386 | 0.95401 | Konten_19813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST86730401_4708389 | 0.00541 | 0.00161 | 1.0394 | 0.95846 | Konten_19816
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_105029036_4708393 | 0.01667 | 0.00491 | 1.0391 | 0.95926 | Konten_10564
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_105439714_4708394 | 0.00657 | 0.00202 | 1.0402 | 0.95584 | Konten_10578
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_105616746_4708376 | 0.01007 | 0.00316 | 1.0403 | 0.95413 | Konten_10581
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12831871_4708319 | 0.00599 | 0.00297 | 1.049 | 0.89592 | Konten_14623
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12831987_4708300 | 0.0045 | 0.00138 | 1.0357 | 0.95605 | Konten_14624
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12832206_4708323 | 0.00608 | 0.00187 | 1.032 | 0.95581 | Konten_14625
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12832303_4708336 | 0.00911 | 0.00281 | 1.04 | 0.95557 | Konten_14626
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12832410_4708023 | 0.00343 | 0.00111 | 1.0524 | 0.95142 | Konten_14627
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12832525_4708140 | 0.00746 | 0.00254 | 1.0519 | 0.94663 | Konten_14628
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12832622_4708027 | 0.01615 | 0.00503 | 1.0528 | 0.95476 | Konten_14629
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12832765_4708003 | 0.01828 | 0.00562 | 1.0362 | 0.95585 | Konten_14630
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12847521_4708087 | 0.01032 | 0.00316 | 1.0373 | 0.95618 | Konten_14728
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12847809_4708315 | 0.00321 | 0.00103 | 1.0523 | 0.95218 | Konten_14730
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12847924_4708067 | 0.02455 | 0.00748 | 1.0385 | 0.95658 | Konten_14731
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848039_4708055 | 0.00682 | 0.0022 | 1.0523 | 0.95171 | Konten_14732
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848229_4708132 | 0.0071 | 0.00207 | 1.0219 | 0.96003 | Konten_14733
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848326_4708157 | 0.02096 | 0.00649 | 1.0219 | 0.95526 | Konten_14734
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848617_4708070 | 0.0032 | 0.00101 | 1.032 | 0.95363 | Konten_14735
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848760_4708170 | 0.01728 | 0.00523 | 1.0432 | 0.95712 | Konten_14736
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848875_4708160 | 0.00994 | 0.00289 | 1.0524 | 0.96024 | Konten_14737
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848991_4708113 | 0.00766 | 0.00217 | 1.0526 | 0.96214 | Konten_14738
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849116_4708064 | 0 | 0 | 1.0473 | 1 | Konten_14739
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849307_4708146 | -0.018239 | 0 | 1.0516 | -1 | Konten_14740
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849414_4708148 | -0.010229 | 0 | 1.0529 | -1 | Konten_14741
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849521_4708111 | -3.3046 | 0 | 1.0523 | -1 | Konten_14742
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849636_4708050 | -0.081432 | 0 | 1.0385 | -1 | Konten_14743
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849806_4708135 | -0.33592 | 0 | 1.0385 | -1 | Konten_14744
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849903_4708062 | -0.0050769 | 0 | 1.0385 | -1 | Konten_14745
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12850134_4708065 | -0.070369 | 0 | 1.0385 | -1 | Konten_14746
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12850259_4708114 | -0.12159 | 0 | 1.0367 | -1 | Konten_14747
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12850476_4708130 | -0.14807 | 0 | 1.0368 | -1 | Konten_14748
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12850648_4708063 | -0.21388 | 0 | 1.0375 | -1 | Konten_14749
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12850816_4708024 | -0.22142 | 0 | 1.0345 | -1 | Konten_14750
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12850941_4708117 | -0.10178 | 0 | 1.0509 | -1 | Konten_14751
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12851183_4708006 | -0.18283 | 0 | 1.0525 | -1 | Konten_14752
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12851490_4708007 | -0.064645 | 0 | 1.0497 | -1 | Konten_14753
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12851654_4708104 | -0.0394 | 0 | 1.0521 | -1 | Konten_14754
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12851797_4708106 | -0.147 | 0 | 1.0474 | -1 | Konten_14755
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12851912_4708101 | -0.45889 | 0 | 1.0475 | -1 | Konten_14756
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12852027_4708066 | 0 | 0 | 1.0471 | 1 | Konten_14757
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13108687_4708304 | -0.069344 | 0 | 1.0527 | -1 | Konten_16554
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13108831_4708306 | -0.24682 | 0 | 1.0528 | -1 | Konten_16555
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13108948_4708335 | -0.061157 | 0 | 1.0485 | -1 | Konten_16556
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13109055_4708307 | -0.89864 | 0 | 1.0506 | -1 | Konten_16557
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13109182_4708321 | -0.13276 | 0 | 1.052 | -1 | Konten_16558
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13109346_4708322 | -0.062324 | 0 | 1.0432 | -1 | Konten_16559
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13124592_4708325 | -0.061012 | 0 | 1.0507 | -1 | Konten_16675
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_21784940_4708080 | -0.30423 | 0 | 1.0526 | -1 | Konten_18375
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_21784952_4708096 | -0.16381 | 0 | 1.0391 | -1 | Konten_18379
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_22232259_4708333 | -0.29093 | 0 | 1.0528 | -1 | Konten_18435
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_25160268_4708182 | -0.23996 | 0 | 1.0509 | -1 | Konten_18485
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_27707778_4708176 | 0 | 0 | 1.0528 | 1 | Konten_18512
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_393908989_4708418 | -0.18889 | 0 | 1.0529 | -1 | Konten_18944
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_441427550_4708435 | -0.25263 | 0 | 1.0529 | -1 | Konten_19353
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_51362756_4708365 | -0.1586 | 0 | 1.0355 | -1 | Konten_19474
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_66663984_4710515 | -0.14264 | 0 | 1.0163 | -1 | Konten_19598
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_73178157_4708380 | -0.15266 | 0 | 1.0276 | -1 | Konten_19665
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_73804805_4710039 | -0.028423 | 0 | 1.03 | -1 | Konten_19669
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_73885424_4708025 | -0.11175 | 0 | 1.0314 | -1 | Konten_19670
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_73885675_4708381 | -0.34959 | 0 | 1.0306 | -1 | Konten_19671
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_74163822_4708049 | -0.18325 | 0 | 1.032 | -1 | Konten_19681
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_75353922_4708385 | -0.13462 | 0 | 1.0482 | -1 | Konten_19695
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_85043905_4708145 | -0.27719 | 0 | 1.0398 | -1 | Konten_19803
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_86299734_4708390 | -0.12096 | 0 | 1.0386 | -1 | Konten_19813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_86730401_4708389 | -0.05154 | 0 | 1.0394 | -1 | Konten_19816
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST105238748_4708392 | -0.25405 | 0 | 1.0391 | -1 | Konten_10570
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST113032248_4708396 | -0.14608 | 0 | 1.0402 | -1 | Konten_10647
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12722764_4710154 | -0.23617 | 0 | 1.0403 | -1 | Konten_14016
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12842466_4708152 | -0.13604 | 0 | 1.049 | -1 | Konten_14695
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12842573_4708331 | -0.069654 | 0 | 1.0357 | -1 | Konten_14696
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12842670_4708330 | -0.12923 | 0 | 1.032 | -1 | Konten_14697
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12842785_4708311 | -0.13793 | 0 | 1.04 | -1 | Konten_14698
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12842900_4708309 | -0.076908 | 0 | 1.0524 | -1 | Konten_14699
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843015_4708329 | -1.0388 | 0 | 1.0519 | -1 | Konten_14700
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843130_4708327 | -0.11987 | 0 | 1.0528 | -1 | Konten_14701
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843255_4708317 | -0.31746 | 0 | 1.0362 | -1 | Konten_14702
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843370_4708313 | -0.1029 | 0 | 1.0373 | -1 | Konten_14703
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843486_4708310 | -0.015 | 0 | 1.0523 | -1 | Konten_14704
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843713_4708308 | -0.032346 | 0 | 1.0385 | -1 | Konten_14705
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843932_4708328 | -0.029515 | 0 | 1.0523 | -1 | Konten_14706
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12844048_4708326 | -0.089615 | 0 | 1.0219 | -1 | Konten_14707
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12844177_4708316 | -0.31027 | 0 | 1.0219 | -1 | Konten_14708
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12844341_4708314 | -0.052567 | 0 | 1.032 | -1 | Konten_14709
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12844524_4708318 | -0.12548 | 0 | 1.0432 | -1 | Konten_14710
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12844653_4708332 | -0.18541 | 0 | 1.0524 | -1 | Konten_14711
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12844836_4708312 | -0.1613 | 0 | 1.0526 | -1 | Konten_14712
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12845026_4708068 | 0 | 0 | 1.0473 | 1 | Konten_14713
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12845151_4708127 | 0.02504 | 0.0083 | 1.0125 | 0.94921 | Konten_14714
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12845317_4708059 | 0.023 | 0.00698 | 1.0278 | 0.95691 | Konten_14715
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12845631_4708134 | 0.02927 | 0.00873 | 1.0281 | 0.95828 | Konten_14716
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12845846_4708053 | 0.0097 | 0.00295 | 1.0125 | 0.95673 | Konten_14717
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846059_4708051 | 0.00405 | 0.00126 | 1.0286 | 0.95486 | Konten_14718
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846257_4708057 | 0 | 0 | 1.0285 | 1 | Konten_14719
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846391_4708131 | 0.00913 | 0.00284 | 1.0286 | 0.95487 | Konten_14720
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846522_4708022 | 0.00922 | 0.00266 | 1.0283 | 0.96081 | Konten_14721
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846637_4708069 | 0.01084 | 0.00333 | 1.0283 | 0.95591 | Konten_14722
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846752_4708058 | 0.01149 | 0.00314 | 1.0283 | 0.96463 | Konten_14723
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846914_4708048 | 0.01157 | 0.00328 | 1.0281 | 0.96209 | Konten_14724
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12847029_4708054 | 0.02728 | 0.00782 | 1.0284 | 0.96128 | Konten_14725
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12847195_4708056 | 0.02606 | 0.00839 | 1.0272 | 0.95188 | Konten_14726
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12847359_4708005 | 0.01438 | 0.00432 | 1.028 | 0.95772 | Konten_14727
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21784928_4708016 | 0.01035 | 0.00313 | 1.0268 | 0.95719 | Konten_18373
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST332167777_4708401 | 0.01221 | 0.00341 | 1.0281 | 0.96314 | Konten_18616
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST355787165_4708413 | 0.02112 | 0.00622 | 1.0273 | 0.95926 | Konten_18756
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_105238748_4708392 | 0.02718 | 0.00793 | 1.0276 | 0.95998 | Konten_10570
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_113032248_4708396 | 0.00682 | 0.00217 | 1.0277 | 0.95293 | Konten_10647
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12722764_4710154 | 0 | 0 | 1.0277 | 1 | Konten_14016
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12842466_4708152 | 0.01581 | 0.00494 | 1.0253 | 0.95449 | Konten_14695
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12842573_4708331 | 0.01821 | 0.00538 | 1.0242 | 0.95902 | Konten_14696
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12842670_4708330 | 0.01483 | 0.00468 | 1.0205 | 0.95364 | Konten_14697
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12842785_4708311 | 0.05378 | 0.01649 | 1.0204 | 0.95607 | Konten_14698
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12842900_4708309 | 0 | 0 | 1.0203 | 1 | Konten_14699
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843015_4708329 | 0 | 0 | 1.0202 | 1 | Konten_14700
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843130_4708327 | 0.02785 | 0.00794 | 1.0228 | 0.96168 | Konten_14701
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843255_4708317 | 0.00967 | 0.00296 | 1.0229 | 0.95621 | Konten_14702
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843370_4708313 | 0.00815 | 0.0023 | 1.0223 | 0.96241 | Konten_14703
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843486_4708310 | 0.01068 | 0.00328 | 1.0186 | 0.95593 | Konten_14704
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843713_4708308 | 0.01272 | 0.00381 | 1.0229 | 0.95795 | Konten_14705
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843932_4708328 | 0.01007 | 0.00307 | 1.0169 | 0.95654 | Konten_14706
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12844048_4708326 | 0.02319 | 0.00709 | 1.0125 | 0.9563 | Konten_14707
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12844177_4708316 | 0.01623 | 0.00487 | 1.0125 | 0.95781 | Konten_14708
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12844341_4708314 | 0.04116 | 0.01225 | 1.0155 | 0.95845 | Konten_14709
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12844524_4708318 | 0.00324 | 0.00101 | 1.0075 | 0.95469 | Konten_14710
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12844653_4708332 | 0.01035 | 0.0032 | 1.0228 | 0.95538 | Konten_14711
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12844836_4708312 | 0 | 0 | 1.0284 | 1 | Konten_14712
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12845026_4708068 | 0.02859 | 0.00858 | 1.0252 | 0.9578 | Konten_14713
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12845151_4708127 | -0.098394 | 0 | 1.0125 | -1 | Konten_14714
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12845317_4708059 | -0.27448 | 0 | 1.0278 | -1 | Konten_14715
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12845631_4708134 | -0.24902 | 0 | 1.0281 | -1 | Konten_14716
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12845846_4708053 | -0.14204 | 0 | 1.0125 | -1 | Konten_14717
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846059_4708051 | -0.059 | 0 | 1.0286 | -1 | Konten_14718
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846257_4708057 | -0.10598 | 0 | 1.0285 | -1 | Konten_14719
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846391_4708131 | -0.23937 | 0 | 1.0286 | -1 | Konten_14720
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846522_4708022 | -0.12477 | 0 | 1.0283 | -1 | Konten_14721
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846637_4708069 | -0.094744 | 0 | 1.0283 | -1 | Konten_14722
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846752_4708058 | -0.13175 | 0 | 1.0283 | -1 | Konten_14723
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846914_4708048 | -0.064333 | 0 | 1.0281 | -1 | Konten_14724
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12847029_4708054 | -0.27882 | 0 | 1.0284 | -1 | Konten_14725
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12847195_4708056 | -0.3473 | 0 | 1.0272 | -1 | Konten_14726
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12847359_4708005 | -0.10382 | 0 | 1.028 | -1 | Konten_14727
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21784928_4708016 | -0.09528 | 0 | 1.0268 | -1 | Konten_18373
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_332167777_4708401 | -0.10515 | 0 | 1.0281 | -1 | Konten_18616
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_355787165_4708413 | -0.12611 | 0 | 1.0273 | -1 | Konten_18756
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST115676858_4708397 | 0 | 0 | 1.0276 | 1 | Konten_10680
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12270197_4708161 | -0.033595 | 0 | 1.0277 | -1 | Konten_11031
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852142_4708172 | 0 | 0 | 1.0277 | 1 | Konten_14758
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852249_4706220 | -0.22829 | 0 | 1.0253 | -1 | Konten_14759
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852346_4706189 | -0.23159 | 0 | 1.0242 | -1 | Konten_14760
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852471_4706196 | -0.33285 | 0 | 1.0205 | -1 | Konten_14761
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852586_4706192 | -0.07906 | 0 | 1.0204 | -1 | Konten_14762
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852701_4706184 | 0 | 0 | 1.0203 | 1 | Konten_14763
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852892_4706193 | 0 | 0 | 1.0202 | 1 | Konten_14764
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852999_4706199 | -0.24813 | 0 | 1.0228 | -1 | Konten_14765
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853108_4706194 | -0.1876 | 0 | 1.0229 | -1 | Konten_14766
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853223_4706187 | -0.079272 | 0 | 1.0223 | -1 | Konten_14767
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853413_4706185 | -0.13358 | 0 | 1.0186 | -1 | Konten_14768
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853603_4706222 | -0.24878 | 0 | 1.0229 | -1 | Konten_14769
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853718_4706221 | -0.11443 | 0 | 1.0169 | -1 | Konten_14770
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853827_4706188 | -0.25356 | 0 | 1.0125 | -1 | Konten_14771
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853999_4706190 | -0.18583 | 0 | 1.0125 | -1 | Konten_14772
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854114_4706195 | -0.42299 | 0 | 1.0155 | -1 | Konten_14773
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854229_4706198 | -0.10958 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_14774
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854326_4708165 | -0.071317 | 0 | 1.0228 | -1 | Konten_14775
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854469_4706191 | 0 | 0 | 1.0284 | 1 | Konten_14776
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854584_4706186 | -0.1008 | 0 | 1.0252 | -1 | Konten_14777
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854774_4708077 | 0 | 0.0214 | 1.021 | 6.1232e-17 | Konten_14778
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854936_4708093 | 0.01086 | 0.0031 | 1.0264 | 0.96159 | Konten_14779
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855051_4708168 | 0.00341 | 0.00111 | 1.0259 | 0.95089 | Konten_14780
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855166_4708177 | 0.00477 | 0.00151 | 1.0275 | 0.95337 | Konten_14781
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855281_4708163 | 0.0137 | 0.00412 | 1.0274 | 0.95763 | Konten_14782
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855396_4708092 | 0.01522 | 0.00454 | 1.0268 | 0.95828 | Konten_14783
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855626_4708082 | 0.00913 | 0.00282 | 1.0216 | 0.95546 | Konten_14784
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855788_4708183 | 0.02465 | 0.00732 | 1.0259 | 0.95863 | Konten_14785
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855903_4708282 | 0.00413 | 0.00125 | 1.0273 | 0.95712 | Konten_14786
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856000_4708175 | 0.01089 | 0.00314 | 1.0263 | 0.96086 | Konten_14787
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856143_4708091 | 0.01842 | 0.00537 | 1.0276 | 0.96004 | Konten_14788
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856305_4708166 | 0.0039 | 0.00121 | 1.0267 | 0.95509 | Konten_14789
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856412_4708072 | 0.01218 | 0.00366 | 1.0215 | 0.9577 | Konten_14790
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856604_4708094 | 0.00908 | 0.00238 | 1.0275 | 0.96732 | Konten_14791
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856769_4708167 | 0.01318 | 0.00399 | 1.0213 | 0.9571 | Konten_14792
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856866_4708185 | 0.01962 | 0.00596 | 1.0274 | 0.95683 | Konten_14793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856981_4708076 | 0.01576 | 0.00431 | 1.0272 | 0.96458 | Konten_14794
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857143_4708088 | 0.00819 | 0.00243 | 1.027 | 0.95869 | Konten_14795
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857268_4708098 | 0.01674 | 0.00493 | 1.0247 | 0.95927 | Konten_14796
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857383_4708173 | 0.01288 | 0.00357 | 1.0257 | 0.96367 | Konten_14797
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857544_4708071 | 0.01558 | 0.00472 | 1.0247 | 0.95705 | Konten_14798
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857714_4708097 | 0.00677 | 0.00214 | 1.0243 | 0.9535 | Konten_14799
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857829_4708174 | 0.01335 | 0.00416 | 1.021 | 0.95472 | Konten_14800
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857945_4708073 | 0.00439 | 0.00132 | 1.0223 | 0.95765 | Konten_14801
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858165_4708179 | 0.01028 | 0.00315 | 1.0262 | 0.95612 | Konten_14802
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858365_4708121 | 0.01148 | 0.00352 | 1.0249 | 0.95607 | Konten_14803
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858480_4708061 | 0.0039 | 0.00119 | 1.0261 | 0.95647 | Konten_14804
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858644_4708192 | 0.01124 | 0.00343 | 1.0248 | 0.95646 | Konten_14805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858741_4708090 | 0.02046 | 0.0056 | 1.0244 | 0.96452 | Konten_14806
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858859_4708151 | 0.01665 | 0.00484 | 1.023 | 0.96025 | Konten_14807
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858956_4708060 | 0.01102 | 0.00339 | 1.0267 | 0.9558 | Konten_14808
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12859063_4708074 | 0.00714 | 0.00207 | 1.0201 | 0.96045 | Konten_14809
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST34788146_4708199 | 0.01022 | 0.00312 | 1.0223 | 0.95642 | Konten_18672
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST370490159_4708095 | 0.00841 | 0.00263 | 1.0266 | 0.95442 | Konten_18813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST394347252_4708419 | 0.01949 | 0.00568 | 1.0221 | 0.96006 | Konten_18947
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST406703335_4706292 | 0.02691 | 0.0078 | 1.0235 | 0.96047 | Konten_19043
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST45749988_4708368 | 0.00381 | 0.00118 | 1.0266 | 0.95524 | Konten_19453
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST73072555_4706272 | 0.00898 | 0.00284 | 1.0231 | 0.95345 | Konten_19663
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_115676858_4708397 | 0.00957 | 0.00296 | 1.0189 | 0.95535 | Konten_10680
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12270197_4708161 | 0.01292 | 0.00397 | 1.0212 | 0.95589 | Konten_11031
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852142_4708172 | 0.01828 | 0.00547 | 1.0213 | 0.95803 | Konten_14758
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852249_4706220 | 0.01776 | 0.00522 | 1.0194 | 0.95942 | Konten_14759
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852346_4706189 | 0.01527 | 0.00468 | 1.0202 | 0.9561 | Konten_14760
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852471_4706196 | 0.00719 | 0.00207 | 1.0145 | 0.96097 | Konten_14761
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852586_4706192 | 0.01832 | 0.00563 | 1.0198 | 0.95588 | Konten_14762
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852701_4706184 | 0.00769 | 0.00231 | 1.0223 | 0.95772 | Konten_14763
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852892_4706193 | 0.00759 | 0.00226 | 1.0189 | 0.95842 | Konten_14764
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852999_4706199 | 0.01182 | 0.00369 | 1.0195 | 0.95457 | Konten_14765
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853108_4706194 | 0.01675 | 0.00511 | 1.0177 | 0.95648 | Konten_14766
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853223_4706187 | 0.00474 | 0.00154 | 1.0167 | 0.95106 | Konten_14767
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853413_4706185 | 0.01966 | 0.00551 | 1.0224 | 0.9629 | Konten_14768
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853603_4706222 | 0.00525 | 0.00166 | 1.0171 | 0.95347 | Konten_14769
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853718_4706221 | 0.0098 | 0.00304 | 1.0154 | 0.9551 | Konten_14770
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853827_4706188 | 0.00611 | 0.00189 | 1.0135 | 0.95534 | Konten_14771
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853999_4706190 | 0.00844 | 0.00262 | 1.0266 | 0.95504 | Konten_14772
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854114_4706195 | 0.031 | 0.00912 | 1.0208 | 0.95935 | Konten_14773
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854229_4706198 | 0.00641 | 0.00202 | 1.0143 | 0.95376 | Konten_14774
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854326_4708165 | 0.01654 | 0.00509 | 1.0215 | 0.95577 | Konten_14775
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854469_4706191 | 0 | 0 | 1.0187 | 1 | Konten_14776
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854584_4706186 | 0.00668 | 0.00211 | 1.0249 | 0.95356 | Konten_14777
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854774_4708077 | -0.84402 | 0 | 1.021 | -1 | Konten_14778
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854936_4708093 | -0.11821 | 0 | 1.0264 | -1 | Konten_14779
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855051_4708168 | -0.030077 | 0 | 1.0259 | -1 | Konten_14780
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855166_4708177 | -0.026462 | 0 | 1.0275 | -1 | Konten_14781
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855281_4708163 | -0.26512 | 0 | 1.0274 | -1 | Konten_14782
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855396_4708092 | -0.14959 | 0 | 1.0268 | -1 | Konten_14783
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855626_4708082 | -0.15628 | 0 | 1.0216 | -1 | Konten_14784
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855788_4708183 | -0.15221 | 0 | 1.0259 | -1 | Konten_14785
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855903_4708282 | -0.047 | 0 | 1.0273 | -1 | Konten_14786
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856000_4708175 | -0.17456 | 0 | 1.0263 | -1 | Konten_14787
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856143_4708091 | -0.28741 | 0 | 1.0276 | -1 | Konten_14788
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856305_4708166 | -0.018615 | 0 | 1.0267 | -1 | Konten_14789
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856412_4708072 | -0.13453 | 0 | 1.0215 | -1 | Konten_14790
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856604_4708094 | -0.035146 | 0 | 1.0275 | -1 | Konten_14791
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856769_4708167 | -0.065278 | 0 | 1.0213 | -1 | Konten_14792
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856866_4708185 | -0.31441 | 0 | 1.0274 | -1 | Konten_14793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856981_4708076 | -0.20329 | 0 | 1.0272 | -1 | Konten_14794
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857143_4708088 | -0.13019 | 0 | 1.027 | -1 | Konten_14795
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857268_4708098 | -0.18125 | 0 | 1.0247 | -1 | Konten_14796
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857383_4708173 | -0.077594 | 0 | 1.0257 | -1 | Konten_14797
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857544_4708071 | -0.31305 | 0 | 1.0247 | -1 | Konten_14798
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857714_4708097 | -0.10215 | 0 | 1.0243 | -1 | Konten_14799
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857829_4708174 | -0.083838 | 0 | 1.021 | -1 | Konten_14800
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857945_4708073 | -0.026269 | 0 | 1.0223 | -1 | Konten_14801
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858165_4708179 | -0.13933 | 0 | 1.0262 | -1 | Konten_14802
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858365_4708121 | -0.14975 | 0 | 1.0249 | -1 | Konten_14803
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858480_4708061 | -0.2202 | 0 | 1.0261 | -1 | Konten_14804
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858644_4708192 | -0.085778 | 0 | 1.0248 | -1 | Konten_14805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858741_4708090 | -0.29457 | 0 | 1.0244 | -1 | Konten_14806
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858859_4708151 | -1.776 | 0 | 1.023 | -1 | Konten_14807
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858956_4708060 | -0.14892 | 0 | 1.0267 | -1 | Konten_14808
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12859063_4708074 | -0.17618 | 0 | 1.0201 | -1 | Konten_14809
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_34788146_4708199 | -0.20266 | 0 | 1.0223 | -1 | Konten_18672
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_370490159_4708095 | -0.068423 | 0 | 1.0266 | -1 | Konten_18813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_394347252_4708419 | -0.16033 | 0 | 1.0221 | -1 | Konten_18947
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_406703335_4706292 | -0.31869 | 0 | 1.0235 | -1 | Konten_19043
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_45749988_4708368 | -0.049538 | 0 | 1.0266 | -1 | Konten_19453
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_73072555_4706272 | -0.031846 | 0 | 1.0231 | -1 | Konten_19663
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12270005_4708352 | -0.12462 | 0 | 1.0189 | -1 | Konten_11030
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12839395_4708349 | -0.10945 | 0 | 1.0212 | -1 | Konten_14673
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12839535_4708337 | -0.18609 | 0 | 1.0213 | -1 | Konten_14674
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12839650_4708350 | -0.27748 | 0 | 1.0194 | -1 | Konten_14675
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12839818_4708339 | -0.25098 | 0 | 1.0202 | -1 | Konten_14676
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12839934_4708344 | -0.23514 | 0 | 1.0145 | -1 | Konten_14677
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12840059_4708346 | -0.1876 | 0 | 1.0198 | -1 | Konten_14678
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12840174_4708356 | -0.16116 | 0 | 1.0223 | -1 | Konten_14679
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12840507_4708351 | -0.094396 | 0 | 1.0189 | -1 | Konten_14681
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12840725_4708340 | -0.21389 | 0 | 1.0195 | -1 | Konten_14682
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12840842_4708212 | -0.16182 | 0 | 1.0177 | -1 | Konten_14683
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12841123_4708213 | -0.05163 | 0 | 1.0167 | -1 | Konten_14685
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12841239_4708211 | -0.24676 | 0 | 1.0224 | -1 | Konten_14686
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12841429_4708162 | 0 | 0 | 1.0171 | 1 | Konten_14687
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12841591_4708155 | -0.1712 | 0 | 1.0154 | -1 | Konten_14688
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12841706_4708154 | -0.14408 | 0 | 1.0135 | -1 | Konten_14689
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12842013_4708156 | -0.25923 | 0 | 1.0266 | -1 | Konten_14691
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12842110_4708164 | -0.12865 | 0 | 1.0208 | -1 | Konten_14692
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST29472569_4708178 | -2.5563 | 0 | 1.0143 | -1 | Konten_18520
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST32260596_4708195 | -0.11483 | 0 | 1.0215 | -1 | Konten_18564
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST408930306_4708423 | -0.031496 | 0 | 1.0187 | -1 | Konten_19054
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST69139924_4708378 | -0.0407 | 0 | 1.0249 | -1 | Konten_19627
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST71643990_4708375 | 0.0194 | 0.00589 | 1.023 | 0.95687 | Konten_19657
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST88123039_4708388 | 0.0103 | 0.00304 | 1.0227 | 0.9591 | Konten_19821
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12270005_4708352 | 0.01384 | 0.0038 | 1.0215 | 0.96431 | Konten_11030
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12839395_4708349 | 0.0205 | 0.00639 | 1.0227 | 0.9547 | Konten_14673
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12839535_4708337 | 0.01208 | 0.00349 | 1.0242 | 0.96071 | Konten_14674
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12839650_4708350 | 0.0168 | 0.00481 | 1.0218 | 0.96137 | Konten_14675
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12839818_4708339 | 0.00925 | 0.00269 | 1.0248 | 0.96022 | Konten_14676
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12839934_4708344 | 0.01667 | 0.00468 | 1.0213 | 0.96278 | Konten_14677
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12840059_4708346 | 0.00598 | 0.00182 | 1.0248 | 0.95667 | Konten_14678
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12840174_4708356 | 0.00687 | 0.00207 | 1.0213 | 0.95748 | Konten_14679
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12840507_4708351 | 0.02799 | 0.00785 | 1.0189 | 0.96285 | Konten_14681
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12840725_4708340 | 0.0065 | 0.00212 | 1.0197 | 0.95071 | Konten_14682
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12840842_4708212 | 0.01245 | 0.00348 | 1.017 | 0.96308 | Konten_14683
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12841123_4708213 | 0.00802 | 0.00253 | 1.0118 | 0.95367 | Konten_14685
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12841239_4708211 | 0.01557 | 0.00464 | 1.0273 | 0.95835 | Konten_14686
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12841429_4708162 | 0.00457 | 0.00143 | 1.0261 | 0.95437 | Konten_14687
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12841591_4708155 | 0.00558 | 0.00164 | 1.028 | 0.95942 | Konten_14688
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12841706_4708154 | 0.01655 | 0.0043 | 1.01 | 0.96787 | Konten_14689
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12842013_4708156 | 0.01715 | 0.00513 | 1.0203 | 0.95806 | Konten_14691
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12842110_4708164 | 0.0032 | 0.00099 | 1.0259 | 0.95533 | Konten_14692
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_29472569_4708178 | 0.01832 | 0.00579 | 1.0185 | 0.95351 | Konten_18520
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_32260596_4708195 | 0.01716 | 0.00565 | 1.0153 | 0.94984 | Konten_18564
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_408930306_4708423 | 0.01281 | 0.00411 | 1.0198 | 0.95219 | Konten_19054
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_69139924_4708378 | 0 | 0 | 1.0248 | 1 | Konten_19627
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_71643990_4708375 | -0.26118 | 0 | 1.023 | -1 | Konten_19657
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_88123039_4708388 | -0.10041 | 0 | 1.0227 | -1 | Konten_19821
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST108615518_4708293 | -0.21536 | 0 | 1.0215 | -1 | Konten_10615
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12233096_4708226 | -0.10885 | 0 | 1.0227 | -1 | Konten_10841
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12841821_4708210 | -0.074197 | 0 | 1.0242 | -1 | Konten_14690
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12842235_4708276 | -0.15443 | 0 | 1.0218 | -1 | Konten_14693
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12842350_4708271 | -0.059273 | 0 | 1.0248 | -1 | Konten_14694
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12870396_4708203 | -0.28524 | 0 | 1.0213 | -1 | Konten_14886
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12870781_4708215 | -0.12885 | 0 | 1.0248 | -1 | Konten_14887
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12871119_4708278 | -0.11461 | 0 | 1.0213 | -1 | Konten_14889
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12871291_4708227 | -0.39307 | 0 | 1.0189 | -1 | Konten_14890
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12871626_4708263 | -0.28137 | 0 | 1.0197 | -1 | Konten_14892
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12871800_4708262 | -0.36461 | 0 | 1.017 | -1 | Konten_14893
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12872017_4708261 | -0.15763 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_14894
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST331016302_4708402 | -0.15554 | 0 | 1.0273 | -1 | Konten_18599
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST332819589_4708405 | 0 | 0 | 1.0261 | 1 | Konten_18624
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST35586712_4708189 | -1.331 | 0 | 1.028 | -1 | Konten_18757
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST418738496_4708428 | -0.2472 | 0 | 1.01 | -1 | Konten_19122
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST445552715_4708440 | -0.1408 | 0 | 1.0203 | -1 | Konten_19402
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_108615518_4708293 | 0 | 0 | 1.0259 | 1 | Konten_10615
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12233096_4708226 | -0.12451 | 0 | 1.0185 | -1 | Konten_10841
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12841821_4708210 | -0.34445 | 0 | 1.0153 | -1 | Konten_14690
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12842235_4708276 | 0 | 0 | 1.0198 | 1 | Konten_14693
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12842350_4708271 | 0 | 0 | 1.0248 | 1 | Konten_14694
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12870396_4708203 | 0.01356 | 0.00426 | 1.0047 | 0.95403 | Konten_14886
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12870781_4708215 | 0 | 0 | 1.0046 | 1 | Konten_14887
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12871119_4708278 | 0.00567 | 0.00167 | 1.005 | 0.95926 | Konten_14889
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12871291_4708227 | 0.00966 | 0.00298 | 1.005 | 0.95556 | Konten_14890
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12871626_4708263 | 0.01935 | 0.00562 | 1.0048 | 0.96032 | Konten_14892
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12871800_4708262 | 0.00705 | 0.00206 | 1.005 | 0.95986 | Konten_14893
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12872017_4708261 | 0.02294 | 0.00654 | 1.0048 | 0.96168 | Konten_14894
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_331016302_4708402 | 0.01504 | 0.00452 | 1.0047 | 0.95769 | Konten_18599
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_332819589_4708405 | 0 | 0 | 1.0046 | 1 | Konten_18624
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_35586712_4708189 | 0.00928 | 0.00274 | 1.0048 | 0.95907 | Konten_18757
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_418738496_4708428 | 0 | 0 | 1.0048 | 1 | Konten_19122
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_445552715_4708440 | 0.01019 | 0.0031 | 1.0048 | 0.95671 | Konten_19402
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12859289_4708141 | 0 | 0 | 1.0048 | 1 | Konten_14810
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12859404_4708138 | 0.03233 | 0.00978 | 1.005 | 0.95716 | Konten_14811
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12859519_4708008 | 0.01376 | 0.00432 | 1.005 | 0.95408 | Konten_14812
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12859734_4708143 | 0.04653 | 0.01368 | 1.005 | 0.9594 | Konten_14813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST351055878_4708410 | 0 | 0 | 1.005 | 1 | Konten_18709
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST421228297_4708429 | -0.17916 | 0 | 1.0047 | -1 | Konten_19133
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST58305585_4708367 | 0 | 0 | 1.0046 | 1 | Konten_19542
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12859289_4708141 | -0.014964 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_14810
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12859404_4708138 | -0.056646 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_14811
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12859519_4708008 | -0.091231 | 0 | 1.0048 | -1 | Konten_14812
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12859734_4708143 | -0.10496 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_14813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_351055878_4708410 | -0.11274 | 0 | 1.0048 | -1 | Konten_18709
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_421228297_4708429 | -0.20285 | 0 | 1.0047 | -1 | Konten_19133
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_58305585_4708367 | 0 | 0 | 1.0046 | 1 | Konten_19542
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12831151_4708086 | -0.22969 | 0 | 1.0048 | -1 | Konten_14619
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12831333_4708159 | 0 | 0 | 1.0048 | 1 | Konten_14620
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12831458_4708001 | -0.018654 | 0 | 1.0048 | -1 | Konten_14621
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12831725_4708158 | 0 | 0 | 1.0048 | 1 | Konten_14622
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12832956_4708144 | -0.3355 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_14631
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12833071_4708012 | 0 | 0 | 1.005 | 1 | Konten_14632
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12833196_4708021 | -0.025029 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_14633
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12833311_4708009 | 0 | 0 | 1.005 | 1 | Konten_14634
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12833473_4708142 | 0.00901 | 0.00265 | 1.0039 | 0.95937 | Konten_14635
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12833638_4708002 | 0.0099 | 0.00288 | 1.0041 | 0.9602 | Konten_14636
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12833901_4708017 | 0.00683 | 0.00221 | 1.0042 | 0.95143 | Konten_14637
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12834132_4708028 | 0 | 0 | 1.0043 | 1 | Konten_14638
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12834311_4708013 | 0 | 0 | 1.0043 | 1 | Konten_14639
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12834473_4708137 | 0 | 0 | 1.0043 | 1 | Konten_14640
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12834570_4708026 | 0 | 0 | 1.0043 | 1 | Konten_14641
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12834778_4708120 | -0.15895 | 0 | 1.0039 | -1 | Konten_14642
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12835061_4708020 | -0.15705 | 0 | 1.0041 | -1 | Konten_14643
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12835278_4708119 | -0.091905 | 0 | 1.0042 | -1 | Konten_14644
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12835495_4708109 | -1.2634 | 0 | 1.0043 | -1 | Konten_14645
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12835611_4708014 | 0 | 0 | 1.0043 | 1 | Konten_14646
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12835779_4708018 | 0 | 0 | 1.0043 | 1 | Konten_14647
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836028_4708029 | 0 | 0 | 1.0043 | 1 | Konten_14648
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836202_4708136 | 0.01853 | 0.0057 | 1.0116 | 0.9558 | Konten_14649
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836299_4708150 | 0.00804 | 0.00252 | 1.0352 | 0.95423 | Konten_14650
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836406_4708010 | 0.0352 | 0.01045 | 1.0318 | 0.95865 | Konten_14651
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836568_4708115 | 0.01593 | 0.0048 | 1.0297 | 0.95748 | Konten_14652
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836665_4708122 | 0.01336 | 0.0039 | 1.036 | 0.95994 | Konten_14653
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836882_4708015 | 0 | 0 | 1.0359 | 1 | Konten_14654
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12837048_4708105 | 0.02977 | 0.00864 | 1.0143 | 0.96037 | Konten_14655
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST13268367_4708004 | 0.00734 | 0.00218 | 1.0357 | 0.95861 | Konten_17674
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST13269027_4708011 | 0 | 0 | 1.0197 | 1 | Konten_17678
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST326578003_4708198 | 0.02554 | 0.00785 | 1.0197 | 0.95587 | Konten_18572
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST343099634_4708406 | 0.02172 | 0.00637 | 1.0212 | 0.95958 | Konten_18660
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST350209250_4708404 | 0.00327 | 0.00103 | 1.0217 | 0.9538 | Konten_18693
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST36191340_4708200 | 0.02242 | 0.00646 | 1.0244 | 0.96091 | Konten_18786
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST43687010_4708052 | 0.00713 | 0.00225 | 1.0352 | 0.95364 | Konten_19325
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST444146003_4708439 | 0.01645 | 0.00474 | 1.0249 | 0.9609 | Konten_19389
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST45749887_4708270 | 0.01502 | 0.00471 | 1.0308 | 0.95419 | Konten_19450
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST45749938_4708364 | 0 | 0.00555 | 1.0253 | 6.1232e-17 | Konten_19451
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST83062548_4708387 | 0.02674 | 0.00842 | 1.0308 | 0.95383 | Konten_19765
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12831151_4708086 | 0.00684 | 0.00221 | 1.0347 | 0.95156 | Konten_14619
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12831333_4708159 | 0.03258 | 0.0095 | 1.0258 | 0.96002 | Konten_14620
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12831458_4708001 | 0.02859 | 0.00879 | 1.0308 | 0.95584 | Konten_14621
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12831725_4708158 | 0.01524 | 0.00446 | 1.0311 | 0.95975 | Konten_14622
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12832956_4708144 | 0 | 0 | 1.027 | 1 | Konten_14631
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12833071_4708012 | 0.01132 | 0.00383 | 1.0387 | 0.94725 | Konten_14632
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12833196_4708021 | 0.02987 | 0.00835 | 1.0364 | 0.96308 | Konten_14633
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12833311_4708009 | 0.00871 | 0.00243 | 1.0397 | 0.96322 | Konten_14634
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12833473_4708142 | 0.02465 | 0.00743 | 1.0305 | 0.95745 | Konten_14635
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12833638_4708002 | 0.03866 | 0.01121 | 1.029 | 0.96044 | Konten_14636
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12833901_4708017 | 0.00414 | 0.00127 | 1.0264 | 0.95603 | Konten_14637
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12834132_4708028 | 0.02122 | 0.00608 | 1.0127 | 0.96132 | Konten_14638
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12834311_4708013 | 0.00607 | 0.00186 | 1.0334 | 0.95612 | Konten_14639
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12834473_4708137 | 0 | 0 | 1.025 | 1 | Konten_14640
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12834570_4708026 | 0 | 0 | 1.025 | 1 | Konten_14641
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12834778_4708120 | 0 | 0 | 1.0197 | 1 | Konten_14642
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12835061_4708020 | 0.02694 | 0.0086 | 1.0247 | 0.95264 | Konten_14643
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12835278_4708119 | 0.01194 | 0.0038 | 1.025 | 0.9529 | Konten_14644
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12835495_4708109 | 0.01483 | 0.00471 | 1.0264 | 0.95309 | Konten_14645
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12835611_4708014 | 0.0101 | 0.00321 | 1.0351 | 0.95302 | Konten_14646
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12835779_4708018 | 0.02543 | 0.00759 | 1.025 | 0.95823 | Konten_14647
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836028_4708029 | 0.00686 | 0.00221 | 1.0264 | 0.95183 | Konten_14648
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836202_4708136 | -0.098138 | 0 | 1.0116 | -1 | Konten_14649
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836299_4708150 | -0.042908 | 0 | 1.0352 | -1 | Konten_14650
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836406_4708010 | -0.26941 | 0 | 1.0318 | -1 | Konten_14651
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836568_4708115 | -0.12058 | 0 | 1.0297 | -1 | Konten_14652
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836665_4708122 | -0.13377 | 0 | 1.036 | -1 | Konten_14653
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836882_4708015 | -0.095654 | 0 | 1.0359 | -1 | Konten_14654
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12837048_4708105 | -0.15854 | 0 | 1.0143 | -1 | Konten_14655
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_13268367_4708004 | -0.29008 | 0 | 1.0357 | -1 | Konten_17674
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_13269027_4708011 | 0 | 0 | 1.0197 | 1 | Konten_17678
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_326578003_4708198 | -0.10699 | 0 | 1.0197 | -1 | Konten_18572
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_343099634_4708406 | -0.18713 | 0 | 1.0212 | -1 | Konten_18660
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_350209250_4708404 | -0.014308 | 0 | 1.0217 | -1 | Konten_18693
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_36191340_4708200 | -0.048385 | 0 | 1.0244 | -1 | Konten_18786
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_43687010_4708052 | -0.073246 | 0 | 1.0352 | -1 | Konten_19325
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_444146003_4708439 | -0.026269 | 0 | 1.0249 | -1 | Konten_19389
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_45749887_4708270 | -0.1237 | 0 | 1.0308 | -1 | Konten_19450
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_45749938_4708364 | -0.15955 | 0 | 1.0253 | -1 | Konten_19451
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_83062548_4708387 | -0.18372 | 0 | 1.0308 | -1 | Konten_19765
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13007146_5402102 | -0.38272 | 0 | 1.0347 | -1 | Konten_15839
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13007312_5402089 | -0.27927 | 0 | 1.0258 | -1 | Konten_15840
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13007529_5402077 | -0.4182 | 0 | 1.0308 | -1 | Konten_15841
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13007701_5402103 | -0.17177 | 0 | 1.0311 | -1 | Konten_15842
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13007950_5402118 | 0 | 0 | 1.027 | 1 | Konten_15843
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13008124_5402129 | -0.22992 | 0 | 1.0387 | -1 | Konten_15844
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST379730098_5402239 | -0.10981 | 0 | 1.0364 | -1 | Konten_18870
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST439727005_5402248 | -3.2233 | 0 | 1.0397 | -1 | Konten_19349
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST442394663_5402253 | -0.54333 | 0 | 1.0305 | -1 | Konten_19358
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13007146_5402102 | -0.39961 | 0 | 1.029 | -1 | Konten_15839
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13007312_5402089 | 0 | 0 | 1.0264 | 1 | Konten_15840
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13007529_5402077 | -0.42377 | 0 | 1.0127 | -1 | Konten_15841
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13007701_5402103 | -0.19181 | 0 | 1.0334 | -1 | Konten_15842
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13007950_5402118 | 0 | 0 | 1.025 | 1 | Konten_15843
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13008124_5402129 | 0 | 0 | 1.025 | 1 | Konten_15844
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_379730098_5402239 | 0 | 0 | 1.0197 | 1 | Konten_18870
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_439727005_5402248 | 0 | 0 | 1.0247 | 1 | Konten_19349
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_442394663_5402253 | -0.080423 | 0 | 1.025 | -1 | Konten_19358
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12237080_5402109 | -0.21998 | 0 | 1.0264 | -1 | Konten_10856
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13000154_5402082 | -0.062115 | 0 | 1.0351 | -1 | Konten_15790
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13000320_5402075 | -0.45562 | 0 | 1.025 | -1 | Konten_15791
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13000494_5402015 | -0.011315 | 0 | 1.0264 | -1 | Konten_15792
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13000656_5402030 | 0.01168 | 0.00362 | 1.0012 | 0.95518 | Konten_15793
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13000989_5402010 | 0 | 0 | 1.0014 | 1 | Konten_15795
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13262662_5402104 | 0.04887 | 0.01478 | 1.0014 | 0.95718 | Konten_17641
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST22305984_5402214 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_18445
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST40670391_5402128 | 0.01308 | 0.00404 | 1.0014 | 0.95546 | Konten_19044
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12237080_5402109 | 0 | 0 | 1.0016 | 1 | Konten_10856
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13000154_5402082 | 0 | 0 | 1.0014 | 1 | Konten_15790
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13000320_5402075 | 0 | 0 | 1.0013 | 1 | Konten_15791
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13000494_5402015 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_15792
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13000656_5402030 | -0.13099 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_15793
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13000989_5402010 | 0 | 0 | 1.0014 | 1 | Konten_15795
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13262662_5402104 | -0.2602 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_17641
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_22305984_5402214 | -0.71504 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_18445
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_40670391_5402128 | -0.129 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_19044
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST107286710_10kV_5402234 | -1.702 | 0 | 1.0016 | -1 | Konten_10590
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12180896_10kV_5402035 | 0 | 0 | 1.0014 | 1 | Konten_10723
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12714458_10kV_5402059 | 0 | 0 | 1.0013 | 1 | Konten_13974
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12714890_10kV_5402056 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_13976
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12715505_10kV_5402001 | -1.4848 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_13979
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12715772_10kV_5402068 | 0.00585 | 0.00188 | 1.0007 | 0.95205 | Konten_13980
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12716923_10kV_5402119 | 0.02177 | 0.00646 | 1.0005 | 0.95868 | Konten_13987
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12717574_10kV_5402042 | 0.04885 | 0.01353 | 1.0006 | 0.96372 | Konten_13989
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12717856_10kV_5402004 | 0.00972 | 0.00306 | 1.0007 | 0.95385 | Konten_13990
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12718418_10kV_5402113 | 0.03699 | 0.01087 | 1.0007 | 0.95943 | Konten_13993
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12718967_10kV_5402002 | 0.02389 | 0.00737 | 1.0008 | 0.95556 | Konten_13996
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12719593_10kV_5402107 | 0.01841 | 0.00554 | 1.0008 | 0.95758 | Konten_14000
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12719776_10kV_5402049 | 0.01027 | 0.0033 | 1.0006 | 0.95206 | Konten_14001
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12719993_10kV_5402134 | 0.02694 | 0.0081 | 1.0001 | 0.95765 | Konten_14002
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12720141_10kV_5402079 | 0 | 0 | 1.0007 | 1 | Konten_14003
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12720256_10kV_5402041 | -0.069346 | 0 | 1.0005 | -1 | Konten_14004
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12720449_10kV_5402051 | -0.1997 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_14005
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12720630_10kV_5402005 | -0.078148 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_14006
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12720881_10kV_5402023 | -0.10087 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_14007
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12721098_10kV_5402029 | -0.14453 | 0 | 1.0008 | -1 | Konten_14008
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12721345_10kV_5402080 | -0.078528 | 0 | 1.0008 | -1 | Konten_14009
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12721528_10kV_5402073 | -0.036385 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_14010
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12721713_10kV_5402034 | -0.32873 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_14011
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12721930_10kV_5402045 | -1.0802 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_14012
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12722179_10kV_5402046 | 0.025 | 0.00786 | 1.0004 | 0.95396 | Konten_14013
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST26603386_10kV_5402114 | 0.02641 | 0.00819 | 1 | 0.95513 | Konten_18499
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST35276493_5402123 | 0.01291 | 0.00354 | 1.0004 | 0.9644 | Konten_18726
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST420389616_5402240 | 0.01373 | 0.00438 | 1.0004 | 0.9527 | Konten_19130
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST437028340_10kV_5402247 | 0.01308 | 0.00418 | 1.0004 | 0.95254 | Konten_19327
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST79948978_10kV_5402224 | 0.01431 | 0.00449 | 1.0004 | 0.95414 | Konten_19728
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_107286710_10kV_5402234 | 0.02768 | 0.00862 | 1.0003 | 0.95477 | Konten_10590
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12180896_10kV_5402035 | 0.02187 | 0.00626 | 1.0003 | 0.96139 | Konten_10723
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12714458_10kV_5402059 | 0.02141 | 0.00825 | 1.0003 | 0.93312 | Konten_13974
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12714890_10kV_5402056 | 0.02099 | 0.00656 | 1.0003 | 0.95447 | Konten_13976
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12715505_10kV_5402001 | 0.02772 | 0.00795 | 1.0002 | 0.96125 | Konten_13979
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12715772_10kV_5402068 | 0.02044 | 0.00644 | 1.0004 | 0.95378 | Konten_13980
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12716923_10kV_5402119 | 0.03456 | 0.01036 | 1.0002 | 0.95789 | Konten_13987
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12717574_10kV_5402042 | 0.03084 | 0.00947 | 1.0004 | 0.95595 | Konten_13989
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12717856_10kV_5402004 | 0.01098 | 0.00341 | 1.0006 | 0.955 | Konten_13990
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12718418_10kV_5402113 | 0.04679 | 0.01432 | 1.0004 | 0.95622 | Konten_13993
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12718967_10kV_5402002 | 0.02269 | 0.00722 | 1.0003 | 0.95292 | Konten_13996
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12719593_10kV_5402107 | 0.21434 | 0.04085 | 1.0004 | 0.98232 | Konten_14000
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12719776_10kV_5402049 | 0.05862 | 0.0164 | 1.0001 | 0.96302 | Konten_14001
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12719993_10kV_5402134 | 0.07115 | 0.01873 | 1.0001 | 0.96705 | Konten_14002
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12720141_10kV_5402079 | 0.01043 | 0.0033 | 1.0011 | 0.95342 | Konten_14003
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12720256_10kV_5402041 | 0.02738 | 0.00833 | 1.0001 | 0.9567 | Konten_14004
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12720449_10kV_5402051 | 0.03403 | 0.00961 | 1.0001 | 0.96236 | Konten_14005
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12720630_10kV_5402005 | 0.05439 | 0.01567 | 1.0007 | 0.96091 | Konten_14006
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12720881_10kV_5402023 | 0.04244 | 0.01331 | 1.001 | 0.95418 | Konten_14007
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12721098_10kV_5402029 | 0.00894 | 0.00291 | 1.0005 | 0.95089 | Konten_14008
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12721345_10kV_5402080 | 0.00487 | 0.00157 | 1.0025 | 0.95176 | Konten_14009
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12721528_10kV_5402073 | 0 | 0.00471 | 1.0022 | 6.1232e-17 | Konten_14010
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12721713_10kV_5402034 | 0.01014 | 0.00322 | 1.0009 | 0.9531 | Konten_14011
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12721930_10kV_5402045 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_14012
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12722179_10kV_5402046 | -0.396 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_14013
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_26603386_10kV_5402114 | -0.20371 | 0 | 1 | -1 | Konten_18499
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_35276493_5402123 | -0.016692 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_18726
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_420389616_5402240 | -0.025385 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_19130
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_437028340_10kV_5402247 | -0.057423 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_19327
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_79948978_10kV_5402224 | -0.041038 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_19728
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12198277_10kV_5402007 | -0.051885 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_10764
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12710924_10kV_5402066 | -0.0787 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_13956
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12711139_10kV_5402048 | -0.049268 | -0.00147 | 1.0003 | -0.99956 | Konten_13958
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12711322_10kV_5402076 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_13959
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12711570_10kV_5402033 | -0.041701 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_13960
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12711751_10kV_5402067 | -0.0558 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_13961
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12711968_10kV_5402074 | -0.12299 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_13962
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12712151_10kV_5402078 | -0.095789 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_13963
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12712332_10kV_5402009 | -0.12688 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_13964
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12712551_10kV_5402025 | 0 | 0 | 1.0004 | 1 | Konten_13965
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12712798_10kV_5402125 | -0.0415 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_13966
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12712979_10kV_5402040 | -0.4724 | -0.05684 | 1.0004 | -0.99284 | Konten_13967
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12713194_10kV_5402020 | -0.039258 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_13968
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12713413_10kV_5402044 | -0.12994 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_13969
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12713695_10kV_5402124 | -0.13057 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_13970
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12713912_10kV_5402084 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_13971
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12714131_10kV_5402003 | -0.029846 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_13972
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12714673_10kV_5402008 | -0.11134 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_13975
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12715107_10kV_5402095 | -0.24202 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_13977
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12715322_10kV_5402031 | -0.10686 | 0 | 1.0005 | -1 | Konten_13978
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12715989_10kV_5402024 | 0 | 0 | 1.0025 | 1 | Konten_13981
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12716240_10kV_5402121 | -4.0838 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_13982
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12716423_10kV_5402027 | -0.089538 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_13983
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12716740_10kV_5402085 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_13986
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12717140_10kV_5402050 | 0.02805 | 0.00889 | 1 | 0.95327 | Konten_13988
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12718203_10kV_5402028 | 0.00574 | 0.01087 | 1.001 | 0.46695 | Konten_13992
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12718603_10kV_5402106 | 0.01339 | 0.00416 | 1.001 | 0.95497 | Konten_13994
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12718784_10kV_5402083 | 0.05699 | 0.01269 | 1.0012 | 0.97609 | Konten_13995
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12719218_10kV_5402036 | 0.0197 | 0.00605 | 1.0028 | 0.95594 | Konten_13998
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12719437_10kV_5402131 | 0.01631 | 0.00512 | 1.0011 | 0.95409 | Konten_13999
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12762663_10kV_5402116 | 0.01168 | 0.00365 | 1.0006 | 0.95448 | Konten_14195
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12991068_5402324 | 0.02616 | 0.00818 | 1.0025 | 0.95443 | Konten_15727
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12991962_5402143 | 0.05464 | 0.01535 | 1.0027 | 0.96273 | Konten_15734
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12992304_5402022 | 0.02266 | 0.00648 | 1.0013 | 0.96146 | Konten_15736
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12993373_5402058 | 0.01288 | 0.00395 | 1.0011 | 0.95605 | Konten_15743
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12993766_5402087 | 0.0066 | 0.00214 | 1.0081 | 0.95125 | Konten_15746
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST22076389_10kV_5402209 | 0.00649 | 0.00207 | 1.0013 | 0.95271 | Konten_18432
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST22257966_5402210 | 0.03102 | 0.00915 | 1.0079 | 0.95914 | Konten_18440
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST394522722_5402323 | 0.01955 | 0.00619 | 1.0081 | 0.95335 | Konten_18951
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST44795428_5402019 | 0.59211 | 0 | 1.0081 | 1 | Konten_19414
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST69778546_5402221 | 0.02044 | 0.0057 | 1.0079 | 0.96325 | Konten_19645
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12198277_10kV_5402007 | 0.00887 | 0.01247 | 1.0021 | 0.57963 | Konten_10764
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12710924_10kV_5402066 | 0.00171 | 0.00513 | 1.0067 | 0.31623 | Konten_13956
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12711139_10kV_5402048 | 0.00966 | 0.00305 | 1.0057 | 0.9536 | Konten_13958
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12711322_10kV_5402076 | 0.01803 | 0.00502 | 1.0081 | 0.96336 | Konten_13959
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12711570_10kV_5402033 | 0.03066 | 0.00915 | 1.0075 | 0.95824 | Konten_13960
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12711751_10kV_5402067 | 0.00775 | 0.00975 | 1.011 | 0.62224 | Konten_13961
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12711968_10kV_5402074 | 0.01665 | 0.00521 | 1.0038 | 0.95437 | Konten_13962
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12712151_10kV_5402078 | 0.02503 | 0.00759 | 1.0081 | 0.95697 | Konten_13963
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12712332_10kV_5402009 | 0.01529 | 0.00474 | 1.0042 | 0.95516 | Konten_13964
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12712551_10kV_5402025 | 0.01432 | 0.0045 | 1.0113 | 0.954 | Konten_13965
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12712798_10kV_5402125 | 0.02733 | 0.00848 | 1.0101 | 0.95508 | Konten_13966
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12712979_10kV_5402040 | 0.03222 | 0.00971 | 1.0113 | 0.95747 | Konten_13967
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12713194_10kV_5402020 | 0.0153 | 0.00481 | 1.0083 | 0.95397 | Konten_13968
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12713413_10kV_5402044 | 0.01945 | 0.00599 | 1.0027 | 0.9557 | Konten_13969
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12713695_10kV_5402124 | 0.01181 | 0.00358 | 1.0108 | 0.957 | Konten_13970
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12713912_10kV_5402084 | 0.02346 | 0.00709 | 1.0114 | 0.95724 | Konten_13971
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12714131_10kV_5402003 | 0.01457 | 0.00721 | 1.0076 | 0.89627 | Konten_13972
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12714673_10kV_5402008 | 0.02428 | 0.00751 | 1.0086 | 0.95534 | Konten_13975
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12715107_10kV_5402095 | 0.00671 | 0.00195 | 1.008 | 0.96027 | Konten_13977
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12715322_10kV_5402031 | 0 | 0 | 1.0067 | 1 | Konten_13978
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12715989_10kV_5402024 | 0.00603 | 0.00179 | 1.011 | 0.95865 | Konten_13981
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12716240_10kV_5402121 | 0.00796 | 0.00252 | 1.0107 | 0.95337 | Konten_13982
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12716423_10kV_5402027 | 0.00281 | 0.00171 | 1.0088 | 0.85426 | Konten_13983
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12716740_10kV_5402085 | 0.01478 | 0.0046 | 1.0114 | 0.95482 | Konten_13986
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12717140_10kV_5402050 | -0.18059 | 0 | 1 | -1 | Konten_13988
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12718203_10kV_5402028 | -0.32475 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_13992
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12718603_10kV_5402106 | -0.028769 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_13994
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12718784_10kV_5402083 | -0.099462 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_13995
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12719218_10kV_5402036 | -0.073519 | 0 | 1.0028 | -1 | Konten_13998
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12719437_10kV_5402131 | -0.035386 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_13999
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12762663_10kV_5402116 | -0.095585 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_14195
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12991068_5402324 | -0.11406 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_15727
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12991962_5402143 | -0.21588 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_15734
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12992304_5402022 | -0.038692 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_15736
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12993373_5402058 | -0.019731 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_15743
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12993766_5402087 | -0.026077 | 0 | 1.0081 | -1 | Konten_15746
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_22076389_10kV_5402209 | -0.050231 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_18432
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_22257966_5402210 | -0.0371 | 0 | 1.0079 | -1 | Konten_18440
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_394522722_5402323 | -0.0038077 | 0 | 1.0081 | -1 | Konten_18951
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_44795428_5402019 | -0.93839 | -0.05753 | 1.0081 | -0.99813 | Konten_19414
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_69778546_5402221 | -0.06694 | 0 | 1.0079 | -1 | Konten_19645
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST111081498_5402390 | -0.23529 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_10636
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12987914_5402306 | -0.381 | 0 | 1.0067 | -1 | Konten_15702
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12991184_5402316 | -0.026731 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_15728
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12991346_5402331 | -0.019 | 0 | 1.0081 | -1 | Konten_15729
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12991443_5402315 | -1.7903 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_15730
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12991605_5402348 | -0.32163 | 0 | 1.011 | -1 | Konten_15731
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12991720_5402310 | -0.20891 | 0 | 1.0038 | -1 | Konten_15732
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12991847_5402345 | -0.040731 | 0 | 1.0081 | -1 | Konten_15733
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12992189_5402381 | -0.36653 | 0 | 1.0042 | -1 | Konten_15735
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12992419_5402155 | -0.074415 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_15737
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12992516_5402360 | -0.24443 | 0 | 1.0101 | -1 | Konten_15738
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12992747_5402140 | -0.1329 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_15739
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12992940_5402367 | -0.1117 | 0 | 1.0083 | -1 | Konten_15740
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12993055_5402314 | -0.088945 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_15741
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12993246_5402156 | -0.10228 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_15742
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12993488_5402148 | -0.64316 | 0 | 1.0114 | -1 | Konten_15744
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12993604_5402142 | -0.143 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_15745
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12993881_5402152 | -2.1867 | 0 | 1.0086 | -1 | Konten_15747
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12993996_5402094 | -0.050608 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_15748
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12994111_5402021 | 0 | 0 | 1.0067 | 1 | Konten_15749
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12994273_5402055 | -0.01927 | 0 | 1.011 | -1 | Konten_15750
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12994388_5402057 | -0.029154 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_15751
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12994504_5402016 | -0.04093 | 0 | 1.0088 | -1 | Konten_15752
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12994727_5402098 | -0.15587 | 0 | 1.0114 | -1 | Konten_15753
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12994869_5402071 | -1.2006 | 0 | 1.0095 | -1 | Konten_15754
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST348958887_5402308 | -1.4594 | 0 | 1.0099 | -1 | Konten_18678
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST37794491_5402216 | 0 | 0.00509 | 1.0349 | 6.1232e-17 | Konten_18866
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST380466144_5402344 | 0.01167 | 0.00361 | 1.0383 | 0.95534 | Konten_18874
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST412672447_5402311 | 0.00928 | 0.00253 | 1.0401 | 0.96479 | Konten_19071
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST426816866_5402330 | 0.00904 | 0.00282 | 1.0381 | 0.95463 | Konten_19162
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST428595358_5402359 | 0.02416 | 0.00759 | 1.0373 | 0.95403 | Konten_19180
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST68016269_5402222 | 0.00845 | 0.00266 | 1.0351 | 0.95386 | Konten_19608
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST68599463_5402220 | 0.01 | 0.00292 | 1.0368 | 0.95991 | Konten_19619
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST93225254_5402307 | 0.01237 | 0.0034 | 1.0351 | 0.96424 | Konten_19844
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_111081498_5402390 | 0.00871 | 0.00269 | 1.0408 | 0.95547 | Konten_10636
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12987914_5402306 | 0.00697 | 0.00199 | 1.0254 | 0.96158 | Konten_15702
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12991184_5402316 | 0.09259 | 0.02836 | 1.0412 | 0.95615 | Konten_15728
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12991346_5402331 | 0.01505 | 0.00437 | 1.0318 | 0.96034 | Konten_15729
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12991443_5402315 | 0.01099 | 0.00337 | 1.0411 | 0.95606 | Konten_15730
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12991605_5402348 | 0.00722 | 0.00228 | 1.034 | 0.95358 | Konten_15731
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12991720_5402310 | 0.00606 | 0.00188 | 1.0278 | 0.95509 | Konten_15732
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12991847_5402345 | 0.03037 | 0.01062 | 1.032 | 0.94395 | Konten_15733
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12992189_5402381 | 0.00337 | 0.00102 | 1.026 | 0.95712 | Konten_15735
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12992419_5402155 | 0.01202 | 0.00316 | 1.0227 | 0.96714 | Konten_15737
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12992516_5402360 | 0.01619 | 0.00505 | 1.0074 | 0.95464 | Konten_15738
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12992747_5402140 | 0.01072 | 0.0033 | 1.0169 | 0.95574 | Konten_15739
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12992940_5402367 | 0.0196 | 0.00543 | 1.0075 | 0.9637 | Konten_15740
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12993055_5402314 | 0.01682 | 0.00515 | 1.0113 | 0.95618 | Konten_15741
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12993246_5402156 | 0.01798 | 0.00538 | 1.0066 | 0.95803 | Konten_15742
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12993488_5402148 | 0.02684 | 0.00827 | 1.0067 | 0.95566 | Konten_15744
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12993604_5402142 | 0.00854 | 0.00265 | 1.0007 | 0.95508 | Konten_15745
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12993881_5402152 | 0.02789 | 0.00805 | 1.041 | 0.96078 | Konten_15747
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12993996_5402094 | 0.02218 | 0.00681 | 1.0412 | 0.95596 | Konten_15748
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12994111_5402021 | 0.01143 | 0.0035 | 1.0351 | 0.95618 | Konten_15749
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12994273_5402055 | 0 | 0 | 1.0412 | 1 | Konten_15750
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12994388_5402057 | 0.05757 | 0.01755 | 1.0411 | 0.95654 | Konten_15751
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12994504_5402016 | 0.05086 | 0.01507 | 1.0408 | 0.9588 | Konten_15752
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12994727_5402098 | 0.01013 | 0.00318 | 1.0007 | 0.95409 | Konten_15753
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12994869_5402071 | 0.01445 | 0.00448 | 1.0325 | 0.95515 | Konten_15754
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_348958887_5402308 | 0 | 0 | 1.0412 | 1 | Konten_18678
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_37794491_5402216 | -0.28365 | 0 | 1.0349 | -1 | Konten_18866
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_380466144_5402344 | 0 | 0 | 1.0383 | 1 | Konten_18874
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_412672447_5402311 | -0.045772 | 0 | 1.0401 | -1 | Konten_19071
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_426816866_5402330 | -0.0276 | 0 | 1.0381 | -1 | Konten_19162
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_428595358_5402359 | -0.37076 | 0 | 1.0373 | -1 | Konten_19180
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_68016269_5402222 | -0.10004 | 0 | 1.0351 | -1 | Konten_19608
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_68599463_5402220 | -0.13855 | 0 | 1.0368 | -1 | Konten_19619
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_93225254_5402307 | -0.12623 | 0 | 1.0351 | -1 | Konten_19844
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988011_5402146 | -0.099163 | 0 | 1.0408 | -1 | Konten_15703
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988126_5402136 | -1.4694 | 0 | 1.0254 | -1 | Konten_15704
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988317_5402138 | -1.1488 | 0 | 1.0412 | -1 | Konten_15705
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988442_5402193 | -1.2936 | 0 | 1.0318 | -1 | Konten_15706
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988632_5402158 | -0.22627 | 0 | 1.0411 | -1 | Konten_15707
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988747_5402060 | -0.17354 | 0 | 1.034 | -1 | Konten_15708
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988872_5402137 | -0.10721 | 0 | 1.0278 | -1 | Konten_15709
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988988_5402194 | 0 | 0 | 1.032 | 1 | Konten_15710
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989115_5402153 | -0.013885 | 0 | 1.026 | -1 | Konten_15711
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989258_5402192 | -0.10189 | 0 | 1.0227 | -1 | Konten_15712
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989375_5402139 | -0.31058 | 0 | 1.0074 | -1 | Konten_15713
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989490_5402150 | -3.2208 | 0 | 1.0169 | -1 | Konten_15714
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989605_5402196 | -1.3807 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_15715
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989748_5402195 | -0.1311 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_15716
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989939_5402145 | -0.10848 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_15717
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990054_5402197 | -0.33603 | 0 | 1.0067 | -1 | Konten_15718
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990169_5402176 | -0.079192 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_15719
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990284_5402179 | 0 | 0 | 1.041 | 1 | Konten_15720
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990393_5402186 | -0.25442 | 0 | 1.0412 | -1 | Konten_15721
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990490_5402160 | -0.10904 | 0 | 1.0351 | -1 | Konten_15722
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990606_5402188 | 0 | 0 | 1.0412 | 1 | Konten_15723
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990731_5402187 | -0.018423 | 0 | 1.0411 | -1 | Konten_15724
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990828_5402166 | 0 | 0 | 1.0408 | 1 | Konten_15725
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990953_5402183 | -0.36097 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_15726
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST13265050_5402185 | -0.10409 | 0 | 1.0325 | -1 | Konten_17655
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST354504932_5402237 | 0 | 0 | 1.0412 | 1 | Konten_18750
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST387889744_5402309 | -1.0204 | 0 | 1.002 | -1 | Konten_18910
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST394522729_5402338 | -0.55009 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_18952
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988011_5402146 | -4.159 | 0 | 1.0227 | -1 | Konten_15703
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988126_5402136 | -3.3348 | 0 | 1.032 | -1 | Konten_15704
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988317_5402138 | 0.01881 | 0.00544 | 1.0185 | 0.96063 | Konten_15705
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988442_5402193 | 0.01051 | 0.00326 | 1.0207 | 0.95511 | Konten_15706
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988632_5402158 | 0.00712 | 0.00215 | 1.017 | 0.95731 | Konten_15707
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988747_5402060 | 0.00556 | 0.00172 | 1.0147 | 0.95533 | Konten_15708
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988872_5402137 | 0.01212 | 0.00335 | 1.0231 | 0.96386 | Konten_15709
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988988_5402194 | 0.00753 | 0.00229 | 1.0045 | 0.95674 | Konten_15710
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989115_5402153 | 0.01824 | 0.00561 | 1.0235 | 0.95581 | Konten_15711
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989258_5402192 | 0.0031 | 0.00096 | 1.0122 | 0.95524 | Konten_15712
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989375_5402139 | 0.01245 | 0.00376 | 1.0244 | 0.9573 | Konten_15713
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989490_5402150 | 0.00906 | 0.00282 | 1.0149 | 0.95482 | Konten_15714
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989605_5402196 | 0.03025 | 0.00892 | 1.0247 | 0.95917 | Konten_15715
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989748_5402195 | 0.01855 | 0.00548 | 1.0256 | 0.95903 | Konten_15716
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989939_5402145 | 0.00707 | 0.00204 | 1.0065 | 0.9608 | Konten_15717
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990054_5402197 | 0.00895 | 0.00278 | 1.01 | 0.95499 | Konten_15718
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990169_5402176 | 0.01419 | 0.00429 | 1.0251 | 0.95721 | Konten_15719
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990284_5402179 | 0.00679 | 0.00214 | 1.0078 | 0.95375 | Konten_15720
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990393_5402186 | 0.0071 | 0.00207 | 1.0264 | 0.96003 | Konten_15721
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990490_5402160 | 0.00764 | 0.00242 | 1.0103 | 0.95332 | Konten_15722
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990606_5402188 | 0.00731 | 0.00223 | 1.0105 | 0.95648 | Konten_15723
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990731_5402187 | 0.02964 | 0.00869 | 1.0274 | 0.95961 | Konten_15724
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990828_5402166 | 0.00921 | 0.00269 | 1.0278 | 0.95989 | Konten_15725
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990953_5402183 | 0.00907 | 0.00282 | 1.028 | 0.95491 | Konten_15726
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_13265050_5402185 | 0.01696 | 0.00448 | 1.0281 | 0.96684 | Konten_17655
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_354504932_5402237 | 0.01385 | 0.00422 | 1.0282 | 0.95658 | Konten_18750
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_387889744_5402309 | 0.00979 | 0.00285 | 1.0279 | 0.96014 | Konten_18910
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_394522729_5402338 | 0.02084 | 0.0072 | 1.0278 | 0.94518 | Konten_18952
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST101151572_5402233 | 0.0078 | 0.0024 | 1.0218 | 0.95578 | Konten_10555
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12994984_5402013 | 0.01079 | 0.00332 | 1.0199 | 0.95578 | Konten_15755
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995146_5402091 | -0.2126 | 0 | 1.0185 | -1 | Konten_15756
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995261_5402014 | -0.076311 | 0 | 1.0207 | -1 | Konten_15757
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995425_5402037 | -0.06363 | 0 | 1.017 | -1 | Konten_15758
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995541_5402111 | -0.14866 | 0 | 1.0147 | -1 | Konten_15759
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995656_5402043 | -0.28385 | 0 | 1.0231 | -1 | Konten_15760
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995799_5402175 | -0.12348 | 0 | 1.0045 | -1 | Konten_15761
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995914_5402162 | -0.23663 | 0 | 1.0235 | -1 | Konten_15762
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996030_5402189 | -0.1911 | 0 | 1.0122 | -1 | Konten_15763
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996145_5402161 | -0.10926 | 0 | 1.0244 | -1 | Konten_15764
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996367_5402177 | -0.29684 | 0 | 1.0149 | -1 | Konten_15765
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996509_5402171 | -0.21807 | 0 | 1.0247 | -1 | Konten_15766
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996624_5402159 | -0.36119 | 0 | 1.0256 | -1 | Konten_15768
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996740_5402181 | -0.16407 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_15769
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996856_5402167 | -0.16719 | 0 | 1.01 | -1 | Konten_15770
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12997000_5402190 | -0.10253 | 0 | 1.0251 | -1 | Konten_15771
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12997115_5402157 | -0.10841 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_15772
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12997387_5402170 | -0.14471 | 0 | 1.0264 | -1 | Konten_15773
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12997502_5402180 | -0.2121 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_15774
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12997730_5402173 | -0.13762 | 0 | 1.0105 | -1 | Konten_15775
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12997894_5402184 | -0.49536 | 0 | 1.0274 | -1 | Konten_15776
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12998068_5402163 | -0.094677 | 0 | 1.0278 | -1 | Konten_15777
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12998184_5402191 | -0.22763 | 0 | 1.028 | -1 | Konten_15778
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12998401_5402168 | -0.15446 | 0 | 1.0281 | -1 | Konten_15779
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12998638_5402207 | -0.14043 | 0 | 1.0282 | -1 | Konten_15780
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12998754_5402164 | -0.32076 | 0 | 1.0279 | -1 | Konten_15781
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12998971_5402172 | 0 | 0 | 1.0278 | 1 | Konten_15782
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12999111_5402174 | -0.17303 | 0 | 1.0218 | -1 | Konten_15783
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12999236_5402182 | -0.12942 | 0 | 1.0199 | -1 | Konten_15784
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12999444_5402165 | 0.017 | 0.00527 | 1.0363 | 0.95516 | Konten_15785
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12999606_5402169 | 0.01553 | 0.00457 | 1.003 | 0.95933 | Konten_15786
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12999721_5402178 | 0.00967 | 0.00284 | 1.0161 | 0.95948 | Konten_15787
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST386299241_5402241 | 0.01578 | 0.0047 | 1.0143 | 0.95839 | Konten_18902
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST55211254_5402219 | 0.04025 | 0.01192 | 1.016 | 0.95884 | Konten_19513
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST61628021_5402218 | 0.01939 | 0.00522 | 1.021 | 0.96562 | Konten_19573
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST75960322_5402223 | 0.01083 | 0.00328 | 1.0233 | 0.95707 | Konten_19708
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_101151572_5402233 | 0.01415 | 0.00412 | 1.0339 | 0.96013 | Konten_10555
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12994984_5402013 | 0.01436 | 0.0044 | 1.0298 | 0.95612 | Konten_15755
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995146_5402091 | 0.01812 | 0.00607 | 1.0344 | 0.94821 | Konten_15756
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995261_5402014 | 0.01802 | 0.00539 | 1.0352 | 0.95806 | Konten_15757
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995425_5402037 | 0.01543 | 0.00448 | 1.0359 | 0.96034 | Konten_15758
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995541_5402111 | 0.0217 | 0.00614 | 1.0384 | 0.96222 | Konten_15759
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995656_5402043 | 0 | 0 | 1.0409 | 1 | Konten_15760
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995799_5402175 | 0.01833 | 0.00518 | 1.037 | 0.96231 | Konten_15761
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995914_5402162 | 0.00641 | 0.00202 | 1.0408 | 0.95376 | Konten_15762
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996030_5402189 | 0.01372 | 0.00429 | 1.0398 | 0.95443 | Konten_15763
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996145_5402161 | 0.01361 | 0.00411 | 1.0408 | 0.9573 | Konten_15764
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996367_5402177 | 0.00999 | 0.00302 | 1.0378 | 0.95722 | Konten_15765
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996509_5402171 | 0.01301 | 0.00384 | 1.0406 | 0.9591 | Konten_15766
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996624_5402159 | 0.01434 | 0.00432 | 1.0408 | 0.95749 | Konten_15768
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996740_5402181 | 0.01721 | 0.00513 | 1.0409 | 0.95833 | Konten_15769
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996856_5402167 | 0.11855 | 0.03403 | 1.0406 | 0.96118 | Konten_15770
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12997000_5402190 | 0.02395 | 0.00715 | 1.041 | 0.95821 | Konten_15771
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12997115_5402157 | 0.02258 | 0.00694 | 1.041 | 0.95587 | Konten_15772
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12997387_5402170 | 0.02877 | 0.00823 | 1.0407 | 0.96144 | Konten_15773
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12997502_5402180 | 0.02404 | 0.00753 | 1.0412 | 0.95428 | Konten_15774
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12997730_5402173 | 0.02393 | 0.00697 | 1.0412 | 0.9601 | Konten_15775
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12997894_5402184 | 0.0058 | 0.00169 | 1.0379 | 0.96007 | Konten_15776
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12998068_5402163 | 0.03026 | 0.00839 | 1.0412 | 0.96365 | Konten_15777
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12998184_5402191 | 0.01365 | 0.00424 | 1.0408 | 0.95499 | Konten_15778
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12998401_5402168 | 0.01352 | 0.00413 | 1.038 | 0.95637 | Konten_15779
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12998638_5402207 | 0.0059 | 0.00171 | 1.0408 | 0.96047 | Konten_15780
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12998754_5402164 | 0 | 0 | 1.0044 | 1 | Konten_15781
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12998971_5402172 | 0.00996 | 0.00315 | 1.0377 | 0.95345 | Konten_15782
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12999111_5402174 | 0.01629 | 0.00505 | 1.0407 | 0.95516 | Konten_15783
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12999236_5402182 | 0.00339 | 0.0011 | 1.0084 | 0.95118 | Konten_15784
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12999444_5402165 | -0.74376 | 0 | 1.0363 | -1 | Konten_15785
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12999606_5402169 | -0.71567 | 0 | 1.003 | -1 | Konten_15786
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12999721_5402178 | -0.10381 | 0 | 1.0161 | -1 | Konten_15787
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_386299241_5402241 | -0.37994 | 0 | 1.0143 | -1 | Konten_18902
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_55211254_5402219 | -0.045538 | 0 | 1.016 | -1 | Konten_19513
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_61628021_5402218 | -2.7879 | 0 | 1.021 | -1 | Konten_19573
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_75960322_5402223 | -0.19179 | 0 | 1.0233 | -1 | Konten_19708
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12188443_10kV_4407127 | -0.27561 | 0 | 1.0339 | -1 | Konten_10746
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12248500_4407134 | -0.245 | 0 | 1.0298 | -1 | Konten_10901
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12829251_4407086 | -0.39762 | 0 | 1.0344 | -1 | Konten_14606
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12830430_4407064 | -0.076432 | 0 | 1.0352 | -1 | Konten_14614
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12830545_4407026 | -0.20701 | 0 | 1.0359 | -1 | Konten_14615
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST13313967_4407065 | -0.38211 | 0 | 1.0384 | -1 | Konten_17988
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST13446059_10kV_6601509 | -0.087269 | 0 | 1.0409 | -1 | Konten_18306
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST13446224_10kV_6601510 | -0.22752 | 0 | 1.037 | -1 | Konten_18307
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST13446584_10kV_6601511 | -0.054269 | 0 | 1.0408 | -1 | Konten_18309
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST13446777_10kV_6601512 | -0.042423 | 0 | 1.0398 | -1 | Konten_18310
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST340200771_4407063 | -0.21266 | 0 | 1.0408 | -1 | Konten_18650
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST72631483_10kV_6601914 | -0.1663 | 0 | 1.0378 | -1 | Konten_19660
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12188443_10kV_4407127 | -0.11126 | 0 | 1.0406 | -1 | Konten_10746
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12248500_4407134 | -0.10881 | 0 | 1.0408 | -1 | Konten_10901
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12829251_4407086 | -0.13552 | 0 | 1.0409 | -1 | Konten_14606
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12830430_4407064 | -1.1516 | 0 | 1.0406 | -1 | Konten_14614
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12830545_4407026 | -0.071469 | 0 | 1.041 | -1 | Konten_14615
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_13313967_4407065 | -0.17278 | 0 | 1.041 | -1 | Konten_17988
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_13446059_10kV_6601509 | -0.27339 | 0 | 1.0407 | -1 | Konten_18306
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_13446224_10kV_6601510 | -0.21952 | 0 | 1.0412 | -1 | Konten_18307
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_13446584_10kV_6601511 | -0.13391 | 0 | 1.0412 | -1 | Konten_18309
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_13446777_10kV_6601512 | -0.17306 | 0 | 1.0379 | -1 | Konten_18310
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_340200771_4407063 | -0.28326 | 0 | 1.0412 | -1 | Konten_18650
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_72631483_10kV_6601914 | -0.11408 | 0 | 1.0408 | -1 | Konten_19660
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12819213_4407075 | -0.19981 | 0 | 1.038 | -1 | Konten_14542
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12821689_4407054 | -0.088923 | 0 | 1.0408 | -1 | Konten_14558
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12821854_4407109 | 0 | 0 | 1.0044 | 1 | Konten_14559
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12821969_4407020 | -1.0064 | 0 | 1.0377 | -1 | Konten_14560
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12822089_4407083 | -0.14846 | 0 | 1.0407 | -1 | Konten_14561
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12822312_4407002 | -0.024962 | 0 | 1.0084 | -1 | Konten_14563
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12822579_4407058 | -0.77722 | 0 | 1.0297 | -1 | Konten_14564
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12822779_4407125 | -0.7162 | 0 | 1.016 | -1 | Konten_14565
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12823252_4407104 | -1.1385 | 0 | 1.0377 | -1 | Konten_14568
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12823418_4407050 | 0.02046 | 0.00608 | 1 | 0.95857 | Konten_14569
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12823959_4407110 | 0.00682 | 0.00222 | 1.0043 | 0.95089 | Konten_14572
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12824154_4407107 | 0.00325 | 0.00107 | 1.0043 | 0.94985 | Konten_14573
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12824656_4407101 | 0.00525 | 0.0017 | 1.0043 | 0.95137 | Konten_14576
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12824917_4407103 | 0.00678 | 0.00211 | 1.004 | 0.95483 | Konten_14577
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12825033_4407111 | 0.0095 | 0.00295 | 1.0043 | 0.95502 | Konten_14578
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12825175_4407106 | 0 | 0 | 1.0265 | 1 | Konten_14579
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12825407_4407105 | 0 | 0 | 1.012 | 1 | Konten_14581
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13359541_4407120 | 0 | 0 | 1.0186 | 1 | Konten_18264
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST21764423_4407132 | 0 | 0 | 1.0195 | 1 | Konten_18365
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST427294269_4407150 | 0.01499 | 0.00517 | 1.0043 | 0.94535 | Konten_19169
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST58770513_4407113 | 0 | 0 | 1.006 | 1 | Konten_19544
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12819213_4407075 | 0 | 0 | 1 | 1 | Konten_14542
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12821689_4407054 | -0.025923 | 0 | 1.0043 | -1 | Konten_14558
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12821854_4407109 | -0.1403 | 0 | 1.0043 | -1 | Konten_14559
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12821969_4407020 | -0.076308 | 0 | 1.0043 | -1 | Konten_14560
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12822089_4407083 | -0.034077 | 0 | 1.004 | -1 | Konten_14561
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12822312_4407002 | -0.025154 | 0 | 1.0043 | -1 | Konten_14563
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12822579_4407058 | -5.5933 | 0 | 1.0265 | -1 | Konten_14564
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12822779_4407125 | 0 | 0 | 1.012 | 1 | Konten_14565
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12823252_4407104 | 0 | 0 | 1.0186 | 1 | Konten_14568
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12823418_4407050 | 0 | 0 | 1.0195 | 1 | Konten_14569
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12823959_4407110 | 0 | 0 | 1.0043 | 1 | Konten_14572
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12824154_4407107 | 0 | 0 | 1.006 | 1 | Konten_14573
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12824656_4407101 | 0.016 | 0.00505 | 1.0009 | 0.95363 | Konten_14576
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12824917_4407103 | 0.02561 | 0.0077 | 1.0007 | 0.95765 | Konten_14577
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12825033_4407111 | 0.01005 | 0.00308 | 1.0026 | 0.95611 | Konten_14578
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12825175_4407106 | 0.01773 | 0.00535 | 1.0012 | 0.95736 | Konten_14579
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12825407_4407105 | 0.02473 | 0.00721 | 1.0019 | 0.96003 | Konten_14581
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13359541_4407120 | 0.03892 | 0.01104 | 1.0011 | 0.96204 | Konten_18264
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_21764423_4407132 | 0.02454 | 0.00738 | 1.0006 | 0.95763 | Konten_18365
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_427294269_4407150 | 0.00341 | 0.00112 | 1.0011 | 0.95007 | Konten_19169
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_58770513_4407113 | 0.00021 | 4e-05 | 1.0025 | 0.98234 | Konten_19544
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12187817_4407042 | 0.02007 | 0.00605 | 1.0019 | 0.95744 | Konten_10744
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12777055_4407066 | 0.02078 | 0.00606 | 1.0025 | 0.96001 | Konten_14264
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12777246_4407091 | 0.01923 | 0.00573 | 1.0032 | 0.95836 | Konten_14265
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12824473_4407087 | 0.01311 | 0.00407 | 1.0027 | 0.95504 | Konten_14575
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12825300_4407129 | 0.02712 | 0.00843 | 1.0031 | 0.95493 | Konten_14580
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12825586_4407067 | 0.01373 | 0.00414 | 1.0027 | 0.95742 | Konten_14582
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12825733_4407133 | 0.01522 | 0.00449 | 1.003 | 0.95913 | Konten_14583
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12826129_4407093 | 0.05089 | 0.01445 | 1.003 | 0.96197 | Konten_14586
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12828205_4407045 | 0.02542 | 0.0074 | 1.0003 | 0.96014 | Konten_14600
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12828399_4407021 | 0.02361 | 0.00739 | 1.0012 | 0.95434 | Konten_14601
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12828508_4407062 | 0 | 0.01025 | 1.0033 | 6.1232e-17 | Konten_14602
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12828672_4407048 | 0.03881 | 0.01191 | 1.0031 | 0.956 | Konten_14603
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12828836_4407112 | -0.026708 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_14604
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12829028_10kV_4407217 | -0.19421 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_14605
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12829416_4407126 | -0.1427 | 0 | 1.0026 | -1 | Konten_14608
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12829599_4407131 | -1.9328 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_14609
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12829726_4407010 | -0.24444 | 0 | 1.0019 | -1 | Konten_14610
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12829926_4407036 | -0.17895 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_14611
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12830060_4407096 | -0.15466 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_14612
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12830245_10kV_4407253 | -0.017808 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_14613
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21764404_4407046 | -0.14346 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_18362
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST353744369_4407097 | -0.2452 | 0 | 1.0019 | -1 | Konten_18740
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST52852238_4407130 | -0.10803 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_19493
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST66400249_4407095 | -0.13408 | 0 | 1.0032 | -1 | Konten_19594
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST75730835_4407047 | -0.032257 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_19702
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12187817_4407042 | -0.13741 | 0 | 1.0031 | -1 | Konten_10744
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12777055_4407066 | -0.09056 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_14264
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12777246_4407091 | -0.086215 | 0 | 1.003 | -1 | Konten_14265
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12824473_4407087 | -0.16403 | 0 | 1.003 | -1 | Konten_14575
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12825300_4407129 | -0.064731 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_14580
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12825586_4407067 | -0.043346 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_14582
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12825733_4407133 | -0.55917 | 0 | 1.0033 | -1 | Konten_14583
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12826129_4407093 | -0.15977 | 0 | 1.0031 | -1 | Konten_14586
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12828205_4407045 | -0.59935 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_14600
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12828399_4407021 | 0.00327 | 0.00106 | 1.0048 | 0.95127 | Konten_14601
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12828508_4407062 | 0.01064 | 0.00315 | 1.0038 | 0.95886 | Konten_14602
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12828672_4407048 | 0.00336 | 0.00107 | 1.0045 | 0.95285 | Konten_14603
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12828836_4407112 | 0.0379 | 0.01134 | 1.0101 | 0.95803 | Konten_14604
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12829028_10kV_4407217 | 0.00678 | 0.00216 | 1.012 | 0.95281 | Konten_14605
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12829416_4407126 | 0.00903 | 0.00273 | 1.0115 | 0.95721 | Konten_14608
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12829599_4407131 | 0.00324 | 0.00103 | 1.0072 | 0.953 | Konten_14609
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12829726_4407010 | 0.0111 | 0.00308 | 1.0075 | 0.96359 | Konten_14610
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12829926_4407036 | 0.00101 | 0.0002 | 1.008 | 0.98095 | Konten_14611
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12830060_4407096 | 0.01087 | 0.00325 | 1.008 | 0.95809 | Konten_14612
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12830245_10kV_4407253 | 0.01152 | 0.0034 | 1.0079 | 0.9591 | Konten_14613
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21764404_4407046 | 0.03297 | 0.01004 | 1.0078 | 0.95663 | Konten_18362
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_353744369_4407097 | 0.00329 | 0.00107 | 1.0053 | 0.95097 | Konten_18740
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_52852238_4407130 | 0.00917 | 0.00288 | 0.99997 | 0.95405 | Konten_19493
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_66400249_4407095 | 0.02497 | 0.00794 | 1.0059 | 0.95298 | Konten_19594
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_75730835_4407047 | 0.00651 | 0.0021 | 1.0073 | 0.95171 | Konten_19702
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12248337_4407135 | 0.0184 | 0.00547 | 1.0064 | 0.95854 | Konten_10900
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12822205_4407108 | 0 | 0 | 1.0075 | 1 | Konten_14562
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12825842_4407367 | 0.01635 | 0.00495 | 1.0058 | 0.9571 | Konten_14584
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12825951_4407071 | 0.00565 | 0.00177 | 0.99993 | 0.95427 | Konten_14585
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12826272_4407123 | 0.01082 | 0.00331 | 1.008 | 0.95626 | Konten_14587
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12826369_4407098 | 0.03915 | 0.01143 | 1.0061 | 0.95993 | Konten_14588
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12826466_4407076 | 0.00259 | 0.00084 | 1.0069 | 0.95122 | Konten_14589
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12826573_4407029 | 0.02003 | 0.00629 | 1.0063 | 0.95406 | Konten_14590
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12826735_4407118 | 0.00687 | 0.0022 | 1.0078 | 0.95236 | Konten_14591
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12826844_4407069 | 0 | 0 | 1.0048 | 1 | Konten_14592
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12827027_4407068 | -0.69147 | 0 | 1.0038 | -1 | Konten_14593
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12827248_4407049 | -0.043577 | 0 | 1.0045 | -1 | Konten_14594
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12827439_4407027 | -0.076474 | 0 | 1.0101 | -1 | Konten_14595
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12827602_4407033 | -5.3969 | 0 | 1.012 | -1 | Konten_14596
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12827865_4407117 | -0.088455 | 0 | 1.0115 | -1 | Konten_14597
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12827974_4407084 | -0.062962 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_14598
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12828089_4407077 | -0.043914 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_14599
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST21764410_4407122 | -0.086208 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_18363
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST448477493_4407030 | -0.075923 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_19417
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST449893368_4407031 | -0.14228 | 0 | 1.0079 | -1 | Konten_19419
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST449893395_4407032 | -0.21386 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_19420
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST74091292_4407061 | -0.017423 | 0 | 1.0053 | -1 | Konten_19674
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12248337_4407135 | -0.0044231 | 0 | 0.99997 | -1 | Konten_10900
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12822205_4407108 | 0 | 0 | 1.0059 | 1 | Konten_14562
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12825842_4407367 | -0.073923 | 0 | 1.0073 | -1 | Konten_14584
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12825951_4407071 | -0.094692 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_14585
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12826272_4407123 | -0.34536 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_14587
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12826369_4407098 | 0 | 0 | 1.0058 | 1 | Konten_14588
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12826466_4407076 | 0 | 0 | 0.99993 | 1 | Konten_14589
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12826573_4407029 | -0.12325 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_14590
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12826735_4407118 | -0.046462 | 0 | 1.0061 | -1 | Konten_14591
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12826844_4407069 | -0.037154 | 0 | 1.0069 | -1 | Konten_14592
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12827027_4407068 | -0.088295 | 0 | 1.0063 | -1 | Konten_14593
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12827248_4407049 | -0.071449 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_14594
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12827439_4407027 | -1.3122 | 0 | 1.0101 | -1 | Konten_14595
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12827602_4407033 | 0.00957 | 0.003 | 1.0011 | 0.95421 | Konten_14596
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12827865_4407117 | 0.01928 | 0.00536 | 1.0002 | 0.96346 | Konten_14597
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12827974_4407084 | 0.0065 | 0.00204 | 1.0028 | 0.95411 | Konten_14598
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12828089_4407077 | 0.01613 | 0.00491 | 1.0006 | 0.95666 | Konten_14599
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_21764410_4407122 | 0.00545 | 0.00173 | 1.0028 | 0.95313 | Konten_18363
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_448477493_4407030 | 0 | 0 | 1.0027 | 1 | Konten_19417
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_449893368_4407031 | 0.00949 | 0.00289 | 1.0027 | 0.95663 | Konten_19419
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_449893395_4407032 | 0.00667 | 0.00203 | 1.0025 | 0.95667 | Konten_19420
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_74091292_4407061 | 0.01361 | 0.00411 | 1.0025 | 0.9573 | Konten_19674
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12768327_10kV_4407260 | 0 | 0 | 1.0021 | 1 | Konten_14223
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12769191_10kV_4407216 | 0.0025 | 0.00077 | 1.0021 | 0.9557 | Konten_14228
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12770983_10kV_4407236 | 0 | 0.04596 | 1.0024 | 6.1232e-17 | Konten_14236
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12771719_10kV_4407213 | 0.0186 | 0.00558 | 1.0022 | 0.95783 | Konten_14240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12771998_10kV_4407270 | 0 | 0.0055 | 1.0024 | 6.1232e-17 | Konten_14242
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12772432_10kV_4407225 | 0.00779 | 0.00241 | 1.0006 | 0.95533 | Konten_14243
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12773292_10kV_4407251 | 0.01091 | 0.00336 | 1.0015 | 0.9557 | Konten_14247
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12773722_10kV_4407241 | 0.01248 | 0.00372 | 1.0019 | 0.95833 | Konten_14249
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12773939_10kV_4407210 | 0.00475 | 0.00144 | 1.0025 | 0.95699 | Konten_14250
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12775091_10kV_4407230 | 0 | 0 | 1.0024 | 1 | Konten_14255
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12768327_10kV_4407260 | 0 | 0 | 1.0024 | 1 | Konten_14223
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12769191_10kV_4407216 | 0 | 0 | 1.0024 | 1 | Konten_14228
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12770983_10kV_4407236 | 0.00682 | 0.00219 | 1 | 0.95212 | Konten_14236
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12771719_10kV_4407213 | -0.036923 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_14240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12771998_10kV_4407270 | -0.12054 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_14242
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12772432_10kV_4407225 | -0.012308 | 0 | 1.0028 | -1 | Konten_14243
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12773292_10kV_4407251 | -0.21973 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_14247
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12773722_10kV_4407241 | -0.017038 | 0 | 1.0028 | -1 | Konten_14249
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12773939_10kV_4407210 | -0.037577 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_14250
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12775091_10kV_4407230 | -0.016692 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_14255
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12230951_10kV_4407203 | -0.045038 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_10833
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12763489_10kV_4407279 | -0.0078077 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_14199
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12763887_10kV_4407242 | 0 | 0 | 1.0021 | 1 | Konten_14201
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12765101_10kV_4407243 | 0 | 0 | 1.0021 | 1 | Konten_14206
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12765312_10kV_4407263 | -0.34507 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_14207
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12765989_10kV_4407292 | -0.047692 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_14211
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12766383_10kV_4407219 | -0.23367 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_14213
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12767026_10kV_4407214 | -0.021731 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_14216
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12767378_10kV_4407204 | -0.074407 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_14218
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12767714_10kV_4407289 | -0.12037 | 0 | 1.0019 | -1 | Konten_14220
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12767929_10kV_4407233 | 0 | 0 | 1.0025 | 1 | Konten_14221
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12768110_10kV_4407231 | 0 | 0 | 1.0024 | 1 | Konten_14222
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12768542_10kV_4407255 | 0 | 0 | 1.0024 | 1 | Konten_14224
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12768771_10kV_4407237 | 0 | 0 | 1.0024 | 1 | Konten_14225
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12768970_10kV_4407206 | -0.011654 | 0 | 1 | -1 | Konten_14226
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12769407_10kV_4407224 | 0.01895 | 0.00603 | 1.0013 | 0.95292 | Konten_14229
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12769602_10kV_4407272 | 0.02741 | 0.00849 | 1.0013 | 0.95523 | Konten_14230
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12769781_10kV_4407288 | 0.01368 | 0.00433 | 1.0011 | 0.95338 | Konten_14231
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12770211_10kV_4407239 | 0.01958 | 0.00621 | 1.0011 | 0.95321 | Konten_14233
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12770418_10kV_4407201 | 0.01359 | 0.00431 | 1.0012 | 0.95321 | Konten_14234
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12771104_10kV_4407207 | 0.00343 | 0.00111 | 1.0012 | 0.95142 | Konten_14237
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12771319_10kV_4407227 | 0.01628 | 0.00524 | 1.0015 | 0.95191 | Konten_14238
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12771502_10kV_4407280 | 0.013 | 0.00401 | 1.0013 | 0.95557 | Konten_14239
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12772649_10kV_4407297 | 0.01358 | 0.00429 | 1.0012 | 0.95355 | Konten_14244
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12772830_10kV_4407240 | 0.01292 | 0.00389 | 1.0012 | 0.95754 | Konten_14245
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12774154_10kV_4407208 | -0.12501 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_14251
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12774439_10kV_4407246 | -0.054231 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_14252
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12230951_10kV_4407203 | -0.012808 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_10833
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12763489_10kV_4407279 | -0.082731 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_14199
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12763887_10kV_4407242 | -0.11244 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_14201
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12765101_10kV_4407243 | 0 | 0 | 1.0012 | 1 | Konten_14206
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12765312_10kV_4407263 | -0.098538 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_14207
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12765989_10kV_4407292 | -0.055692 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_14211
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12766383_10kV_4407219 | -0.018808 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_14213
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12767026_10kV_4407214 | -0.055923 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_14216
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12767378_10kV_4407204 | 0.02683 | 0.0083 | 1.0021 | 0.95533 | Konten_14218
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12767714_10kV_4407289 | 0.02561 | 0.00808 | 1.0022 | 0.95366 | Konten_14220
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12767929_10kV_4407233 | 0.01305 | 0.00421 | 1.0024 | 0.9517 | Konten_14221
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12768110_10kV_4407231 | 0.01705 | 0.00543 | 1.0022 | 0.95285 | Konten_14222
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12768542_10kV_4407255 | 0.00782 | 0.00246 | 1.0025 | 0.95391 | Konten_14224
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12768771_10kV_4407237 | 0.07061 | 0.02094 | 1.0021 | 0.95873 | Konten_14225
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12768970_10kV_4407206 | 0.02708 | 0.00839 | 1.0021 | 0.95521 | Konten_14226
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12769407_10kV_4407224 | 0.01176 | 0.00371 | 1.0014 | 0.95367 | Konten_14229
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12769602_10kV_4407272 | 0.00916 | 0.00291 | 1.0025 | 0.95306 | Konten_14230
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12769781_10kV_4407288 | 0.00652 | 0.00211 | 1.0011 | 0.95142 | Konten_14231
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12770211_10kV_4407239 | 0.00518 | 0.00169 | 1.0026 | 0.95068 | Konten_14233
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12770418_10kV_4407201 | 0.00686 | 0.00228 | 1.0013 | 0.94896 | Konten_14234
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12771104_10kV_4407207 | 0.00652 | 0.00212 | 1.0028 | 0.95099 | Konten_14237
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12771319_10kV_4407227 | 0.00975 | 0.00308 | 1.0027 | 0.95355 | Konten_14238
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12771502_10kV_4407280 | 0.04778 | 0.01502 | 1.0022 | 0.95397 | Konten_14239
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12772649_10kV_4407297 | 0.01989 | 0.00641 | 1.0021 | 0.95179 | Konten_14244
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12772830_10kV_4407240 | 0.02768 | 0.00948 | 1.0021 | 0.94605 | Konten_14245
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12774154_10kV_4407208 | 0.0129 | 0.00418 | 1.0022 | 0.9513 | Konten_14251
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12774439_10kV_4407246 | 0.02029 | 0.00644 | 1.0023 | 0.95314 | Konten_14252
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12773507_10kV_4407215 | 0.00654 | 0.00211 | 1.0012 | 0.95169 | Konten_14248
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12774624_10kV_4407281 | 0.02395 | 0.00753 | 1.0022 | 0.95396 | Konten_14253
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12774874_10kV_4407282 | 0.01819 | 0.00576 | 1.0023 | 0.95334 | Konten_14254
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12775308_10kV_4407212 | 0.0161 | 0.00508 | 1.0022 | 0.95365 | Konten_14256
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12775557_10kV_4407209 | 0.0269 | 0.00837 | 1.0014 | 0.95485 | Konten_14257
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12775806_10kV_4407220 | 0.02342 | 0.00736 | 1.0023 | 0.954 | Konten_14258
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12775974_10kV_4407229 | 0.0068 | 0.00222 | 1.0024 | 0.95062 | Konten_14259
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12776191_10kV_4407278 | 0.02055 | 0.0064 | 1.0025 | 0.95477 | Konten_14260
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12776442_10kV_4407285 | -0.020115 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_14261
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12776723_10kV_4407299 | -0.0052308 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_14262
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12776940_10kV_4407256 | -0.023346 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_14263
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12777393_10kV_4407247 | -0.059731 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_14266
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST353876422_10kV_4407250 | -0.051885 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_18742
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12773507_10kV_4407215 | 0 | 0 | 1.0021 | 1 | Konten_14248
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12774624_10kV_4407281 | -0.013615 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_14253
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12774874_10kV_4407282 | -0.05465 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_14254
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12775308_10kV_4407212 | -0.034385 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_14256
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12775557_10kV_4407209 | -0.045885 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_14257
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12775806_10kV_4407220 | -0.037231 | 0 | 1.0026 | -1 | Konten_14258
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12775974_10kV_4407229 | -0.066462 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_14259
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12776191_10kV_4407278 | -0.10208 | 0 | 1.0028 | -1 | Konten_14260
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12776442_10kV_4407285 | -0.015308 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_14261
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12776723_10kV_4407299 | -0.032154 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_14262
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12776940_10kV_4407256 | -0.145 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_14263
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12777393_10kV_4407247 | -0.068606 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_14266
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_353876422_10kV_4407250 | 0 | 0 | 1.0022 | 1 | Konten_18742
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12767197_10kV_4407295 | -0.071614 | 0 | 1.0023 | -1 | Konten_14217
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12770733_10kV_4407218 | -0.057308 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_14235
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12773077_10kV_4407274 | -0.13708 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_14246
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12767197_10kV_4407295 | 0 | 0 | 1.0023 | 1 | Konten_14217
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12770733_10kV_4407218 | -0.0035769 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_14235
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12773077_10kV_4407274 | -0.014462 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_14246
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST105227158_10kV_4407226 | -0.055231 | 0 | 1.0023 | -1 | Konten_10568
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12762844_10kV_4407228 | -0.041346 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_14196
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12763059_10kV_4407211 | -0.14557 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_14197
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12763274_10kV_4407273 | 0.01303 | 0.00418 | 1.0023 | 0.9522 | Konten_14198
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12763704_10kV_4407202 | 0.02382 | 0.00744 | 1.0026 | 0.95452 | Konten_14200
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12764006_10kV_4407294 | 0.00509 | 0.00578 | 1.0108 | 0.66089 | Konten_14202
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12764354_10kV_4407221 | 0.02054 | 0.00648 | 1.0028 | 0.95367 | Konten_14203
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12764603_10kV_4407222 | 0.02356 | 0.00745 | 1.0105 | 0.95347 | Konten_14204
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12764884_10kV_4407235 | 0.02245 | 0.00705 | 1.0095 | 0.95406 | Konten_14205
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12765509_10kV_4407205 | 0.05055 | 0.01504 | 1.0027 | 0.95848 | Konten_14208
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12765792_10kV_4407290 | 0.01313 | 0.00419 | 1.0031 | 0.95267 | Konten_14210
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12766168_10kV_4407238 | 0.0164 | 0.00495 | 1.0043 | 0.95734 | Konten_14212
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12766612_10kV_4407259 | 0.02588 | 0.00815 | 1.0034 | 0.95382 | Konten_14214
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12766809_10kV_4407223 | 0.04703 | 0.0139 | 1.0042 | 0.95899 | Konten_14215
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12767497_10kV_4407232 | 0.01635 | 0.0051 | 1.0105 | 0.95464 | Konten_14219
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12769960_10kV_4407257 | 0.05715 | 0.01922 | 1.0109 | 0.94783 | Konten_14232
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_105227158_10kV_4407226 | -0.11507 | 0 | 1.0023 | -1 | Konten_10568
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12762844_10kV_4407228 | -0.018423 | 0 | 1.0026 | -1 | Konten_14196
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12763059_10kV_4407211 | -0.24754 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_14197
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12763274_10kV_4407273 | -0.021731 | 0 | 1.0028 | -1 | Konten_14198
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12763704_10kV_4407202 | -0.13732 | 0 | 1.0105 | -1 | Konten_14200
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12764006_10kV_4407294 | -0.13751 | 0 | 1.0095 | -1 | Konten_14202
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12764354_10kV_4407221 | 0 | 0 | 1.0027 | 1 | Konten_14203
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12764603_10kV_4407222 | -0.030808 | 0 | 1.0031 | -1 | Konten_14204
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12764884_10kV_4407235 | -0.14677 | 0 | 1.0043 | -1 | Konten_14205
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12765509_10kV_4407205 | -0.052577 | 0 | 1.0034 | -1 | Konten_14208
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12765792_10kV_4407290 | -0.020808 | 0 | 1.0042 | -1 | Konten_14210
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12766168_10kV_4407238 | -0.10505 | 0 | 1.0105 | -1 | Konten_14212
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12766612_10kV_4407259 | -0.413 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_14214
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12766809_10kV_4407223 | 0.01037 | 0.00322 | 1.0005 | 0.95502 | Konten_14215
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12767497_10kV_4407232 | 0.02671 | 0.00831 | 1.0006 | 0.95485 | Konten_14219
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12769960_10kV_4407257 | 0.01108 | 0.00343 | 1.0006 | 0.95527 | Konten_14232
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST105435797_5402231 | -0.16961 | 0 | 1.0005 | -1 | Konten_10577
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12622915_5402303 | -0.090192 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_13477
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12623031_5402379 | -0.0116 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_13478
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12623156_5402312 | 0.0205 | 0.0064 | 1.0016 | 0.95456 | Konten_13479
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12623271_5402317 | 0.03391 | 0.01015 | 1.0011 | 0.958 | Konten_13480
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12623501_5402326 | 0.01031 | 0.00327 | 1.0011 | 0.9532 | Konten_13482
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12623691_5402329 | 0.02282 | 0.0069 | 1.0005 | 0.9572 | Konten_13483
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12623997_5402336 | 0.01532 | 0.00484 | 1.0016 | 0.95355 | Konten_13485
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12626100_5436013 | 0.01301 | 0.00412 | 1.0013 | 0.95334 | Konten_13498
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12626731_5402378 | 0.01306 | 0.00412 | 1.0014 | 0.95367 | Konten_13502
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12626846_5436014 | 0.02588 | 0.00809 | 1.0015 | 0.95445 | Konten_13503
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12627133_5402304 | 0.01284 | 0.00414 | 1.0015 | 0.95175 | Konten_13505
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12627518_5436001 | 0.03677 | 0.01145 | 1.0015 | 0.95478 | Konten_13507
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12627796_5436011 | 0.01373 | 0.00432 | 1.0015 | 0.9539 | Konten_13509
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12627903_5436015 | 0.01484 | 0.00471 | 1.0016 | 0.95314 | Konten_13510
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12628019_5436002 | 0.01668 | 0.00527 | 1.0015 | 0.95354 | Konten_13511
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12628441_5436053 | 0.02009 | 0.00631 | 1.0015 | 0.95405 | Konten_13514
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12628538_5436154 | 0.03425 | 0.01095 | 1.0015 | 0.9525 | Konten_13515
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12628635_5436070 | 0 | 0.00831 | 1.0017 | 6.1232e-17 | Konten_13516
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12629449_5402339 | -0.05 | 0 | 1.0016 | -1 | Konten_13522
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12629632_5402386 | -0.11036 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_13523
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12629748_5402334 | -0.055923 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_13524
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12629963_5402341 | -0.26476 | 0 | 1.0005 | -1 | Konten_13525
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12630180_5402363 | -0.081885 | 0 | 1.0016 | -1 | Konten_13526
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12630382_5402387 | -0.049223 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_13527
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12630507_5402389 | -0.092231 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_13528
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13258842_5402351 | -0.028577 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_17616
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13262329_5402321 | -0.0064231 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_17640
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST358595502_5402322 | -0.10639 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_18780
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST393652346_5402333 | -0.008 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_18940
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST79387269_5402328 | -0.028538 | 0 | 1.0016 | -1 | Konten_19720
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_105435797_5402231 | -0.0040769 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_10577
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12622915_5402303 | -0.030423 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_13477
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12623031_5402379 | -0.019808 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_13478
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12623156_5402312 | -0.17406 | 0 | 1.0017 | -1 | Konten_13479
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12623271_5402317 | 0.02235 | 0.007 | 1.0285 | 0.95429 | Konten_13480
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12623501_5402326 | 0.00235 | 0.00075 | 1.0294 | 0.95266 | Konten_13482
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12623691_5402329 | 0.02613 | 0.00779 | 1.0297 | 0.95832 | Konten_13483
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12623997_5402336 | 0.00876 | 0.00273 | 1.0296 | 0.95471 | Konten_13485
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12626100_5436013 | 0.01617 | 0.00361 | 1.0297 | 0.97597 | Konten_13498
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12626731_5402378 | 0.01523 | 0.00422 | 1.0294 | 0.96369 | Konten_13502
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12626846_5436014 | 0.00672 | 0.0022 | 1.0295 | 0.95037 | Konten_13503
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12627133_5402304 | 0.0178 | 0.00539 | 1.0293 | 0.95708 | Konten_13505
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12627518_5436001 | 0.00804 | 0.00224 | 1.0254 | 0.96331 | Konten_13507
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12627796_5436011 | 0.01434 | 0.00433 | 1.027 | 0.95731 | Konten_13509
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12627903_5436015 | 0.0079 | 0.00239 | 1.0254 | 0.95716 | Konten_13510
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12628019_5436002 | 0.0126 | 0.00405 | 1.0261 | 0.95203 | Konten_13511
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12628441_5436053 | 0.0181 | 0.00576 | 1.022 | 0.95291 | Konten_13514
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12628538_5436154 | 0 | 0.00163 | 1.022 | -1.6081e-16 | Konten_13515
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12628635_5436070 | 0.01507 | 0.0047 | 1.022 | 0.95465 | Konten_13516
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12629449_5402339 | 0.01338 | 0.00396 | 1.0219 | 0.95888 | Konten_13522
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12629632_5402386 | 0.00543 | 0.00162 | 1.0167 | 0.95826 | Konten_13523
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12629748_5402334 | 0.00743 | 0.00222 | 1.0109 | 0.95815 | Konten_13524
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12629963_5402341 | 0.00839 | 0.00264 | 1.0076 | 0.95389 | Konten_13525
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12630180_5402363 | 0.01772 | 0.00533 | 1.0309 | 0.95762 | Konten_13526
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12630382_5402387 | 0.02378 | 0.00741 | 1.0308 | 0.95472 | Konten_13527
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12630507_5402389 | 0 | 0 | 1.0309 | 1 | Konten_13528
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13258842_5402351 | 0 | 0 | 1.0309 | 1 | Konten_17616
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13262329_5402321 | 0.01269 | 0.00397 | 1.0309 | 0.95439 | Konten_17640
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_358595502_5402322 | 0.00906 | 0.00285 | 1.0301 | 0.95392 | Konten_18780
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_393652346_5402333 | 0.00588 | 0.0017 | 1.0297 | 0.96066 | Konten_18940
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_79387269_5402328 | 0.00204 | 0.00066 | 1.0305 | 0.95144 | Konten_19720
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12227079_5436080 | 0.01633 | 0.00506 | 1.0292 | 0.9552 | Konten_10819
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12613601_5436190 | 0.09018 | 0.02737 | 1.0285 | 0.9569 | Konten_13405
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12615211_5436087 | 0 | 0 | 1.0309 | 1 | Konten_13418
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12615423_5436091 | 0 | 0 | 1.0285 | 1 | Konten_13420
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12616083_5436068 | -0.6338 | 0 | 1.0285 | -1 | Konten_13425
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12616208_5436092 | -0.030162 | 0 | 1.0294 | -1 | Konten_13426
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12617228_5436098 | -0.1441 | 0 | 1.0297 | -1 | Konten_13433
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12617526_5436055 | -0.094408 | 0 | 1.0296 | -1 | Konten_13435
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12618247_5436086 | -0.20365 | 0 | 1.0297 | -1 | Konten_13440
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12618477_5436071 | -0.075423 | 0 | 1.0294 | -1 | Konten_13442
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12618966_5436097 | -0.34982 | 0 | 1.0295 | -1 | Konten_13446
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12619284_5436065 | -0.39435 | 0 | 1.0293 | -1 | Konten_13448
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12619478_5436093 | -0.073777 | 0 | 1.0254 | -1 | Konten_13450
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12619672_5436060 | -0.2229 | 0 | 1.027 | -1 | Konten_13452
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12619835_5436072 | -0.17745 | 0 | 1.0254 | -1 | Konten_13453
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12619960_5436077 | -0.26484 | 0 | 1.0261 | -1 | Konten_13454
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12620182_5436067 | -0.20285 | 0 | 1.022 | -1 | Konten_13456
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12620991_5436056 | -0.03914 | 0 | 1.022 | -1 | Konten_13462
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12621297_5436094 | -0.13048 | 0 | 1.022 | -1 | Konten_13464
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12621509_5436066 | -2.4622 | 0 | 1.0219 | -1 | Konten_13466
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12621671_5436073 | -4.6042 | 0 | 1.0167 | -1 | Konten_13467
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12621901_5436195 | -0.11064 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_13469
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12622105_5436083 | -0.37593 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_13471
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12622703_5436157 | -0.15913 | 0 | 1.0309 | -1 | Konten_13475
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12622808_5436061 | -0.17623 | 0 | 1.0308 | -1 | Konten_13476
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST22355267_5436101 | 0 | 0 | 1.0309 | 1 | Konten_18461
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST398490609_5436132 | 0 | 0 | 1.0309 | 1 | Konten_18976
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST404356068_5436135 | -0.12572 | 0 | 1.0309 | -1 | Konten_19014
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST82966382_5436109 | -0.070636 | 0 | 1.0301 | -1 | Konten_19760
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST85044520_5436115 | -0.18875 | 0 | 1.0297 | -1 | Konten_19804
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST95014378_5436116 | -0.19114 | 0 | 1.0305 | -1 | Konten_19845
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12227079_5436080 | -0.0055769 | 0 | 1.0292 | -1 | Konten_10819
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12613601_5436190 | -0.25481 | 0 | 1.0285 | -1 | Konten_13405
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12615211_5436087 | 0 | 0 | 1.0309 | 1 | Konten_13418
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12615423_5436091 | 0 | 0 | 1.0285 | 1 | Konten_13420
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12616083_5436068 | -1.5344 | 0 | 1.0252 | -1 | Konten_13425
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12616208_5436092 | 0 | 0 | 1.0013 | 1 | Konten_13426
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12617228_5436098 | 0.00515 | 0.00153 | 1.0438 | 0.95859 | Konten_13433
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12617526_5436055 | 0.01986 | 0.00581 | 1.013 | 0.95977 | Konten_13435
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12618247_5436086 | 0.0064 | 0.00205 | 1.0354 | 0.95234 | Konten_13440
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12618477_5436071 | 0.0173 | 0.00495 | 1.0352 | 0.96142 | Konten_13442
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12618966_5436097 | 0.01363 | 0.00573 | 1.0268 | 0.92185 | Konten_13446
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12619284_5436065 | 0 | 0 | 1.0353 | 1 | Konten_13448
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12619478_5436093 | 0.05603 | 0.01675 | 1.0345 | 0.9581 | Konten_13450
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12619672_5436060 | 0.01388 | 0.00442 | 1.0401 | 0.95285 | Konten_13452
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12619835_5436072 | 0.00486 | 0.00145 | 1.042 | 0.95826 | Konten_13453
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12619960_5436077 | 0.00711 | 0.00221 | 1.0491 | 0.95493 | Konten_13454
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12620182_5436067 | 0.00844 | 0.00265 | 1.0474 | 0.95408 | Konten_13456
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12620991_5436056 | 0.00577 | 0.00185 | 1.0552 | 0.95225 | Konten_13462
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12621297_5436094 | 0.00643 | 0.00187 | 1.0537 | 0.96022 | Konten_13464
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12621509_5436066 | 0.01199 | 0.00357 | 1.0471 | 0.95842 | Konten_13466
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12621671_5436073 | 0.00282 | 0.00087 | 1.0655 | 0.95556 | Konten_13467
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12621901_5436195 | 0.01143 | 0.00321 | 1.059 | 0.96275 | Konten_13469
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12622105_5436083 | 0.01942 | 0.00591 | 1.06 | 0.95668 | Konten_13471
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12622703_5436157 | 0.02125 | 0.00647 | 1.06 | 0.95664 | Konten_13475
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12622808_5436061 | 0.00402 | 0.0013 | 1.0605 | 0.95149 | Konten_13476
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_22355267_5436101 | 0.0044 | 0.00136 | 1.0603 | 0.9554 | Konten_18461
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_398490609_5436132 | 0.00435 | 0.00131 | 1.0606 | 0.95752 | Konten_18976
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_404356068_5436135 | 0.01141 | 0.00349 | 1.0608 | 0.95627 | Konten_19014
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_82966382_5436109 | 0.01361 | 0.00417 | 1.0013 | 0.95613 | Konten_19760
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_85044520_5436115 | 0.01971 | 0.00999 | 1.0031 | 0.89197 | Konten_19804
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_95014378_5436116 | 0.01504 | 0.00464 | 1.0331 | 0.95556 | Konten_19845
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609021_5436031 | 0.02681 | 0.00814 | 1.0048 | 0.95687 | Konten_13370
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609118_5436030 | 0.00852 | 0.00909 | 1.0292 | 0.68386 | Konten_13371
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609215_5436069 | 0.02604 | 0.01195 | 1.0121 | 0.90887 | Konten_13372
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609381_5436150 | 0.00609 | 0.00181 | 1.0379 | 0.95856 | Konten_13373
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609564_5436024 | 0 | 0 | 1.0352 | 1 | Konten_13374
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609760_5436027 | 0 | 0 | 1.0013 | 1 | Konten_13375
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609875_5436028 | -0.085708 | 0 | 1.0438 | -1 | Konten_13376
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610002_5436049 | -0.33601 | 0 | 1.013 | -1 | Konten_13377
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610109_5436026 | -0.26279 | 0 | 1.0354 | -1 | Konten_13378
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610224_5436044 | -0.60443 | 0 | 1.0352 | -1 | Konten_13379
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610367_5436029 | -1.3247 | 0 | 1.0268 | -1 | Konten_13380
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610482_5436048 | -0.41492 | 0 | 1.0353 | -1 | Konten_13381
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610700_5436023 | -0.52207 | 0 | 1.0345 | -1 | Konten_13382
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610843_5436025 | -0.19557 | 0 | 1.0401 | -1 | Konten_13383
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610958_5436046 | -2.0241 | 0 | 1.042 | -1 | Konten_13384
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611055_5436043 | -2.4675 | 0 | 1.0491 | -1 | Konten_13385
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611170_5436032 | -0.26584 | 0 | 1.0474 | -1 | Konten_13386
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611285_5436090 | -1.5706 | 0 | 1.0552 | -1 | Konten_13387
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611400_5436088 | -0.0985 | 0 | 1.0537 | -1 | Konten_13388
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611516_5436089 | -3.2477 | 0 | 1.0471 | -1 | Konten_13389
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611631_5436037 | -7.2306 | 0 | 1.0655 | -1 | Konten_13390
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611746_5436082 | -0.78222 | 0 | 1.059 | -1 | Konten_13391
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611861_5436033 | -0.43864 | 0 | 1.06 | -1 | Konten_13392
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612076_5436035 | -0.28028 | 0 | 1.06 | -1 | Konten_13393
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612268_5436038 | -0.025962 | 0 | 1.0605 | -1 | Konten_13394
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612383_5436050 | -0.048308 | 0 | 1.0603 | -1 | Konten_13395
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612490_5436047 | -0.070988 | 0 | 1.0606 | -1 | Konten_13396
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612605_5436034 | -0.23352 | 0 | 1.0608 | -1 | Konten_13397
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612720_5436036 | -0.023308 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_13398
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612835_5436045 | -0.3634 | 0 | 1.0031 | -1 | Konten_13399
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12613026_5436042 | -0.28678 | 0 | 1.0331 | -1 | Konten_13400
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12613141_5436040 | -0.1755 | 0 | 1.0048 | -1 | Konten_13401
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12613256_5436039 | -0.19488 | 0 | 1.0292 | -1 | Konten_13402
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12613371_5436041 | 0 | 0 | 1.0121 | 1 | Konten_13403
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST22352935_5436022 | -0.041542 | 0 | 1.0379 | -1 | Konten_18460
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST25442929_5436104 | -0.77335 | 0 | 1.0352 | -1 | Konten_18486
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609021_5436031 | -1.0161 | 0 | 1.0582 | -1 | Konten_13370
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609118_5436030 | -2.6611 | 0 | 1.0059 | -1 | Konten_13371
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609215_5436069 | 0.00499 | 0.00146 | 1.0553 | 0.95976 | Konten_13372
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609381_5436150 | 0.00833 | 0.00233 | 1.0558 | 0.96304 | Konten_13373
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609564_5436024 | 0.02488 | 0.00745 | 1.0066 | 0.95797 | Konten_13374
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609760_5436027 | 0.04062 | 0.01228 | 1.0493 | 0.95721 | Konten_13375
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609875_5436028 | 0.01547 | 0.00477 | 1.0493 | 0.95561 | Konten_13376
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610002_5436049 | 0 | 0 | 1.0653 | 1 | Konten_13377
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610109_5436026 | 0.00634 | 0.00183 | 1.0263 | 0.96078 | Konten_13378
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610224_5436044 | 0.00572 | 0.00179 | 1.0354 | 0.95436 | Konten_13379
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610367_5436029 | 0.01041 | 0.0032 | 1.0803 | 0.95586 | Konten_13380
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610482_5436048 | 0.00563 | 0.00164 | 1.0601 | 0.9601 | Konten_13381
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610700_5436023 | 0.00616 | 0.00186 | 1.0408 | 0.95731 | Konten_13382
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610843_5436025 | 0.00681 | 0.00217 | 1.0801 | 0.9528 | Konten_13383
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610958_5436046 | 0.00757 | 0.00224 | 1.0766 | 0.9589 | Konten_13384
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611055_5436043 | 0 | 0 | 1.0781 | 1 | Konten_13385
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611170_5436032 | 0.00723 | 0.00227 | 1.0773 | 0.95408 | Konten_13386
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611285_5436090 | 0.00788 | 0.00225 | 1.1129 | 0.96157 | Konten_13387
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611400_5436088 | 0.00554 | 0.00177 | 1.1129 | 0.95256 | Konten_13388
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611516_5436089 | 0.00644 | 0.00196 | 1.1475 | 0.95667 | Konten_13389
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611631_5436037 | 0.01396 | 0.00411 | 1.1459 | 0.95929 | Konten_13390
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611746_5436082 | 0.00551 | 0.00158 | 1.146 | 0.96126 | Konten_13391
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611861_5436033 | 0.00894 | 0.00269 | 1.1358 | 0.95759 | Konten_13392
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612076_5436035 | 0.01525 | 0.00447 | 1.1465 | 0.95963 | Konten_13393
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612268_5436038 | 0.01593 | 0.00834 | 1.1449 | 0.88593 | Konten_13394
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612383_5436050 | 0.02007 | 0.00582 | 1.1448 | 0.96043 | Konten_13395
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612490_5436047 | 0.0113 | 0.00312 | 1.1463 | 0.96393 | Konten_13396
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612605_5436034 | 0.00606 | 0.00193 | 1.1441 | 0.95284 | Konten_13397
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612720_5436036 | 0.00882 | 0.00276 | 1.1477 | 0.95436 | Konten_13398
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612835_5436045 | 0 | 0 | 1.1441 | 1 | Konten_13399
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12613026_5436042 | 0.01314 | 0.00396 | 1.1497 | 0.95746 | Konten_13400
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12613141_5436040 | 0.00766 | 0.00229 | 1.1499 | 0.9581 | Konten_13401
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12613256_5436039 | 0.01052 | 0.00319 | 1.1502 | 0.95697 | Konten_13402
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12613371_5436041 | 0.00575 | 0.00168 | 1.1501 | 0.95987 | Konten_13403
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_22352935_5436022 | 0 | 0 | 1.1504 | 1 | Konten_18460
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_25442929_5436104 | 0.01004 | 0.0031 | 1.1505 | 0.95549 | Konten_18486
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12613486_5436172 | 0.0071 | 0.00216 | 1.1394 | 0.95671 | Konten_13404
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12613708_5436158 | 0.00598 | 0.00194 | 1.1339 | 0.9512 | Konten_13406
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12613805_5436159 | -0.074431 | 0 | 1.0553 | -1 | Konten_13407
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12613930_5436196 | -3.6865 | 0 | 1.0558 | -1 | Konten_13408
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614037_5436162 | -0.28482 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_13409
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614134_5436054 | -0.48566 | 0 | 1.0493 | -1 | Konten_13410
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614250_5436160 | -0.27992 | 0 | 1.0493 | -1 | Konten_13411
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614347_5436161 | -0.099 | 0 | 1.0653 | -1 | Konten_13412
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614509_5436173 | -0.31316 | 0 | 1.0263 | -1 | Konten_13413
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614606_5436081 | -0.10532 | 0 | 1.0354 | -1 | Konten_13414
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614796_5436099 | -0.23092 | 0 | 1.0803 | -1 | Konten_13415
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614936_5436169 | -0.11473 | 0 | 1.0601 | -1 | Konten_13416
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12615033_5436051 | -0.12408 | 0 | 1.0408 | -1 | Konten_13417
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12615326_5436163 | -0.069368 | 0 | 1.0801 | -1 | Konten_13419
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12615538_5436052 | -0.23321 | 0 | 1.0766 | -1 | Konten_13421
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12615708_5436170 | -1.0927 | 0 | 1.0781 | -1 | Konten_13422
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12615870_5436164 | -0.12899 | 0 | 1.0773 | -1 | Konten_13423
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12615967_5436171 | -0.10516 | 0 | 1.1129 | -1 | Konten_13424
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12616333_5436168 | -0.38531 | 0 | 1.1129 | -1 | Konten_13427
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12616449_5436165 | -3.9191 | 0 | 1.1475 | -1 | Konten_13428
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12616546_5436286 | -1.3218 | 0 | 1.1459 | -1 | Konten_13429
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12616661_5436167 | -0.11819 | 0 | 1.146 | -1 | Konten_13430
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12616823_5436193 | -0.15015 | 0 | 1.1358 | -1 | Konten_13431
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12616938_5436079 | -0.17508 | 0 | 1.1465 | -1 | Konten_13432
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12617411_5436084 | -0.3702 | 0 | 1.1449 | -1 | Konten_13434
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12617716_5436166 | -2.4081 | 0 | 1.1448 | -1 | Konten_13436
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12617946_5436177 | -0.10939 | 0 | 1.1463 | -1 | Konten_13437
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12618043_5436368 | -0.041385 | 0 | 1.1441 | -1 | Konten_13438
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12618150_5436174 | -0.16057 | 0 | 1.1477 | -1 | Konten_13439
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12618362_5436288 | -0.078654 | 0 | 1.1441 | -1 | Konten_13441
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12618592_5436178 | -2.0604 | 0 | 1.1497 | -1 | Konten_13443
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12618754_5436175 | -0.090692 | 0 | 1.1499 | -1 | Konten_13444
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12618869_5436176 | -0.10362 | 0 | 1.1502 | -1 | Konten_13445
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12619381_5436179 | -0.079437 | 0 | 1.1501 | -1 | Konten_13449
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12619575_5436180 | -0.10662 | 0 | 1.1504 | -1 | Konten_13451
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12620075_5436191 | -0.15149 | 0 | 1.1505 | -1 | Konten_13455
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12620309_5436183 | -2.4033 | 0 | 1.1394 | -1 | Konten_13457
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12620424_5436181 | -5.9526 | 0 | 1.1339 | -1 | Konten_13458
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12620642_5436182 | -1.7637 | 0 | 1.1477 | -1 | Konten_13459
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12620769_5436085 | -1.3028 | 0 | 1.1463 | -1 | Konten_13460
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12620884_5436184 | -2.4172 | 0 | 1.0901 | -1 | Konten_13461
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12621412_5436185 | -0.52823 | 0 | 1.076 | -1 | Konten_13465
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12621768_5436186 | -2.699 | 0 | 1.1188 | -1 | Konten_13468
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12622008_5436187 | 0.01314 | 0.00416 | 1.0405 | 0.95336 | Konten_13470
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12622329_5436192 | 0.00582 | 0.00176 | 1.0665 | 0.95719 | Konten_13472
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13317800_5436057 | 0.0076 | 0.00216 | 1.0631 | 0.96191 | Konten_18003
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST26657720_5436148 | 0.00807 | 0.00236 | 1.0121 | 0.9598 | Konten_18500
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST33096168_5436105 | 0.00979 | 0.003 | 1.0585 | 0.95612 | Konten_18598
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST410942367_5436145 | 0.01507 | 0.00463 | 1.0146 | 0.9559 | Konten_19063
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST46184292_5436108 | 0.00671 | 0.00188 | 1.0602 | 0.96292 | Konten_19454
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST63803781_5436131 | 0.00567 | 0.00173 | 1.0601 | 0.95647 | Konten_19586
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST71463694_5436139 | 0.0057 | 0.0018 | 1.0416 | 0.95358 | Konten_19653
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST88271580_5436374 | 0.0189 | 0.00584 | 1.0146 | 0.95543 | Konten_19827
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12613486_5436172 | 0.0162 | 0.00507 | 1.0147 | 0.95435 | Konten_13404
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12613708_5436158 | 0.00555 | 0.00154 | 1.0381 | 0.96359 | Konten_13406
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12613805_5436159 | 0.01906 | 0.00603 | 1.0188 | 0.95342 | Konten_13407
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12613930_5436196 | 0.00539 | 0.00162 | 1.0583 | 0.95768 | Konten_13408
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614037_5436162 | 0.01425 | 0.00429 | 1.0188 | 0.95755 | Konten_13409
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614134_5436054 | 0.01223 | 0.00375 | 1.0391 | 0.95607 | Konten_13410
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614250_5436160 | 0.00672 | 0.00197 | 1.0581 | 0.95962 | Konten_13411
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614347_5436161 | 0.02314 | 0.00705 | 1.0395 | 0.95659 | Konten_13412
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614509_5436173 | 0.02777 | 0.00796 | 1.0409 | 0.96129 | Konten_13413
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614606_5436081 | 0.00535 | 0.0016 | 1.0538 | 0.95807 | Konten_13414
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614796_5436099 | 0.00645 | 0.00194 | 1.0504 | 0.95762 | Konten_13415
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614936_5436169 | 0.02724 | 0.00841 | 1.0431 | 0.9555 | Konten_13416
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12615033_5436051 | 0.0163 | 0.00513 | 1.0539 | 0.95387 | Konten_13417
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12615326_5436163 | 0.01139 | 0.00349 | 1.0191 | 0.95612 | Konten_13419
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12615538_5436052 | 0.00949 | 0.00276 | 1.0354 | 0.96022 | Konten_13421
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12615708_5436170 | 0.00922 | 0.00286 | 1.0497 | 0.9551 | Konten_13422
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12615870_5436164 | 0.00985 | 0.00436 | 1.0503 | 0.91442 | Konten_13423
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12615967_5436171 | 0.0055 | 0.0016 | 1.0504 | 0.9602 | Konten_13424
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12616333_5436168 | 0.00797 | 0.00235 | 1.0499 | 0.95917 | Konten_13427
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12616449_5436165 | 0.00707 | 0.00217 | 1.0504 | 0.95598 | Konten_13428
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12616546_5436286 | 0.01827 | 0.00551 | 1.0516 | 0.95741 | Konten_13429
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12616661_5436167 | 0.00907 | 0.00281 | 1.0501 | 0.95521 | Konten_13430
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12616823_5436193 | 0.00504 | 0.00152 | 1.0502 | 0.95741 | Konten_13431
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12616938_5436079 | 0.00455 | 0.00139 | 1.0521 | 0.95637 | Konten_13432
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12617411_5436084 | 0.00471 | 0.00143 | 1.0523 | 0.95687 | Konten_13434
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12617716_5436166 | 0.00567 | 0.00176 | 1.0532 | 0.95505 | Konten_13436
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12617946_5436177 | 0 | 0 | 1.0536 | 1 | Konten_13437
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12618043_5436368 | 0 | 0 | 1.0535 | 1 | Konten_13438
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12618150_5436174 | 0 | 0 | 1.0535 | 1 | Konten_13439
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12618362_5436288 | 0.00676 | 0.00193 | 1.0537 | 0.96158 | Konten_13441
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12618592_5436178 | 0.00768 | 0.00222 | 1.0536 | 0.96067 | Konten_13443
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12618754_5436175 | 0.00678 | 0.00212 | 1.0536 | 0.95443 | Konten_13444
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12618869_5436176 | 0.00415 | 0.00127 | 1.0537 | 0.95623 | Konten_13445
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12619381_5436179 | 0.00435 | 0.00135 | 1.0537 | 0.95506 | Konten_13449
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12619575_5436180 | 0.00631 | 0.00201 | 1.0538 | 0.95283 | Konten_13451
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12620075_5436191 | 0.00619 | 0.00186 | 1.0305 | 0.9577 | Konten_13455
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12620309_5436183 | 0.00549 | 0.00425 | 1.0438 | 0.79075 | Konten_13457
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12620424_5436181 | 0 | 0 | 1.0146 | 1 | Konten_13458
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12620642_5436182 | 0.05668 | 0.0165 | 1.0462 | 0.96014 | Konten_13459
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12620769_5436085 | 0.0226 | 0.00665 | 1.0188 | 0.95933 | Konten_13460
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12620884_5436184 | 0.00599 | 0.00184 | 1.0536 | 0.95592 | Konten_13461
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12621412_5436185 | 0.01088 | 0.00337 | 1.0537 | 0.95523 | Konten_13465
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12621768_5436186 | 0 | 0 | 1.0538 | 1 | Konten_13468
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12622008_5436187 | -0.69642 | 0 | 1.0405 | -1 | Konten_13470
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12622329_5436192 | -4.4174 | 0 | 1.0665 | -1 | Konten_13472
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13317800_5436057 | -0.14558 | 0 | 1.0631 | -1 | Konten_18003
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_26657720_5436148 | -0.2318 | 0 | 1.0121 | -1 | Konten_18500
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_33096168_5436105 | -0.22746 | 0 | 1.0585 | -1 | Konten_18598
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_410942367_5436145 | -0.11137 | 0 | 1.0146 | -1 | Konten_19063
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_46184292_5436108 | -0.15881 | 0 | 1.0602 | -1 | Konten_19454
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_63803781_5436131 | -0.23999 | 0 | 1.0601 | -1 | Konten_19586
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_71463694_5436139 | -2.6458 | 0 | 1.0416 | -1 | Konten_19653
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_88271580_5436374 | -0.39212 | 0 | 1.0146 | -1 | Konten_19827
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST103234329_5436118 | -0.10008 | 0 | 1.0147 | -1 | Konten_10561
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12628940_5436199 | -1.0014 | 0 | 1.0381 | -1 | Konten_13518
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12629111_5436198 | -0.15425 | 0 | 1.0188 | -1 | Konten_13519
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12629218_5402355 | -0.020808 | 0 | 1.0583 | -1 | Konten_13520
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12629333_5436007 | -0.068654 | 0 | 1.0188 | -1 | Konten_13521
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12630622_5436006 | -0.10717 | 0 | 1.0391 | -1 | Konten_13529
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12630830_5436018 | -1.6404 | 0 | 1.0581 | -1 | Konten_13530
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12630945_5436019 | -0.50703 | 0 | 1.0395 | -1 | Konten_13531
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12631042_5436020 | -0.27932 | 0 | 1.0409 | -1 | Konten_13532
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12631139_5436005 | -0.031082 | 0 | 1.0538 | -1 | Konten_13533
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12631254_5436009 | -0.079804 | 0 | 1.0504 | -1 | Konten_13534
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12631485_5436017 | -0.27802 | 0 | 1.0431 | -1 | Konten_13535
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12631655_5436016 | -0.47558 | 0 | 1.0539 | -1 | Konten_13536
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12631827_5436003 | -0.21284 | 0 | 1.0191 | -1 | Konten_13537
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632001_5436008 | -0.11373 | 0 | 1.0354 | -1 | Konten_13538
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632169_5436021 | -0.19986 | 0 | 1.0497 | -1 | Konten_13539
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632266_5436012 | -0.35598 | 0 | 1.0503 | -1 | Konten_13540
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632381_5436010 | -0.062858 | 0 | 1.0504 | -1 | Konten_13541
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632543_5436153 | -0.11349 | 0 | 1.0499 | -1 | Konten_13542
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632658_5436004 | -0.15378 | 0 | 1.0504 | -1 | Konten_13543
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632774_5436151 | -1.3268 | 0 | 1.0516 | -1 | Konten_13544
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632889_5436152 | -0.14218 | 0 | 1.0501 | -1 | Konten_13545
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633014_5436076 | -0.086212 | 0 | 1.0502 | -1 | Konten_13546
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633139_5436064 | -0.020105 | 0 | 1.0521 | -1 | Konten_13547
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633254_5436078 | -0.0037308 | 0 | 1.0523 | -1 | Konten_13548
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633369_5436156 | -0.10708 | 0 | 1.0532 | -1 | Konten_13549
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633476_5436058 | -0.075192 | 0 | 1.0536 | -1 | Konten_13550
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633592_5436095 | -0.094654 | 0 | 1.0535 | -1 | Konten_13551
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633717_5436075 | -0.12073 | 0 | 1.0535 | -1 | Konten_13552
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633907_5436197 | -0.10767 | 0 | 1.0537 | -1 | Konten_13553
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12634016_5436155 | -0.044802 | 0 | 1.0536 | -1 | Konten_13554
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12634123_5436074 | -0.076646 | 0 | 1.0536 | -1 | Konten_13555
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12634248_5436059 | -0.021654 | 0 | 1.0537 | -1 | Konten_13556
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST330885084_5436120 | -0.020315 | 0 | 1.0537 | -1 | Konten_18595
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST332350772_5436121 | -0.0090385 | 0 | 1.0538 | -1 | Konten_18618
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST429342709_5436134 | -0.14392 | 0 | 1.0305 | -1 | Konten_19185
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST452605909_5436141 | -0.11461 | 0 | 1.0438 | -1 | Konten_19445
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST83730218_5436113 | 0 | 0 | 1.0146 | 1 | Konten_19783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST85044525_5436114 | -0.93515 | 0 | 1.0462 | -1 | Konten_19805
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_103234329_5436118 | -0.22397 | 0 | 1.0188 | -1 | Konten_10561
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12628940_5436199 | -0.0265 | 0 | 1.0536 | -1 | Konten_13518
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12629111_5436198 | -0.1336 | 0 | 1.0537 | -1 | Konten_13519
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12629218_5402355 | 0 | 0 | 1.0538 | 1 | Konten_13520
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12629333_5436007 | -0.64559 | 0 | 1.0538 | -1 | Konten_13521
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12630622_5436006 | -0.54141 | 0 | 1.0392 | -1 | Konten_13529
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12630830_5436018 | 0.02593 | 0.00823 | 1.0462 | 0.95314 | Konten_13530
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12630945_5436019 | 0.00386 | 0.00121 | 1.0144 | 0.95422 | Konten_13531
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12631042_5436020 | 0.00511 | 0.00159 | 1.0268 | 0.95484 | Konten_13532
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12631139_5436005 | 0.00973 | 0.00296 | 1.0449 | 0.95671 | Konten_13533
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12631254_5436009 | 0.01213 | 0.00369 | 1.0463 | 0.95671 | Konten_13534
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12631485_5436017 | 0.01814 | 0.00565 | 1.0445 | 0.95476 | Konten_13535
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12631655_5436016 | 0.00943 | 0.00295 | 1.0479 | 0.95439 | Konten_13536
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12631827_5436003 | 0.00376 | 0.00118 | 1.0465 | 0.95412 | Konten_13537
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632001_5436008 | 0.00567 | 0.00173 | 1.0441 | 0.95647 | Konten_13538
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632169_5436021 | 0 | 0 | 1.0478 | 1 | Konten_13539
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632266_5436012 | 0.01856 | 0.00591 | 1.0472 | 0.95286 | Konten_13540
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632381_5436010 | 0.01726 | 0.00536 | 1.0474 | 0.95501 | Konten_13541
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632543_5436153 | 0.01379 | 0.00409 | 1.0475 | 0.95872 | Konten_13542
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632658_5436004 | 0.0102 | 0.00326 | 1.0473 | 0.95253 | Konten_13543
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632774_5436151 | 0.02341 | 0.00678 | 1.0476 | 0.96053 | Konten_13544
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632889_5436152 | 0.00563 | 0.00174 | 1.0441 | 0.95541 | Konten_13545
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633014_5436076 | 0.00241 | 0.00077 | 1.0426 | 0.95256 | Konten_13546
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633139_5436064 | 0.00397 | 0.00127 | 1.0425 | 0.95245 | Konten_13547
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633254_5436078 | 0.00541 | 0.00158 | 1.0406 | 0.9599 | Konten_13548
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633369_5436156 | 0.02219 | 0.00645 | 1.018 | 0.96026 | Konten_13549
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633476_5436058 | 0.01812 | 0.00513 | 1.0156 | 0.96218 | Konten_13550
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633592_5436095 | 0 | 0 | 1.0384 | 1 | Konten_13551
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633717_5436075 | 0.00714 | 0.00224 | 1.0359 | 0.95415 | Konten_13552
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633907_5436197 | 0.00895 | 0.00263 | 1.0182 | 0.95943 | Konten_13553
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12634016_5436155 | 0.00608 | 0.00196 | 1.0102 | 0.95177 | Konten_13554
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12634123_5436074 | 0.00268 | 0.00082 | 1.0137 | 0.95624 | Konten_13555
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12634248_5436059 | 0.02607 | 0.0082 | 1.0252 | 0.95392 | Konten_13556
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_330885084_5436120 | 0.01372 | 0.00413 | 1.0251 | 0.95756 | Konten_18595
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_332350772_5436121 | 0.00849 | 0.00265 | 1.0181 | 0.95458 | Konten_18618
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_429342709_5436134 | 0.00983 | 0.00293 | 1.0217 | 0.95833 | Konten_19185
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_452605909_5436141 | 0.00739 | 0.00225 | 1.0282 | 0.95664 | Konten_19445
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_83730218_5436113 | 0.01234 | 0.0034 | 1.0231 | 0.96408 | Konten_19783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_85044525_5436114 | 0.01267 | 0.00378 | 1.0283 | 0.95826 | Konten_19805
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST100470824_5402229 | 0.06094 | 0.01757 | 1.0308 | 0.96086 | Konten_10549
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12622444_5436062 | 0 | 0 | 1.0473 | 1 | Konten_13473
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12622606_5436096 | 0.02282 | 0.00926 | 1.0473 | 0.92662 | Konten_13474
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12623386_5402149 | 0 | 0 | 1.0473 | 1 | Konten_13481
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12623807_5402151 | 0 | 0.01295 | 1.0264 | 6.1232e-17 | Konten_13484
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12624161_5402154 | 0.00542 | 0.00162 | 1.004 | 0.95812 | Konten_13486
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12624276_5402369 | -0.34799 | 0 | 1.0462 | -1 | Konten_13487
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12624392_5402302 | -1.3037 | 0 | 1.0144 | -1 | Konten_13488
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12624745_5402147 | -0.037577 | 0 | 1.0268 | -1 | Konten_13490
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12624870_5402342 | -0.21429 | 0 | 1.0449 | -1 | Konten_13491
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12625044_5402144 | -0.20559 | 0 | 1.0463 | -1 | Konten_13492
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12625160_5402320 | -0.38787 | 0 | 1.0445 | -1 | Konten_13493
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12625377_5402349 | -0.20948 | 0 | 1.0479 | -1 | Konten_13494
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12625594_5402301 | -0.11486 | 0 | 1.0465 | -1 | Konten_13495
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12625766_5402325 | -0.083885 | 0 | 1.0441 | -1 | Konten_13496
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12625985_5402141 | -0.12888 | 0 | 1.0478 | -1 | Konten_13497
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12626215_5402319 | -0.24824 | 0 | 1.0472 | -1 | Konten_13499
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12626415_5402346 | -0.11101 | 0 | 1.0474 | -1 | Konten_13500
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12626589_5402377 | -0.13153 | 0 | 1.0475 | -1 | Konten_13501
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12626971_5402343 | -0.12224 | 0 | 1.0473 | -1 | Konten_13504
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12627323_5402382 | -0.51489 | 0 | 1.0476 | -1 | Konten_13506
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12627634_5402305 | -0.11434 | 0 | 1.0441 | -1 | Konten_13508
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12628209_5402335 | -0.016115 | 0 | 1.0426 | -1 | Konten_13512
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12628324_5402337 | -0.15104 | 0 | 1.0425 | -1 | Konten_13513
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST333120221_5436125 | -0.078532 | 0 | 1.0406 | -1 | Konten_18630
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST373597590_5402238 | -2.261 | 0 | 1.018 | -1 | Konten_18833
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST410402100_5402217 | -0.24927 | 0 | 1.0156 | -1 | Konten_19060
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST415435475_5402236 | -0.13481 | 0 | 1.0384 | -1 | Konten_19094
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_100470824_5402229 | -1.2273 | 0 | 1.0359 | -1 | Konten_10549
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12622444_5436062 | -0.1895 | 0 | 1.0182 | -1 | Konten_13473
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12622606_5436096 | -0.075422 | 0 | 1.0102 | -1 | Konten_13474
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12623386_5402149 | -1.7732 | 0 | 1.0137 | -1 | Konten_13481
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12623807_5402151 | -0.4625 | 0 | 1.0252 | -1 | Konten_13484
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12624161_5402154 | -2.0954 | 0 | 1.0251 | -1 | Konten_13486
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12624276_5402369 | -4.4499 | 0 | 1.0181 | -1 | Konten_13487
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12624392_5402302 | 0 | 0 | 1.0217 | 1 | Konten_13488
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12624745_5402147 | -0.2185 | 0 | 1.0282 | -1 | Konten_13490
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12624870_5402342 | -0.20594 | 0 | 1.0231 | -1 | Konten_13491
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12625044_5402144 | -0.22275 | 0 | 1.0283 | -1 | Konten_13492
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12625160_5402320 | -0.054623 | 0 | 1.0308 | -1 | Konten_13493
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12625377_5402349 | 0 | 0 | 1.0473 | 1 | Konten_13494
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12625594_5402301 | 0 | 0 | 1.0473 | 1 | Konten_13495
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12625766_5402325 | 0 | 0 | 1.0473 | 1 | Konten_13496
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12625985_5402141 | -0.50723 | 0 | 1.0264 | -1 | Konten_13497
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12626215_5402319 | -0.011769 | 0 | 1.004 | -1 | Konten_13499
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12626415_5402346 | -0.92815 | 0 | 1.0156 | -1 | Konten_13500
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12626589_5402377 | -1.2065 | 0 | 1.0426 | -1 | Konten_13501
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12626971_5402343 | 0.02947 | 0.00869 | 1.0219 | 0.95917 | Konten_13504
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12627323_5402382 | 0.01296 | 0.00391 | 1.0067 | 0.95738 | Konten_13506
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12627634_5402305 | 0.00988 | 0.00299 | 1.0024 | 0.95713 | Konten_13508
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12628209_5402335 | 0.01606 | 0.00483 | 1.0244 | 0.95763 | Konten_13512
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12628324_5402337 | 0.00479 | 0.00147 | 1.0244 | 0.95599 | Konten_13513
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_333120221_5436125 | 0.01158 | 0.00361 | 1.0246 | 0.95469 | Konten_18630
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_373597590_5402238 | 0.02383 | 0.00711 | 1.0247 | 0.95826 | Konten_18833
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_410402100_5402217 | 0.02683 | 0.0083 | 1.0231 | 0.95533 | Konten_19060
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_415435475_5402236 | 0.02329 | 0.00722 | 1.0247 | 0.95516 | Konten_19094
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12166429_4407338 | 0.04226 | 0.01238 | 1.0226 | 0.95967 | Konten_10702
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12181600_10kV_4407301 | 0.02261 | 0.00694 | 1.0246 | 0.95598 | Konten_10726
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12182248_4407313 | 0.02635 | 0.0081 | 1.022 | 0.95586 | Konten_10494
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12421581_4407339 | 0.03177 | 0.01341 | 1.0222 | 0.92129 | Konten_12020
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12421696_4407358 | 0.03111 | 0.0095 | 1.0219 | 0.9564 | Konten_12021
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12422113_4407362 | 0 | 0 | 1.022 | 1 | Konten_12023
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12422256_4403251 | 0.00678 | 0.00219 | 1.0218 | 0.95159 | Konten_12024
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12422644_4407304 | 0.02302 | 0.0071 | 1.0221 | 0.95558 | Konten_12025
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12422841_4407303 | 0.02573 | 0.00741 | 1.0218 | 0.96094 | Konten_12026
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12423056_4407349 | 0.02162 | 0.00641 | 1.0221 | 0.95875 | Konten_12027
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12423241_4407331 | 0.01681 | 0.00519 | 1.0208 | 0.9555 | Konten_12028
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12423417_4407361 | 0.00637 | 0.0019 | 1.019 | 0.95828 | Konten_12029
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12423559_4407311 | 0.00873 | 0.00319 | 1.0192 | 0.93926 | Konten_12030
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12423757_4407310 | 0.01482 | 0.00454 | 1.0103 | 0.95614 | Konten_12031
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12423955_4407351 | 0.00869 | 0.00246 | 1.0193 | 0.96219 | Konten_12032
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12424077_4407356 | 0.01332 | 0.004 | 1.0033 | 0.95775 | Konten_12033
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12424251_4407302 | 0 | 0 | 1.0246 | 1 | Konten_12034
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12424425_4407309 | 0.01407 | 0.00432 | 1.0246 | 0.95596 | Konten_12035
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12424692_4407346 | 0.04741 | 0.01411 | 1.0219 | 0.95845 | Konten_12036
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12425081_4407368 | -0.1011 | 0 | 1.0219 | -1 | Konten_12038
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12425457_4407355 | -0.23251 | 0 | 1.0067 | -1 | Konten_12040
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12426607_4407369 | -0.1338 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_12048
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12759682_4407353 | -0.11056 | 0 | 1.0244 | -1 | Konten_14181
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12759865_10kV_4407307 | -0.031997 | 0 | 1.0244 | -1 | Konten_14182
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12760114_10kV_4407344 | -0.18823 | 0 | 1.0246 | -1 | Konten_14183
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12760297_10kV_4407324 | -1.0405 | 0 | 1.0247 | -1 | Konten_14184
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12760514_10kV_4407359 | -0.31317 | 0 | 1.0231 | -1 | Konten_14185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12760697_10kV_4407334 | -0.34925 | 0 | 1.0247 | -1 | Konten_14186
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12760914_10kV_4407312 | -0.22394 | 0 | 1.0226 | -1 | Konten_14187
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12761113_10kV_4407357 | -0.27906 | 0 | 1.0246 | -1 | Konten_14188
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12761244_10kV_4407305 | -0.46657 | 0 | 1.022 | -1 | Konten_14189
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12761493_10kV_4407333 | -0.77595 | 0 | 1.0222 | -1 | Konten_14190
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12761676_10kV_4407345 | -0.35965 | 0 | 1.0219 | -1 | Konten_14191
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12761857_10kV_4407306 | 0 | 0 | 1.022 | 1 | Konten_14192
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12762074_10kV_4407352 | -0.14173 | 0 | 1.0218 | -1 | Konten_14193
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12762257_10kV_4407308 | -0.16734 | 0 | 1.0221 | -1 | Konten_14194
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13055887_4407342 | -1.7824 | 0 | 1.0218 | -1 | Konten_16188
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13057912_4407343 | -0.19659 | 0 | 1.0221 | -1 | Konten_16202
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13129863_4403270 | -0.16185 | 0 | 1.0208 | -1 | Konten_16710
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13131808_4403252 | -0.11685 | 0 | 1.019 | -1 | Konten_16721
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST21764431_10kV_4407314 | -2.0932 | 0 | 1.0192 | -1 | Konten_18366
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST21764439_4407374 | -0.29484 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_18367
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST27546095_4403278 | -0.14969 | 0 | 1.0193 | -1 | Konten_18507
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST32244880_10kV_4407316 | -0.11392 | 0 | 1.0033 | -1 | Konten_18562
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST330476355_4407380 | 0 | 0 | 1.0246 | 1 | Konten_18589
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST353130165_4407383 | -0.10923 | 0 | 1.0246 | -1 | Konten_18730
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST353130173_4403284 | -0.31954 | 0 | 1.0219 | -1 | Konten_18731
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST373269387_4407388 | 0.00619 | 0.00197 | 1.0176 | 0.95291 | Konten_18825
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST373338039_4407387 | 0.00131 | 0.00043 | 1 | 0.95012 | Konten_18826
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST398400909_4407381 | 0 | 0 | 1.0162 | 1 | Konten_18975
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST405213546_4407395 | 0.01277 | 0.00391 | 1.019 | 0.95618 | Konten_19022
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST405213589_4407390 | 0.01021 | 0.00308 | 1.019 | 0.95739 | Konten_19023
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST405213594_4407389 | 0.00966 | 0.00304 | 1.0019 | 0.95388 | Konten_19024
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST56435776_4403282 | 0.01151 | 0.00349 | 1.0174 | 0.95698 | Konten_19533
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST56831969_4403283 | 0.04135 | 0.01313 | 1.0171 | 0.9531 | Konten_19535
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST86695660_4407378 | 0.00259 | 0.00084 | 1.0168 | 0.95122 | Konten_19815
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12166429_4407338 | 0.0306 | 0.01178 | 1.0171 | 0.93324 | Konten_10702
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12181600_10kV_4407301 | 0.01037 | 0.00318 | 1.0168 | 0.95606 | Konten_10726
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12182248_4407313 | 0.01968 | 0.00601 | 1.0169 | 0.9564 | Konten_10494
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12421581_4407339 | 0.02549 | 0.0077 | 1.0185 | 0.95728 | Konten_12020
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12421696_4407358 | 0.0181 | 0.00544 | 1.0176 | 0.95768 | Konten_12021
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12422113_4407362 | 0.01399 | 0.00413 | 1.0185 | 0.95908 | Konten_12023
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12422256_4403251 | 0.01157 | 0.00367 | 1.0176 | 0.9532 | Konten_12024
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12422644_4407304 | 0.03456 | 0.01016 | 1.0176 | 0.9594 | Konten_12025
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12422841_4407303 | 0.02371 | 0.00725 | 1.0176 | 0.95629 | Konten_12026
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12423056_4407349 | 0.01203 | 0.00372 | 1.0177 | 0.95537 | Konten_12027
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12423241_4407331 | 0.01857 | 0.0056 | 1.0177 | 0.95741 | Konten_12028
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12423417_4407361 | 0.01324 | 0.00355 | 1.0093 | 0.96588 | Konten_12029
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12423559_4407311 | 0.00557 | 0.00167 | 1.0051 | 0.95787 | Konten_12030
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12423757_4407310 | 0.01384 | 0.00431 | 1.0168 | 0.95477 | Konten_12031
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12423955_4407351 | 0.02249 | 0.00704 | 1.0002 | 0.95434 | Konten_12032
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12424077_4407356 | 0.01607 | 0.00502 | 1.0002 | 0.95451 | Konten_12033
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12424251_4407302 | 0.01538 | 0.00482 | 1.0009 | 0.95424 | Konten_12034
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12424425_4407309 | 0.0104 | 0.00332 | 1.0008 | 0.95264 | Konten_12035
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12424692_4407346 | 0.01094 | 0.00338 | 1.0007 | 0.95544 | Konten_12036
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12425081_4407368 | 0.01545 | 0.00484 | 1.0001 | 0.95427 | Konten_12038
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12425457_4407355 | 0.013 | 0.00409 | 0.99999 | 0.9539 | Konten_12040
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12426607_4407369 | 0.02563 | 0.01653 | 1.0002 | 0.84038 | Konten_12048
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12759682_4407353 | 0.01671 | 0.00524 | 1.0011 | 0.95418 | Konten_14181
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12759865_10kV_4407307 | 0.0174 | 0.00508 | 1.0004 | 0.95993 | Konten_14182
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12760114_10kV_4407344 | 0.02886 | 0.00894 | 1.0011 | 0.95522 | Konten_14183
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12760297_10kV_4407324 | 0.01044 | 0.00326 | 1.001 | 0.95455 | Konten_14184
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12760514_10kV_4407359 | 0.01421 | 0.00439 | 1.001 | 0.95544 | Konten_14185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12760697_10kV_4407334 | 0.00705 | 0.00219 | 1.0175 | 0.95498 | Konten_14186
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12760914_10kV_4407312 | 0.00056 | 0.00225 | 1.0175 | 0.24152 | Konten_14187
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12761113_10kV_4407357 | 0.01902 | 0.0059 | 1.0174 | 0.9551 | Konten_14188
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12761244_10kV_4407305 | 0.03431 | 0.01041 | 1.0174 | 0.95692 | Konten_14189
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12761493_10kV_4407333 | 0.01965 | 0.00603 | 1.0001 | 0.956 | Konten_14190
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12761676_10kV_4407345 | 0.00572 | 0.00769 | 1.0166 | 0.59682 | Konten_14191
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12761857_10kV_4407306 | 0.00413 | 0.00133 | 1.0172 | 0.95186 | Konten_14192
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12762074_10kV_4407352 | 0.02287 | 0.00696 | 1.0008 | 0.95668 | Konten_14193
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12762257_10kV_4407308 | 0.00972 | 0.00308 | 1.0157 | 0.95329 | Konten_14194
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13055887_4407342 | 0.00634 | 0.00201 | 1.0171 | 0.95324 | Konten_16188
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13057912_4407343 | 0.02029 | 0.00605 | 1.0171 | 0.95831 | Konten_16202
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13129863_4403270 | 0.02016 | 0.00644 | 1.0171 | 0.95258 | Konten_16710
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13131808_4403252 | 0.06792 | 0.01915 | 1.0171 | 0.96248 | Konten_16721
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_21764431_10kV_4407314 | 0.02465 | 0.00734 | 1.0168 | 0.95841 | Konten_18366
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_21764439_4407374 | 0.1008 | 0.02919 | 1.017 | 0.96054 | Konten_18367
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_27546095_4403278 | 0.0687 | 0.0204 | 1.017 | 0.95863 | Konten_18507
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_32244880_10kV_4407316 | 0.22298 | 0.03944 | 1.017 | 0.98472 | Konten_18562
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_330476355_4407380 | 0.00345 | 0.00112 | 1.0174 | 0.95114 | Konten_18589
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_353130165_4407383 | 0.01414 | 0.00446 | 1.0173 | 0.95368 | Konten_18730
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_353130173_4403284 | 0.019 | 0.00591 | 1.0171 | 0.95487 | Konten_18731
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_373269387_4407388 | -1.1969 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_18825
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_373338039_4407387 | -1.0724 | 0 | 1.0136 | -1 | Konten_18826
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_398400909_4407381 | -2.2986 | 0 | 1.019 | -1 | Konten_18975
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_405213546_4407395 | -2.9196 | 0 | 1.0127 | -1 | Konten_19022
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_405213589_4407390 | -0.021077 | 0 | 1.0176 | -1 | Konten_19023
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_405213594_4407389 | 0 | 0 | 1 | 1 | Konten_19024
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_56435776_4403282 | 0 | 0 | 1.0162 | 1 | Konten_19533
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_56831969_4403283 | -0.092077 | 0 | 1.019 | -1 | Konten_19535
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_86695660_4407378 | -0.18332 | 0 | 1.019 | -1 | Konten_19815
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12167015_4407372 | -0.055231 | 0 | 1.0019 | -1 | Konten_10703
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12207608_4407373 | -0.014654 | 0 | 1.0174 | -1 | Konten_10790
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12427820_4407366 | -0.14027 | 0 | 1.0171 | -1 | Konten_12055
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12427985_4407326 | -0.041038 | 0 | 1.0168 | -1 | Konten_12056
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12428110_4407340 | -0.0050385 | 0 | 1.0171 | -1 | Konten_12057
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST332510291_4407382 | -0.018308 | 0 | 1.0168 | -1 | Konten_18619
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12167015_4407372 | -0.060402 | 0 | 1.0169 | -1 | Konten_10703
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12207608_4407373 | -0.18421 | 0 | 1.0185 | -1 | Konten_10790
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12427820_4407366 | -0.53121 | 0 | 1.0176 | -1 | Konten_12055
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12427985_4407326 | -0.1053 | 0 | 1.0185 | -1 | Konten_12056
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12428110_4407340 | -0.15322 | 0 | 1.0176 | -1 | Konten_12057
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_332510291_4407382 | -0.088077 | 0 | 1.0176 | -1 | Konten_18619
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12421886_4407337 | -0.11002 | 0 | 1.0176 | -1 | Konten_12022
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12424866_4407332 | -0.078992 | 0 | 1.0177 | -1 | Konten_12037
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12425223_4407363 | -0.012154 | 0 | 1.0177 | -1 | Konten_12039
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12425572_4407364 | -0.05 | 0 | 1.0093 | -1 | Konten_12041
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12425714_4407319 | -0.057292 | 0 | 1.0051 | -1 | Konten_12042
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12425897_4407323 | -0.099692 | 0 | 1.0168 | -1 | Konten_12043
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12426164_4407336 | -0.061885 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_12045
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12426327_4407329 | -0.075 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_12046
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12426491_4407350 | -0.053692 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_12047
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12426714_4407330 | -0.028769 | 0 | 1.0008 | -1 | Konten_12049
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12426906_4407315 | -0.093923 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_12050
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12427221_4407321 | -0.018692 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_12051
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12427448_4407325 | 0 | 0 | 0.99999 | 1 | Konten_12052
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12427564_4407335 | -0.095038 | -0.00843 | 1.0002 | -0.99609 | Konten_12053
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12427711_4407322 | -0.012808 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_12054
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13358269_4407348 | -0.050423 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_18258
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST331806538_4407379 | -0.14146 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_18611
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12421886_4407337 | -0.0245 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_12022
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12424866_4407332 | -0.10874 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_12037
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12425223_4407363 | -0.011308 | 0 | 1.0175 | -1 | Konten_12039
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12425572_4407364 | -0.014229 | 0 | 1.0175 | -1 | Konten_12041
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12425714_4407319 | -0.10027 | 0 | 1.0174 | -1 | Konten_12042
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12425897_4407323 | -0.034846 | 0 | 1.0174 | -1 | Konten_12043
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12426164_4407336 | -0.024 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_12045
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12426327_4407329 | -0.06276 | 0 | 1.0166 | -1 | Konten_12046
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12426491_4407350 | 0 | 0 | 1.0172 | 1 | Konten_12047
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12426714_4407330 | -0.20451 | 0 | 1.0008 | -1 | Konten_12049
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12426906_4407315 | -0.086192 | 0 | 1.0157 | -1 | Konten_12050
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12427221_4407321 | 0 | 0 | 1.0171 | 1 | Konten_12051
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12427448_4407325 | 0 | 0 | 1.0171 | 1 | Konten_12052
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12427564_4407335 | 0 | 0 | 1.0171 | 1 | Konten_12053
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12427711_4407322 | 0 | 0 | 1.0171 | 1 | Konten_12054
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13358269_4407348 | 0 | 0 | 1.0168 | 1 | Konten_18258
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_331806538_4407379 | 0 | 0 | 1.017 | 1 | Konten_18611
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12246502_4407320 | 0 | 0 | 1.017 | 1 | Konten_10889
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12246636_4407317 | -0.09632 | 0 | 1.017 | -1 | Konten_10890
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13358536_4407318 | 0 | 0 | 1.0174 | 1 | Konten_18259
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13358698_4407354 | -0.047423 | 0 | 1.0173 | -1 | Konten_18260
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13358813_4407347 | 0 | 0 | 1.0171 | 1 | Konten_18261
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13358928_4407341 | -0.74508 | 0 | 1 | -1 | Konten_18262
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13359044_4407360 | 0.00902 | 0.00264 | 1.0003 | 0.95974 | Konten_18263
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST83025448_4407376 | 0.00248 | 0.00076 | 1.0001 | 0.95611 | Konten_19764
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12246502_4407320 | 0.1171 | 0.0857 | 1.0001 | 0.80697 | Konten_10889
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12246636_4407317 | 0.00249 | 0.00077 | 1.0005 | 0.95536 | Konten_10890
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13358536_4407318 | 0.0152 | 0.00446 | 1.0006 | 0.95955 | Konten_18259
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13358698_4407354 | 0.05839 | 0.01807 | 1.0001 | 0.9553 | Konten_18260
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13358813_4407347 | -0.0047692 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_18261
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13358928_4407341 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_18262
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13359044_4407360 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_18263
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_83025448_4407376 | 0 | 0 | 1.0005 | 1 | Konten_19764
|  |  | -0.034808 | 0 | 1.0006 | -1
|  |  | 0 | 0 | 1.0001 | 1
|  |  | 0.02718 | 0.00824 | 1.001 | 0.95699
|  |  | 0.02264 | 0.00681 | 1.001 | 0.95762
|  |  | 0.0163 | 0.00493 | 1.001 | 0.95718
|  |  | 0.01759 | 0.00502 | 1.001 | 0.96161
|  |  | 0.00599 | 0.00196 | 1.001 | 0.95041
|  |  | 0.01288 | 0.00397 | 1.0008 | 0.95563
|  |  | 0 | 0 | 1.0008 | 1
|  |  | 0.01834 | 0.00561 | 1.0008 | 0.95626
|  |  | 0.01026 | 0.00314 | 1.0006 | 0.95622
|  |  | 0.02438 | 0.00682 | 1.0007 | 0.96303
|  |  | 0.01737 | 0.0049 | 1.0004 | 0.96244
|  |  | 0.00778 | 0.00243 | 1.0007 | 0.95452
|  |  | 0.01358 | 0.00414 | 1.0006 | 0.95654
|  |  | 0.00947 | 0.00293 | 1 | 0.95532
|  |  | 0.00307 | 0.001 | 1.0006 | 0.95083
|  |  | 0.01845 | 0.00565 | 1.0003 | 0.95617
|  |  | 0 | 0.01183 | 1.0009 | 6.1232e-17
|  |  | -0.083645 | 0 | 1.001 | -1
|  |  | -0.033769 | 0 | 1.001 | -1
|  |  | -0.12182 | 0 | 1.001 | -1
|  |  | -0.13494 | 0 | 1.001 | -1
|  |  | 0 | 0 | 1.001 | 1
|  |  | -0.0076154 | 0 | 1.0008 | -1
|  |  | 0 | 0 | 1.0008 | 1
|  |  | -0.16664 | 0 | 1.0008 | -1
|  |  | -0.20111 | 0 | 1.0006 | -1
|  |  | -0.15299 | 0 | 1.0007 | -1
|  |  | -0.16759 | 0 | 1.0004 | -1
|  |  | -0.055225 | 0 | 1.0007 | -1
|  |  | -0.0773 | 0 | 1.0006 | -1
|  |  | -0.11345 | 0 | 1 | -1
|  |  | -0.014923 | 0 | 1.0006 | -1
|  |  | -0.20872 | 0 | 1.0003 | -1
|  |  | -0.12715 | 0 | 1.0009 | -1
|  |  | 0.01345 | 0.00395 | 1.0007 | 0.95948
|  |  | 0.00583 | 0.0018 | 1.0007 | 0.9555
|  |  | 0.01632 | 0.00526 | 1 | 0.95179
|  |  | 0.00327 | 0.00101 | 1.0002 | 0.95546
|  |  | 0.01008 | 0.00317 | 1.0004 | 0.95394
|  |  | 0.00728 | 0.0022 | 1.0006 | 0.95725
|  |  | 0.00048 | 0.00011 | 1.0006 | 0.97473
|  |  | 0.00677 | 0.00215 | 1.0005 | 0.95309
|  |  | -0.14381 | 0 | 1.0007 | -1
|  |  | -0.0096538 | 0 | 1.0007 | -1
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | -0.0406 | 0 | 1.0002 | -1
|  |  | -0.035844 | 0 | 1.0004 | -1
|  |  | -0.2822 | 0 | 1.0006 | -1
|  |  | -0.022538 | 0 | 1.0006 | -1
|  |  | -0.013192 | 0 | 1.0005 | -1

## ElmTerm
feeder | object_type | loc_name | uknom | U_mag | U_ang | U_L-L_mag | GPSlon | GPSlat
| ElmTerm | PS_A_Cassiopeia_MV_Bus | 29.2 |  |  |  | -31.8502 | 48.9152
| ElmTerm | PS_A_Perseus_MV_Bus | 29.2 |  |  |  | -31.8502 | 48.9152
| ElmTerm | PS_BlackEye_MV_Bus | 29.2 |  |  |  | -31.7746 | 48.7572
| ElmTerm | PS_Bode_MV_Bus | 29.2 |  |  |  | -31.4138 | 48.746
| ElmTerm | PS_C_Hub_MV_bus | 29.2 |  |  |  | -31.6295 | 48.8383
| ElmTerm | PS_C_Ring10kV_MV_Bus | 10 |  |  |  | -31.6294 | 48.8383
| ElmTerm | PS_Fireworks_MV_Bus | 29.2 |  |  |  | -32.0795 | 48.8246
| ElmTerm | PS_Sombrero_MV_Bus | 29.2 |  |  |  | -31.4865 | 48.9034
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10021 | 10 | 1.0039 | -136.558 | 10.0393 | -31.9362 | 48.9846
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10316 | 10 | 1.0039 | -136.5573 | 10.0394 | -31.9361 | 48.9848
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10668 | 29.2 | 1.1197 | -139.1251 | 32.694 | -31.9204 | 49.0075
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_125 | 10 | 1.0013 | -136.6177 | 10.0129 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13277 | 29.2 | 1.1197 | -139.1258 | 32.695 | -31.9402 | 49.0097
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13278 | 29.2 | 1.1196 | -139.1244 | 32.6933 | -31.9118 | 49.0122
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13279 | 29.2 | 1.1196 | -139.124 | 32.693 | -31.913 | 49.0043
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13280 | 29.2 | 1.1195 | -139.1194 | 32.6898 | -31.9127 | 48.9938
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13281 | 29.2 | 1.1193 | -139.1079 | 32.6834 | -31.9122 | 48.9883
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13282 | 29.2 | 1.1189 | -139.0959 | 32.6712 | -31.9083 | 48.9813
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13283 | 29.2 | 1.1053 | -139.66 | 32.2755 | -31.8817 | 48.9866
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13284 | 29.2 | 1.1294 | -138.7974 | 32.9797 | -31.9103 | 48.9657
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13285 | 29.2 | 1.1295 | -138.796 | 32.9808 | -31.9164 | 48.9637
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13286 | 29.2 | 1.1054 | -139.6592 | 32.2764 | -31.8841 | 48.9749
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13287 | 29.2 | 1.0974 | -139.999 | 32.0431 | -31.8663 | 48.9805
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13288 | 29.2 | 1.1251 | -138.9136 | 32.8518 | -31.896 | 48.966
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13289 | 29.2 | 1.0902 | -140.3099 | 31.8352 | -31.8612 | 48.971
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13290 | 29.2 | 1.1366 | -138.5975 | 33.1892 | -31.8825 | 48.9581
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13291 | 29.2 | 1.1356 | -138.6213 | 33.1605 | -31.91 | 48.9484
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13292 | 29.2 | 1.0837 | -140.5995 | 31.6451 | -31.8494 | 48.9691
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13293 | 29.2 | 1.1355 | -138.6296 | 33.1552 | -31.893 | 48.953
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13294 | 29.2 | 1.0786 | -140.7858 | 31.4944 | -31.8299 | 48.9744
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13295 | 29.2 | 1.0691 | -141.1912 | 31.2184 | -31.8615 | 48.9605
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13296 | 29.2 | 1.0738 | -140.9607 | 31.3537 | -31.8419 | 48.9595
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13297 | 29.2 | 1.0686 | -141.2058 | 31.2042 | -31.8654 | 48.9504
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13298 | 29.2 | 1.0456 | -142.5421 | 30.5326 | -31.881 | 48.9411
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13299 | 29.2 | 1.069 | -141.1378 | 31.2154 | -31.8399 | 48.9546
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13300 | 29.2 | 1.0668 | -141.2317 | 31.1493 | -31.8475 | 48.9507
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13301 | 29.2 | 1.0466 | -142.4652 | 30.5606 | -31.8706 | 48.9416
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13304 | 29.2 | 1.0577 | -141.7456 | 30.8837 | -31.8526 | 48.9444
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13305 | 29.2 | 1.0491 | -142.2787 | 30.6344 | -31.8626 | 48.9399
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13306 | 29.2 | 1.0766 | -140.8392 | 31.4371 | -31.8251 | 48.9534
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13309 | 29.2 | 1.0797 | -140.7299 | 31.526 | -31.8097 | 48.9541
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13310 | 29.2 | 1.083 | -140.6159 | 31.6231 | -31.8256 | 48.9479
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13311 | 29.2 | 1.0786 | -140.7716 | 31.4959 | -31.8159 | 48.9521
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13312 | 29.2 | 1.0834 | -140.5985 | 31.6339 | -31.8327 | 48.9457
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13314 | 29.2 | 1.0831 | -140.6115 | 31.6261 | -31.8282 | 48.9461
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13315 | 29.2 | 1.0828 | -140.6248 | 31.6167 | -31.8185 | 48.9486
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13316 | 29.2 | 1.0827 | -140.6288 | 31.6136 | -31.8214 | 48.9474
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13321 | 29.2 | 1.0293 | -143.5061 | 30.0561 | -31.8746 | 48.9246
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13323 | 29.2 | 1.0803 | -140.7032 | 31.5454 | -31.8079 | 48.9504
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13325 | 29.2 | 1.0809 | -140.678 | 31.5637 | -31.8112 | 48.9487
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13328 | 29.2 | 1.0821 | -140.6446 | 31.5983 | -31.8184 | 48.9453
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13336 | 29.2 | 1.0129 | -144.68 | 29.5762 | -31.8726 | 48.9164
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13338 | 29.2 | 1.0811 | -140.6734 | 31.5683 | -31.804 | 48.9377
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13339 | 29.2 | 1.0046 | -145.4325 | 29.334 | -31.8583 | 48.9155
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13356 | 29.2 | 1.12 | -139.047 | 32.7027 | -31.9191 | 48.983
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1452 | 29.2 | 1.1233 | -138.9616 | 32.8015 | -31.9052 | 48.9708
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1453 | 29.2 | 1.1053 | -139.6622 | 32.2733 | -31.8827 | 48.9807
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1454 | 29.2 | 1.0902 | -140.3106 | 31.8345 | -31.8592 | 48.9732
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1455 | 29.2 | 1.1344 | -138.6583 | 33.1249 | -31.9002 | 48.9557
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1456 | 29.2 | 1.1354 | -138.6298 | 33.155 | -31.8923 | 48.9549
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1457 | 29.2 | 1.0837 | -140.6016 | 31.643 | -31.8503 | 48.9699
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1458 | 29.2 | 1.0785 | -140.7869 | 31.4935 | -31.8315 | 48.9739
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1459 | 29.2 | 1.0686 | -141.2077 | 31.202 | -31.8582 | 48.9519
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1460 | 29.2 | 1.0651 | -141.2922 | 31.1009 | -31.851 | 48.9486
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1461 | 29.2 | 1.0577 | -141.7458 | 30.8836 | -31.8554 | 48.9443
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1462 | 29.2 | 1.0458 | -142.4882 | 30.5383 | -31.8683 | 48.9395
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1463 | 29.2 | 1.0444 | -142.5786 | 30.4972 | -31.8715 | 48.938
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1464 | 29.2 | 1.0825 | -140.6341 | 31.6094 | -31.8195 | 48.946
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1465 | 29.2 | 1.0819 | -140.6506 | 31.5922 | -31.8171 | 48.9459
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1466 | 29.2 | 1.0804 | -140.7015 | 31.5468 | -31.8099 | 48.9504
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1471 | 29.2 | 1.1208 | -139.0092 | 32.7272 | -31.9259 | 48.9804
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18388 | 10 | 1.0017 | -136.5991 | 10.0167 | -31.9384 | 48.9804
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18389 | 10 | 1.0029 | -136.5823 | 10.0294 | -31.9354 | 48.9817
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18390 | 10 | 1.0035 | -136.5692 | 10.0349 | -31.9386 | 48.9824
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18391 | 10 | 1.004 | -136.5566 | 10.0396 | -31.9355 | 48.9848
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18392 | 10 | 1.0041 | -136.5512 | 10.0406 | -31.9325 | 48.9851
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18393 | 10 | 1.0094 | -136.3266 | 10.0941 | -31.9289 | 48.9949
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18394 | 10 | 1.0098 | -136.3218 | 10.0981 | -31.9355 | 48.9977
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18395 | 10 | 1.0091 | -136.3319 | 10.0914 | -31.9389 | 48.9933
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18396 | 10 | 1.0077 | -136.3746 | 10.0767 | -31.9345 | 48.9884
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18397 | 10 | 1.0055 | -136.4313 | 10.055 | -31.9397 | 48.9873
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18398 | 10 | 1.0046 | -136.45 | 10.0461 | -31.9402 | 48.9858
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18399 | 10 | 1.0043 | -136.4685 | 10.043 | -31.943 | 48.9853
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18400 | 10 | 1.0035 | -136.5077 | 10.0355 | -31.9476 | 48.9859
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18401 | 10 | 1.0047 | -136.4626 | 10.0467 | -31.9613 | 48.98
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18402 | 10 | 1.0044 | -136.4714 | 10.0443 | -31.9635 | 48.9841
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18403 | 10 | 1.0048 | -136.4603 | 10.048 | -31.9662 | 48.9905
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18404 | 10 | 1.0054 | -136.4449 | 10.0539 | -31.9717 | 48.9799
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18405 | 10 | 1.0021 | -136.5786 | 10.0208 | -31.9463 | 48.9772
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18516 | 10 | 1.0025 | -136.5564 | 10.0252 | -31.9528 | 48.9812
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18538 | 29.2 | 1.1212 | -138.9915 | 32.739 | -31.9331 | 48.9766
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18539 | 29.2 | 1.121 | -139.0002 | 32.7332 | -31.9286 | 48.9793
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18540 | 29.2 | 1.1214 | -138.9828 | 32.7445 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18541 | 10 | 1.0013 | -136.6176 | 10.013 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18542 | 29.2 | 1.1214 | -138.9828 | 32.7445 | -31.9367 | 48.9776
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18543 | 10 | 1.0013 | -136.6174 | 10.013 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18847 | 29.2 | 1.0829 | -140.6186 | 31.6212 | -31.8232 | 48.9486
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19456 | 10 | 1.0049 | -136.4518 | 10.0486 | -31.9722 | 48.9916
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19483 | 29.2 | 1.1327 | -138.7045 | 33.0734 | -31.9031 | 48.9607
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19848 | 10 | 1.0039 | -136.557 | 10.0395 | -31.936 | 48.9849
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2 | 10 | 1.0013 | -136.6176 | 10.013 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20482 | 29.2 | 1.1214 | -138.9828 | 32.7445 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2327 | 29.2 | 1.0006 | -145.8085 | 29.2165 | -31.8523 | 48.9152
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2511 | 10 | 1.0079 | -136.3649 | 10.0786 | -31.9329 | 48.9867
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2512 | 10 | 1.0061 | -136.419 | 10.0609 | -31.9381 | 48.9877
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2515 | 10 | 1.0046 | -136.4638 | 10.0464 | -31.9637 | 48.9816
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2519 | 10 | 1.0026 | -136.5513 | 10.0264 | -31.9534 | 48.9815
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2520 | 10 | 1.0079 | -136.3637 | 10.0785 | -31.9341 | 48.9908
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2529 | 29.2 | 1.1209 | -139.0028 | 32.7314 | -31.927 | 48.9799
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2833 | 29.2 | 1.1204 | -139.029 | 32.7144 | -31.9223 | 48.9817
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2934 | 29.2 | 1.0396 | -142.8943 | 30.3551 | -31.8724 | 48.9333
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2935 | 29.2 | 1.0362 | -143.0516 | 30.2563 | -31.8736 | 48.9286
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3016 | 29.2 | 1.074 | -140.9518 | 31.3598 | -31.8406 | 48.959
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3179 | 10 | 1.0075 | -136.3865 | 10.0747 | -31.9366 | 48.988
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3377 | 10 | 1.0047 | -136.4575 | 10.0473 | -31.9706 | 48.9906
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3596 | 29.2 | 1.0785 | -140.7902 | 31.492 | -31.8362 | 48.9727
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3597 | 29.2 | 1.0804 | -140.7016 | 31.5468 | -31.8046 | 48.9444
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3598 | 29.2 | 1.0804 | -140.7016 | 31.5468 | -31.8036 | 48.9433
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3600 | 29.2 | 1.076 | -140.8643 | 31.4199 | -31.8286 | 48.9546
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3604 | 29.2 | 1.0689 | -141.1966 | 31.213 | -31.8577 | 48.9547
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3605 | 29.2 | 1.069 | -141.1936 | 31.2161 | -31.8599 | 48.958
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3614 | 29.2 | 1.0174 | -144.2758 | 29.7094 | -31.8707 | 48.9202
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3636 | 29.2 | 1.1224 | -139.0023 | 32.773 | -31.9073 | 48.9781
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3637 | 29.2 | 1.1287 | -138.8179 | 32.9573 | -31.9098 | 48.9662
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3638 | 29.2 | 1.1299 | -138.7782 | 32.9932 | -31.9073 | 48.9636
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3639 | 29.2 | 1.1347 | -138.6482 | 33.1322 | -31.9063 | 48.9505
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3689 | 29.2 | 1.0406 | -142.825 | 30.3861 | -31.8723 | 48.9339
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3690 | 29.2 | 1.0635 | -141.3915 | 31.0529 | -31.8538 | 48.9468
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3699 | 29.2 | 1.0701 | -141.0908 | 31.2483 | -31.841 | 48.9573
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3701 | 29.2 | 1.0785 | -140.7912 | 31.4908 | -31.8444 | 48.9673
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3704 | 29.2 | 1.096 | -140.0591 | 32.0026 | -31.8649 | 48.9795
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3705 | 29.2 | 1.0969 | -140.0178 | 32.0304 | -31.8658 | 48.9802
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4187 | 29.2 | 1.0803 | -140.7052 | 31.544 | -31.8094 | 48.9517
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4188 | 29.2 | 1.0803 | -140.7034 | 31.5453 | -31.8091 | 48.951
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4189 | 29.2 | 1.0417 | -142.7551 | 30.4175 | -31.8721 | 48.9346
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4190 | 29.2 | 1.0832 | -140.6065 | 31.6291 | -31.8299 | 48.9459
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6267 | 29.2 | 1.0129 | -144.6806 | 29.5756 | -31.8696 | 48.9173
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6326 | 10 | 1.0043 | -136.477 | 10.0429 | -31.9638 | 48.9865
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6725 | 10 | 1.0015 | -136.61 | 10.0145 | -31.9386 | 48.9776
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6873 | 10 | 1.0041 | -136.5513 | 10.0406 | -31.9325 | 48.9851
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6895 | 10 | 1.0014 | -136.6113 | 10.0142 | -31.9373 | 48.9786
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7098 | 10 | 1.0029 | -136.5822 | 10.0294 | -31.9354 | 48.9817
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7288 | 10 | 1.0017 | -136.5989 | 10.0167 | -31.9383 | 48.9804
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7289 | 10 | 1.0038 | -136.5599 | 10.0385 | -31.9366 | 48.9842
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7290 | 10 | 1.0055 | -136.431 | 10.0551 | -31.9396 | 48.9873
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7291 | 10 | 1.0055 | -136.4315 | 10.055 | -31.9397 | 48.9873
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7295 | 29.2 | 1.0293 | -143.5064 | 30.0562 | -31.8709 | 48.9204
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7296 | 29.2 | 1.0293 | -143.5061 | 30.0561 | -31.8743 | 48.9243
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7300 | 29.2 | 1.0827 | -140.6281 | 31.6141 | -31.8209 | 48.9476
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8579 | 10 | 1.0013 | -136.6169 | 10.0131 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8837 | 10 | 1.0098 | -136.323 | 10.0979 | -31.936 | 48.997
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8917 | 10 | 1.0037 | -136.5637 | 10.037 | -31.9374 | 48.9835
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8918 | 10 | 1.0037 | -136.5646 | 10.0368 | -31.9376 | 48.9833
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9005 | 29.2 | 1.1197 | -139.1258 | 32.6947 | -31.9309 | 49.0087
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9006 | 29.2 | 1.1196 | -139.1218 | 32.6914 | -31.9128 | 48.9986
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9015 | 29.2 | 1.0293 | -143.5064 | 30.0562 | -31.8697 | 48.919
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_92 | 10 | 1.0013 | -136.6174 | 10.013 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9262 | 29.2 | 1.0785 | -140.7909 | 31.4915 | -31.8399 | 48.9717
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_98 | 10 | 1.0013 | -136.6176 | 10.013 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9858 | 10 | 1.0041 | -136.4815 | 10.0408 | -31.9446 | 48.9855
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9905 | 29.2 | 1.0829 | -140.6177 | 31.6218 | -31.8239 | 48.9484
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9909 | 29.2 | 1.0829 | -140.6193 | 31.6207 | -31.8226 | 48.9486
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9910 | 29.2 | 1.0828 | -140.6217 | 31.619 | -31.8209 | 48.9486
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9925 | 10 | 1.0046 | -136.4498 | 10.0461 | -31.9402 | 48.9859
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9929 | 10 | 1.0079 | -136.365 | 10.0786 | -31.9325 | 48.9851
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9935 | 10 | 1.0079 | -136.365 | 10.0786 | -31.9325 | 48.9852
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10553 | 29.2 | 1.013 | -140.8274 | 29.5804 | -32.0399 | 48.96
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10557 | 29.2 | 1.0737 | -141.4531 | 31.3512 | -31.969 | 48.9023
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10681 | 29.2 | 1.0802 | -141.1517 | 31.5411 | -31.9122 | 48.875
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13158 | 29.2 | 1.0186 | -144.1952 | 29.7435 | -31.883 | 48.9027
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13159 | 29.2 | 1.0121 | -140.8626 | 29.5519 | -32.0343 | 48.9508
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13160 | 29.2 | 1.0115 | -140.8852 | 29.5349 | -32.0503 | 48.9411
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13161 | 29.2 | 1.0113 | -140.8903 | 29.5302 | -32.0343 | 48.9423
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13162 | 29.2 | 1.0101 | -140.9362 | 29.4952 | -32.0465 | 48.9299
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13163 | 29.2 | 1.0099 | -140.9422 | 29.4894 | -32.0305 | 48.9297
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13164 | 29.2 | 1.0103 | -140.927 | 29.5011 | -32.0114 | 48.9305
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13165 | 29.2 | 1.0105 | -140.9215 | 29.5062 | -32.0064 | 48.9249
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13166 | 29.2 | 1.0084 | -141.0042 | 29.4447 | -32.0267 | 48.9169
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13167 | 29.2 | 1.0789 | -141.183 | 31.5052 | -32.0183 | 48.9103
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13168 | 29.2 | 1.006 | -141.0825 | 29.3743 | -32.0274 | 48.907
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13169 | 29.2 | 1.0778 | -141.2478 | 31.4703 | -31.9862 | 48.9174
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13170 | 29.2 | 1.0059 | -141.0881 | 29.3726 | -32.0396 | 48.8982
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13171 | 29.2 | 1.0794 | -141.1554 | 31.5199 | -32.0192 | 48.9052
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13172 | 29.2 | 1.0772 | -141.2757 | 31.4537 | -31.9987 | 48.9064
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13173 | 29.2 | 1.0758 | -141.3483 | 31.4143 | -31.9861 | 48.9068
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13174 | 29.2 | 1.0771 | -141.2844 | 31.4502 | -31.996 | 48.8983
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13175 | 29.2 | 1.0747 | -141.4066 | 31.3826 | -31.9763 | 48.9042
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13176 | 29.2 | 1.0455 | -142.8538 | 30.5295 | -31.9085 | 48.9235
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13177 | 29.2 | 1.0711 | -141.5928 | 31.2774 | -31.9331 | 48.9117
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13178 | 29.2 | 1.0459 | -142.8416 | 30.5415 | -31.9195 | 48.916
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13179 | 29.2 | 1.0724 | -141.5089 | 31.3137 | -31.9603 | 48.9003
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13180 | 29.2 | 1.07 | -141.6151 | 31.2435 | -31.9459 | 48.9024
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13181 | 29.2 | 1.0315 | -143.5018 | 30.1192 | -31.8928 | 48.9215
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13182 | 29.2 | 1.0729 | -141.4898 | 31.33 | -31.9773 | 48.8875
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13183 | 29.2 | 1.0671 | -141.7453 | 31.1597 | -31.9322 | 48.9021
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13184 | 29.2 | 1.0729 | -141.4905 | 31.3292 | -31.9661 | 48.8895
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13185 | 29.2 | 1.0422 | -142.9528 | 30.4336 | -31.9012 | 48.9121
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13186 | 29.2 | 1.0644 | -141.8705 | 31.0814 | -31.9235 | 48.9008
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13187 | 29.2 | 1.0734 | -141.4754 | 31.3444 | -31.9515 | 48.8902
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13188 | 29.2 | 1.0182 | -144.2067 | 29.7329 | -31.8861 | 48.9106
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13189 | 29.2 | 1.0738 | -141.4638 | 31.3561 | -31.9392 | 48.8893
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13190 | 29.2 | 1.073 | -141.489 | 31.3308 | -31.9661 | 48.8799
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13191 | 29.2 | 1.0544 | -142.352 | 30.7883 | -31.907 | 48.9017
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13192 | 29.2 | 1.0688 | -141.66 | 31.2101 | -31.9155 | 48.8929
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13193 | 29.2 | 1.0034 | -145.5458 | 29.2983 | -31.8526 | 48.9102
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13194 | 29.2 | 1.019 | -144.1844 | 29.7537 | -31.8821 | 48.8949
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13195 | 29.2 | 1.0815 | -141.0804 | 31.5799 | -31.922 | 48.8786
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13196 | 29.2 | 1.0748 | -141.3842 | 31.3846 | -31.9104 | 48.8833
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13197 | 29.2 | 1.0812 | -141.0929 | 31.5715 | -31.928 | 48.8765
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13199 | 29.2 | 1.0737 | -141.435 | 31.3512 | -31.8949 | 48.8887
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13200 | 29.2 | 1.0796 | -141.1711 | 31.5247 | -31.9189 | 48.8767
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13201 | 29.2 | 1.0778 | -141.2529 | 31.4705 | -31.9169 | 48.8785
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13202 | 29.2 | 1.019 | -144.1836 | 29.7545 | -31.8775 | 48.8877
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13203 | 29.2 | 1.0805 | -141.1226 | 31.5498 | -31.9251 | 48.8735
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13204 | 29.2 | 1.0796 | -141.171 | 31.5247 | -31.9172 | 48.8747
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13205 | 29.2 | 1.0801 | -141.1547 | 31.5385 | -31.9147 | 48.8741
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13206 | 29.2 | 1.0806 | -141.1381 | 31.5525 | -31.9057 | 48.873
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13207 | 29.2 | 1.081 | -141.1245 | 31.564 | -31.8961 | 48.8698
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13208 | 29.2 | 1.0815 | -141.1064 | 31.5793 | -31.8844 | 48.8738
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13234 | 29.2 | 1.0144 | -140.7872 | 29.6196 | -32.1012 | 48.9678
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13235 | 29.2 | 1.0144 | -140.7876 | 29.6191 | -32.0829 | 48.9722
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13240 | 29.2 | 1.0143 | -140.7891 | 29.6178 | -32.0839 | 48.964
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13243 | 29.2 | 1.0136 | -140.8112 | 29.5962 | -32.0549 | 48.972
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13244 | 29.2 | 1.0139 | -140.8028 | 29.6045 | -32.0661 | 48.9662
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13246 | 29.2 | 1.0144 | -140.7866 | 29.6202 | -32.0803 | 48.9591
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13248 | 29.2 | 1.0134 | -140.8168 | 29.5905 | -32.0423 | 48.9641
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13249 | 29.2 | 1.0144 | -140.7849 | 29.6218 | -32.0814 | 48.9474
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13250 | 29.2 | 1.0133 | -140.819 | 29.5885 | -32.0456 | 48.9603
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13251 | 29.2 | 1.0128 | -140.8334 | 29.5748 | -32.0362 | 48.9604
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13253 | 29.2 | 1.0134 | -140.8171 | 29.5903 | -32.0499 | 48.9527
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1404 | 29.2 | 1.0736 | -141.4375 | 31.3486 | -31.9092 | 48.8876
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1405 | 29.2 | 1.0113 | -140.8907 | 29.5298 | -32.0338 | 48.9424
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1406 | 29.2 | 1.0058 | -141.0911 | 29.3698 | -32.0266 | 48.9053
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1407 | 29.2 | 1.0777 | -141.2505 | 31.4675 | -32.0014 | 48.9087
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1408 | 29.2 | 1.077 | -141.2871 | 31.4474 | -31.9943 | 48.9042
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1409 | 29.2 | 1.0452 | -142.8637 | 30.52 | -31.9124 | 48.9172
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1410 | 29.2 | 1.0692 | -141.6501 | 31.2205 | -31.9388 | 48.9041
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1411 | 29.2 | 1.0729 | -141.4898 | 31.3299 | -31.966 | 48.8877
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1412 | 29.2 | 1.0314 | -143.5028 | 30.1183 | -31.8914 | 48.9154
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1413 | 29.2 | 1.0632 | -141.9284 | 31.0453 | -31.9172 | 48.8994
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1414 | 29.2 | 1.0188 | -144.19 | 29.7484 | -31.8826 | 48.8989
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1415 | 29.2 | 1.0748 | -141.3848 | 31.384 | -31.912 | 48.8831
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1416 | 29.2 | 1.0752 | -141.3666 | 31.3962 | -31.9148 | 48.8806
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1417 | 29.2 | 1.0801 | -141.1547 | 31.5385 | -31.9149 | 48.8744
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1431 | 29.2 | 1.0143 | -140.7895 | 29.6174 | -32.0836 | 48.968
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1432 | 29.2 | 1.0143 | -140.7903 | 29.6166 | -32.0784 | 48.9648
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1433 | 29.2 | 1.0139 | -140.8029 | 29.6044 | -32.0647 | 48.9649
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1434 | 29.2 | 1.0135 | -140.8122 | 29.5953 | -32.0544 | 48.9645
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1436 | 29.2 | 1.0133 | -140.8191 | 29.5884 | -32.0454 | 48.9618
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18385 | 29.2 | 1.0783 | -141.2178 | 31.4854 | -32.0087 | 48.909
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18793 | 29.2 | 1.0089 | -140.983 | 29.4591 | -32.0359 | 48.9223
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18849 | 29.2 | 1.0144 | -140.7866 | 29.6201 | -32.0775 | 48.9605
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19470 | 29.2 | 1.0184 | -144.2015 | 29.7375 | -31.8804 | 48.9059
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20431 | 29.2 | 1.0052 | -141.1271 | 29.3506 | -32.0192 | 48.9052
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20544 | 29.2 | 1.0794 | -141.1553 | 31.5199 | -32.0192 | 48.9052
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20545 | 29.2 | 1.0052 | -141.1272 | 29.3506 | -32.0192 | 48.9052
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2328 | 29.2 | 1.0006 | -145.8069 | 29.217 | -31.8518 | 48.9149
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2587 | 29.2 | 1.0802 | -141.1516 | 31.5411 | -31.9128 | 48.8744
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2831 | 29.2 | 1.0143 | -140.7891 | 29.6178 | -32.0792 | 48.9625
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2951 | 29.2 | 1.0139 | -140.8014 | 29.6058 | -32.0659 | 48.9647
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3004 | 29.2 | 1.0091 | -140.9722 | 29.466 | -32.0328 | 48.9265
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3059 | 29.2 | 1.0144 | -140.7868 | 29.6199 | -32.0786 | 48.9602
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3188 | 29.2 | 1.0183 | -144.2064 | 29.7329 | -31.8804 | 48.9068
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3227 | 29.2 | 1.0724 | -141.5081 | 31.3142 | -31.9614 | 48.8977
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3249 | 29.2 | 1.0724 | -141.5089 | 31.3137 | -31.9607 | 48.8996
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3256 | 29.2 | 1.0805 | -141.1235 | 31.5492 | -31.9241 | 48.8746
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3257 | 29.2 | 1.0808 | -141.1042 | 31.5593 | -31.9267 | 48.876
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3613 | 29.2 | 1.0179 | -144.2167 | 29.7225 | -31.8797 | 48.9121
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3618 | 29.2 | 1.018 | -144.2147 | 29.7247 | -31.8811 | 48.9104
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3677 | 29.2 | 1.073 | -141.4666 | 31.3304 | -31.913 | 48.89
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3743 | 29.2 | 1.0758 | -141.3488 | 31.4138 | -31.9855 | 48.9053
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3843 | 29.2 | 1.0131 | -144.6403 | 29.5839 | -31.8695 | 48.9125
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3858 | 29.2 | 1.0544 | -142.3532 | 30.7875 | -31.909 | 48.9035
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3862 | 29.2 | 1.0052 | -141.1244 | 29.3526 | -32.0207 | 48.9051
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3864 | 29.2 | 1.0079 | -141.0197 | 29.432 | -32.0268 | 48.9149
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3866 | 29.2 | 1.0789 | -141.1844 | 31.5038 | -32.0155 | 48.9081
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3871 | 29.2 | 1.0129 | -140.8316 | 29.5765 | -32.0373 | 48.9603
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4506 | 29.2 | 1.0033 | -145.5475 | 29.2968 | -31.8567 | 48.9127
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5824 | 29.2 | 1.0182 | -144.2078 | 29.732 | -31.8822 | 48.9094
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7354 | 29.2 | 1.0812 | -141.0929 | 31.5715 | -31.927 | 48.8754
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9092 | 29.2 | 1.0086 | -140.9963 | 29.4502 | -32.0302 | 48.9189
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10719 | 29.2 | 1.0188 | -144.6099 | 29.7485 | -32.0535 | 49.0204
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10720 | 29.2 | 1.018 | -144.5873 | 29.7268 | -32.0263 | 48.9981
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13209 | 29.2 | 1.0288 | -144.5963 | 30.0409 | -32.1313 | 49.028
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13210 | 29.2 | 1.0287 | -144.598 | 30.0394 | -32.1274 | 49.0209
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13211 | 29.2 | 1.0289 | -144.6463 | 30.0448 | -32.0684 | 49.04
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13212 | 29.2 | 1.0288 | -144.5969 | 30.0405 | -32.1357 | 49.0152
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13213 | 29.2 | 1.0288 | -144.6317 | 30.04 | -32.1136 | 49.0226
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13214 | 29.2 | 1.0287 | -144.5999 | 30.0375 | -32.1225 | 49.0166
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13215 | 29.2 | 1.0287 | -144.6159 | 30.0373 | -32.1097 | 49.0162
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13216 | 29.2 | 1.0284 | -144.5925 | 30.0303 | -32.1208 | 49.012
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13217 | 29.2 | 1.0281 | -144.5816 | 30.0199 | -32.1139 | 49.005
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13218 | 29.2 | 1.0279 | -144.5756 | 30.0135 | -32.1052 | 49.0012
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13219 | 29.2 | 1.0187 | -144.6055 | 29.7469 | -32.0513 | 49.0184
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13220 | 29.2 | 1.0272 | -144.5521 | 29.9954 | -32.0915 | 49.0027
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13221 | 29.2 | 1.0266 | -144.5381 | 29.9775 | -32.082 | 49.005
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13222 | 29.2 | 1.0187 | -144.599 | 29.7463 | -32.0595 | 49.0126
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13223 | 29.2 | 1.0186 | -144.5934 | 29.7418 | -32.0398 | 49.0193
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13224 | 29.2 | 1.0275 | -144.56 | 30.0041 | -32.1069 | 48.9942
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13225 | 29.2 | 1.0246 | -144.4992 | 29.9171 | -32.0579 | 49.0077
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13226 | 29.2 | 1.0185 | -144.5948 | 29.7408 | -32.0431 | 49.0126
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13227 | 29.2 | 1.0246 | -144.4958 | 29.9195 | -32.0506 | 49.0082
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13228 | 29.2 | 1.0265 | -144.5396 | 29.9737 | -32.0826 | 48.9945
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13229 | 29.2 | 1.0276 | -144.5592 | 30.0049 | -32.1011 | 48.9865
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13230 | 29.2 | 1.0245 | -144.5017 | 29.9153 | -32.0613 | 49.001
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13231 | 29.2 | 1.0186 | -144.5937 | 29.7418 | -32.0345 | 49.0108
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13232 | 29.2 | 1.0258 | -144.5284 | 29.9545 | -32.0725 | 48.9921
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13233 | 29.2 | 1.0241 | -144.5183 | 29.9033 | -32.0548 | 48.9866
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13236 | 29.2 | 1.0175 | -144.5786 | 29.711 | -32.0188 | 48.9949
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13237 | 29.2 | 1.0223 | -144.5233 | 29.8516 | -32.0381 | 48.9838
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13238 | 29.2 | 1.019 | -144.5527 | 29.7561 | -32.0222 | 48.9888
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13239 | 29.2 | 1.0202 | -144.5307 | 29.791 | -32.0166 | 48.9893
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13241 | 29.2 | 1.0201 | -144.5345 | 29.7883 | -32.0223 | 48.986
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13242 | 29.2 | 1.0201 | -144.5356 | 29.7874 | -32.0237 | 48.9852
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13245 | 29.2 | 1.0203 | -144.5303 | 29.7938 | -32.0222 | 48.9798
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13247 | 29.2 | 1.0204 | -144.532 | 29.7953 | -32.0331 | 48.9684
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13275 | 29.2 | 1.0289 | -144.6446 | 30.0441 | -32.081 | 49.0361
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13276 | 29.2 | 1.0289 | -144.6443 | 30.0443 | -32.0768 | 49.033
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13340 | 29.2 | 1.0183 | -144.5865 | 29.7358 | -32.0038 | 49.0278
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13341 | 29.2 | 1.0183 | -144.5841 | 29.7342 | -32.0183 | 49.0112
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13342 | 29.2 | 1.018 | -144.5718 | 29.7258 | -32.0221 | 49.0043
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13343 | 29.2 | 1.0184 | -144.5659 | 29.7366 | -32.0059 | 49.0052
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13344 | 29.2 | 1.0162 | -144.5993 | 29.6723 | -32.0099 | 48.9907
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13345 | 29.2 | 1.0159 | -144.602 | 29.6657 | -32.0131 | 48.9908
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13346 | 29.2 | 1.0144 | -144.6121 | 29.6212 | -32.005 | 48.9929
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13347 | 29.2 | 1.0146 | -144.6051 | 29.6277 | -31.9918 | 48.9973
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13348 | 29.2 | 1.0159 | -144.6035 | 29.6646 | -32.0091 | 48.9911
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13349 | 29.2 | 1.0131 | -144.6233 | 29.5825 | -32.0055 | 48.9898
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13350 | 29.2 | 1.0127 | -144.6306 | 29.5716 | -32.0017 | 48.9878
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13351 | 29.2 | 1.0099 | -144.7119 | 29.4904 | -31.9875 | 48.9869
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13352 | 29.2 | 1.0073 | -144.7903 | 29.4126 | -31.9839 | 48.9732
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13353 | 29.2 | 1.0272 | -144.9906 | 29.9943 | -31.9413 | 48.9759
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13355 | 29.2 | 1.0042 | -144.8747 | 29.3219 | -31.968 | 48.966
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13357 | 29.2 | 1.0021 | -144.9191 | 29.2621 | -31.9517 | 48.9691
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13358 | 29.2 | 1.0271 | -144.9952 | 29.9912 | -31.9418 | 48.9696
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13359 | 29.2 | 1.0256 | -145.0225 | 29.9476 | -31.9254 | 48.9748
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13360 | 29.2 | 1.0268 | -144.9995 | 29.9833 | -31.9354 | 48.9709
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13361 | 29.2 | 1.0022 | -144.9185 | 29.2628 | -31.9513 | 48.9616
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13362 | 29.2 | 1.0256 | -145.0226 | 29.9476 | -31.9266 | 48.9708
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13363 | 29.2 | 1.0256 | -145.0233 | 29.9467 | -31.9304 | 48.9672
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13364 | 29.2 | 1.0227 | -145.0791 | 29.8618 | -31.929 | 48.9599
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13365 | 29.2 | 1.0193 | -145.1417 | 29.7633 | -31.9281 | 48.9464
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13366 | 29.2 | 1.0155 | -145.2208 | 29.6528 | -31.9193 | 48.9393
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13367 | 29.2 | 1.0119 | -145.3525 | 29.5478 | -31.9003 | 48.9401
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13369 | 29.2 | 1.0086 | -145.4858 | 29.4513 | -31.8884 | 48.9305
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1418 | 29.2 | 1.0288 | -144.5977 | 30.0397 | -32.13 | 49.021
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1419 | 29.2 | 1.0287 | -144.6002 | 30.0373 | -32.1227 | 49.0179
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1420 | 29.2 | 1.0287 | -144.6159 | 30.0373 | -32.1149 | 49.0184
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1421 | 29.2 | 1.0286 | -144.6026 | 30.035 | -32.1197 | 49.0166
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1422 | 29.2 | 1.0275 | -144.5619 | 30.0022 | -32.0984 | 48.9972
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1423 | 29.2 | 1.0187 | -144.601 | 29.7449 | -32.0503 | 49.0152
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1424 | 29.2 | 1.0275 | -144.5606 | 30.0036 | -32.1013 | 48.9934
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1425 | 29.2 | 1.0272 | -144.5539 | 29.9938 | -32.0929 | 48.9986
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1426 | 29.2 | 1.0185 | -144.5946 | 29.741 | -32.0408 | 49.0135
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1427 | 29.2 | 1.0246 | -144.4964 | 29.9192 | -32.0506 | 49.0084
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1428 | 29.2 | 1.018 | -144.5873 | 29.7268 | -32.0317 | 49.0043
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1429 | 29.2 | 1.0175 | -144.5775 | 29.7123 | -32.019 | 48.9942
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1430 | 29.2 | 1.0223 | -144.5241 | 29.8508 | -32.0389 | 48.9847
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1435 | 29.2 | 1.0204 | -144.5323 | 29.7951 | -32.0322 | 48.9687
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1438 | 29.2 | 1.0245 | -144.5002 | 29.9164 | -32.0575 | 49.0049
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1439 | 29.2 | 1.0174 | -144.5808 | 29.7075 | -32.0173 | 48.9943
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1440 | 29.2 | 1.0204 | -144.5334 | 29.7955 | -32.0352 | 48.9623
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1468 | 29.2 | 1.018 | -144.573 | 29.725 | -32.0186 | 49.003
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1469 | 29.2 | 1.0181 | -144.5736 | 29.7297 | -32.0152 | 49.0052
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1470 | 29.2 | 1.0099 | -144.712 | 29.4903 | -31.9908 | 48.9827
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1472 | 29.2 | 1.0272 | -144.9917 | 29.9935 | -31.9394 | 48.9756
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1473 | 29.2 | 1.0272 | -144.9927 | 29.9929 | -31.9404 | 48.9738
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1474 | 29.2 | 1.0268 | -145.0007 | 29.9815 | -31.9372 | 48.9685
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1475 | 29.2 | 1.0256 | -145.0226 | 29.9476 | -31.9275 | 48.97
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1476 | 29.2 | 1.0255 | -145.024 | 29.9458 | -31.9337 | 48.9656
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1477 | 29.2 | 1.0235 | -145.0626 | 29.8873 | -31.9316 | 48.9611
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1478 | 29.2 | 1.0226 | -145.0801 | 29.8608 | -31.9303 | 48.9591
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1479 | 29.2 | 1.0192 | -145.1442 | 29.761 | -31.926 | 48.9471
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1480 | 29.2 | 1.0086 | -145.4866 | 29.4506 | -31.8873 | 48.9303
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18406 | 29.2 | 1.0272 | -144.9926 | 29.993 | -31.9409 | 48.9739
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18517 | 29.2 | 1.0184 | -144.5629 | 29.738 | -32.019 | 48.9908
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18631 | 29.2 | 1.0243 | -144.5077 | 29.911 | -32.0641 | 48.9953
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18703 | 29.2 | 1.0189 | -144.6146 | 29.7505 | -32.0667 | 49.0321
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18704 | 29.2 | 1.0189 | -144.6154 | 29.7509 | -32.0681 | 49.038
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18705 | 29.2 | 1.0189 | -144.6157 | 29.751 | -32.0663 | 49.036
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18815 | 29.2 | 1.0288 | -144.6358 | 30.0411 | -32.1047 | 49.0226
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18816 | 29.2 | 1.0289 | -144.6408 | 30.0428 | -32.0946 | 49.0298
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18822 | 29.2 | 1.0145 | -144.6084 | 29.6245 | -31.9975 | 48.9931
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18848 | 29.2 | 1.0268 | -144.9996 | 29.9833 | -31.9352 | 48.9733
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18954 | 29.2 | 1.0289 | -144.6459 | 30.0446 | -32.0746 | 49.0425
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19030 | 29.2 | 1.0165 | -144.5933 | 29.6823 | -32.0133 | 48.9926
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19203 | 29.2 | 1.0189 | -144.616 | 29.7512 | -32.0614 | 49.0304
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19412 | 29.2 | 1.0162 | -144.5993 | 29.6723 | -32.0109 | 48.9918
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19431 | 29.2 | 1.0162 | -144.5993 | 29.6723 | -32.0091 | 48.9897
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20312 | 29.2 | 1.0175 | -144.5786 | 29.711 | -32.0188 | 48.9949
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20313 | 29.2 | 1.0201 | -144.5356 | 29.7874 | -32.0237 | 48.9852
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20349 | 29.2 | 1.0271 | -144.9951 | 29.9913 | -31.9418 | 48.9696
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20350 | 29.2 | 1.0008 | -144.9471 | 29.2241 | -31.9418 | 48.9696
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20494 | 29.2 | 1.0008 | -144.947 | 29.2241 | -31.9418 | 48.9696
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2521 | 29.2 | 1.0184 | -144.563 | 29.7379 | -32.0201 | 48.991
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2528 | 29.2 | 1.0272 | -144.9918 | 29.9935 | -31.9369 | 48.9775
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2700 | 29.2 | 1.0149 | -145.2336 | 29.6356 | -31.9176 | 48.939
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2730 | 29.2 | 1.0258 | -144.529 | 29.9539 | -32.0728 | 48.992
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2772 | 29.2 | 1.0145 | -144.6088 | 29.6242 | -31.9985 | 48.994
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2834 | 29.2 | 1.0209 | -145.1116 | 29.8112 | -31.9273 | 48.9509
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2835 | 29.2 | 1.0217 | -145.0983 | 29.8339 | -31.9295 | 48.9561
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2933 | 29.2 | 1.0256 | -145.0226 | 29.9476 | -31.9266 | 48.9711
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2941 | 29.2 | 1.0097 | -144.7178 | 29.4846 | -31.9888 | 48.9799
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3582 | 29.2 | 1.0021 | -144.9191 | 29.2623 | -31.9514 | 48.9648
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3590 | 29.2 | 1.0035 | -144.8949 | 29.3015 | -31.9654 | 48.9665
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3595 | 29.2 | 1.0068 | -144.7999 | 29.398 | -31.9784 | 48.9707
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3643 | 29.2 | 1.001 | -145.8065 | 29.2283 | -31.8553 | 48.9173
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3650 | 29.2 | 1.0119 | -145.3539 | 29.5468 | -31.901 | 48.9366
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3652 | 29.2 | 1.0094 | -145.4541 | 29.4741 | -31.8904 | 48.9317
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3653 | 29.2 | 1.0058 | -145.6024 | 29.3697 | -31.8749 | 48.9253
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3654 | 29.2 | 1.0029 | -145.7248 | 29.2847 | -31.8631 | 48.9205
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3655 | 29.2 | 1.0032 | -145.7106 | 29.2946 | -31.8645 | 48.921
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3663 | 29.2 | 1.0039 | -145.6812 | 29.315 | -31.8673 | 48.9222
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3665 | 29.2 | 1.0043 | -145.6657 | 29.3257 | -31.8688 | 48.9228
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3670 | 29.2 | 1.0266 | -144.5406 | 29.9753 | -32.0857 | 48.9979
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3680 | 29.2 | 1.0016 | -144.9284 | 29.2455 | -31.9449 | 48.9695
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3683 | 29.2 | 1.0203 | -144.5324 | 29.7918 | -32.0248 | 48.9792
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3684 | 29.2 | 1.0204 | -144.5332 | 29.7954 | -32.0346 | 48.9634
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3685 | 29.2 | 1.0204 | -144.5326 | 29.7944 | -32.0306 | 48.9708
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3686 | 29.2 | 1.0203 | -144.5327 | 29.7941 | -32.0289 | 48.9733
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3687 | 29.2 | 1.0205 | -144.5337 | 29.7979 | -32.0261 | 48.9852
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3688 | 29.2 | 1.0207 | -144.5326 | 29.8041 | -32.0275 | 48.9852
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3698 | 29.2 | 1.028 | -144.5798 | 30.0174 | -32.1076 | 49.0023
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3700 | 29.2 | 1.0281 | -144.5828 | 30.0213 | -32.1165 | 49.0077
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3770 | 29.2 | 1.0159 | -144.6027 | 29.6652 | -32.0113 | 48.9909
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3776 | 29.2 | 1.0167 | -144.5908 | 29.6865 | -32.015 | 48.9933
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3834 | 29.2 | 1.0132 | -144.6208 | 29.5864 | -32.0054 | 48.9909
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4019 | 29.2 | 1.0018 | -145.7709 | 29.2529 | -31.8587 | 48.9187
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4072 | 29.2 | 1.0001 | -145.8429 | 29.2032 | -31.8518 | 48.9158
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4199 | 29.2 | 1.0201 | -144.5347 | 29.7881 | -32.0224 | 48.9859
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_549 | 29.2 | 1.0241 | -144.5183 | 29.9033 | -32.0548 | 48.9866
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_550 | 29.2 | 1.0131 | -144.6233 | 29.5825 | -32.0055 | 48.9898
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6353 | 29.2 | 1.0175 | -144.5783 | 29.7115 | -32.0186 | 48.9958
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7245 | 29.2 | 1.0289 | -144.6454 | 30.0444 | -32.0775 | 49.0396
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7249 | 29.2 | 1.0289 | -144.6464 | 30.0448 | -32.0682 | 49.0388
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_748 | 29.2 | 1.0201 | -144.5352 | 29.7878 | -32.0241 | 48.9838
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8188 | 29.2 | 1.0188 | -144.6141 | 29.7503 | -32.0647 | 49.0303
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8372 | 29.2 | 1.0289 | -144.6437 | 30.0438 | -32.085 | 49.0342
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8373 | 29.2 | 1.0289 | -144.6424 | 30.0434 | -32.0897 | 49.032
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8414 | 29.2 | 1.0029 | -144.905 | 29.2856 | -31.9598 | 48.9676
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8422 | 29.2 | 1.0188 | -144.6128 | 29.7498 | -32.0604 | 49.0265
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8423 | 29.2 | 1.0188 | -144.6111 | 29.749 | -32.0561 | 49.0227
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8542 | 29.2 | 1.0183 | -144.5853 | 29.7349 | -32.0145 | 49.0155
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8584 | 29.2 | 1.0289 | -144.646 | 30.0446 | -32.0743 | 49.0423
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8585 | 29.2 | 1.0289 | -144.6463 | 30.0447 | -32.0696 | 49.0405
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8867 | 29.2 | 1.0289 | -144.6463 | 30.0447 | -32.0692 | 49.0403
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8909 | 29.2 | 1.0289 | -144.6463 | 30.0447 | -32.069 | 49.0402
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8910 | 29.2 | 1.0289 | -144.6464 | 30.0448 | -32.0684 | 49.0397
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9082 | 29.2 | 1.0288 | -144.6346 | 30.0408 | -32.1075 | 49.0226
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9287 | 29.2 | 1.0289 | -144.6463 | 30.0447 | -32.0699 | 49.0406
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9469 | 29.2 | 1.0289 | -144.646 | 30.0447 | -32.0738 | 49.0421
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9470 | 29.2 | 1.0289 | -144.646 | 30.0447 | -32.0739 | 49.0422
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9644 | 29.2 | 1.0161 | -144.5999 | 29.6711 | -32.0106 | 48.9917
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9645 | 29.2 | 1.0162 | -144.5993 | 29.6723 | -32.0105 | 48.9914
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9900 | 29.2 | 1.0183 | -144.5865 | 29.7357 | -32.0058 | 49.0254
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9901 | 29.2 | 1.0183 | -144.5865 | 29.7357 | -32.0059 | 49.0254
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10898 | 29.2 | 1.0249 | -144.1292 | 29.9277 | -31.9469 | 48.9361
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13252 | 29.2 | 1.0297 | -143.9206 | 30.066 | -32.0285 | 48.9617
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13254 | 29.2 | 1.0296 | -143.9215 | 30.0651 | -32.0289 | 48.9567
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13255 | 29.2 | 1.0295 | -143.9335 | 30.0603 | -31.9998 | 48.9639
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13256 | 29.2 | 1.0294 | -143.9301 | 30.0598 | -32.0151 | 48.9545
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13257 | 29.2 | 1.0294 | -143.9325 | 30.0588 | -32.0133 | 48.9466
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13258 | 29.2 | 1.0292 | -143.9406 | 30.0532 | -32.0013 | 48.9495
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13259 | 29.2 | 1.0295 | -143.9311 | 30.0624 | -31.9798 | 48.9565
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13260 | 29.2 | 1.0272 | -144.0406 | 29.9951 | -31.9706 | 48.9492
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13261 | 29.2 | 1.0285 | -143.977 | 30.0312 | -31.9935 | 48.9386
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13262 | 29.2 | 1.0283 | -143.9853 | 30.0266 | -31.9861 | 48.936
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13263 | 29.2 | 1.0273 | -144.0392 | 29.9964 | -31.9492 | 48.9504
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13264 | 29.2 | 1.0281 | -143.9996 | 30.0191 | -31.9801 | 48.9354
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13265 | 29.2 | 1.0277 | -144.017 | 30.0093 | -31.9744 | 48.9364
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13266 | 29.2 | 1.0281 | -143.9977 | 30.0208 | -31.9843 | 48.9331
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13267 | 29.2 | 1.0282 | -143.9973 | 30.0229 | -31.9745 | 48.9327
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13268 | 29.2 | 1.0282 | -143.9977 | 30.0232 | -31.9652 | 48.9302
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13269 | 29.2 | 1.0225 | -144.2181 | 29.8581 | -31.9273 | 48.9401
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13270 | 29.2 | 1.026 | -144.0921 | 29.9595 | -31.9508 | 48.9308
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13271 | 29.2 | 1.0225 | -144.2188 | 29.857 | -31.9323 | 48.9374
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13272 | 29.2 | 1.0222 | -144.2325 | 29.8481 | -31.9308 | 48.9353
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13273 | 29.2 | 1.0223 | -144.2288 | 29.8514 | -31.9371 | 48.9285
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13274 | 29.2 | 1.0262 | -144.0858 | 29.9654 | -31.9563 | 48.9198
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13337 | 29.2 | 1.0027 | -145.6397 | 29.2783 | -31.8579 | 48.9196
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13368 | 29.2 | 1.0133 | -144.7554 | 29.587 | -31.9043 | 48.9326
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1437 | 29.2 | 1.0296 | -143.922 | 30.0646 | -32.028 | 48.9581
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1441 | 29.2 | 1.0294 | -143.9304 | 30.0595 | -32.0168 | 48.9536
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1442 | 29.2 | 1.0294 | -143.9341 | 30.0572 | -32.0127 | 48.9508
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1443 | 29.2 | 1.0294 | -143.9351 | 30.0587 | -31.9907 | 48.9552
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1444 | 29.2 | 1.0293 | -143.9396 | 30.0543 | -31.9928 | 48.9505
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1445 | 29.2 | 1.0292 | -143.9412 | 30.0527 | -31.9953 | 48.9492
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1446 | 29.2 | 1.0272 | -144.0422 | 29.9936 | -31.961 | 48.9471
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1447 | 29.2 | 1.0283 | -143.9842 | 30.0274 | -31.9868 | 48.9369
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1448 | 29.2 | 1.0281 | -143.9983 | 30.02 | -31.9816 | 48.9355
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1449 | 29.2 | 1.0281 | -143.9991 | 30.0196 | -31.9794 | 48.9339
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1450 | 29.2 | 1.0262 | -144.0807 | 29.9638 | -31.9569 | 48.9359
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1451 | 29.2 | 1.0255 | -144.1075 | 29.9448 | -31.9516 | 48.9346
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1467 | 29.2 | 1.0024 | -145.6495 | 29.2692 | -31.859 | 48.9191
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18600 | 29.2 | 1.0292 | -143.9398 | 30.0537 | -32.003 | 48.95
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18632 | 29.2 | 1.0166 | -144.4867 | 29.6845 | -31.9185 | 48.9381
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19508 | 29.2 | 1.027 | -144.0467 | 29.9893 | -31.9623 | 48.9417
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3068 | 29.2 | 1.0218 | -144.2477 | 29.8379 | -31.9272 | 48.9357
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3527 | 29.2 | 1.0284 | -143.9781 | 30.0305 | -31.9905 | 48.9391
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3528 | 29.2 | 1.0287 | -143.9624 | 30.0385 | -31.9917 | 48.9435
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3644 | 29.2 | 1.0013 | -145.7404 | 29.2377 | -31.8552 | 48.9171
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3645 | 29.2 | 1.0066 | -145.2962 | 29.3929 | -31.8767 | 48.9245
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3648 | 29.2 | 1.0096 | -145.0524 | 29.4796 | -31.8885 | 48.9282
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3649 | 29.2 | 1.0105 | -144.9799 | 29.5055 | -31.892 | 48.9293
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3651 | 29.2 | 1.0132 | -144.7563 | 29.5861 | -31.9037 | 48.9328
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3658 | 29.2 | 1.0035 | -145.5523 | 29.303 | -31.8643 | 48.9206
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3660 | 29.2 | 1.0039 | -145.5223 | 29.3135 | -31.8657 | 48.9211
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3664 | 29.2 | 1.0046 | -145.4603 | 29.3352 | -31.8687 | 48.922
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3669 | 29.2 | 1.0268 | -144.0522 | 29.9839 | -31.9629 | 48.9377
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3672 | 29.2 | 1.028 | -144.0025 | 30.0175 | -31.9791 | 48.9355
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3678 | 29.2 | 1.0283 | -143.9887 | 30.025 | -31.985 | 48.9359
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3681 | 29.2 | 1.0293 | -143.9391 | 30.0542 | -32.0053 | 48.9505
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4280 | 29.2 | 1.0002 | -145.8336 | 29.2056 | -31.8518 | 48.9158
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6339 | 29.2 | 1.0222 | -144.2322 | 29.8482 | -31.9324 | 48.9329
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6390 | 29.2 | 1.005 | -145.4297 | 29.3459 | -31.8702 | 48.9225
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9217 | 29.2 | 1.0222 | -144.2324 | 29.8481 | -31.9315 | 48.9338
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10550 | 29.2 | 1.0881 | -140.3344 | 31.7724 | -31.8089 | 48.8411
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12949 | 29.2 | 1.018 | -144.5236 | 29.7255 | -31.8386 | 48.905
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12950 | 29.2 | 1.0331 | -143.5273 | 30.1669 | -31.833 | 48.8969
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12951 | 29.2 | 1.0484 | -142.739 | 30.6137 | -31.8525 | 48.8888
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12952 | 29.2 | 1.0424 | -142.9504 | 30.4369 | -31.8259 | 48.8902
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12953 | 29.2 | 1.0437 | -142.9103 | 30.4758 | -31.8357 | 48.8827
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12954 | 29.2 | 1.0444 | -142.8545 | 30.4965 | -31.8234 | 48.8864
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12955 | 29.2 | 1.0502 | -142.5053 | 30.666 | -31.8193 | 48.8807
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12956 | 29.2 | 1.0742 | -141.1792 | 31.3655 | -31.8375 | 48.8696
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12957 | 29.2 | 1.0616 | -141.8107 | 30.9982 | -31.812 | 48.8708
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12958 | 29.2 | 1.0716 | -141.2547 | 31.2901 | -31.8255 | 48.8657
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12959 | 29.2 | 1.0799 | -140.7666 | 31.5333 | -31.8348 | 48.8581
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12960 | 29.2 | 1.0892 | -140.4415 | 31.8046 | -31.8576 | 48.8477
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12961 | 29.2 | 1.0882 | -140.4751 | 31.7759 | -31.845 | 48.8518
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12962 | 29.2 | 1.0794 | -140.7816 | 31.5188 | -31.8264 | 48.855
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12963 | 29.2 | 1.0917 | -140.3529 | 31.8783 | -31.8414 | 48.8448
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12964 | 29.2 | 1.0821 | -140.6339 | 31.5985 | -31.8229 | 48.8503
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12965 | 29.2 | 1.0903 | -140.4197 | 31.8358 | -31.8516 | 48.8382
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12966 | 29.2 | 1.0822 | -140.63 | 31.6015 | -31.8154 | 48.8481
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12967 | 29.2 | 1.0877 | -140.3411 | 31.7614 | -31.8032 | 48.8515
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12968 | 29.2 | 1.0858 | -140.4357 | 31.7051 | -31.8176 | 48.8458
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12969 | 29.2 | 1.0881 | -140.3262 | 31.7725 | -31.7934 | 48.8546
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12970 | 29.2 | 1.0877 | -140.3405 | 31.762 | -31.7975 | 48.8525
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12971 | 29.2 | 1.085 | -140.4695 | 31.681 | -31.8204 | 48.8416
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12972 | 29.2 | 1.0881 | -140.3265 | 31.7722 | -31.7932 | 48.851
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12974 | 29.2 | 1.0867 | -140.3833 | 31.7315 | -31.8117 | 48.8445
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12975 | 29.2 | 1.0906 | -140.4118 | 31.8459 | -31.8482 | 48.8299
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12977 | 29.2 | 1.0906 | -140.4114 | 31.8462 | -31.8488 | 48.8236
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12978 | 29.2 | 1.0903 | -140.2562 | 31.8381 | -31.8114 | 48.8351
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12979 | 29.2 | 1.0935 | -140.1455 | 31.9315 | -31.829 | 48.8251
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12980 | 29.2 | 1.0927 | -140.1749 | 31.9067 | -31.8163 | 48.8294
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1318 | 29.2 | 1.018 | -144.5242 | 29.725 | -31.8412 | 48.9051
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1319 | 29.2 | 1.0331 | -143.5277 | 30.1666 | -31.8368 | 48.8975
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1320 | 29.2 | 1.0435 | -142.916 | 30.4704 | -31.8395 | 48.8905
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1321 | 29.2 | 1.0417 | -142.9827 | 30.4167 | -31.8349 | 48.8926
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1322 | 29.2 | 1.0704 | -141.29 | 31.2551 | -31.8223 | 48.8649
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1323 | 29.2 | 1.0886 | -140.4612 | 31.7868 | -31.8462 | 48.8497
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1324 | 29.2 | 1.0836 | -140.6458 | 31.6398 | -31.839 | 48.8555
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1325 | 29.2 | 1.0818 | -140.6443 | 31.5896 | -31.8237 | 48.8501
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1326 | 29.2 | 1.0874 | -140.3575 | 31.7508 | -31.8077 | 48.8479
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1327 | 29.2 | 1.042 | -142.9696 | 30.4272 | -31.8381 | 48.8927
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18567 | 29.2 | 1.0905 | -140.4159 | 31.8426 | -31.8434 | 48.8394
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18629 | 29.2 | 1.0876 | -140.3453 | 31.758 | -31.8054 | 48.8499
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18953 | 29.2 | 1.0882 | -140.4753 | 31.776 | -31.8439 | 48.8559
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19008 | 29.2 | 1.0854 | -140.4496 | 31.695 | -31.8155 | 48.8411
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19691 | 29.2 | 1.0788 | -140.8132 | 31.5013 | -31.8283 | 48.8565
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19839 | 29.2 | 1.0424 | -142.95 | 30.4372 | -31.8231 | 48.892
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2532 | 29.2 | 1.0857 | -140.4375 | 31.7034 | -31.8149 | 48.8435
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2680 | 29.2 | 1.0876 | -140.3463 | 31.7572 | -31.806 | 48.8494
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2724 | 29.2 | 1.0906 | -140.4129 | 31.8447 | -31.8484 | 48.8312
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2725 | 29.2 | 1.0906 | -140.4119 | 31.8458 | -31.8483 | 48.8296
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2784 | 29.2 | 1.0453 | -142.8115 | 30.5232 | -31.8221 | 48.8846
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2793 | 29.2 | 1.0235 | -144.1562 | 29.8855 | -31.8402 | 48.9025
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2794 | 29.2 | 1.0032 | -145.5502 | 29.2926 | -31.8485 | 48.9128
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2821 | 29.2 | 1.0013 | -145.7302 | 29.2373 | -31.8494 | 48.914
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2823 | 29.2 | 1.0003 | -145.828 | 29.2074 | -31.8499 | 48.9147
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2917 | 29.2 | 1.0889 | -140.4508 | 31.7972 | -31.8497 | 48.8485
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3008 | 29.2 | 1.0905 | -140.4153 | 31.8423 | -31.8487 | 48.8355
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3374 | 29.2 | 1.0822 | -140.6329 | 31.5992 | -31.8206 | 48.8496
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3640 | 29.2 | 1.0794 | -140.7816 | 31.5188 | -31.8267 | 48.8548
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_4186 | 29.2 | 1.088 | -140.3294 | 31.77 | -31.7978 | 48.8512
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6411 | 29.2 | 1.0783 | -140.8339 | 31.4869 | -31.8276 | 48.8575
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6412 | 29.2 | 1.079 | -140.8059 | 31.5063 | -31.8278 | 48.8558
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8708 | 29.2 | 1.0881 | -140.3262 | 31.7725 | -31.7931 | 48.8543
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8963 | 29.2 | 1.0822 | -140.633 | 31.5991 | -31.8218 | 48.85
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8972 | 29.2 | 1.0881 | -140.3266 | 31.7721 | -31.7934 | 48.851
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8989 | 29.2 | 1.0851 | -140.4637 | 31.6851 | -31.819 | 48.8414
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9231 | 29.2 | 1.0876 | -140.3446 | 31.7586 | -31.805 | 48.8502
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9352 | 29.2 | 1.0789 | -140.8073 | 31.5053 | -31.8292 | 48.8567
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_194 | 29.2 | 0.99996 | -145.8471 | 29.1989 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_19997 | 29.2 | 0.99996 | -145.8471 | 29.1989 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_284 | 29.2 | 0.99996 | -145.8471 | 29.1989 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_290 | 29.2 | 0.99996 | -145.8471 | 29.1989 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_308 | 29.2 | 0.99996 | -145.8471 | 29.1989 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_351 | 29.2 | 0.99996 | -145.8471 | 29.1989 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10278 | 29.2 | 1.003 | -153.1215 | 29.287 | -31.8694 | 48.9225
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10287 | 10 | 1.0078 | -146.7622 | 10.0784 | -31.8628 | 48.9266
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10544 | 10 | 1.0001 | -147.1757 | 10.0007 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10715 | 29.2 | 1.003 | -153.1215 | 29.2869 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10716 | 10 | 1.0001 | -147.1747 | 10.0008 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10717 | 29.2 | 1.003 | -153.1217 | 29.2869 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13302 | 10 | 1.0144 | -146.4209 | 10.144 | -31.8827 | 48.9357
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13303 | 10 | 1.0159 | -146.3446 | 10.1588 | -31.8775 | 48.9376
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13307 | 10 | 1.0031 | -147.0276 | 10.0308 | -31.8706 | 48.9339
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13308 | 10 | 1.0062 | -146.8496 | 10.0615 | -31.8792 | 48.9295
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13313 | 10 | 1.0028 | -147.0411 | 10.028 | -31.8727 | 48.9298
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13317 | 10 | 1.0096 | -146.6736 | 10.096 | -31.8639 | 48.9315
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13318 | 10 | 1.003 | -147.0317 | 10.0299 | -31.867 | 48.9301
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13319 | 10 | 1.0045 | -146.9418 | 10.0448 | -31.8757 | 48.9271
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13320 | 10 | 1.0021 | -147.0761 | 10.0208 | -31.8679 | 48.9287
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13322 | 10 | 1.003 | -147.0303 | 10.0301 | -31.8656 | 48.9288
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13324 | 10 | 1.0093 | -146.6868 | 10.0933 | -31.8616 | 48.9297
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13326 | 10 | 1.0024 | -147.0458 | 10.0238 | -31.8714 | 48.9261
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13327 | 10 | 1.0014 | -147.0923 | 10.0143 | -31.8715 | 48.9246
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13329 | 10 | 1.009 | -146.7039 | 10.09 | -31.8576 | 48.9294
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13330 | 10 | 1.001 | -147.1306 | 10.0096 | -31.867 | 48.9259
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13331 | 10 | 1.0076 | -146.7746 | 10.0758 | -31.8636 | 48.9266
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13332 | 10 | 1.0087 | -146.7199 | 10.0873 | -31.86 | 48.9265
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13333 | 10 | 1.005 | -146.9016 | 10.0496 | -31.864 | 48.9242
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13334 | 10 | 1.0099 | -146.6746 | 10.0986 | -31.8503 | 48.9277
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13335 | 10 | 1.0012 | -147.1079 | 10.012 | -31.8675 | 48.921
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14084 | 10 | 1.003 | -147.0321 | 10.0299 | -31.8731 | 48.9316
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14085 | 10 | 1.0093 | -146.6864 | 10.0934 | -31.8635 | 48.9292
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_149 | 10 | 1.0001 | -147.1757 | 10.0007 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18 | 10 | 1.0001 | -147.1747 | 10.0008 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18386 | 29.2 | 1.003 | -153.1216 | 29.2872 | -31.8721 | 48.9209
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18490 | 29.2 | 1.003 | -153.1215 | 29.2873 | -31.8684 | 48.9208
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18566 | 10 | 1.0096 | -146.6725 | 10.0962 | -31.8671 | 48.9319
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19004 | 29.2 | 1.003 | -153.1216 | 29.2872 | -31.8705 | 48.9191
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19345 | 10 | 1.0007 | -147.1374 | 10.007 | -31.8699 | 48.9242
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19346 | 10 | 1.0019 | -147.0865 | 10.0186 | -31.8679 | 48.9278
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19500 | 10 | 1.0056 | -146.8686 | 10.0564 | -31.863 | 48.9244
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19504 | 10 | 1.0032 | -146.9951 | 10.0324 | -31.8634 | 48.9208
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19551 | 10 | 1.0069 | -146.8073 | 10.069 | -31.8649 | 48.9262
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19735 | 10 | 1.0159 | -146.3447 | 10.1588 | -31.8773 | 48.9372
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19795 | 10 | 1.005 | -146.9137 | 10.0496 | -31.8765 | 48.9281
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20376 | 29.2 | 1.003 | -153.1215 | 29.2869 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3656 | 29.2 | 1.0007 | -153.3685 | 29.22 | -31.8554 | 48.9175
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3657 | 29.2 | 1.0013 | -153.3017 | 29.238 | -31.8588 | 48.919
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3659 | 29.2 | 1.0021 | -153.2152 | 29.2615 | -31.8633 | 48.921
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3661 | 29.2 | 1.0024 | -153.1885 | 29.2687 | -31.8647 | 48.9216
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3662 | 29.2 | 1.0029 | -153.1332 | 29.2837 | -31.8676 | 48.9229
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3706 | 10 | 1.0159 | -146.3455 | 10.1586 | -31.8794 | 48.9369
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3709 | 10 | 1.0095 | -146.6763 | 10.0954 | -31.8635 | 48.9312
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3710 | 10 | 1.0094 | -146.6858 | 10.0935 | -31.8621 | 48.9301
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3711 | 10 | 1.0093 | -146.6883 | 10.093 | -31.8606 | 48.9296
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3712 | 10 | 1.0091 | -146.7007 | 10.0906 | -31.8576 | 48.9292
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4281 | 29.2 | 1.0001 | -153.4369 | 29.2016 | -31.8518 | 48.9159
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_43 | 10 | 1.0001 | -147.1747 | 10.0008 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_60 | 10 | 1.0001 | -147.1757 | 10.0007 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6437 | 10 | 1.0096 | -146.6725 | 10.0962 | -31.8689 | 48.9329
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6734 | 10 | 1.0061 | -146.8458 | 10.0611 | -31.8637 | 48.9251
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7292 | 10 | 1.0024 | -147.0601 | 10.0241 | -31.8696 | 48.9291
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7293 | 10 | 1.0159 | -146.345 | 10.1588 | -31.8721 | 48.9347
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7294 | 10 | 1.0008 | -147.1372 | 10.0085 | -31.8672 | 48.9255
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7297 | 10 | 1.0037 | -146.9825 | 10.0366 | -31.874 | 48.9267
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7298 | 10 | 1.0026 | -147.0347 | 10.026 | -31.8718 | 48.9262
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7299 | 10 | 1.0021 | -147.0574 | 10.0214 | -31.8714 | 48.9257
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8154 | 29.2 | 1.003 | -153.1216 | 29.287 | -31.8698 | 48.9222
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8209 | 29.2 | 1.003 | -153.1216 | 29.2871 | -31.8705 | 48.9218
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8511 | 10 | 1.0055 | -146.8813 | 10.055 | -31.8779 | 48.9288
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8531 | 29.2 | 1.003 | -153.1216 | 29.2873 | -31.8692 | 48.9208
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8532 | 29.2 | 1.003 | -153.1216 | 29.2873 | -31.8703 | 48.9209
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9452 | 10 | 1.0018 | -147.0879 | 10.0184 | -31.8679 | 48.9277
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9526 | 10 | 1.0006 | -147.1404 | 10.0065 | -31.8698 | 48.9241
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9633 | 10 | 1.004 | -146.959 | 10.0398 | -31.8636 | 48.9221
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9709 | 10 | 1.0019 | -147.0853 | 10.0188 | -31.8679 | 48.9279
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9960 | 10 | 1.0029 | -147.0352 | 10.0292 | -31.8692 | 48.93
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9961 | 10 | 1.003 | -147.0319 | 10.0298 | -31.8672 | 48.9301
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9971 | 10 | 1.0025 | -147.0324 | 10.0248 | -31.8647 | 48.9209
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_522 | 29.2 | 0.99993 | -153.4464 | 29.1978 | -31.8502 | 48.9151
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10610 | 29.2 | 1.0133 | -149.4531 | 29.5891 | -31.7645 | 48.9714
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10718 | 29.2 | 1.0208 | -149.1461 | 29.8081 | -31.723 | 48.9609
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10899 | 29.2 | 1.0376 | -148.3469 | 30.297 | -31.6541 | 48.95
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12981 | 29.2 | 1.0301 | -148.7635 | 30.08 | -31.7213 | 49.0035
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12982 | 29.2 | 1.0325 | -148.6197 | 30.149 | -31.6897 | 48.9654
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12985 | 29.2 | 1.0487 | -147.8079 | 30.621 | -31.5386 | 48.9289
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12986 | 29.2 | 1.0759 | -149.7817 | 31.4172 | -31.8075 | 48.9707
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12987 | 29.2 | 1.0301 | -148.7656 | 30.0784 | -31.7172 | 49.0004
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12988 | 29.2 | 1.03 | -148.7686 | 30.0761 | -31.6977 | 49.007
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12989 | 29.2 | 1.0758 | -149.7846 | 31.4142 | -31.8118 | 48.9642
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12990 | 29.2 | 1.0193 | -149.2127 | 29.7644 | -31.7489 | 48.9832
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12991 | 29.2 | 1.0775 | -149.7233 | 31.4632 | -31.776 | 48.9712
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12992 | 29.2 | 1.0774 | -149.7261 | 31.4604 | -31.7827 | 48.9664
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12993 | 29.2 | 1.0757 | -149.7874 | 31.4112 | -31.7979 | 48.9597
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12994 | 29.2 | 1.0296 | -148.7827 | 30.0654 | -31.6975 | 48.9956
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12995 | 29.2 | 1.0299 | -148.774 | 30.0719 | -31.7091 | 48.9896
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12996 | 29.2 | 1.025 | -148.9867 | 29.9309 | -31.7198 | 48.9832
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12997 | 29.2 | 1.0133 | -149.4529 | 29.5888 | -31.761 | 48.9672
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12998 | 29.2 | 1.0134 | -149.4503 | 29.5922 | -31.7671 | 48.9618
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12999 | 29.2 | 1.0721 | -149.9343 | 31.3042 | -31.7903 | 48.9531
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13000 | 29.2 | 1.0294 | -148.7903 | 30.0598 | -31.6838 | 48.9906
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13001 | 29.2 | 1.0182 | -149.2505 | 29.7307 | -31.7406 | 48.9689
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13002 | 29.2 | 1.029 | -148.8098 | 30.0454 | -31.7014 | 48.9827
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13003 | 29.2 | 1.0249 | -148.9897 | 29.9282 | -31.7167 | 48.9764
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13004 | 29.2 | 1.029 | -148.809 | 30.046 | -31.693 | 48.9826
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13005 | 29.2 | 1.0134 | -149.4501 | 29.5907 | -31.7529 | 48.9601
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13006 | 29.2 | 1.0677 | -150.1163 | 31.1777 | -31.7901 | 48.9462
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13011 | 29.2 | 1.0201 | -149.1687 | 29.7876 | -31.7343 | 48.9647
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13012 | 29.2 | 1.0371 | -151.5107 | 30.2828 | -31.8206 | 48.9307
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13013 | 29.2 | 1.0208 | -149.1438 | 29.807 | -31.7239 | 48.9678
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13015 | 29.2 | 1.0303 | -148.736 | 30.0849 | -31.6975 | 48.9766
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13019 | 29.2 | 1.0092 | -152.9509 | 29.4698 | -31.8407 | 48.918
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13020 | 29.2 | 1.0696 | -150.0977 | 31.2326 | -31.7599 | 48.9471
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13021 | 29.2 | 1.0316 | -148.6651 | 30.1232 | -31.6971 | 48.9698
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13025 | 29.2 | 1.0227 | -152.2644 | 29.8631 | -31.8245 | 48.9193
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13026 | 29.2 | 1.064 | -150.2653 | 31.0684 | -31.7888 | 48.9318
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13029 | 29.2 | 1.0502 | -150.9278 | 30.6667 | -31.8065 | 48.9228
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13031 | 29.2 | 1.0682 | -150.1419 | 31.1904 | -31.7761 | 48.9326
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13034 | 29.2 | 1.0513 | -150.8951 | 30.6985 | -31.8086 | 48.919
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13036 | 29.2 | 1.072 | -150.0286 | 31.3028 | -31.7654 | 48.933
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13041 | 29.2 | 1.0338 | -148.5469 | 30.1882 | -31.6797 | 48.963
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13047 | 29.2 | 1.034 | -148.543 | 30.1918 | -31.689 | 48.9542
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13048 | 29.2 | 1.034 | -148.5429 | 30.1921 | -31.6924 | 48.9522
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13054 | 29.2 | 1.0358 | -148.4389 | 30.2463 | -31.669 | 48.9533
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13063 | 29.2 | 1.0371 | -148.3754 | 30.2845 | -31.6883 | 48.9404
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13064 | 29.2 | 1.0368 | -148.3888 | 30.2745 | -31.6658 | 48.9482
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13080 | 29.2 | 1.0391 | -148.267 | 30.3424 | -31.6379 | 48.9532
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13087 | 29.2 | 1.0391 | -148.2688 | 30.3408 | -31.6395 | 48.948
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13088 | 29.2 | 1.0371 | -148.3758 | 30.2839 | -31.674 | 48.9348
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13091 | 29.2 | 1.0472 | -147.8799 | 30.5793 | -31.5545 | 48.9755
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13096 | 29.2 | 1.0402 | -148.2105 | 30.3746 | -31.6238 | 48.9457
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13098 | 29.2 | 1.0373 | -148.3701 | 30.2897 | -31.6679 | 48.9281
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13100 | 29.2 | 1.0473 | -147.8787 | 30.5812 | -31.5488 | 48.9702
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13103 | 29.2 | 1.041 | -148.1688 | 30.3983 | -31.6243 | 48.939
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13105 | 29.2 | 1.0471 | -147.8826 | 30.574 | -31.5545 | 48.9639
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13111 | 29.2 | 1.0473 | -147.8796 | 30.5822 | -31.5388 | 48.9653
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13112 | 29.2 | 1.0468 | -147.8901 | 30.5659 | -31.5584 | 48.9571
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13113 | 29.2 | 1.0428 | -148.0824 | 30.4489 | -31.6039 | 48.9397
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13114 | 29.2 | 1.0439 | -148.0244 | 30.4831 | -31.591 | 48.9437
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13120 | 29.2 | 1.0457 | -147.9401 | 30.5355 | -31.5684 | 48.948
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13127 | 29.2 | 1.0479 | -147.8408 | 30.5972 | -31.5477 | 48.9443
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13134 | 29.2 | 1.049 | -147.7909 | 30.6307 | -31.563 | 48.9308
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13138 | 29.2 | 1.0484 | -147.815 | 30.6142 | -31.5436 | 48.932
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13140 | 29.2 | 1.0486 | -147.8087 | 30.6184 | -31.5453 | 48.9277
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13142 | 29.2 | 1.0486 | -147.8085 | 30.6186 | -31.5441 | 48.9274
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13146 | 29.2 | 1.0486 | -147.8083 | 30.619 | -31.5433 | 48.9267
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13151 | 29.2 | 1.0487 | -147.8011 | 30.6228 | -31.5484 | 48.9221
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13155 | 29.2 | 1.0489 | -147.7964 | 30.6265 | -31.5463 | 48.914
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13156 | 29.2 | 1.0487 | -147.8081 | 30.6206 | -31.5391 | 48.9257
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13157 | 29.2 | 1.0486 | -147.8081 | 30.6199 | -31.5408 | 48.9223
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1328 | 29.2 | 1.0299 | -148.7711 | 30.0743 | -31.7079 | 48.9995
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1329 | 29.2 | 1.0758 | -149.7854 | 31.4137 | -31.8072 | 48.9648
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1330 | 29.2 | 1.0298 | -148.7771 | 30.0697 | -31.7046 | 48.9947
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1331 | 29.2 | 1.077 | -149.7373 | 31.4492 | -31.7809 | 48.9637
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1332 | 29.2 | 1.0296 | -148.7848 | 30.0639 | -31.6992 | 48.9931
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1333 | 29.2 | 1.0751 | -149.809 | 31.3935 | -31.7906 | 48.9583
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1334 | 29.2 | 1.0294 | -148.7922 | 30.0584 | -31.6966 | 48.9899
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1335 | 29.2 | 1.019 | -149.216 | 29.7552 | -31.7369 | 48.9709
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1336 | 29.2 | 1.0201 | -149.1691 | 29.7873 | -31.7328 | 48.9686
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1337 | 29.2 | 1.0208 | -149.1418 | 29.8062 | -31.7281 | 48.9687
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1338 | 29.2 | 1.0208 | -149.1438 | 29.807 | -31.7251 | 48.9658
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1340 | 29.2 | 1.0208 | -149.1461 | 29.8081 | -31.7233 | 48.9612
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1342 | 29.2 | 1.0478 | -150.9993 | 30.5971 | -31.8068 | 48.9287
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1344 | 29.2 | 1.0576 | -150.5525 | 30.8816 | -31.7977 | 48.9323
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1345 | 29.2 | 1.0316 | -148.6655 | 30.1229 | -31.6952 | 48.9705
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1346 | 29.2 | 1.064 | -150.2663 | 31.0675 | -31.7897 | 48.9351
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1348 | 29.2 | 1.067 | -150.1756 | 31.1569 | -31.7791 | 48.9343
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1349 | 29.2 | 1.0227 | -152.2646 | 29.8629 | -31.8272 | 48.9205
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1350 | 29.2 | 1.0694 | -150.1064 | 31.2255 | -31.7729 | 48.9357
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1354 | 29.2 | 1.0209 | -149.1486 | 29.8093 | -31.7207 | 48.958
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1355 | 29.2 | 1.0338 | -148.5481 | 30.1871 | -31.6825 | 48.9603
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1358 | 29.2 | 1.034 | -148.5433 | 30.1916 | -31.6896 | 48.9541
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1361 | 29.2 | 1.0358 | -148.4391 | 30.2461 | -31.6684 | 48.9539
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1364 | 29.2 | 1.036 | -148.4324 | 30.2498 | -31.6674 | 48.9534
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1366 | 29.2 | 1.0367 | -148.3941 | 30.2706 | -31.6636 | 48.9509
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1373 | 29.2 | 1.0472 | -147.8812 | 30.5781 | -31.5579 | 48.9749
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1376 | 29.2 | 1.0402 | -148.2115 | 30.3736 | -31.6282 | 48.9441
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1379 | 29.2 | 1.0473 | -147.8796 | 30.5806 | -31.5488 | 48.9676
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1381 | 29.2 | 1.047 | -147.884 | 30.5728 | -31.5551 | 48.963
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1383 | 29.2 | 1.0427 | -148.0837 | 30.4478 | -31.6045 | 48.9406
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1385 | 29.2 | 1.0429 | -148.0777 | 30.4513 | -31.6029 | 48.941
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1386 | 29.2 | 1.0439 | -148.0248 | 30.4827 | -31.592 | 48.9431
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1387 | 29.2 | 1.0456 | -147.944 | 30.5318 | -31.5707 | 48.9498
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1394 | 29.2 | 1.0478 | -147.8429 | 30.5955 | -31.5495 | 48.9434
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1399 | 29.2 | 1.0484 | -147.8151 | 30.6142 | -31.5456 | 48.9314
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1402 | 29.2 | 1.0486 | -147.8082 | 30.6198 | -31.5412 | 48.9255
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1403 | 29.2 | 1.0487 | -147.7999 | 30.6233 | -31.5518 | 48.9229
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18471 | 29.2 | 1.0485 | -147.8105 | 30.6172 | -31.5466 | 48.9284
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18476 | 29.2 | 1.0193 | -149.2143 | 29.7628 | -31.7398 | 48.977
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18652 | 29.2 | 1.0369 | -148.3829 | 30.2787 | -31.6684 | 48.9434
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18828 | 29.2 | 1.0472 | -147.8814 | 30.5772 | -31.5595 | 48.9707
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18862 | 29.2 | 1.0448 | -147.9831 | 30.5079 | -31.582 | 48.9474
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19302 | 29.2 | 1.0486 | -147.8052 | 30.6204 | -31.5483 | 48.9258
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19488 | 29.2 | 1.0446 | -147.9913 | 30.5033 | -31.5812 | 48.9412
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19503 | 29.2 | 1.0472 | -147.8822 | 30.5785 | -31.5606 | 48.9804
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19516 | 29.2 | 1.0352 | -148.4747 | 30.2268 | -31.6717 | 48.9573
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19591 | 29.2 | 1.0371 | -151.5107 | 30.2828 | -31.8185 | 48.9271
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19623 | 29.2 | 1.0488 | -147.7968 | 30.6249 | -31.5624 | 48.9216
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19632 | 29.2 | 1.0694 | -150.1045 | 31.227 | -31.7711 | 48.9391
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20158 | 29.2 | 1.0472 | -147.8822 | 30.5785 | -31.561 | 48.9822
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20351 | 29.2 | 1.029 | -148.809 | 30.046 | -31.6869 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20429 | 29.2 | 1.0133 | -149.4529 | 29.5888 | -31.7603 | 48.9668
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20430 | 29.2 | 1.0824 | -149.5317 | 31.6066 | -31.761 | 48.9672
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20540 | 29.2 | 1.0824 | -149.5316 | 31.6067 | -31.761 | 48.9672
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20541 | 29.2 | 1.0133 | -149.453 | 29.5888 | -31.761 | 48.9672
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20619 | 29.2 | 1.0208 | -149.1461 | 29.8081 | -31.723 | 48.9609
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2326 | 29.2 | 1.0301 | -148.7657 | 30.0783 | -31.7173 | 49.0011
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2329 | 29.2 | 1.0007 | -153.3972 | 29.2218 | -31.8477 | 48.9159
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2494 | 29.2 | 1.0485 | -147.8106 | 30.6171 | -31.546 | 48.9287
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2728 | 29.2 | 1.0677 | -150.1174 | 31.1762 | -31.7907 | 48.9474
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2731 | 29.2 | 1.03 | -148.7681 | 30.0765 | -31.7148 | 49.0003
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2732 | 29.2 | 1.0201 | -149.169 | 29.7874 | -31.7334 | 48.9657
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3064 | 29.2 | 1.0487 | -147.8017 | 30.6223 | -31.5495 | 48.924
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3065 | 29.2 | 1.0486 | -147.8052 | 30.6204 | -31.5479 | 48.926
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3092 | 29.2 | 1.0134 | -149.4511 | 29.5916 | -31.7638 | 48.9647
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3138 | 29.2 | 1.0472 | -147.882 | 30.5784 | -31.5594 | 48.978
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3139 | 29.2 | 1.0446 | -147.9923 | 30.5023 | -31.5852 | 48.9443
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3226 | 29.2 | 1.0666 | -150.1614 | 31.146 | -31.791 | 48.9466
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3234 | 29.2 | 1.0319 | -148.6555 | 30.1301 | -31.6919 | 48.9676
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3270 | 29.2 | 1.0208 | -149.1457 | 29.8079 | -31.7236 | 48.9617
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3271 | 29.2 | 1.0208 | -149.1455 | 29.8078 | -31.7239 | 48.962
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3272 | 29.2 | 1.0247 | -148.9999 | 29.921 | -31.7184 | 48.9754
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3273 | 29.2 | 1.029 | -148.8098 | 30.0454 | -31.7006 | 48.9827
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3274 | 29.2 | 1.029 | -148.809 | 30.046 | -31.6921 | 48.9827
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3275 | 29.2 | 1.0487 | -147.8006 | 30.6229 | -31.5506 | 48.9238
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3278 | 29.2 | 1.0477 | -147.845 | 30.5942 | -31.5515 | 48.9447
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3284 | 29.2 | 1.0373 | -148.3605 | 30.2893 | -31.6561 | 48.9503
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3285 | 29.2 | 1.0395 | -148.2469 | 30.3533 | -31.636 | 48.9468
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3291 | 29.2 | 1.029 | -148.809 | 30.046 | -31.7014 | 48.9829
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3740 | 29.2 | 1.0758 | -149.7863 | 31.4129 | -31.8004 | 48.9612
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3751 | 29.2 | 1.0371 | -151.5109 | 30.2825 | -31.8171 | 48.9271
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3763 | 29.2 | 1.0355 | -151.6352 | 30.2368 | -31.8186 | 48.9245
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3772 | 29.2 | 1.0762 | -149.7687 | 31.4239 | -31.7875 | 48.9599
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5823 | 29.2 | 1.0471 | -147.8816 | 30.5766 | -31.5545 | 48.9669
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6379 | 29.2 | 1.0488 | -147.7969 | 30.6249 | -31.5586 | 48.9242
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_651 | 29.2 | 1.029 | -148.809 | 30.046 | -31.6872 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_695 | 29.2 | 1.0301 | -148.7637 | 30.0798 | -31.7204 | 49.0031
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_699 | 29.2 | 1.0696 | -150.0981 | 31.2323 | -31.7605 | 48.9466
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_702 | 29.2 | 1.0371 | -148.377 | 30.283 | -31.6737 | 48.937
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9800 | 29.2 | 1.065 | -150.2244 | 31.0991 | -31.7921 | 48.9424
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9801 | 29.2 | 1.0659 | -150.19 | 31.1248 | -31.7915 | 48.9447
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9834 | 29.2 | 1.0209 | -149.1493 | 29.8096 | -31.7175 | 48.954
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10599 | 29.2 | 1.0077 | -150.0276 | 29.4235 | -31.6978 | 48.9006
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10670 | 29.2 | 1.0179 | -149.6019 | 29.7238 | -31.5832 | 48.9119
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13030 | 29.2 | 1.0141 | -149.8493 | 29.6111 | -31.7323 | 48.9496
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13037 | 29.2 | 1.0141 | -149.8495 | 29.6111 | -31.715 | 48.9509
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13042 | 29.2 | 1.014 | -149.8508 | 29.6097 | -31.7217 | 48.9449
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13045 | 29.2 | 1.014 | -149.8511 | 29.6095 | -31.7195 | 48.944
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13050 | 29.2 | 1.0138 | -149.855 | 29.604 | -31.73 | 48.9364
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13052 | 29.2 | 1.0252 | -151.5719 | 29.9359 | -31.8039 | 48.9062
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13053 | 29.2 | 1.0198 | -151.9525 | 29.7771 | -31.8219 | 48.8987
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13057 | 29.2 | 1.025 | -151.5776 | 29.93 | -31.8101 | 48.8988
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13065 | 29.2 | 1.0332 | -151.1647 | 30.1701 | -31.7975 | 48.8984
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13068 | 29.2 | 1.0142 | -149.8326 | 29.6149 | -31.7403 | 48.9179
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13077 | 29.2 | 1.0133 | -149.8596 | 29.5892 | -31.7163 | 48.925
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13078 | 29.2 | 1.0376 | -150.9535 | 30.2977 | -31.7868 | 48.8981
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13084 | 29.2 | 1.0295 | -151.3494 | 30.0625 | -31.8028 | 48.8895
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13086 | 29.2 | 1.0376 | -150.9536 | 30.2978 | -31.7876 | 48.8954
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13089 | 29.2 | 1.0453 | -150.5817 | 30.5235 | -31.7765 | 48.8964
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13092 | 29.2 | 1.014 | -149.8404 | 29.6076 | -31.7148 | 48.9144
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13093 | 29.2 | 1.048 | -150.487 | 30.603 | -31.7642 | 48.8949
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13094 | 29.2 | 1.0119 | -149.899 | 29.5475 | -31.6913 | 48.9226
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13095 | 29.2 | 1.0494 | -150.4162 | 30.6435 | -31.7728 | 48.8906
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13097 | 29.2 | 1.0515 | -150.3667 | 30.7047 | -31.7493 | 48.898
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13099 | 29.2 | 1.0527 | -150.2874 | 30.7376 | -31.7857 | 48.8821
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13101 | 29.2 | 1.0142 | -149.8343 | 29.6135 | -31.7219 | 48.9045
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13102 | 29.2 | 1.0115 | -149.9096 | 29.5368 | -31.6898 | 48.9162
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13104 | 29.2 | 1.0544 | -150.2167 | 30.7894 | -31.7922 | 48.8759
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13106 | 29.2 | 1.0016 | -150.2373 | 29.2475 | -31.7386 | 48.8956
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13107 | 29.2 | 1.0142 | -149.7751 | 29.6159 | -31.6533 | 48.9256
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13108 | 29.2 | 1.0034 | -150.1718 | 29.2997 | -31.7312 | 48.8984
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13109 | 29.2 | 1.0529 | -150.2901 | 30.7446 | -31.7727 | 48.8804
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13110 | 29.2 | 1.0525 | -150.3395 | 30.7325 | -31.741 | 48.8918
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13115 | 29.2 | 1.0053 | -150.1027 | 29.3561 | -31.7193 | 48.8954
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13116 | 29.2 | 1.0142 | -149.7761 | 29.6152 | -31.6462 | 48.9217
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13117 | 29.2 | 1.0084 | -150.0026 | 29.4467 | -31.6891 | 48.9057
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13118 | 29.2 | 1.0106 | -149.9356 | 29.511 | -31.6758 | 48.9095
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13119 | 29.2 | 1.0142 | -149.7762 | 29.6151 | -31.6355 | 48.9238
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13121 | 29.2 | 1.0101 | -149.9528 | 29.4949 | -31.6821 | 48.9037
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13122 | 29.2 | 1.0531 | -150.2843 | 30.7502 | -31.7696 | 48.871
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13123 | 29.2 | 1.0077 | -150.0258 | 29.425 | -31.697 | 48.8971
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13124 | 29.2 | 1.0124 | -149.8541 | 29.5632 | -31.658 | 48.906
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13125 | 29.2 | 1.0187 | -149.5704 | 29.747 | -31.5975 | 48.9256
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13126 | 29.2 | 1.0117 | -149.895 | 29.5402 | -31.6668 | 48.9004
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13128 | 29.2 | 1.0187 | -149.5737 | 29.7447 | -31.5873 | 48.9276
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13129 | 29.2 | 1.014 | -149.7843 | 29.6074 | -31.6397 | 48.9087
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13130 | 29.2 | 1.0155 | -149.7132 | 29.6537 | -31.6212 | 48.9138
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13131 | 29.2 | 1.016 | -149.6905 | 29.6678 | -31.614 | 48.9143
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13132 | 29.2 | 1.0155 | -149.713 | 29.654 | -31.619 | 48.9123
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13133 | 29.2 | 1.0156 | -149.713 | 29.6541 | -31.6191 | 48.911
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13135 | 29.2 | 1.0185 | -149.5801 | 29.7396 | -31.5818 | 48.9224
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13136 | 29.2 | 1.0171 | -149.6418 | 29.6984 | -31.5947 | 48.9174
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13137 | 29.2 | 1.0156 | -149.713 | 29.6543 | -31.6188 | 48.9082
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13139 | 29.2 | 1.0172 | -149.6339 | 29.7032 | -31.5956 | 48.9105
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13141 | 29.2 | 1.018 | -149.5986 | 29.7267 | -31.5779 | 48.915
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13143 | 29.2 | 1.0182 | -149.591 | 29.7311 | -31.5709 | 48.9171
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13144 | 29.2 | 1.0179 | -149.6021 | 29.7237 | -31.5818 | 48.9123
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13145 | 29.2 | 1.0181 | -149.5965 | 29.728 | -31.5742 | 48.9146
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13147 | 29.2 | 1.0181 | -149.5973 | 29.7275 | -31.5758 | 48.9144
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13148 | 29.2 | 1.0173 | -149.6325 | 29.7042 | -31.597 | 48.9064
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13149 | 29.2 | 1.018 | -149.6006 | 29.725 | -31.5808 | 48.9116
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13150 | 29.2 | 1.018 | -149.5986 | 29.7266 | -31.578 | 48.9132
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13152 | 29.2 | 1.0182 | -149.5906 | 29.7313 | -31.5667 | 48.9146
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13153 | 29.2 | 1.0181 | -149.5969 | 29.7289 | -31.5762 | 48.9097
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13154 | 29.2 | 1.0173 | -149.6323 | 29.7044 | -31.5959 | 48.9023
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1359 | 29.2 | 1.0198 | -151.9525 | 29.7772 | -31.8208 | 48.9003
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1362 | 29.2 | 1.0252 | -151.5723 | 29.9356 | -31.803 | 48.9051
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1368 | 29.2 | 1.0295 | -151.351 | 30.061 | -31.801 | 48.896
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1369 | 29.2 | 1.0332 | -151.165 | 30.1698 | -31.7959 | 48.8972
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1372 | 29.2 | 1.0375 | -150.9548 | 30.2961 | -31.7884 | 48.8972
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1374 | 29.2 | 1.0494 | -150.4188 | 30.6417 | -31.7751 | 48.8906
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1375 | 29.2 | 1.0119 | -149.8995 | 29.5471 | -31.693 | 48.9214
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1377 | 29.2 | 1.0119 | -149.8996 | 29.547 | -31.6938 | 48.9201
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1378 | 29.2 | 1.0517 | -150.326 | 30.7094 | -31.7778 | 48.8842
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1380 | 29.2 | 1.0515 | -150.3671 | 30.7044 | -31.7504 | 48.8958
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1382 | 29.2 | 1.0034 | -150.1736 | 29.2981 | -31.7304 | 48.8972
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1384 | 29.2 | 1.0053 | -150.1029 | 29.3559 | -31.7201 | 48.8968
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1388 | 29.2 | 1.0106 | -149.9372 | 29.5095 | -31.681 | 48.9088
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1389 | 29.2 | 1.0142 | -149.7769 | 29.6145 | -31.6423 | 48.9201
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1390 | 29.2 | 1.0095 | -149.9756 | 29.4761 | -31.6865 | 48.9049
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1391 | 29.2 | 1.0103 | -149.9471 | 29.5 | -31.678 | 48.9038
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1392 | 29.2 | 1.0116 | -149.8925 | 29.5391 | -31.6655 | 48.9032
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1393 | 29.2 | 1.0124 | -149.8543 | 29.5631 | -31.6571 | 48.9057
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1395 | 29.2 | 1.016 | -149.6906 | 29.6676 | -31.6141 | 48.914
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1396 | 29.2 | 1.0185 | -149.5805 | 29.7393 | -31.581 | 48.9226
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1397 | 29.2 | 1.0169 | -149.6468 | 29.6949 | -31.6011 | 48.9137
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1398 | 29.2 | 1.017 | -149.643 | 29.6973 | -31.5982 | 48.9139
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1400 | 29.2 | 1.0172 | -149.6354 | 29.702 | -31.595 | 48.9123
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1401 | 29.2 | 1.0182 | -149.5909 | 29.7311 | -31.5693 | 48.9161
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14315 | 29.2 | 1.0521 | -150.3499 | 30.7222 | -31.7441 | 48.8929
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_17625 | 29.2 | 1.0181 | -149.5969 | 29.729 | -31.5788 | 48.9092
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18615 | 29.2 | 1.0138 | -149.8552 | 29.6036 | -31.7215 | 48.9378
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18792 | 29.2 | 1.014 | -149.8508 | 29.6099 | -31.7166 | 48.9451
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18907 | 29.2 | 1.0253 | -151.5685 | 29.9396 | -31.7918 | 48.9093
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19018 | 29.2 | 1.0521 | -150.3499 | 30.7222 | -31.7431 | 48.8917
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19773 | 29.2 | 1.0016 | -150.2369 | 29.2478 | -31.7401 | 48.8978
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_20345 | 29.2 | 1.0525 | -150.3394 | 30.7325 | -31.741 | 48.8918
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_20346 | 29.2 | 1.0005 | -150.2755 | 29.2134 | -31.741 | 48.8918
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_20625 | 29.2 | 1.0005 | -150.2754 | 29.2135 | -31.741 | 48.8918
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2795 | 29.2 | 1.0023 | -153.2628 | 29.268 | -31.8464 | 48.9133
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2796 | 29.2 | 1.0134 | -152.4182 | 29.5912 | -31.8312 | 48.9059
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2805 | 29.2 | 1.0098 | -149.9624 | 29.4862 | -31.6853 | 48.9046
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2806 | 29.2 | 1.0101 | -149.9525 | 29.4952 | -31.6821 | 48.904
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2822 | 29.2 | 1.0009 | -153.3746 | 29.2261 | -31.8484 | 48.9143
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2885 | 29.2 | 1.0253 | -151.5687 | 29.9395 | -31.793 | 48.9088
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2886 | 29.2 | 1.0253 | -151.569 | 29.9392 | -31.794 | 48.9084
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3132 | 29.2 | 1.0138 | -149.8558 | 29.6016 | -31.7197 | 48.9334
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3262 | 29.2 | 1.0019 | -150.2279 | 29.255 | -31.7376 | 48.8957
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3263 | 29.2 | 1.0064 | -150.0638 | 29.3881 | -31.714 | 48.8983
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3265 | 29.2 | 1.0105 | -149.9414 | 29.5056 | -31.6818 | 48.9065
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3266 | 29.2 | 1.0112 | -149.9181 | 29.5284 | -31.6875 | 48.9142
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3269 | 29.2 | 1.0168 | -149.6552 | 29.6897 | -31.6036 | 48.9137
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3295 | 29.2 | 1.0013 | -150.2463 | 29.2389 | -31.7399 | 48.8936
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3780 | 29.2 | 1.0252 | -151.5733 | 29.9345 | -31.8047 | 48.9032
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3825 | 29.2 | 1.0381 | -150.9254 | 30.3139 | -31.7865 | 48.8967
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3826 | 29.2 | 1.0402 | -150.8263 | 30.3739 | -31.7837 | 48.8966
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3837 | 29.2 | 1.0528 | -150.2926 | 30.7421 | -31.7731 | 48.8795
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3840 | 29.2 | 1.0544 | -150.2168 | 30.7894 | -31.792 | 48.8761
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3874 | 29.2 | 1.0376 | -150.9537 | 30.2975 | -31.7871 | 48.898
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4284 | 29.2 | 1.0001 | -153.4349 | 29.2037 | -31.8495 | 48.9148
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_551 | 29.2 | 1.018 | -149.5986 | 29.7267 | -31.5779 | 48.915
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7134 | 29.2 | 1.0181 | -149.5965 | 29.728 | -31.5744 | 48.9146
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7174 | 29.2 | 1.0101 | -149.9523 | 29.4954 | -31.6817 | 48.9037
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7210 | 29.2 | 1.0117 | -149.8961 | 29.5407 | -31.6568 | 48.889
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8618 | 29.2 | 1.0102 | -149.949 | 29.4983 | -31.6793 | 48.9038
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8619 | 29.2 | 1.0102 | -149.9489 | 29.4983 | -31.6793 | 48.9038
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8763 | 29.2 | 1.0069 | -150.0509 | 29.401 | -31.7082 | 48.8991
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9674 | 29.2 | 1.0138 | -149.8552 | 29.6038 | -31.7251 | 48.9372
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9830 | 29.2 | 1.0141 | -149.8503 | 29.6105 | -31.7158 | 48.9479
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10006 | 29.2 | 1.0274 | -151.0059 | 30.001 | -31.5543 | 48.9859
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10007 | 29.2 | 1.0274 | -151.0059 | 30.0009 | -31.5557 | 48.986
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10327 | 29.2 | 1.0276 | -151.0025 | 30.0054 | -31.5606 | 48.9851
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10572 | 29.2 | 1.022 | -151.09 | 29.8433 | -31.592 | 48.9843
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10591 | 29.2 | 1.0092 | -151.214 | 29.47 | -31.6653 | 49.0016
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10592 | 29.2 | 1.0101 | -151.1794 | 29.4942 | -31.6697 | 49.003
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10593 | 29.2 | 1.0114 | -151.125 | 29.5329 | -31.6796 | 49.0048
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10594 | 29.2 | 1.0109 | -151.1437 | 29.5194 | -31.6746 | 49.0009
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10595 | 29.2 | 1.0111 | -151.1358 | 29.5245 | -31.6758 | 48.9979
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10596 | 29.2 | 1.0111 | -151.1373 | 29.5235 | -31.6802 | 48.9987
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10640 | 29.2 | 1.0275 | -151.0037 | 30.0038 | -31.5597 | 48.9861
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10817 | 29.2 | 1.0269 | -151.0158 | 29.9862 | -31.561 | 48.9822
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10818 | 29.2 | 1.0269 | -151.0158 | 29.9862 | -31.561 | 48.9822
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12983 | 29.2 | 1.0271 | -151.0159 | 29.9913 | -31.5674 | 48.9891
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12984 | 29.2 | 1.0271 | -151.0157 | 29.9913 | -31.5776 | 48.9841
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13007 | 29.2 | 1.0299 | -150.9608 | 30.0729 | -31.596 | 49.0204
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13008 | 29.2 | 1.0109 | -151.2953 | 29.518 | -31.6461 | 49.0027
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13009 | 29.2 | 1.0063 | -151.408 | 29.3838 | -31.666 | 48.9898
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13010 | 29.2 | 1.0292 | -151.0128 | 30.0518 | -31.6151 | 49.009
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13014 | 29.2 | 1.0298 | -150.9638 | 30.0699 | -31.5778 | 49.021
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13016 | 29.2 | 1.0109 | -151.2957 | 29.5177 | -31.6339 | 48.9976
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13017 | 29.2 | 1.0292 | -151.0111 | 30.0514 | -31.595 | 49.0089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13018 | 29.2 | 1.0099 | -151.321 | 29.4887 | -31.6542 | 48.987
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13022 | 29.2 | 1.0094 | -151.3311 | 29.475 | -31.6552 | 48.9844
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13023 | 29.2 | 1.0104 | -151.3091 | 29.505 | -31.648 | 48.9858
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13024 | 29.2 | 1.0049 | -151.4452 | 29.3425 | -31.6696 | 48.9775
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13027 | 29.2 | 1.0295 | -150.9722 | 30.0616 | -31.572 | 49.0118
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13028 | 29.2 | 1.0296 | -150.9688 | 30.065 | -31.565 | 49.013
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13032 | 29.2 | 1.0137 | -151.2411 | 29.6004 | -31.6325 | 48.9847
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13033 | 29.2 | 1.0125 | -151.2634 | 29.566 | -31.6481 | 48.9785
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13035 | 29.2 | 1.0182 | -151.147 | 29.7304 | -31.6023 | 48.9944
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13038 | 29.2 | 1.0126 | -151.2623 | 29.5668 | -31.656 | 48.9714
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13039 | 29.2 | 1.0221 | -151.0893 | 29.8439 | -31.589 | 48.996
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13040 | 29.2 | 1.0181 | -151.1487 | 29.7289 | -31.6085 | 48.9884
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13043 | 29.2 | 1.0173 | -151.1679 | 29.7047 | -31.6162 | 48.9845
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13044 | 29.2 | 1.029 | -150.9874 | 30.0467 | -31.5722 | 48.999
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13046 | 29.2 | 1.0131 | -151.2501 | 29.5839 | -31.6354 | 48.9744
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13049 | 29.2 | 1.0181 | -151.1503 | 29.7284 | -31.6174 | 48.9788
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13051 | 29.2 | 1.0132 | -151.2498 | 29.5841 | -31.6368 | 48.9682
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13055 | 29.2 | 1.0239 | -151.0603 | 29.8978 | -31.5836 | 48.9837
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13056 | 29.2 | 1.0271 | -151.0157 | 29.991 | -31.5698 | 48.9881
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13058 | 29.2 | 1.0271 | -151.0157 | 29.9913 | -31.576 | 48.9842
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13059 | 29.2 | 1.0284 | -150.9857 | 30.029 | -31.5464 | 48.9945
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13060 | 29.2 | 1.0271 | -151.0155 | 29.9906 | -31.5673 | 48.9865
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13061 | 29.2 | 1.0271 | -151.0154 | 29.9912 | -31.5716 | 48.9842
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13062 | 29.2 | 1.027 | -151.0153 | 29.9898 | -31.5652 | 48.9858
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13066 | 29.2 | 1.0277 | -151.0007 | 30.0076 | -31.5608 | 48.9861
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13067 | 29.2 | 1.027 | -151.0155 | 29.9887 | -31.5648 | 48.9842
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13069 | 29.2 | 1.0276 | -151.0021 | 30.0058 | -31.5608 | 48.9849
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13070 | 29.2 | 1.0274 | -151.0059 | 30.0009 | -31.5565 | 48.986
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13071 | 29.2 | 1.0257 | -151.0453 | 29.9517 | -31.6021 | 48.9692
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13072 | 29.2 | 1.0265 | -151.0223 | 29.9734 | -31.567 | 48.982
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13073 | 29.2 | 1.027 | -151.0156 | 29.9877 | -31.5637 | 48.983
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13074 | 29.2 | 1.0274 | -151.0073 | 29.9989 | -31.5568 | 48.9848
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13075 | 29.2 | 1.0258 | -151.0334 | 29.9537 | -31.5708 | 48.9795
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13076 | 29.2 | 1.0274 | -151.0059 | 30.001 | -31.5532 | 48.9859
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13079 | 29.2 | 1.0257 | -151.0458 | 29.9509 | -31.5894 | 48.9714
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13081 | 29.2 | 1.0263 | -151.0257 | 29.9672 | -31.5676 | 48.9793
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13082 | 29.2 | 1.0272 | -151.0105 | 29.9943 | -31.559 | 48.9824
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13083 | 29.2 | 1.0267 | -151.0187 | 29.9804 | -31.5635 | 48.9806
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13085 | 29.2 | 1.0271 | -151.0126 | 29.991 | -31.5579 | 48.9803
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13090 | 29.2 | 1.0284 | -150.9841 | 30.0306 | -31.536 | 48.9844
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1339 | 29.2 | 1.0108 | -151.2973 | 29.5162 | -31.6392 | 48.9966
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1341 | 29.2 | 1.0048 | -151.4485 | 29.3395 | -31.6717 | 48.9823
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1343 | 29.2 | 1.0061 | -151.4134 | 29.3788 | -31.6663 | 48.985
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1347 | 29.2 | 1.0296 | -150.9703 | 30.0635 | -31.5709 | 49.0138
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1351 | 29.2 | 1.0125 | -151.2649 | 29.565 | -31.6431 | 48.9816
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1352 | 29.2 | 1.0131 | -151.2527 | 29.5821 | -31.6381 | 48.9809
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1353 | 29.2 | 1.0137 | -151.2411 | 29.6004 | -31.6308 | 48.9837
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1356 | 29.2 | 1.017 | -151.1726 | 29.6978 | -31.6171 | 48.9844
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1357 | 29.2 | 1.018 | -151.1548 | 29.7241 | -31.6106 | 48.9837
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1360 | 29.2 | 1.022 | -151.0902 | 29.843 | -31.5948 | 48.9823
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1363 | 29.2 | 1.0223 | -151.0859 | 29.8511 | -31.5942 | 48.9816
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1365 | 29.2 | 1.0282 | -150.9919 | 30.0239 | -31.5626 | 48.9912
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1367 | 29.2 | 1.0238 | -151.0622 | 29.8961 | -31.5885 | 48.9807
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1370 | 29.2 | 1.0255 | -151.0388 | 29.9437 | -31.5838 | 48.9775
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1371 | 29.2 | 1.0256 | -151.0417 | 29.9464 | -31.59 | 48.9748
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18493 | 29.2 | 1.0267 | -151.0187 | 29.9805 | -31.5651 | 48.9815
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18495 | 29.2 | 1.0137 | -151.2411 | 29.6004 | -31.6348 | 48.985
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18602 | 29.2 | 1.0284 | -150.9904 | 30.0289 | -31.563 | 48.9931
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18603 | 29.2 | 1.0271 | -151.0158 | 29.9912 | -31.568 | 48.9889
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18800 | 29.2 | 1.0106 | -151.3042 | 29.5096 | -31.6432 | 48.9885
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18888 | 29.2 | 1.0271 | -151.0162 | 29.9914 | -31.5652 | 48.9896
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18993 | 29.2 | 1.0282 | -150.9922 | 30.0233 | -31.562 | 48.9903
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19158 | 29.2 | 1.0283 | -150.9888 | 30.0263 | -31.5524 | 48.9916
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19295 | 29.2 | 1.0119 | -151.1034 | 29.5487 | -31.69 | 48.9999
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19296 | 29.2 | 1.0123 | -151.0897 | 29.5581 | -31.6813 | 48.9951
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19311 | 29.2 | 1.0256 | -151.0361 | 29.9488 | -31.5733 | 48.9784
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19496 | 29.2 | 1.0282 | -150.9905 | 30.0249 | -31.5563 | 48.9899
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19742 | 29.2 | 1.059 | -151.7438 | 30.9219 | -31.6869 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19743 | 29.2 | 1.001 | -151.5509 | 29.228 | -31.6869 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19826 | 29.2 | 1.0082 | -151.2591 | 29.4386 | -31.6653 | 48.9977
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19849 | 29.2 | 1.0261 | -151.0277 | 29.9636 | -31.5685 | 48.9803
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_20296 | 29.2 | 1.001 | -151.5508 | 29.228 | -31.6869 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_20339 | 29.2 | 1.001 | -151.5509 | 29.228 | -31.6869 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_20340 | 29.2 | 1.059 | -151.7435 | 30.922 | -31.6869 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2616 | 29.2 | 1.0284 | -150.9904 | 30.0288 | -31.5637 | 48.993
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2844 | 29.2 | 1.0109 | -151.2954 | 29.518 | -31.6459 | 49.0025
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2918 | 29.2 | 1.0257 | -151.0457 | 29.9505 | -31.5896 | 48.9727
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3279 | 29.2 | 1.0148 | -151.2168 | 29.633 | -31.6251 | 48.9835
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3286 | 29.2 | 1.0281 | -150.9936 | 30.0214 | -31.5615 | 48.9887
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3287 | 29.2 | 1.0283 | -150.9884 | 30.0266 | -31.5502 | 48.9927
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3289 | 29.2 | 1.0283 | -150.9887 | 30.0264 | -31.5508 | 48.9909
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_552 | 29.2 | 1.0104 | -151.3091 | 29.505 | -31.648 | 48.9858
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_553 | 29.2 | 1.0272 | -151.0105 | 29.9943 | -31.559 | 48.9824
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6442 | 29.2 | 1.001 | -151.55 | 29.229 | -31.6861 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6505 | 29.2 | 1.011 | -151.139 | 29.5225 | -31.68 | 48.9985
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6565 | 29.2 | 1.0291 | -151.0099 | 30.051 | -31.589 | 49.0063
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6587 | 29.2 | 1.0292 | -151.0125 | 30.0518 | -31.6071 | 49.0089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_701 | 29.2 | 1.026 | -151.0295 | 29.9602 | -31.5701 | 48.9804
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7063 | 29.2 | 1.0275 | -151.0035 | 30.0041 | -31.5598 | 48.9859
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7115 | 29.2 | 1.0271 | -151.0156 | 29.9909 | -31.5688 | 48.9875
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_713 | 29.2 | 1.0291 | -151.008 | 30.0502 | -31.5815 | 49.003
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7168 | 29.2 | 1.0292 | -151.0112 | 30.0514 | -31.5956 | 49.0089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7169 | 29.2 | 1.0292 | -151.011 | 30.0514 | -31.5946 | 49.0087
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7170 | 29.2 | 1.0292 | -151.0113 | 30.0515 | -31.5964 | 49.0089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7344 | 29.2 | 1.0267 | -151.0187 | 29.9806 | -31.5634 | 48.9807
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7345 | 29.2 | 1.0292 | -151.0119 | 30.0517 | -31.6011 | 49.0089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8357 | 29.2 | 1.0271 | -151.0161 | 29.9913 | -31.5664 | 48.9893
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8358 | 29.2 | 1.0271 | -151.0163 | 29.9914 | -31.5641 | 48.9898
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8360 | 29.2 | 1.0076 | -153.2448 | 29.4215 | -31.7875 | 48.9457
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8376 | 29.2 | 1.0059 | -151.3539 | 29.3717 | -31.6693 | 48.9944
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8377 | 29.2 | 1.0033 | -151.4586 | 29.2961 | -31.6777 | 48.9914
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8381 | 29.2 | 1.0554 | -151.8568 | 30.818 | -31.7067 | 48.9852
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8382 | 29.2 | 1.0518 | -151.9695 | 30.7129 | -31.7168 | 48.9675
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8383 | 29.2 | 1.0482 | -152.0808 | 30.6079 | -31.7534 | 48.9695
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8384 | 29.2 | 1.0446 | -152.1913 | 30.5022 | -31.7573 | 48.9665
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8385 | 29.2 | 1.0412 | -152.2945 | 30.4023 | -31.7625 | 48.9679
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8386 | 29.2 | 1.0375 | -152.4039 | 30.295 | -31.7662 | 48.9643
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8387 | 29.2 | 1.0338 | -152.5123 | 30.1873 | -31.7707 | 48.9642
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8388 | 29.2 | 1.0301 | -152.62 | 30.0788 | -31.7731 | 48.9657
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8389 | 29.2 | 1.0188 | -152.939 | 29.7493 | -31.7794 | 48.9637
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8390 | 29.2 | 1.0114 | -153.1419 | 29.5335 | -31.7947 | 48.9487
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8391 | 29.2 | 1.0038 | -153.3455 | 29.3105 | -31.7972 | 48.927
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8392 | 29.2 | 1.015 | -153.0429 | 29.6391 | -31.7844 | 48.9629
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8393 | 29.2 | 1.0226 | -152.8341 | 29.8591 | -31.7772 | 48.9637
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8394 | 29.2 | 1.0264 | -152.7269 | 29.9699 | -31.7769 | 48.9652
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8581 | 29.2 | 1.0257 | -151.0455 | 29.9516 | -31.6004 | 48.9695
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8609 | 29.2 | 1.0271 | -151.016 | 29.9913 | -31.5667 | 48.9892
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8610 | 29.2 | 1.0271 | -151.016 | 29.9913 | -31.5667 | 48.9892
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8654 | 29.2 | 1.0109 | -151.1433 | 29.5197 | -31.6799 | 49.0005
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8727 | 29.2 | 1.0282 | -150.992 | 30.0234 | -31.5615 | 48.9903
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8728 | 29.2 | 1.0282 | -150.992 | 30.0236 | -31.5623 | 48.9908
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9139 | 29.2 | 1.0115 | -153.1386 | 29.5363 | -31.7871 | 48.9566
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_19996 | 29.2 | 0.99993 | -153.4464 | 29.1978 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_359 | 29.2 | 0.99993 | -153.4464 | 29.1978 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_414 | 29.2 | 0.99993 | -153.4464 | 29.1978 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_428 | 29.2 | 0.99993 | -153.4464 | 29.1978 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_461 | 29.2 | 0.99993 | -153.4464 | 29.1978 | -31.8502 | 48.9152
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10274 | 29.2 | 1.0491 | -160.8533 | 30.6332 | -31.8341 | 48.8078
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10275 | 29.2 | 1.0491 | -160.8531 | 30.6331 | -31.8309 | 48.8114
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10289 | 29.2 | 1.0474 | -160.9308 | 30.5853 | -31.8296 | 48.8005
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10564 | 29.2 | 1.0516 | -160.828 | 30.7062 | -31.8537 | 48.8053
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10578 | 29.2 | 1.0529 | -160.8116 | 30.7446 | -31.8699 | 48.7882
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10581 | 29.2 | 1.0523 | -160.7293 | 30.726 | -31.8168 | 48.8114
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14623 | 29.2 | 1.0385 | -161.3332 | 30.3243 | -31.902 | 48.7977
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14624 | 29.2 | 1.0385 | -161.3289 | 30.3256 | -31.9113 | 48.8001
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14625 | 29.2 | 1.0385 | -161.3332 | 30.3242 | -31.9044 | 48.7979
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14626 | 29.2 | 1.0385 | -161.3332 | 30.3233 | -31.9091 | 48.7979
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14627 | 29.2 | 1.0367 | -161.3973 | 30.2727 | -31.8967 | 48.7866
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14628 | 29.2 | 1.0368 | -161.3952 | 30.2747 | -31.8916 | 48.7817
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14629 | 29.2 | 1.0375 | -161.3687 | 30.2958 | -31.9144 | 48.7898
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14630 | 29.2 | 1.0345 | -161.4762 | 30.208 | -31.893 | 48.7729
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14728 | 29.2 | 1.0509 | -160.8395 | 30.6863 | -31.8603 | 48.7878
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14730 | 29.2 | 1.0525 | -160.7949 | 30.7323 | -31.8359 | 48.8187
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14731 | 29.2 | 1.0497 | -160.8304 | 30.6501 | -31.8253 | 48.8079
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14732 | 29.2 | 1.0521 | -160.8065 | 30.7226 | -31.86 | 48.8136
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14733 | 29.2 | 1.0474 | -160.9362 | 30.5836 | -31.8368 | 48.8043
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14734 | 29.2 | 1.0475 | -160.9289 | 30.5866 | -31.8292 | 48.8007
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14735 | 29.2 | 1.0471 | -160.9438 | 30.5759 | -31.8326 | 48.7991
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14736 | 29.2 | 1.0527 | -160.7845 | 30.7387 | -31.8864 | 48.8187
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14737 | 29.2 | 1.0528 | -160.781 | 30.7412 | -31.894 | 48.8208
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14738 | 29.2 | 1.0485 | -160.906 | 30.6171 | -31.8379 | 48.7976
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14739 | 29.2 | 1.0506 | -160.8524 | 30.6767 | -31.8488 | 48.7997
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14740 | 29.2 | 1.052 | -160.8219 | 30.7181 | -31.8591 | 48.8027
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14741 | 29.2 | 1.0432 | -161.1466 | 30.4604 | -31.831 | 48.7895
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14742 | 29.2 | 1.0507 | -160.847 | 30.6809 | -31.8463 | 48.7942
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14743 | 29.2 | 1.0526 | -160.8147 | 30.7346 | -31.8676 | 48.7968
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14744 | 29.2 | 1.0391 | -161.3699 | 30.3421 | -31.8239 | 48.7784
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14745 | 29.2 | 1.0528 | -160.8125 | 30.7404 | -31.8646 | 48.7939
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14746 | 29.2 | 1.0509 | -160.8409 | 30.6853 | -31.8516 | 48.7886
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14747 | 29.2 | 1.0528 | -160.8121 | 30.7429 | -31.8643 | 48.7912
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14748 | 29.2 | 1.0529 | -160.8114 | 30.7445 | -31.8699 | 48.793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14749 | 29.2 | 1.0529 | -160.8107 | 30.745 | -31.8749 | 48.7935
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14750 | 29.2 | 1.0355 | -161.5621 | 30.2353 | -31.8358 | 48.7767
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14751 | 29.2 | 1.0163 | -162.404 | 29.6771 | -31.8152 | 48.7612
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14752 | 29.2 | 1.0276 | -161.7585 | 30.0051 | -31.8438 | 48.7689
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14753 | 29.2 | 1.03 | -161.6215 | 30.0749 | -31.8658 | 48.7636
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14754 | 29.2 | 1.0314 | -161.5836 | 30.1161 | -31.8723 | 48.7653
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14755 | 29.2 | 1.0306 | -161.6028 | 30.0937 | -31.8612 | 48.7542
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14756 | 29.2 | 1.032 | -161.5666 | 30.1342 | -31.8766 | 48.7572
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14757 | 29.2 | 1.0482 | -160.9148 | 30.6071 | -31.8354 | 48.7948
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16554 | 29.2 | 1.0398 | -161.2788 | 30.3617 | -31.9327 | 48.815
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16555 | 29.2 | 1.0386 | -161.3273 | 30.3267 | -31.9045 | 48.7997
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16556 | 29.2 | 1.0394 | -161.2944 | 30.3505 | -31.9281 | 48.8078
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16557 | 29.2 | 1.0391 | -161.3047 | 30.343 | -31.9231 | 48.8044
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16558 | 29.2 | 1.0402 | -161.2634 | 30.3742 | -31.9502 | 48.8074
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16559 | 29.2 | 1.0403 | -161.2596 | 30.3769 | -31.9589 | 48.8088
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16675 | 29.2 | 1.049 | -160.8512 | 30.632 | -31.8243 | 48.8189
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1704 | 29.2 | 1.0476 | -160.9222 | 30.5914 | -31.8285 | 48.8024
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1705 | 29.2 | 1.0525 | -160.8157 | 30.7329 | -31.8649 | 48.7987
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18375 | 29.2 | 1.0357 | -161.4353 | 30.2421 | -31.8995 | 48.7781
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18379 | 29.2 | 1.032 | -161.5653 | 30.1353 | -31.8678 | 48.7796
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18435 | 29.2 | 1.04 | -161.2727 | 30.3667 | -31.939 | 48.8127
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18485 | 29.2 | 1.0524 | -160.7987 | 30.7293 | -31.8483 | 48.8196
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18512 | 29.2 | 1.0519 | -160.7455 | 30.7154 | -31.8142 | 48.807
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18944 | 29.2 | 1.0528 | -160.8122 | 30.7421 | -31.8603 | 48.7913
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19353 | 29.2 | 1.0362 | -161.4175 | 30.2563 | -31.9031 | 48.7812
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19474 | 29.2 | 1.0373 | -161.3768 | 30.2899 | -31.9035 | 48.7905
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19598 | 29.2 | 1.0523 | -160.8019 | 30.727 | -31.8563 | 48.825
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19665 | 29.2 | 1.0385 | -161.3332 | 30.3243 | -31.9012 | 48.7991
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19669 | 29.2 | 1.0523 | -160.8019 | 30.7272 | -31.857 | 48.8287
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19670 | 29.2 | 1.0219 | -162.0754 | 29.838 | -31.8302 | 48.7694
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19671 | 29.2 | 1.0219 | -162.0739 | 29.8387 | -31.8289 | 48.7607
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19681 | 29.2 | 1.032 | -161.5677 | 30.1332 | -31.8708 | 48.7725
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19695 | 29.2 | 1.0432 | -161.1464 | 30.4606 | -31.8354 | 48.7904
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19803 | 29.2 | 1.0524 | -160.7955 | 30.7306 | -31.8695 | 48.8119
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19813 | 29.2 | 1.0526 | -160.7882 | 30.736 | -31.8796 | 48.8163
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19816 | 29.2 | 1.0473 | -160.9369 | 30.5809 | -31.831 | 48.7998
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3162 | 29.2 | 1.036 | -161.4234 | 30.2521 | -31.9008 | 48.7792
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3233 | 29.2 | 1.0219 | -162.074 | 29.8387 | -31.8288 | 48.7608
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3237 | 29.2 | 1.0373 | -161.3788 | 30.2883 | -31.9044 | 48.7891
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3785 | 29.2 | 1.0367 | -161.3975 | 30.2726 | -31.8965 | 48.7854
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3790 | 29.2 | 1.0385 | -161.3333 | 30.324 | -31.9056 | 48.7979
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4497 | 29.2 | 1.0405 | -161.2961 | 30.3832 | -31.8298 | 48.7839
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4834 | 29.2 | 1.0413 | -161.2443 | 30.4054 | -31.8302 | 48.7858
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5048 | 29.2 | 1.0523 | -160.802 | 30.7265 | -31.8545 | 48.8198
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5097 | 29.2 | 1.0523 | -160.8019 | 30.7272 | -31.8568 | 48.8276
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5102 | 29.2 | 1.0491 | -160.8528 | 30.633 | -31.8287 | 48.814
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5368 | 29.2 | 1.0375 | -161.3701 | 30.2947 | -31.9083 | 48.7915
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5512 | 29.2 | 1.0163 | -162.4047 | 29.6764 | -31.8215 | 48.7632
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5513 | 29.2 | 1.0303 | -161.6122 | 30.0849 | -31.8673 | 48.763
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5524 | 29.2 | 1.0384 | -161.3336 | 30.3223 | -31.9098 | 48.7981
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5525 | 29.2 | 1.0366 | -161.4014 | 30.2695 | -31.9015 | 48.7859
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5545 | 29.2 | 1.0489 | -160.8514 | 30.6285 | -31.826 | 48.8084
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5546 | 29.2 | 1.0473 | -160.9381 | 30.5821 | -31.8346 | 48.7995
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5547 | 29.2 | 1.0527 | -160.7846 | 30.7386 | -31.8863 | 48.8185
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5548 | 29.2 | 1.0482 | -160.9157 | 30.6064 | -31.8362 | 48.7974
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5549 | 29.2 | 1.0507 | -160.8473 | 30.6807 | -31.848 | 48.7946
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5550 | 29.2 | 1.0526 | -160.814 | 30.7362 | -31.8658 | 48.7951
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5553 | 29.2 | 1.0319 | -161.5709 | 30.1301 | -31.8756 | 48.7665
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5578 | 29.2 | 1.0373 | -161.377 | 30.2896 | -31.9055 | 48.7903
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5877 | 29.2 | 1.0182 | -162.2991 | 29.7306 | -31.8257 | 48.7643
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5939 | 29.2 | 1.0508 | -160.8442 | 30.6832 | -31.85 | 48.7915
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5940 | 29.2 | 1.0508 | -160.843 | 30.6837 | -31.8506 | 48.7904
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5943 | 29.2 | 1.038 | -161.4253 | 30.311 | -31.8314 | 48.7793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5944 | 29.2 | 1.0191 | -162.2308 | 29.7575 | -31.827 | 48.7646
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5945 | 29.2 | 1.0198 | -162.1892 | 29.779 | -31.8278 | 48.7648
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5946 | 29.2 | 1.0362 | -161.4149 | 30.2584 | -31.9031 | 48.7815
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5947 | 29.2 | 1.0359 | -161.4262 | 30.2497 | -31.9005 | 48.779
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5949 | 29.2 | 1.0384 | -161.3335 | 30.3225 | -31.9089 | 48.7973
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5950 | 29.2 | 1.0378 | -161.3598 | 30.3025 | -31.9077 | 48.794
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6284 | 29.2 | 1.0465 | -160.9754 | 30.5568 | -31.8322 | 48.797
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6285 | 29.2 | 1.0391 | -161.3705 | 30.3415 | -31.828 | 48.7801
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6288 | 29.2 | 1.032 | -161.5662 | 30.1346 | -31.8689 | 48.7769
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6308 | 29.2 | 1.0218 | -162.0765 | 29.8376 | -31.8302 | 48.7653
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_640 | 29.2 | 1.047 | -160.9502 | 30.5711 | -31.8324 | 48.7981
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6638 | 29.2 | 1.0529 | -160.8114 | 30.7445 | -31.8698 | 48.7929
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6639 | 29.2 | 1.0529 | -160.8113 | 30.7445 | -31.8702 | 48.793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_714 | 29.2 | 1.0524 | -160.7966 | 30.7299 | -31.8693 | 48.8133
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8476 | 29.2 | 1.0491 | -160.8533 | 30.6332 | -31.8344 | 48.8074
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8477 | 29.2 | 1.0491 | -160.8533 | 30.6332 | -31.8353 | 48.8064
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10570 | 29.2 | 1.0125 | -162.7258 | 29.5658 | -31.8128 | 48.7848
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10647 | 29.2 | 1.0278 | -162.2329 | 30.0132 | -31.8047 | 48.8191
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14016 | 29.2 | 1.0281 | -162.2236 | 30.022 | -31.8067 | 48.8274
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14695 | 29.2 | 1.0125 | -162.7328 | 29.5636 | -31.8213 | 48.7843
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14696 | 29.2 | 1.0286 | -162.2056 | 30.0339 | -31.7715 | 48.8308
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14697 | 29.2 | 1.0285 | -162.2083 | 30.0328 | -31.79 | 48.8351
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14698 | 29.2 | 1.0286 | -162.2056 | 30.0339 | -31.7759 | 48.8249
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14699 | 29.2 | 1.0283 | -162.2143 | 30.0276 | -31.7914 | 48.8267
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14700 | 29.2 | 1.0283 | -162.2183 | 30.025 | -31.7995 | 48.8277
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14701 | 29.2 | 1.0283 | -162.2213 | 30.0257 | -31.788 | 48.8224
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14702 | 29.2 | 1.0281 | -162.2223 | 30.0219 | -31.7993 | 48.8234
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14703 | 29.2 | 1.0284 | -162.2192 | 30.0293 | -31.7855 | 48.8174
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14704 | 29.2 | 1.0272 | -162.2553 | 29.9929 | -31.7913 | 48.8184
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14705 | 29.2 | 1.028 | -162.2269 | 30.0186 | -31.7994 | 48.821
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14706 | 29.2 | 1.0268 | -162.2651 | 29.9836 | -31.7887 | 48.8155
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14707 | 29.2 | 1.0281 | -162.2253 | 30.0203 | -31.8038 | 48.8213
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14708 | 29.2 | 1.0273 | -162.2504 | 29.997 | -31.7956 | 48.8179
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14709 | 29.2 | 1.0276 | -162.2422 | 30.0048 | -31.7985 | 48.818
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14710 | 29.2 | 1.0277 | -162.2393 | 30.0077 | -31.8009 | 48.817
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14711 | 29.2 | 1.0277 | -162.2393 | 30.0077 | -31.8022 | 48.8155
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14712 | 29.2 | 1.0253 | -162.3125 | 29.9376 | -31.7987 | 48.8081
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14713 | 29.2 | 1.0242 | -162.3627 | 29.906 | -31.7974 | 48.7989
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14714 | 29.2 | 1.0205 | -162.4789 | 29.7976 | -31.7806 | 48.788
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14715 | 29.2 | 1.0204 | -162.4796 | 29.7969 | -31.7821 | 48.7898
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14716 | 29.2 | 1.0203 | -162.4864 | 29.7918 | -31.7881 | 48.7848
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14717 | 29.2 | 1.0202 | -162.4893 | 29.7894 | -31.7882 | 48.7841
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14718 | 29.2 | 1.0228 | -162.4077 | 29.8649 | -31.8006 | 48.7921
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14719 | 29.2 | 1.0229 | -162.403 | 29.8688 | -31.8092 | 48.793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14720 | 29.2 | 1.0223 | -162.4256 | 29.8503 | -31.7939 | 48.7863
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14721 | 29.2 | 1.0186 | -162.5352 | 29.7443 | -31.7874 | 48.7803
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14722 | 29.2 | 1.0229 | -162.4036 | 29.8677 | -31.8067 | 48.7866
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14723 | 29.2 | 1.0169 | -162.5866 | 29.6947 | -31.7925 | 48.7769
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14724 | 29.2 | 1.0125 | -162.7302 | 29.5659 | -31.8188 | 48.7865
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14725 | 29.2 | 1.0125 | -162.726 | 29.5657 | -31.8123 | 48.7825
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14726 | 29.2 | 1.0155 | -162.6296 | 29.6537 | -31.7997 | 48.7777
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14727 | 29.2 | 1.0075 | -162.8994 | 29.4188 | -31.8185 | 48.7682
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1703 | 29.2 | 1.0204 | -162.4811 | 29.7962 | -31.787 | 48.7866
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18373 | 29.2 | 1.0228 | -162.4076 | 29.865 | -31.803 | 48.7928
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18616 | 29.2 | 1.0284 | -162.2194 | 30.0294 | -31.7877 | 48.8161
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18756 | 29.2 | 1.0252 | -162.3141 | 29.9356 | -31.7986 | 48.8074
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20132 | 29.2 | 1.0282 | -162.2237 | 30.022 | -31.808 | 48.8259
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2549 | 29.2 | 1.0228 | -162.4068 | 29.8655 | -31.8031 | 48.7912
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2705 | 29.2 | 1.0271 | -162.2586 | 29.9902 | -31.7916 | 48.8171
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2773 | 29.2 | 1.0251 | -162.3151 | 29.9343 | -31.7985 | 48.8068
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3043 | 29.2 | 1.0281 | -162.2251 | 30.0206 | -31.8045 | 48.8228
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4718 | 29.2 | 1.0118 | -162.7512 | 29.5456 | -31.8173 | 48.7791
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5454 | 29.2 | 1.0268 | -162.2662 | 29.9826 | -31.7918 | 48.8152
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5511 | 29.2 | 1.006 | -162.9607 | 29.3744 | -31.8171 | 48.7674
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5515 | 29.2 | 1.0124 | -162.7331 | 29.5633 | -31.8182 | 48.7834
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5517 | 29.2 | 1.0281 | -162.2226 | 30.0217 | -31.798 | 48.823
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5533 | 29.2 | 1.0276 | -162.2422 | 30.0048 | -31.7983 | 48.8181
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5534 | 29.2 | 1.0285 | -162.2065 | 30.0333 | -31.7775 | 48.8273
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5537 | 29.2 | 1.0283 | -162.2149 | 30.0272 | -31.7918 | 48.8264
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5538 | 29.2 | 1.0282 | -162.2195 | 30.0239 | -31.796 | 48.8251
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5539 | 29.2 | 1.0277 | -162.2393 | 30.0076 | -31.7995 | 48.818
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5540 | 29.2 | 1.0245 | -162.3473 | 29.9151 | -31.7977 | 48.8015
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5541 | 29.2 | 1.0244 | -162.3521 | 29.9123 | -31.7976 | 48.8007
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5542 | 29.2 | 1.0228 | -162.4058 | 29.8662 | -31.8051 | 48.7902
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5543 | 29.2 | 1.0126 | -162.7225 | 29.5684 | -31.8108 | 48.782
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5544 | 29.2 | 1.0123 | -162.7354 | 29.5602 | -31.8156 | 48.7813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5571 | 29.2 | 1.0278 | -162.2354 | 30.0113 | -31.8 | 48.8188
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5579 | 29.2 | 1.0186 | -162.5359 | 29.7437 | -31.7891 | 48.7806
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5590 | 29.2 | 1.028 | -162.2283 | 30.0175 | -31.7994 | 48.8207
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5739 | 29.2 | 1.0281 | -162.2241 | 30.0216 | -31.8054 | 48.8247
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5740 | 29.2 | 1.0283 | -162.2153 | 30.027 | -31.7925 | 48.8261
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5941 | 29.2 | 1.0113 | -162.769 | 29.5291 | -31.8175 | 48.7778
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5942 | 29.2 | 1.0108 | -162.7932 | 29.5165 | -31.8176 | 48.776
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_654 | 29.2 | 1.0284 | -162.2112 | 30.03 | -31.7873 | 48.8279
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6825 | 29.2 | 1.0203 | -162.4836 | 29.7942 | -31.7879 | 48.7854
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6853 | 29.2 | 1.0272 | -162.2543 | 29.9938 | -31.7922 | 48.8183
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7060 | 29.2 | 1.0205 | -162.4789 | 29.7976 | -31.7807 | 48.7881
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7248 | 29.2 | 1.0271 | -162.2566 | 29.9918 | -31.7914 | 48.8179
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_736 | 29.2 | 1.0278 | -162.2336 | 30.0127 | -31.8004 | 48.8192
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7499 | 29.2 | 1.0204 | -162.4794 | 29.7971 | -31.7816 | 48.7892
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10680 | 29.2 | 1.021 | -162.1891 | 29.8123 | -31.7645 | 48.8196
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_11031 | 29.2 | 1.0264 | -161.8741 | 29.9703 | -31.6809 | 48.7805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14758 | 29.2 | 1.0259 | -161.9042 | 29.9565 | -31.6875 | 48.7948
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14759 | 29.2 | 1.0275 | -161.7469 | 30.0017 | -31.6874 | 48.8247
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14760 | 29.2 | 1.0274 | -161.7472 | 30.0014 | -31.6908 | 48.8199
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14761 | 29.2 | 1.0268 | -161.7808 | 29.9836 | -31.7066 | 48.8257
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14762 | 29.2 | 1.0216 | -162.169 | 29.8318 | -31.751 | 48.8399
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14763 | 29.2 | 1.0259 | -161.8325 | 29.9571 | -31.7259 | 48.8296
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14764 | 29.2 | 1.0273 | -161.7527 | 29.9972 | -31.6997 | 48.8155
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14765 | 29.2 | 1.0263 | -161.811 | 29.9677 | -31.7248 | 48.8245
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14766 | 29.2 | 1.0276 | -161.7394 | 30.0054 | -31.6885 | 48.8106
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14767 | 29.2 | 1.0267 | -161.7837 | 29.981 | -31.7143 | 48.8199
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14768 | 29.2 | 1.0215 | -162.1736 | 29.8275 | -31.7432 | 48.8302
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14769 | 29.2 | 1.0275 | -161.7412 | 30.0038 | -31.6932 | 48.8116
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14770 | 29.2 | 1.0213 | -162.1779 | 29.8232 | -31.7507 | 48.8279
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14771 | 29.2 | 1.0274 | -161.7456 | 29.9996 | -31.6979 | 48.8057
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14772 | 29.2 | 1.0272 | -161.7573 | 29.9948 | -31.7126 | 48.8105
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14773 | 29.2 | 1.027 | -161.7738 | 29.987 | -31.7233 | 48.8146
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14774 | 29.2 | 1.0247 | -161.8976 | 29.9202 | -31.7474 | 48.8227
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14775 | 29.2 | 1.0257 | -161.9181 | 29.9501 | -31.6921 | 48.7994
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14776 | 29.2 | 1.0247 | -161.8976 | 29.9199 | -31.7515 | 48.8203
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14777 | 29.2 | 1.0243 | -161.9109 | 29.9096 | -31.738 | 48.8133
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14778 | 29.2 | 1.021 | -162.1885 | 29.8128 | -31.7647 | 48.8208
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14779 | 29.2 | 1.0223 | -162.013 | 29.8509 | -31.7239 | 48.8035
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14780 | 29.2 | 1.0262 | -161.8844 | 29.9661 | -31.6822 | 48.7871
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14781 | 29.2 | 1.0249 | -161.9502 | 29.9267 | -31.7135 | 48.7988
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14782 | 29.2 | 1.0261 | -161.8909 | 29.963 | -31.6924 | 48.7905
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14783 | 29.2 | 1.0248 | -161.9517 | 29.9253 | -31.7059 | 48.7933
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14784 | 29.2 | 1.0244 | -161.9677 | 29.9129 | -31.7147 | 48.7932
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14785 | 29.2 | 1.023 | -161.98 | 29.8725 | -31.7372 | 48.8007
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14786 | 29.2 | 1.0267 | -161.8642 | 29.9795 | -31.6648 | 48.7727
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14787 | 29.2 | 1.0201 | -162.2197 | 29.7866 | -31.771 | 48.8114
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14788 | 29.2 | 1.0223 | -162.0136 | 29.8504 | -31.7284 | 48.795
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14789 | 29.2 | 1.0266 | -161.8673 | 29.9767 | -31.6767 | 48.774
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14790 | 29.2 | 1.0221 | -162.0183 | 29.846 | -31.7391 | 48.7977
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14791 | 29.2 | 1.0235 | -162.0041 | 29.8853 | -31.7112 | 48.785
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14792 | 29.2 | 1.0266 | -161.8658 | 29.9781 | -31.695 | 48.7775
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14793 | 29.2 | 1.0231 | -162.0168 | 29.876 | -31.7035 | 48.7791
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14794 | 29.2 | 1.0189 | -162.2615 | 29.7511 | -31.7717 | 48.8044
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14795 | 29.2 | 1.0212 | -162.1001 | 29.82 | -31.7249 | 48.7859
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14796 | 29.2 | 1.0213 | -162.0985 | 29.8214 | -31.7286 | 48.7877
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14797 | 29.2 | 1.0194 | -162.2427 | 29.7673 | -31.7777 | 48.8068
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14798 | 29.2 | 1.0202 | -162.1411 | 29.7901 | -31.7319 | 48.786
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14799 | 29.2 | 1.0145 | -162.423 | 29.6238 | -31.7535 | 48.793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14800 | 29.2 | 1.0198 | -162.1527 | 29.7789 | -31.7342 | 48.7858
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14801 | 29.2 | 1.0223 | -162.0506 | 29.8508 | -31.7169 | 48.7765
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14802 | 29.2 | 1.0189 | -162.1814 | 29.7512 | -31.7395 | 48.7839
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14803 | 29.2 | 1.0195 | -162.2395 | 29.7697 | -31.7873 | 48.8013
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14804 | 29.2 | 1.0177 | -162.3151 | 29.7166 | -31.7776 | 48.7965
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14805 | 29.2 | 1.0167 | -162.2907 | 29.6881 | -31.7433 | 48.779
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14806 | 29.2 | 1.0224 | -162.046 | 29.8543 | -31.7245 | 48.7715
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14807 | 29.2 | 1.0171 | -162.335 | 29.699 | -31.7788 | 48.7929
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14808 | 29.2 | 1.0154 | -162.392 | 29.6487 | -31.7692 | 48.7859
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14809 | 29.2 | 1.0135 | -162.455 | 29.5937 | -31.7569 | 48.7805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18672 | 29.2 | 1.0266 | -161.8662 | 29.9777 | -31.6902 | 48.7789
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18813 | 29.2 | 1.0208 | -162.1966 | 29.8074 | -31.7755 | 48.82
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18947 | 29.2 | 1.0143 | -162.4289 | 29.6182 | -31.7554 | 48.7837
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19043 | 29.2 | 1.0215 | -162.1734 | 29.8277 | -31.7407 | 48.8335
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19453 | 29.2 | 1.0187 | -162.2701 | 29.7456 | -31.7637 | 48.7997
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19663 | 29.2 | 1.0249 | -161.88 | 29.9283 | -31.7339 | 48.82
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20161 | 29.2 | 1.0202 | -162.1411 | 29.7901 | -31.7319 | 48.786
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20162 | 29.2 | 1.0189 | -162.1814 | 29.7512 | -31.7395 | 48.7839
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20252 | 29.2 | 1.0135 | -162.455 | 29.5937 | -31.7569 | 48.7805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2662 | 29.2 | 1.0209 | -162.1905 | 29.8114 | -31.7657 | 48.819
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4230 | 29.2 | 1.0256 | -161.9234 | 29.9481 | -31.6989 | 48.8037
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4231 | 29.2 | 1.0256 | -161.9231 | 29.9479 | -31.6973 | 48.8007
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4232 | 29.2 | 1.0261 | -161.8926 | 29.9619 | -31.6882 | 48.7904
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4251 | 29.2 | 1.0265 | -161.8703 | 29.9739 | -31.6825 | 48.7783
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4274 | 29.2 | 1.0231 | -162.0173 | 29.8755 | -31.7108 | 48.7812
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4276 | 29.2 | 1.0198 | -162.1529 | 29.7787 | -31.7342 | 48.7856
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4278 | 29.2 | 1.0212 | -162.1023 | 29.8183 | -31.7253 | 48.7839
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4305 | 29.2 | 1.0262 | -161.8855 | 29.9651 | -31.6843 | 48.7871
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4367 | 29.2 | 1.0193 | -162.2477 | 29.7629 | -31.7743 | 48.8052
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4725 | 29.2 | 1.0167 | -162.2911 | 29.6878 | -31.7451 | 48.7808
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4726 | 29.2 | 1.0227 | -161.9913 | 29.8617 | -31.7381 | 48.8006
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5334 | 29.2 | 1.0208 | -162.1969 | 29.8062 | -31.7694 | 48.8174
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5356 | 29.2 | 1.0194 | -162.2448 | 29.7655 | -31.7768 | 48.8065
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5357 | 29.2 | 1.0192 | -162.2505 | 29.7611 | -31.7737 | 48.805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5358 | 29.2 | 1.0187 | -162.2707 | 29.7452 | -31.7711 | 48.8016
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5359 | 29.2 | 1.0171 | -162.335 | 29.699 | -31.7778 | 48.7932
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5360 | 29.2 | 1.0164 | -162.357 | 29.6796 | -31.7766 | 48.7897
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5370 | 29.2 | 1.0194 | -162.2438 | 29.7663 | -31.7769 | 48.8074
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5415 | 29.2 | 1.0194 | -162.2415 | 29.7678 | -31.7857 | 48.805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5743 | 29.2 | 1.0208 | -162.1968 | 29.8072 | -31.7729 | 48.8188
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5816 | 29.2 | 1.0256 | -161.849 | 29.9471 | -31.7326 | 48.8269
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5817 | 29.2 | 1.0269 | -161.7765 | 29.9845 | -31.7141 | 48.8163
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5818 | 29.2 | 1.0271 | -161.7596 | 29.9926 | -31.7084 | 48.8131
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5819 | 29.2 | 1.0272 | -161.7567 | 29.994 | -31.7045 | 48.8131
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5825 | 29.2 | 1.0246 | -161.9 | 29.918 | -31.7473 | 48.8196
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5901 | 29.2 | 1.0275 | -161.7414 | 30.0037 | -31.6927 | 48.8112
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5902 | 29.2 | 1.0274 | -161.7461 | 29.9993 | -31.6982 | 48.8101
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5903 | 29.2 | 1.0272 | -161.7563 | 29.9943 | -31.7014 | 48.8145
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5904 | 29.2 | 1.0272 | -161.7582 | 29.9933 | -31.7068 | 48.8131
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5905 | 29.2 | 1.0263 | -161.8093 | 29.9688 | -31.7228 | 48.8237
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6349 | 29.2 | 1.0248 | -161.9522 | 29.9249 | -31.7085 | 48.7959
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6350 | 29.2 | 1.0256 | -161.9242 | 29.947 | -31.6984 | 48.8005
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8266 | 29.2 | 1.0208 | -162.1966 | 29.8074 | -31.7754 | 48.82
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8267 | 29.2 | 1.0208 | -162.1967 | 29.8073 | -31.774 | 48.8193
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10296 | 29.2 | 1.0248 | -162.351 | 29.9244 | -31.6166 | 48.7419
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10297 | 29.2 | 1.0248 | -162.351 | 29.9244 | -31.6173 | 48.7411
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_11030 | 29.2 | 1.023 | -162.4153 | 29.8708 | -31.6275 | 48.7595
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14673 | 29.2 | 1.0227 | -162.4258 | 29.8637 | -31.6317 | 48.7659
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14674 | 29.2 | 1.0215 | -162.4699 | 29.827 | -31.6428 | 48.7688
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14675 | 29.2 | 1.0227 | -162.426 | 29.8636 | -31.6305 | 48.7633
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14676 | 29.2 | 1.0242 | -162.3707 | 29.9069 | -31.6133 | 48.7494
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14677 | 29.2 | 1.0218 | -162.4567 | 29.8369 | -31.6398 | 48.7586
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14678 | 29.2 | 1.0248 | -162.3508 | 29.9243 | -31.6134 | 48.7455
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14679 | 29.2 | 1.0213 | -162.4766 | 29.8208 | -31.6451 | 48.7582
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14681 | 29.2 | 1.0248 | -162.3494 | 29.9228 | -31.6216 | 48.744
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14682 | 29.2 | 1.0213 | -162.4741 | 29.8226 | -31.6405 | 48.7503
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14683 | 29.2 | 1.0189 | -162.5627 | 29.7519 | -31.664 | 48.7598
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14685 | 29.2 | 1.0197 | -162.5364 | 29.7766 | -31.659 | 48.7531
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14686 | 29.2 | 1.017 | -162.6281 | 29.6951 | -31.6796 | 48.758
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14687 | 29.2 | 1.0118 | -162.7997 | 29.5449 | -31.7055 | 48.7638
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14688 | 29.2 | 1.0273 | -162.2617 | 29.9975 | -31.6562 | 48.7426
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14689 | 29.2 | 1.0261 | -162.2951 | 29.9634 | -31.6423 | 48.7366
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14691 | 29.2 | 1.028 | -162.2412 | 30.0165 | -31.6528 | 48.7352
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14692 | 29.2 | 1.01 | -162.8637 | 29.4906 | -31.7144 | 48.758
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18520 | 29.2 | 1.0203 | -162.513 | 29.7921 | -31.6529 | 48.7582
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18564 | 29.2 | 1.0259 | -162.3056 | 29.9555 | -31.6371 | 48.7385
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19054 | 29.2 | 1.0185 | -162.5769 | 29.7411 | -31.67 | 48.7589
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19627 | 29.2 | 1.0153 | -162.6799 | 29.6481 | -31.688 | 48.7608
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19657 | 29.2 | 1.0198 | -162.5373 | 29.7769 | -31.6571 | 48.7441
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19821 | 29.2 | 1.0248 | -162.351 | 29.9244 | -31.6169 | 48.7415
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2660 | 29.2 | 1.0191 | -162.5567 | 29.7564 | -31.6616 | 48.7587
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4096 | 29.2 | 1.0196 | -162.5377 | 29.7728 | -31.658 | 48.7573
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4097 | 29.2 | 1.0226 | -162.4273 | 29.8612 | -31.6315 | 48.7604
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4098 | 29.2 | 1.0118 | -162.8021 | 29.5433 | -31.7044 | 48.7606
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4099 | 29.2 | 1.0184 | -162.5818 | 29.7372 | -31.6726 | 48.7587
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4105 | 29.2 | 1.0273 | -162.2624 | 29.9962 | -31.6513 | 48.739
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4106 | 29.2 | 1.0261 | -162.2951 | 29.9634 | -31.6416 | 48.7376
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4297 | 29.2 | 1.0075 | -162.95 | 29.4179 | -31.7246 | 48.7579
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4298 | 29.2 | 1.027 | -162.2711 | 29.9875 | -31.6481 | 48.7385
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4299 | 29.2 | 1.0271 | -162.2674 | 29.9912 | -31.649 | 48.7386
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4398 | 29.2 | 1.0065 | -162.9825 | 29.3907 | -31.7283 | 48.7579
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4577 | 29.2 | 1.0266 | -162.2829 | 29.9756 | -31.645 | 48.7381
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4736 | 29.2 | 1.0085 | -162.9138 | 29.4484 | -31.7203 | 48.758
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6343 | 29.2 | 1.0245 | -162.3581 | 29.9157 | -31.6213 | 48.7455
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6344 | 29.2 | 1.0244 | -162.3636 | 29.913 | -31.6211 | 48.7464
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6345 | 29.2 | 1.0242 | -162.372 | 29.906 | -31.6203 | 48.7498
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6364 | 29.2 | 1.0153 | -162.6822 | 29.6471 | -31.6883 | 48.7598
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6679 | 29.2 | 1.0198 | -162.5369 | 29.7768 | -31.6584 | 48.7499
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7171 | 29.2 | 1.0189 | -162.5632 | 29.7516 | -31.6642 | 48.7598
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8831 | 29.2 | 1.0187 | -162.5687 | 29.7474 | -31.6665 | 48.7595
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10615 | 29.2 | 1.0047 | -163.2604 | 29.3364 | -31.6948 | 48.7417
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10841 | 29.2 | 1.0046 | -163.2613 | 29.3342 | -31.6983 | 48.7422
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14690 | 29.2 | 1.005 | -163.2534 | 29.3456 | -31.6826 | 48.7487
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14693 | 29.2 | 1.005 | -163.2562 | 29.3449 | -31.6948 | 48.7492
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14694 | 29.2 | 1.0048 | -163.2582 | 29.3405 | -31.6822 | 48.7424
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14886 | 29.2 | 1.005 | -163.2515 | 29.3469 | -31.6753 | 48.7438
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14887 | 29.2 | 1.0048 | -163.2592 | 29.3391 | -31.6884 | 48.7426
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14889 | 29.2 | 1.0047 | -163.2599 | 29.3381 | -31.6888 | 48.7394
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14890 | 29.2 | 1.0046 | -163.2613 | 29.3342 | -31.6988 | 48.7416
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14892 | 29.2 | 1.0048 | -163.2598 | 29.3393 | -31.6938 | 48.7372
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14893 | 29.2 | 1.0048 | -163.2599 | 29.3394 | -31.6947 | 48.7378
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14894 | 29.2 | 1.0048 | -163.2602 | 29.3395 | -31.6968 | 48.7384
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18599 | 29.2 | 1.0048 | -163.2601 | 29.3395 | -31.6949 | 48.7393
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18624 | 29.2 | 1.005 | -163.2522 | 29.3471 | -31.6847 | 48.7523
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18757 | 29.2 | 1.005 | -163.2564 | 29.3449 | -31.6974 | 48.7465
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19122 | 29.2 | 1.005 | -163.2531 | 29.3461 | -31.6852 | 48.7504
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19402 | 29.2 | 1.005 | -163.2529 | 29.3464 | -31.6854 | 48.7514
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2652 | 29.2 | 1.005 | -163.2523 | 29.3471 | -31.6825 | 48.7547
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_4248 | 29.2 | 1.0048 | -163.2583 | 29.3403 | -31.6864 | 48.7438
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_4249 | 29.2 | 1.0049 | -163.2552 | 29.3439 | -31.6869 | 48.7471
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_4250 | 29.2 | 1.004 | -163.2737 | 29.3166 | -31.7079 | 48.7436
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6511 | 29.2 | 1.0047 | -163.2597 | 29.3381 | -31.6907 | 48.7423
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6512 | 29.2 | 1.0047 | -163.2601 | 29.3377 | -31.6904 | 48.74
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_731 | 29.2 | 1.0039 | -163.2743 | 29.3149 | -31.7105 | 48.744
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7463 | 29.2 | 1.0048 | -163.2599 | 29.3389 | -31.692 | 48.738
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8191 | 29.2 | 1.0048 | -163.2603 | 29.3396 | -31.6997 | 48.735
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9104 | 29.2 | 1.005 | -163.2532 | 29.346 | -31.685 | 48.7503
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9105 | 29.2 | 1.005 | -163.2526 | 29.3467 | -31.6851 | 48.7518
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9985 | 29.2 | 1.0048 | -163.2599 | 29.339 | -31.6923 | 48.7379
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10004 | 29.2 | 1.004 | -163.2629 | 29.3169 | -31.8545 | 48.7402
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10005 | 29.2 | 1.004 | -163.2627 | 29.3171 | -31.8548 | 48.7402
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10050 | 29.2 | 1.0013 | -163.3255 | 29.2385 | -31.8172 | 48.7523
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14810 | 29.2 | 1.0039 | -163.2674 | 29.3127 | -31.8475 | 48.7422
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14811 | 29.2 | 1.0041 | -163.2604 | 29.3191 | -31.8568 | 48.741
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14812 | 29.2 | 1.0042 | -163.255 | 29.3235 | -31.8616 | 48.7362
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14813 | 29.2 | 1.0043 | -163.2527 | 29.3251 | -31.8615 | 48.7356
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_18709 | 29.2 | 1.0043 | -163.2531 | 29.3253 | -31.8613 | 48.7342
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_19133 | 29.2 | 1.0043 | -163.2534 | 29.3247 | -31.8615 | 48.7358
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_19542 | 29.2 | 1.0043 | -163.2529 | 29.3252 | -31.8614 | 48.7351
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5416 | 29.2 | 1.0031 | -163.302 | 29.2904 | -31.8434 | 48.7437
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5427 | 29.2 | 1.0041 | -163.261 | 29.3185 | -31.8561 | 48.7398
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5430 | 29.2 | 1.0005 | -163.3454 | 29.2154 | -31.8121 | 48.754
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5730 | 29.2 | 1.0039 | -163.2676 | 29.3125 | -31.8495 | 48.7417
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6586 | 29.2 | 1.0043 | -163.2529 | 29.3252 | -31.8614 | 48.7352
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7114 | 29.2 | 1.0043 | -163.253 | 29.3252 | -31.8614 | 48.7348
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7441 | 29.2 | 1.0027 | -163.3123 | 29.2797 | -31.8359 | 48.7462
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7442 | 29.2 | 1.0029 | -163.3071 | 29.2855 | -31.8398 | 48.7449
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7456 | 29.2 | 1.0042 | -163.2568 | 29.322 | -31.86 | 48.7368
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8976 | 29.2 | 1.0024 | -163.3187 | 29.2715 | -31.8305 | 48.7479
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9058 | 29.2 | 1.0043 | -163.2535 | 29.3246 | -31.8615 | 48.7358
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9109 | 29.2 | 1.0015 | -163.3249 | 29.2436 | -31.8192 | 48.7516
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9111 | 29.2 | 1.0021 | -163.3215 | 29.2618 | -31.8265 | 48.7492
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10261 | 29.2 | 1.0263 | -162.4302 | 29.9689 | -31.8663 | 48.7281
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10282 | 29.2 | 1.0311 | -162.2647 | 30.1071 | -31.8738 | 48.7324
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14619 | 29.2 | 1.0116 | -163.0174 | 29.5375 | -31.8296 | 48.7512
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14620 | 29.2 | 1.0352 | -162.0689 | 30.2291 | -31.8916 | 48.7454
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14621 | 29.2 | 1.0318 | -162.2327 | 30.1281 | -31.8699 | 48.7366
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14622 | 29.2 | 1.0297 | -162.3226 | 30.066 | -31.8795 | 48.7264
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14631 | 29.2 | 1.036 | -162.041 | 30.2501 | -31.9112 | 48.775
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14632 | 29.2 | 1.0359 | -162.0426 | 30.2486 | -31.905 | 48.7725
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14633 | 29.2 | 1.0143 | -162.9187 | 29.6177 | -31.8336 | 48.7421
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14634 | 29.2 | 1.0357 | -162.052 | 30.2416 | -31.8973 | 48.7577
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14635 | 29.2 | 1.0197 | -162.6731 | 29.7742 | -31.8531 | 48.7361
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14636 | 29.2 | 1.0197 | -162.6728 | 29.7741 | -31.8508 | 48.7363
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14637 | 29.2 | 1.0212 | -162.618 | 29.8182 | -31.8453 | 48.7341
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14638 | 29.2 | 1.0217 | -162.5983 | 29.8345 | -31.8464 | 48.7329
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14639 | 29.2 | 1.0244 | -162.4997 | 29.9135 | -31.8556 | 48.7339
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14640 | 29.2 | 1.0352 | -162.0703 | 30.2282 | -31.8895 | 48.7459
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14641 | 29.2 | 1.0249 | -162.4813 | 29.9285 | -31.8576 | 48.7318
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14642 | 29.2 | 1.0308 | -162.2756 | 30.1002 | -31.8643 | 48.7338
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14643 | 29.2 | 1.0253 | -162.4673 | 29.9397 | -31.8608 | 48.7317
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14644 | 29.2 | 1.0308 | -162.2758 | 30.0999 | -31.8682 | 48.7345
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14645 | 29.2 | 1.0347 | -162.0904 | 30.2146 | -31.885 | 48.739
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14646 | 29.2 | 1.0258 | -162.4487 | 29.9543 | -31.8616 | 48.7292
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14647 | 29.2 | 1.0308 | -162.2764 | 30.0991 | -31.8709 | 48.7318
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14648 | 29.2 | 1.0311 | -162.2643 | 30.1074 | -31.8739 | 48.7324
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14649 | 29.2 | 1.027 | -162.4076 | 29.9897 | -31.8697 | 48.7296
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14650 | 29.2 | 1.0387 | -161.956 | 30.3314 | -31.9044 | 48.7434
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14651 | 29.2 | 1.0364 | -162.0276 | 30.2626 | -31.8948 | 48.7393
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14652 | 29.2 | 1.0397 | -161.9275 | 30.359 | -31.9093 | 48.7444
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14653 | 29.2 | 1.0305 | -162.2903 | 30.0892 | -31.8732 | 48.7298
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14654 | 29.2 | 1.029 | -162.3466 | 30.0482 | -31.8744 | 48.7268
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14655 | 29.2 | 1.0264 | -162.4298 | 29.9699 | -31.8691 | 48.7202
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_1698 | 29.2 | 1.027 | -162.4076 | 29.9897 | -31.8697 | 48.7288
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_17674 | 29.2 | 1.0127 | -162.9766 | 29.5717 | -31.8379 | 48.7469
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_17678 | 29.2 | 1.0334 | -162.1696 | 30.175 | -31.875 | 48.7403
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_18572 | 29.2 | 1.025 | -162.4789 | 29.9306 | -31.852 | 48.7297
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_18660 | 29.2 | 1.025 | -162.4803 | 29.9295 | -31.8552 | 48.7303
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_18693 | 29.2 | 1.0197 | -162.6731 | 29.7741 | -31.8547 | 48.7375
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_18786 | 29.2 | 1.0247 | -162.4889 | 29.9222 | -31.8574 | 48.733
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19325 | 29.2 | 1.025 | -162.4799 | 29.9298 | -31.8543 | 48.7297
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19389 | 29.2 | 1.0264 | -162.4257 | 29.9723 | -31.8669 | 48.7314
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19450 | 29.2 | 1.0351 | -162.0758 | 30.2241 | -31.8885 | 48.7412
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19451 | 29.2 | 1.025 | -162.4778 | 29.9313 | -31.8496 | 48.7298
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19765 | 29.2 | 1.0264 | -162.4292 | 29.9697 | -31.8666 | 48.728
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_20180 | 29.2 | 1.0249 | -162.4813 | 29.9285 | -31.8576 | 48.7318
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_20181 | 29.2 | 1.0318 | -162.2327 | 30.1281 | -31.8699 | 48.7366
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_2753 | 29.2 | 1.0264 | -162.4262 | 29.9719 | -31.868 | 48.7289
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5329 | 29.2 | 1.0145 | -162.9105 | 29.6227 | -31.8384 | 48.7427
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5428 | 29.2 | 1.0193 | -162.6866 | 29.7623 | -31.8485 | 48.7375
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5429 | 29.2 | 1.0048 | -163.172 | 29.3403 | -31.8146 | 48.7551
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_543 | 29.2 | 1.0305 | -162.2903 | 30.0892 | -31.8732 | 48.7298
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5431 | 29.2 | 1.0016 | -163.319 | 29.2477 | -31.8108 | 48.7562
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5436 | 29.2 | 1.0143 | -162.9193 | 29.6173 | -31.8369 | 48.743
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5516 | 29.2 | 1.0206 | -162.6392 | 29.8006 | -31.8491 | 48.7357
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5526 | 29.2 | 1.0358 | -162.0451 | 30.2467 | -31.8992 | 48.7697
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5527 | 29.2 | 1.0217 | -162.5981 | 29.8344 | -31.8469 | 48.7335
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5528 | 29.2 | 1.0355 | -162.0607 | 30.2352 | -31.8944 | 48.7514
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5529 | 29.2 | 1.0346 | -162.0993 | 30.2089 | -31.882 | 48.7394
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5530 | 29.2 | 1.0352 | -162.0706 | 30.2279 | -31.8902 | 48.7447
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5531 | 29.2 | 1.035 | -162.0783 | 30.2223 | -31.8889 | 48.7402
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5729 | 29.2 | 1.0137 | -162.9327 | 29.5988 | -31.8378 | 48.7454
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6159 | 29.2 | 1.0197 | -162.6683 | 29.7767 | -31.8505 | 48.7362
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6450 | 29.2 | 1.0292 | -162.341 | 30.0524 | -31.8756 | 48.7267
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6536 | 29.2 | 1.0301 | -162.3034 | 30.0799 | -31.8758 | 48.7284
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6595 | 29.2 | 1.0305 | -162.2885 | 30.0905 | -31.8729 | 48.73
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6596 | 29.2 | 1.0306 | -162.2862 | 30.0922 | -31.8725 | 48.7304
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6844 | 29.2 | 1.025 | -162.4788 | 29.9306 | -31.8518 | 48.7297
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6845 | 29.2 | 1.025 | -162.479 | 29.9305 | -31.8524 | 48.7297
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7065 | 29.2 | 1.025 | -162.4805 | 29.9293 | -31.8557 | 48.7306
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7066 | 29.2 | 1.025 | -162.4801 | 29.9296 | -31.8548 | 48.73
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7101 | 29.2 | 1.0311 | -162.2637 | 30.1078 | -31.8738 | 48.7325
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7440 | 29.2 | 1.0112 | -163.028 | 29.5285 | -31.8286 | 48.7514
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7453 | 29.2 | 1.0301 | -162.3038 | 30.0796 | -31.8758 | 48.7284
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7455 | 29.2 | 1.0308 | -162.2757 | 30.1001 | -31.8665 | 48.7342
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7488 | 29.2 | 1.0313 | -162.254 | 30.1143 | -31.8726 | 48.7338
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7489 | 29.2 | 1.0308 | -162.2742 | 30.1007 | -31.8715 | 48.7319
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7490 | 29.2 | 1.0308 | -162.2762 | 30.0996 | -31.8695 | 48.7332
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7498 | 29.2 | 1.0308 | -162.2761 | 30.0997 | -31.8692 | 48.7335
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8141 | 29.2 | 1.0258 | -162.4517 | 29.952 | -31.8615 | 48.7296
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8147 | 29.2 | 1.0247 | -162.4897 | 29.9217 | -31.8573 | 48.733
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8652 | 29.2 | 1.0197 | -162.673 | 29.7741 | -31.8527 | 48.7369
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8653 | 29.2 | 1.0197 | -162.6731 | 29.7742 | -31.8533 | 48.7364
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8977 | 29.2 | 1.01 | -163.0705 | 29.4919 | -31.8247 | 48.7525
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9110 | 29.2 | 1.0056 | -163.157 | 29.3634 | -31.8162 | 48.7547
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9112 | 29.2 | 1.0085 | -163.1014 | 29.4468 | -31.8217 | 48.7533
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9478 | 29.2 | 1.0318 | -162.2337 | 30.1275 | -31.87 | 48.7365
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9479 | 29.2 | 1.0317 | -162.2368 | 30.1255 | -31.8704 | 48.7361
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9554 | 29.2 | 1.0253 | -162.4691 | 29.9382 | -31.8604 | 48.7317
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9555 | 29.2 | 1.0254 | -162.4654 | 29.9411 | -31.8609 | 48.7314
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9683 | 29.2 | 1.0308 | -162.2763 | 30.0994 | -31.8701 | 48.7326
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9684 | 29.2 | 1.0308 | -162.2763 | 30.0994 | -31.8701 | 48.7326
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9897 | 29.2 | 1.0308 | -162.278 | 30.098 | -31.8712 | 48.7316
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_19963 | 29.2 | 1.0002 | -163.346 | 29.2061 | -31.7961 | 48.7588
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_240 | 29.2 | 1.0002 | -163.346 | 29.2061 | -31.7793 | 48.7705
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_250 | 29.2 | 1.0002 | -163.346 | 29.2061 | -31.807 | 48.7601
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_312 | 29.2 | 1.0002 | -163.346 | 29.2061 | -31.7691 | 48.7523
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_335 | 29.2 | 1.0002 | -163.346 | 29.2061 | -31.7961 | 48.7588
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_344 | 29.2 | 1.0002 | -163.346 | 29.2061 | -31.7705 | 48.7575
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_391 | 29.2 | 1.0002 | -163.346 | 29.2061 | -31.8081 | 48.7569
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_393 | 29.2 | 1.0002 | -163.346 | 29.2061 | -31.809 | 48.763
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_423 | 29.2 | 1.0002 | -163.346 | 29.2061 | -31.8084 | 48.7552
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_15839 | 29.2 | 1.0012 | -162.8477 | 29.2355 | -31.4063 | 48.7423
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_15840 | 29.2 | 1.0014 | -162.8394 | 29.2411 | -31.4027 | 48.7393
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_15841 | 29.2 | 1.0014 | -162.8417 | 29.2396 | -31.4018 | 48.7412
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_15842 | 29.2 | 1.0015 | -162.8355 | 29.2435 | -31.4016 | 48.7403
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_15843 | 29.2 | 1.0014 | -162.8416 | 29.2398 | -31.399 | 48.7402
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_15844 | 29.2 | 1.0016 | -162.8338 | 29.2454 | -31.4009 | 48.7397
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18870 | 29.2 | 1.0014 | -162.8418 | 29.2395 | -31.4031 | 48.7411
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19349 | 29.2 | 1.0013 | -162.8422 | 29.2392 | -31.4031 | 48.7419
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19358 | 29.2 | 1.0015 | -162.8355 | 29.2436 | -31.4018 | 48.7416
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4980 | 29.2 | 1.0009 | -162.8673 | 29.2255 | -31.4082 | 48.7433
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4983 | 29.2 | 1.0001 | -162.9259 | 29.2038 | -31.4121 | 48.7452
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7758 | 29.2 | 1.0014 | -162.8416 | 29.2398 | -31.3993 | 48.7403
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8301 | 29.2 | 1.0013 | -162.8421 | 29.2393 | -31.4027 | 48.7417
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8302 | 29.2 | 1.0013 | -162.8426 | 29.239 | -31.4036 | 48.7419
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9464 | 29.2 | 1.0014 | -162.8417 | 29.2396 | -31.4013 | 48.741
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9465 | 29.2 | 1.0013 | -162.8421 | 29.2393 | -31.4028 | 48.7417
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9466 | 29.2 | 1.0013 | -162.8424 | 29.2391 | -31.4035 | 48.7419
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9525 | 29.2 | 1.0013 | -162.842 | 29.2394 | -31.4023 | 48.7414
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9648 | 29.2 | 1.0014 | -162.8405 | 29.2403 | -31.4022 | 48.7403
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9649 | 29.2 | 1.0014 | -162.8382 | 29.2418 | -31.402 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9794 | 29.2 | 1.0014 | -162.8416 | 29.2398 | -31.3991 | 48.7395
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10856 | 29.2 | 1.0007 | -162.9147 | 29.2212 | -31.3831 | 48.7362
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_15790 | 29.2 | 1.0005 | -162.9174 | 29.2159 | -31.3953 | 48.7447
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_15791 | 29.2 | 1.0006 | -162.9169 | 29.217 | -31.3954 | 48.7425
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_15792 | 29.2 | 1.0007 | -162.9163 | 29.219 | -31.3883 | 48.7396
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_15793 | 29.2 | 1.0007 | -162.9145 | 29.2215 | -31.3798 | 48.7383
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_15795 | 29.2 | 1.0008 | -162.9137 | 29.2225 | -31.378 | 48.7342
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_15796 | 29.2 | 1.0008 | -162.9137 | 29.2225 | -31.378 | 48.7342
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_17641 | 29.2 | 1.0008 | -162.9138 | 29.2227 | -31.3759 | 48.7363
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18445 | 29.2 | 1.0006 | -162.9165 | 29.2184 | -31.3896 | 48.7411
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19044 | 29.2 | 1.0001 | -162.9283 | 29.2034 | -31.409 | 48.7473
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_20160 | 29.2 | 1.0008 | -162.9139 | 29.2227 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_20363 | 29.2 | 1.0004 | -162.9212 | 29.2112 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2956 | 29.2 | 1.0002 | -162.9243 | 29.207 | -31.4046 | 48.7476
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_4409 | 29.2 | 1.0007 | -162.9148 | 29.221 | -31.3835 | 48.7365
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6822 | 29.2 | 1.0006 | -162.9168 | 29.2176 | -31.3929 | 48.7419
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7874 | 29.2 | 1.0008 | -162.9138 | 29.2227 | -31.3761 | 48.7361
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7875 | 29.2 | 1.0007 | -162.9148 | 29.221 | -31.3832 | 48.7374
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9053 | 29.2 | 1.0001 | -162.9299 | 29.2023 | -31.4105 | 48.7469
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_100 | 10 | 1 | 18.0472 | 10.0001 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_102 | 10 | 1 | 18.0472 | 10.0001 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10590 | 10 | 1.0004 | 18.0641 | 10.0035 | -31.38 | 48.7401
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10722 | 29.2 | 1.003 | -162.7277 | 29.2863 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10723 | 10 | 1 | 18.0472 | 10.0001 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10724 | 29.2 | 1.003 | -162.7277 | 29.2863 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10763 | 29.2 | 1.0018 | -162.7832 | 29.2528 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_112 | 10 | 1 | 18.0472 | 10.0001 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_128 | 10 | 1 | 18.0472 | 10.0001 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13973 | 10 | 1.0003 | 18.0591 | 10.0033 | -31.3727 | 48.7484
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13974 | 10 | 1.0004 | 18.0619 | 10.0038 | -31.3688 | 48.7481
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13976 | 10 | 1.0004 | 18.0627 | 10.0042 | -31.3673 | 48.7481
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13979 | 10 | 1.0004 | 18.0614 | 10.0037 | -31.3693 | 48.7475
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13980 | 10 | 1.0004 | 18.0631 | 10.0044 | -31.3681 | 48.7471
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13987 | 10 | 1.0003 | 18.057 | 10.0028 | -31.3704 | 48.7466
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13989 | 10 | 1.0003 | 18.0559 | 10.0025 | -31.3714 | 48.7455
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13990 | 10 | 1.0003 | 18.0584 | 10.0035 | -31.3672 | 48.745
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13991 | 10 | 1.0003 | 18.0584 | 10.0035 | -31.3672 | 48.745
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13993 | 10 | 1.0003 | 18.0583 | 10.0034 | -31.3658 | 48.7448
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13996 | 10 | 1.0002 | 18.0552 | 10.0018 | -31.3694 | 48.7436
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13997 | 10 | 1.0002 | 18.0552 | 10.0018 | -31.3694 | 48.7436
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14000 | 10 | 1.0004 | 18.0612 | 10.0041 | -31.3674 | 48.7427
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14001 | 10 | 1.0002 | 18.0538 | 10.0016 | -31.3698 | 48.7425
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14002 | 10 | 1.0004 | 18.0669 | 10.004 | -31.379 | 48.7428
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14003 | 10 | 1.0006 | 18.0673 | 10.0063 | -31.3627 | 48.7417
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14004 | 10 | 1.0004 | 18.0673 | 10.0041 | -31.3797 | 48.742
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14005 | 10 | 1.0003 | 18.056 | 10.0029 | -31.3694 | 48.7404
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14006 | 10 | 1.0004 | 18.0605 | 10.004 | -31.3666 | 48.7401
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14007 | 10 | 1.0001 | 18.0497 | 10.0014 | -31.3724 | 48.7396
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14008 | 10 | 1.0001 | 18.0517 | 10.0007 | -31.3704 | 48.7367
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14009 | 10 | 1.0011 | 18.0996 | 10.0109 | -31.3633 | 48.7364
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14010 | 10 | 1.0001 | 18.0515 | 10.0006 | -31.3682 | 48.7363
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14011 | 10 | 1.0001 | 18.0521 | 10.0006 | -31.3701 | 48.7351
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14012 | 10 | 1.0007 | 18.0785 | 10.0066 | -31.3697 | 48.7343
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14013 | 10 | 1.001 | 18.0969 | 10.0104 | -31.3641 | 48.7337
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_1596 | 10 | 1.0004 | 18.061 | 10.0044 | -31.3647 | 48.7431
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_18499 | 10 | 1.0005 | 18.0689 | 10.0045 | -31.3822 | 48.7406
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_18726 | 29.2 | 1.0025 | -162.7525 | 29.2724 | -31.3975 | 48.7401
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19 | 10 | 1 | 18.0472 | 10.0001 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19130 | 29.2 | 1.0022 | -162.7659 | 29.2628 | -31.403 | 48.7453
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19327 | 10 | 1.0009 | 18.0896 | 10.0089 | -31.3668 | 48.7331
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19728 | 10 | 1.0003 | 18.0584 | 10.0035 | -31.3661 | 48.7459
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_2035 | 29.2 | 1.0018 | -162.7858 | 29.2513 | -31.4009 | 48.7479
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_2037 | 29.2 | 1.0001 | -162.9276 | 29.2031 | -31.4122 | 48.7463
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_20379 | 29.2 | 1.003 | -162.7277 | 29.2863 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_20380 | 29.2 | 1.003 | -162.7277 | 29.2863 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_20470 | 10 | 1 | 18.0469 | 10.0001 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_4 | 10 | 1 | 18.0472 | 10.0001 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_53 | 10 | 1 | 18.0472 | 10.0001 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6483 | 10 | 1.0003 | 18.0584 | 10.0035 | -31.3664 | 48.7456
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6507 | 29.2 | 1.0018 | -162.7837 | 29.2525 | -31.4004 | 48.748
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6510 | 29.2 | 1.0018 | -162.7825 | 29.2532 | -31.4003 | 48.7479
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6533 | 29.2 | 1.0028 | -162.736 | 29.2821 | -31.3815 | 48.7395
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6535 | 29.2 | 1.0029 | -162.7332 | 29.2836 | -31.379 | 48.7394
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6685 | 29.2 | 1.0024 | -162.754 | 29.2715 | -31.398 | 48.7406
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6686 | 29.2 | 1.0025 | -162.7511 | 29.2734 | -31.396 | 48.74
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6700 | 29.2 | 1.0027 | -162.7422 | 29.2787 | -31.3873 | 48.7397
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6701 | 29.2 | 1.0027 | -162.7423 | 29.2786 | -31.3874 | 48.7397
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7227 | 29.2 | 1.0024 | -162.7561 | 29.27 | -31.3989 | 48.7414
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7733 | 10 | 1.0005 | 18.0689 | 10.0045 | -31.3825 | 48.7407
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7741 | 10 | 1.0004 | 18.0687 | 10.0045 | -31.3819 | 48.7407
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7742 | 10 | 1.0004 | 18.0679 | 10.0043 | -31.3805 | 48.7415
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7743 | 10 | 1.0004 | 18.0664 | 10.0039 | -31.3792 | 48.7423
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7794 | 10 | 1.0003 | 18.062 | 10.0032 | -31.3739 | 48.7381
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7803 | 10 | 1.0003 | 18.0572 | 10.0028 | -31.3706 | 48.7468
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7804 | 10 | 1.0003 | 18.0573 | 10.0029 | -31.3708 | 48.7469
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7805 | 10 | 1.0003 | 18.0575 | 10.0029 | -31.371 | 48.7471
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7806 | 29.2 | 1.0027 | -162.7405 | 29.2796 | -31.3857 | 48.7396
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7807 | 29.2 | 1.0024 | -162.7554 | 29.2705 | -31.3986 | 48.7411
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7808 | 29.2 | 1.0023 | -162.7613 | 29.2664 | -31.401 | 48.7434
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7810 | 10 | 1.0003 | 18.0562 | 10.0026 | -31.3711 | 48.7458
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7811 | 10 | 1.0001 | 18.0506 | 10.0009 | -31.3719 | 48.7409
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7819 | 10 | 1.0001 | 18.0492 | 10.0008 | -31.3734 | 48.7407
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7820 | 10 | 1.0004 | 18.063 | 10.0044 | -31.3678 | 48.7474
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7821 | 10 | 1.0004 | 18.063 | 10.0044 | -31.368 | 48.7472
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7822 | 10 | 1.0004 | 18.0621 | 10.004 | -31.3684 | 48.7481
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7823 | 10 | 1.0004 | 18.0623 | 10.0041 | -31.368 | 48.7481
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7824 | 10 | 1.0001 | 18.0521 | 10.0006 | -31.3701 | 48.7352
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7836 | 10 | 1.0004 | 18.0631 | 10.0044 | -31.3678 | 48.747
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7863 | 10 | 1 | 18.0486 | 10.0003 | -31.3729 | 48.7384
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7864 | 10 | 1 | 18.05 | 10.0005 | -31.3717 | 48.7376
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7865 | 10 | 1 | 18.05 | 10.0005 | -31.3718 | 48.7376
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7868 | 10 | 1 | 18.0481 | 10.0003 | -31.3733 | 48.7387
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7887 | 10 | 1.0004 | 18.0597 | 10.004 | -31.3659 | 48.744
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7891 | 10 | 1.0002 | 18.0562 | 10.0024 | -31.3687 | 48.7441
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7892 | 10 | 1.0002 | 18.0563 | 10.0024 | -31.3687 | 48.7441
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7896 | 10 | 1.0004 | 18.0616 | 10.0037 | -31.3691 | 48.7477
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8250 | 10 | 1.0004 | 18.0669 | 10.0042 | -31.3722 | 48.7373
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8251 | 10 | 1.0004 | 18.0671 | 10.0043 | -31.371 | 48.7354
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8252 | 10 | 1.0003 | 18.058 | 10.0033 | -31.3675 | 48.7448
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8253 | 10 | 1.0003 | 18.0579 | 10.0032 | -31.3676 | 48.7448
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8448 | 10 | 1.0004 | 18.0606 | 10.0035 | -31.3706 | 48.7478
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8660 | 10 | 1.0003 | 18.0584 | 10.0035 | -31.3667 | 48.7454
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8823 | 10 | 1.0004 | 18.063 | 10.0044 | -31.367 | 48.747
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9140 | 10 | 1.0001 | 18.0515 | 10.0014 | -31.3727 | 48.7424
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9141 | 10 | 1.0001 | 18.0515 | 10.0014 | -31.3727 | 48.7424
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9147 | 29.2 | 1.0022 | -162.7654 | 29.2632 | -31.4027 | 48.7451
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9415 | 10 | 1.0009 | 18.088 | 10.0086 | -31.3672 | 48.7333
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9418 | 10 | 1.0009 | 18.0908 | 10.0092 | -31.3663 | 48.7332
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9435 | 29.2 | 1.0022 | -162.7626 | 29.2654 | -31.4015 | 48.7439
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9884 | 10 | 1.0003 | 18.0559 | 10.0025 | -31.3693 | 48.7452
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9936 | 10 | 1.0003 | 18.0616 | 10.0032 | -31.374 | 48.7384
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10009 | 10 | 1.0001 | 20.1734 | 10.0013 | -31.3987 | 48.7483
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10010 | 10 | 1.0042 | 20.3162 | 10.0416 | -31.3992 | 48.7474
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_101 | 10 | 1 | 20.1675 | 10.0001 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10190 | 10 | 1.0112 | 20.4683 | 10.1115 | -31.3769 | 48.7452
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10291 | 10 | 1.0004 | 20.1916 | 10.004 | -31.3961 | 48.7506
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10292 | 10 | 1.0003 | 20.1878 | 10.0032 | -31.3968 | 48.7501
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10507 | 10 | 1 | 20.1675 | 10.0001 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10764 | 10 | 1 | 20.1681 | 10.0002 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10765 | 29.2 | 1.0029 | -162.639 | 29.286 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_129 | 10 | 1 | 20.1675 | 10.0001 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13956 | 10 | 1.001 | 20.2184 | 10.0095 | -31.391 | 48.7556
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13958 | 10 | 1.001 | 20.2227 | 10.0103 | -31.3866 | 48.7537
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13959 | 10 | 1.0012 | 20.2313 | 10.0124 | -31.378 | 48.7516
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13960 | 10 | 1.0028 | 20.2138 | 10.0278 | -31.3848 | 48.752
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13961 | 10 | 1.0011 | 20.2265 | 10.0109 | -31.3821 | 48.7518
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13962 | 10 | 1.0006 | 20.2029 | 10.0063 | -31.3939 | 48.752
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13963 | 10 | 1.0025 | 20.2078 | 10.0254 | -31.3907 | 48.7514
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13964 | 10 | 1.0027 | 20.2128 | 10.0274 | -31.3877 | 48.7514
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13965 | 10 | 1.0013 | 20.232 | 10.0128 | -31.377 | 48.7502
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13966 | 10 | 1.0011 | 20.2282 | 10.0114 | -31.3818 | 48.7504
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13967 | 10 | 1.0081 | 20.6007 | 10.0811 | -31.369 | 48.7497
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13968 | 10 | 1.0013 | 20.2319 | 10.0127 | -31.3788 | 48.7499
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13969 | 10 | 1.0079 | 20.5923 | 10.0792 | -31.3717 | 48.7491
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13970 | 10 | 1.0081 | 20.6002 | 10.081 | -31.3692 | 48.7488
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13971 | 10 | 1.0081 | 20.6 | 10.081 | -31.3703 | 48.7488
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13972 | 10 | 1.0079 | 20.5895 | 10.0785 | -31.3727 | 48.7484
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13975 | 10 | 1.0021 | 20.1962 | 10.0207 | -31.394 | 48.7494
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13977 | 10 | 1.0067 | 20.5289 | 10.067 | -31.3807 | 48.7482
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13978 | 10 | 1.0057 | 20.4722 | 10.0568 | -31.3823 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13981 | 10 | 1.0081 | 20.6012 | 10.0811 | -31.3665 | 48.747
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13982 | 10 | 1.0075 | 20.574 | 10.0751 | -31.3796 | 48.7475
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13983 | 10 | 1.011 | 20.4651 | 10.1098 | -31.3767 | 48.7472
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13984 | 10 | 1.011 | 20.465 | 10.1098 | -31.3767 | 48.7472
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13985 | 10 | 1.0077 | 20.5802 | 10.0765 | -31.3767 | 48.7472
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13986 | 10 | 1.0038 | 20.3697 | 10.0384 | -31.3868 | 48.7473
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13988 | 10 | 1.0081 | 20.6014 | 10.0811 | -31.3675 | 48.7462
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13992 | 10 | 1.0042 | 20.3164 | 10.0416 | -31.3977 | 48.7466
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13994 | 10 | 1.0113 | 20.4711 | 10.1131 | -31.3751 | 48.7449
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13995 | 10 | 1.0101 | 20.4472 | 10.1015 | -31.3822 | 48.7452
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13998 | 10 | 1.0113 | 20.4704 | 10.1126 | -31.377 | 48.7438
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13999 | 10 | 1.0083 | 20.4073 | 10.083 | -31.3889 | 48.744
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14195 | 10 | 1.0027 | 20.2552 | 10.0267 | -31.3988 | 48.7441
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_15727 | 29.2 | 1.0108 | -162.0838 | 29.5142 | -31.5003 | 48.7808
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_15734 | 29.2 | 1.0114 | -162.0636 | 29.5315 | -31.4958 | 48.7707
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_15736 | 29.2 | 1.0076 | -162.2883 | 29.4215 | -31.4355 | 48.7646
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_15743 | 29.2 | 1.0086 | -162.2463 | 29.45 | -31.4429 | 48.7611
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_15746 | 29.2 | 1.008 | -162.2749 | 29.434 | -31.4296 | 48.7569
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_178 | 10 | 1.0042 | 20.3162 | 10.0416 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_18432 | 10 | 1.0067 | 20.5289 | 10.067 | -31.3809 | 48.7464
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_18440 | 29.2 | 1.011 | -162.0767 | 29.5202 | -31.4999 | 48.7772
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_18951 | 29.2 | 1.0107 | -162.0874 | 29.5113 | -31.4935 | 48.783
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_19414 | 29.2 | 1.0088 | -162.2017 | 29.4572 | -31.4556 | 48.7684
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_19645 | 29.2 | 1.0114 | -162.0631 | 29.5319 | -31.4898 | 48.7708
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20356 | 29.2 | 1.0029 | -162.639 | 29.286 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_2036 | 29.2 | 1.0002 | -162.922 | 29.2054 | -31.4123 | 48.7463
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_2351 | 29.2 | 1.0032 | -162.6299 | 29.2925 | -31.4027 | 48.7489
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_2812 | 29.2 | 1.0076 | -162.2895 | 29.4205 | -31.4371 | 48.7621
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_31 | 10 | 1 | 20.1675 | 10.0002 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_4996 | 29.2 | 1.008 | -162.2757 | 29.4334 | -31.4366 | 48.7603
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_50 | 10 | 1 | 20.1681 | 10.0002 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5013 | 29.2 | 1.008 | -162.2751 | 29.4339 | -31.4308 | 48.7574
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5749 | 29.2 | 1.0029 | -162.6445 | 29.2833 | -31.401 | 48.7479
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5991 | 29.2 | 1.0033 | -162.6173 | 29.2972 | -31.4038 | 48.7494
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5992 | 29.2 | 1.0042 | -162.5505 | 29.3222 | -31.4101 | 48.7517
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5993 | 29.2 | 1.0068 | -162.3466 | 29.3989 | -31.4294 | 48.7591
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5994 | 29.2 | 1.0084 | -162.2304 | 29.4452 | -31.4505 | 48.7663
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6001 | 29.2 | 1.0099 | -162.1236 | 29.49 | -31.4701 | 48.774
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6250 | 29.2 | 1.0106 | -162.0897 | 29.5091 | -31.4888 | 48.7812
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6508 | 29.2 | 1.0029 | -162.6405 | 29.2853 | -31.4004 | 48.7479
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6509 | 29.2 | 1.003 | -162.6384 | 29.2864 | -31.4004 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6769 | 10 | 1.0011 | 20.2271 | 10.0112 | -31.382 | 48.7512
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6770 | 10 | 1.0012 | 20.2292 | 10.0116 | -31.3805 | 48.7508
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6771 | 10 | 1.0014 | 20.232 | 10.0138 | -31.396 | 48.7478
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6772 | 10 | 1.005 | 20.3348 | 10.0496 | -31.3959 | 48.7461
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6792 | 10 | 1.0016 | 20.2028 | 10.0157 | -31.3996 | 48.7464
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7729 | 10 | 1.0105 | 20.4549 | 10.1051 | -31.3797 | 48.7461
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7730 | 10 | 1.0105 | 20.4544 | 10.1049 | -31.3799 | 48.746
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7731 | 10 | 1.0104 | 20.4522 | 10.1038 | -31.3806 | 48.7458
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7732 | 10 | 1.0102 | 20.4484 | 10.102 | -31.3818 | 48.7453
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7745 | 10 | 1.0011 | 20.2269 | 10.011 | -31.382 | 48.7515
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7791 | 10 | 1.0081 | 20.6001 | 10.081 | -31.3697 | 48.7488
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7792 | 10 | 1.0012 | 20.2315 | 10.0125 | -31.3783 | 48.7509
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7793 | 10 | 1.0009 | 20.2153 | 10.0089 | -31.3916 | 48.7549
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7795 | 10 | 1.0081 | 20.6003 | 10.081 | -31.3691 | 48.749
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7796 | 10 | 1.0026 | 20.2104 | 10.0265 | -31.3891 | 48.7514
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7837 | 10 | 1.0113 | 20.4709 | 10.1131 | -31.3731 | 48.7444
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7838 | 10 | 1.0113 | 20.4711 | 10.1131 | -31.375 | 48.7449
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7839 | 10 | 1.0023 | 20.2018 | 10.023 | -31.3924 | 48.7504
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7840 | 10 | 1.0024 | 20.2041 | 10.0239 | -31.3917 | 48.7508
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7841 | 10 | 1.0028 | 20.2134 | 10.0277 | -31.3857 | 48.7518
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7842 | 10 | 1.0028 | 20.2137 | 10.0278 | -31.3831 | 48.7519
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7845 | 10 | 1.0028 | 20.2137 | 10.0278 | -31.3826 | 48.7518
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7846 | 10 | 1.0081 | 20.6013 | 10.0811 | -31.367 | 48.7466
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7869 | 10 | 1.011 | 20.4661 | 10.1103 | -31.3767 | 48.7466
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7870 | 10 | 1.011 | 20.4661 | 10.1104 | -31.3767 | 48.7465
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7871 | 10 | 1.0111 | 20.4681 | 10.1114 | -31.3769 | 48.7453
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7872 | 10 | 1.0004 | 20.1766 | 10.0036 | -31.4001 | 48.7476
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7873 | 10 | 1.0013 | 20.232 | 10.0128 | -31.377 | 48.7502
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7876 | 10 | 1.0012 | 20.2305 | 10.0121 | -31.3789 | 48.7513
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7886 | 10 | 1.0012 | 20.2307 | 10.0121 | -31.3786 | 48.7514
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7888 | 10 | 1.0042 | 20.3162 | 10.0416 | -31.3999 | 48.7478
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7889 | 10 | 1.0042 | 20.3163 | 10.0416 | -31.3982 | 48.7469
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7890 | 10 | 1.0042 | 20.3163 | 10.0416 | -31.398 | 48.7468
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7893 | 10 | 1.0084 | 20.4098 | 10.0842 | -31.3887 | 48.744
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7894 | 10 | 1.0101 | 20.4453 | 10.1006 | -31.3827 | 48.7451
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7895 | 10 | 1.0095 | 20.4322 | 10.0945 | -31.3864 | 48.7444
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7897 | 10 | 1 | 20.1691 | 10.0005 | -31.3998 | 48.7481
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7898 | 10 | 1.0012 | 20.1857 | 10.0118 | -31.3962 | 48.7489
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_81 | 10 | 1 | 20.1681 | 10.0002 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8567 | 29.2 | 1.0107 | -162.0851 | 29.5132 | -31.4979 | 48.7816
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8568 | 29.2 | 1.0106 | -162.0895 | 29.5093 | -31.4893 | 48.7814
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8802 | 10 | 1.0042 | 20.3186 | 10.0421 | -31.3975 | 48.7466
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8803 | 10 | 1.0044 | 20.3223 | 10.0438 | -31.3972 | 48.7465
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8804 | 10 | 1.0048 | 20.3311 | 10.0479 | -31.3963 | 48.7462
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8805 | 10 | 1.0069 | 20.3767 | 10.0689 | -31.3919 | 48.7449
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8806 | 10 | 1.0078 | 20.3965 | 10.078 | -31.39 | 48.7443
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8809 | 10 | 1.0037 | 20.3059 | 10.0374 | -31.3979 | 48.7462
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8810 | 10 | 1.0041 | 20.3139 | 10.0411 | -31.3978 | 48.7465
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8946 | 10 | 1.0013 | 20.2319 | 10.0127 | -31.3785 | 48.7499
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9093 | 10 | 1.0028 | 20.3133 | 10.0284 | -31.3906 | 48.7475
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9094 | 10 | 1.0028 | 20.3127 | 10.0282 | -31.3906 | 48.7475
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9631 | 10 | 1.0049 | 20.3332 | 10.0488 | -31.3961 | 48.7462
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9632 | 10 | 1.0049 | 20.3345 | 10.0494 | -31.396 | 48.7461
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9646 | 10 | 1.0013 | 20.2253 | 10.0126 | -31.3965 | 48.7478
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10636 | 29.2 | 1.0349 | -160.9046 | 30.22 | -31.5307 | 48.7706
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15702 | 29.2 | 1.0383 | -160.8343 | 30.3182 | -31.5634 | 48.7766
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15728 | 29.2 | 1.0401 | -160.8016 | 30.3709 | -31.5771 | 48.7808
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15729 | 29.2 | 1.0381 | -160.8404 | 30.3121 | -31.5555 | 48.7793
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15730 | 29.2 | 1.0373 | -160.8514 | 30.2892 | -31.5485 | 48.7792
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15731 | 29.2 | 1.0351 | -160.9006 | 30.2238 | -31.5253 | 48.7781
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15732 | 29.2 | 1.0368 | -160.8635 | 30.2732 | -31.5439 | 48.7774
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15733 | 29.2 | 1.0351 | -160.8982 | 30.226 | -31.5158 | 48.7754
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15735 | 29.2 | 1.0408 | -160.7869 | 30.3901 | -31.5858 | 48.7743
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15737 | 29.2 | 1.0254 | -161.4236 | 29.9421 | -31.4708 | 48.766
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15738 | 29.2 | 1.0412 | -160.7753 | 30.4019 | -31.5935 | 48.7707
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15739 | 29.2 | 1.0318 | -161.0374 | 30.1281 | -31.5029 | 48.766
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15740 | 29.2 | 1.0411 | -160.7791 | 30.3987 | -31.5845 | 48.769
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15741 | 29.2 | 1.034 | -160.9297 | 30.1922 | -31.526 | 48.7674
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15742 | 29.2 | 1.0278 | -161.2627 | 30.0123 | -31.4857 | 48.7619
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15744 | 29.2 | 1.032 | -161.0231 | 30.1353 | -31.5057 | 48.7623
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15745 | 29.2 | 1.026 | -161.3667 | 29.9594 | -31.4772 | 48.7608
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15747 | 29.2 | 1.0227 | -161.5589 | 29.8631 | -31.4639 | 48.757
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15748 | 29.2 | 1.0074 | -162.5239 | 29.4147 | -31.4205 | 48.754
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15749 | 29.2 | 1.0169 | -161.9121 | 29.6934 | -31.4487 | 48.7548
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15750 | 29.2 | 1.0075 | -162.517 | 29.4194 | -31.4102 | 48.7507
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15751 | 29.2 | 1.0113 | -162.263 | 29.5295 | -31.4369 | 48.7493
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15752 | 29.2 | 1.0066 | -162.5574 | 29.3936 | -31.4285 | 48.7483
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15753 | 29.2 | 1.0067 | -162.5565 | 29.3945 | -31.4303 | 48.7457
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15754 | 29.2 | 1.0007 | -162.8935 | 29.2201 | -31.4176 | 48.7437
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18678 | 29.2 | 1.041 | -160.7809 | 30.397 | -31.5881 | 48.7719
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18866 | 29.2 | 1.0412 | -160.7752 | 30.4023 | -31.5914 | 48.7692
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18874 | 29.2 | 1.0351 | -160.9 | 30.2243 | -31.524 | 48.7737
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19071 | 29.2 | 1.0412 | -160.7758 | 30.4026 | -31.5962 | 48.7699
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19162 | 29.2 | 1.0411 | -160.7758 | 30.4015 | -31.5931 | 48.7714
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19180 | 29.2 | 1.0408 | -160.7871 | 30.3901 | -31.5898 | 48.7749
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19608 | 29.2 | 1.0007 | -162.8941 | 29.2196 | -31.4173 | 48.7462
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19619 | 29.2 | 1.0325 | -161.0032 | 30.1479 | -31.5075 | 48.7679
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19844 | 29.2 | 1.0412 | -160.7758 | 30.4026 | -31.5973 | 48.7701
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2004 | 29.2 | 1.038 | -160.8423 | 30.3082 | -31.5543 | 48.7793
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2005 | 29.2 | 1.035 | -160.902 | 30.2225 | -31.5268 | 48.7736
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2006 | 29.2 | 1.032 | -161.023 | 30.1357 | -31.5056 | 48.7651
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2007 | 29.2 | 1.0336 | -160.9495 | 30.1807 | -31.5219 | 48.767
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2008 | 29.2 | 1.0113 | -162.2638 | 29.5288 | -31.4373 | 48.7503
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2551 | 29.2 | 1.0412 | -160.7759 | 30.4026 | -31.5974 | 48.7685
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2638 | 29.2 | 1.0073 | -162.5244 | 29.4142 | -31.4241 | 48.7539
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2661 | 29.2 | 1.041 | -160.7815 | 30.3965 | -31.5855 | 48.7719
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2675 | 29.2 | 1.0349 | -160.9068 | 30.218 | -31.5308 | 48.7704
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3646 | 29.2 | 1.0408 | -160.7868 | 30.39 | -31.5841 | 48.7734
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4910 | 29.2 | 1.0401 | -160.802 | 30.3705 | -31.5778 | 48.7764
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5011 | 29.2 | 1.0072 | -162.5318 | 29.4097 | -31.4281 | 48.7507
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5012 | 29.2 | 1.0073 | -162.5256 | 29.4137 | -31.424 | 48.7527
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5029 | 29.2 | 1.0325 | -161.0033 | 30.1478 | -31.5091 | 48.7664
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5034 | 29.2 | 1.002 | -162.8528 | 29.2578 | -31.4206 | 48.7468
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5492 | 29.2 | 1.0246 | -161.4497 | 29.9173 | -31.4696 | 48.7611
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5493 | 29.2 | 1.0227 | -161.5591 | 29.8629 | -31.4631 | 48.758
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5494 | 29.2 | 1.0073 | -162.5244 | 29.4142 | -31.4268 | 48.7552
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6488 | 29.2 | 1.0412 | -160.7759 | 30.4026 | -31.5974 | 48.7693
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6489 | 29.2 | 1.0412 | -160.7757 | 30.4025 | -31.5946 | 48.7697
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8821 | 29.2 | 1.0411 | -160.7765 | 30.4009 | -31.5925 | 48.7714
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8936 | 29.2 | 1.0412 | -160.7757 | 30.4026 | -31.5951 | 48.7698
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9054 | 29.2 | 1.0411 | -160.7768 | 30.4007 | -31.5922 | 48.7715
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9143 | 29.2 | 1.0411 | -160.779 | 30.3988 | -31.5901 | 48.7717
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9232 | 29.2 | 1.0411 | -160.7777 | 30.3999 | -31.5913 | 48.7716
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9263 | 29.2 | 1.0411 | -160.7761 | 30.4013 | -31.5929 | 48.7714
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9281 | 29.2 | 1.0412 | -160.7755 | 30.4018 | -31.5934 | 48.7709
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15703 | 29.2 | 1.0185 | -162.021 | 29.7395 | -31.4992 | 48.7484
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15704 | 29.2 | 1.0207 | -161.9152 | 29.8055 | -31.5209 | 48.7472
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15705 | 29.2 | 1.017 | -162.0883 | 29.6972 | -31.489 | 48.7441
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15706 | 29.2 | 1.0147 | -162.1984 | 29.629 | -31.4718 | 48.7374
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15707 | 29.2 | 1.0231 | -161.8376 | 29.8736 | -31.52 | 48.7351
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15708 | 29.2 | 1.0045 | -162.6941 | 29.3309 | -31.4255 | 48.7294
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15709 | 29.2 | 1.0235 | -161.8231 | 29.8864 | -31.5143 | 48.7332
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15710 | 29.2 | 1.0122 | -162.3168 | 29.5568 | -31.4595 | 48.7284
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15711 | 29.2 | 1.0244 | -161.7943 | 29.9126 | -31.5094 | 48.7304
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15712 | 29.2 | 1.0149 | -162.1901 | 29.6355 | -31.4793 | 48.7288
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15713 | 29.2 | 1.0247 | -161.7858 | 29.92 | -31.5053 | 48.7287
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15714 | 29.2 | 1.0256 | -161.7592 | 29.9472 | -31.5169 | 48.7291
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15715 | 29.2 | 1.0065 | -162.5932 | 29.3906 | -31.4296 | 48.7216
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15716 | 29.2 | 1.01 | -162.4252 | 29.4911 | -31.4468 | 48.7216
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15717 | 29.2 | 1.0251 | -161.7716 | 29.9336 | -31.5076 | 48.7228
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15718 | 29.2 | 1.0078 | -162.53 | 29.4286 | -31.4334 | 48.7148
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15719 | 29.2 | 1.0264 | -161.7254 | 29.9703 | -31.5015 | 48.7155
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15720 | 29.2 | 1.0103 | -162.4105 | 29.5015 | -31.4666 | 48.7133
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15721 | 29.2 | 1.0105 | -162.4058 | 29.5059 | -31.486 | 48.7116
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15722 | 29.2 | 1.0274 | -161.683 | 30.001 | -31.5032 | 48.7023
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15723 | 29.2 | 1.0278 | -161.671 | 30.0115 | -31.5018 | 48.6961
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15724 | 29.2 | 1.028 | -161.6633 | 30.0177 | -31.4896 | 48.6861
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15725 | 29.2 | 1.0281 | -161.6589 | 30.0203 | -31.4913 | 48.6796
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15726 | 29.2 | 1.0282 | -161.656 | 30.0229 | -31.486 | 48.6728
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_17655 | 29.2 | 1.0279 | -161.6674 | 30.0149 | -31.5076 | 48.6968
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18750 | 29.2 | 1.0278 | -161.6706 | 30.013 | -31.4889 | 48.6928
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18910 | 29.2 | 1.0218 | -161.8811 | 29.8352 | -31.5193 | 48.7428
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18952 | 29.2 | 1.0199 | -161.953 | 29.782 | -31.5118 | 48.7476
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1992 | 29.2 | 1.0184 | -162.0219 | 29.7385 | -31.4998 | 48.747
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1993 | 29.2 | 1.023 | -161.8399 | 29.8714 | -31.5172 | 48.7361
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1994 | 29.2 | 1.0235 | -161.8244 | 29.8853 | -31.5144 | 48.7338
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1995 | 29.2 | 1.0251 | -161.7724 | 29.9331 | -31.5073 | 48.7248
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1996 | 29.2 | 1.0254 | -161.7644 | 29.9424 | -31.5086 | 48.7239
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1997 | 29.2 | 1.0078 | -162.5309 | 29.4278 | -31.4349 | 48.7185
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1998 | 29.2 | 1.0264 | -161.7262 | 29.9695 | -31.5037 | 48.7146
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1999 | 29.2 | 1.0277 | -161.6751 | 30.0076 | -31.4978 | 48.6986
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2000 | 29.2 | 1.0279 | -161.6696 | 30.0139 | -31.4867 | 48.6887
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2001 | 29.2 | 1.0279 | -161.6694 | 30.014 | -31.4871 | 48.6881
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2002 | 29.2 | 1.028 | -161.6636 | 30.0175 | -31.4892 | 48.6854
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2003 | 29.2 | 1.0013 | -162.85 | 29.2392 | -31.4184 | 48.7395
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2018 | 29.2 | 1.0001 | -162.926 | 29.2036 | -31.4149 | 48.7444
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3079 | 29.2 | 1.0278 | -161.6714 | 30.0121 | -31.4909 | 48.695
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4304 | 29.2 | 1.0246 | -161.7871 | 29.9192 | -31.5074 | 48.7284
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5010 | 29.2 | 1.0199 | -161.9532 | 29.7818 | -31.5122 | 48.7473
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6394 | 29.2 | 1.0275 | -161.6819 | 30.002 | -31.4991 | 48.7017
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6395 | 29.2 | 1.0274 | -161.6853 | 29.9992 | -31.5009 | 48.7033
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9320 | 29.2 | 1.0279 | -161.6696 | 30.0139 | -31.4846 | 48.688
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10044 | 29.2 | 1.0407 | -161.2973 | 30.3887 | -31.4702 | 48.6917
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10045 | 29.2 | 1.0407 | -161.2989 | 30.3871 | -31.4688 | 48.6908
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10555 | 29.2 | 1.0363 | -161.439 | 30.2595 | -31.4365 | 48.6957
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15755 | 29.2 | 1.003 | -162.7238 | 29.2878 | -31.4083 | 48.7398
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15756 | 29.2 | 1.0161 | -162.1959 | 29.6697 | -31.3911 | 48.7281
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15757 | 29.2 | 1.0143 | -162.2623 | 29.6177 | -31.4084 | 48.7255
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15758 | 29.2 | 1.016 | -162.1953 | 29.6673 | -31.3969 | 48.7205
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15759 | 29.2 | 1.021 | -161.9963 | 29.814 | -31.4124 | 48.7175
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15760 | 29.2 | 1.0233 | -161.9112 | 29.8797 | -31.414 | 48.713
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15761 | 29.2 | 1.0339 | -161.5074 | 30.1892 | -31.4391 | 48.7061
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15762 | 29.2 | 1.0298 | -161.6741 | 30.0696 | -31.4224 | 48.7025
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15763 | 29.2 | 1.0344 | -161.4882 | 30.2058 | -31.441 | 48.7029
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15764 | 29.2 | 1.0352 | -161.4637 | 30.227 | -31.4403 | 48.6985
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15765 | 29.2 | 1.0359 | -161.4515 | 30.2487 | -31.4375 | 48.6977
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15766 | 29.2 | 1.0384 | -161.3716 | 30.3198 | -31.4506 | 48.6963
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15768 | 29.2 | 1.0409 | -161.2934 | 30.3929 | -31.4664 | 48.6961
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15769 | 29.2 | 1.037 | -161.416 | 30.2795 | -31.4419 | 48.6946
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15770 | 29.2 | 1.0408 | -161.2946 | 30.3916 | -31.4726 | 48.6942
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15771 | 29.2 | 1.0398 | -161.3252 | 30.3624 | -31.4643 | 48.6919
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15772 | 29.2 | 1.0408 | -161.2955 | 30.3905 | -31.4719 | 48.6918
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15773 | 29.2 | 1.0378 | -161.3867 | 30.3038 | -31.4303 | 48.6888
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15774 | 29.2 | 1.0406 | -161.3018 | 30.3841 | -31.4667 | 48.6881
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15775 | 29.2 | 1.0408 | -161.2937 | 30.3915 | -31.4812 | 48.6883
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15776 | 29.2 | 1.0409 | -161.2938 | 30.3955 | -31.4736 | 48.6878
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15777 | 29.2 | 1.0406 | -161.2989 | 30.3863 | -31.4636 | 48.6868
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15778 | 29.2 | 1.041 | -161.2921 | 30.3973 | -31.4768 | 48.6869
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15779 | 29.2 | 1.041 | -161.2907 | 30.3986 | -31.479 | 48.6855
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15780 | 29.2 | 1.0407 | -161.2977 | 30.3879 | -31.4695 | 48.6847
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15781 | 29.2 | 1.0412 | -161.2896 | 30.4019 | -31.4757 | 48.6848
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15782 | 29.2 | 1.0412 | -161.2882 | 30.4044 | -31.474 | 48.6835
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15783 | 29.2 | 1.0379 | -161.3833 | 30.3066 | -31.4442 | 48.6821
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15784 | 29.2 | 1.0412 | -161.2884 | 30.4041 | -31.474 | 48.6814
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15785 | 29.2 | 1.0408 | -161.2953 | 30.3903 | -31.4636 | 48.68
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15786 | 29.2 | 1.038 | -161.3799 | 30.3092 | -31.4439 | 48.6756
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15787 | 29.2 | 1.0408 | -161.2933 | 30.3915 | -31.4656 | 48.6709
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18902 | 29.2 | 1.0044 | -162.6662 | 29.3285 | -31.4082 | 48.7376
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19513 | 29.2 | 1.0377 | -161.3911 | 30.3007 | -31.4447 | 48.6898
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19573 | 29.2 | 1.0407 | -161.298 | 30.388 | -31.4694 | 48.6916
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19708 | 29.2 | 1.0084 | -162.5002 | 29.4465 | -31.4059 | 48.7329
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2009 | 29.2 | 1.016 | -162.1957 | 29.6673 | -31.4 | 48.7224
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2010 | 29.2 | 1.0208 | -162.0037 | 29.807 | -31.4114 | 48.7169
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2011 | 29.2 | 1.0297 | -161.6766 | 30.0673 | -31.4251 | 48.706
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2012 | 29.2 | 1.0318 | -161.6035 | 30.1286 | -31.4325 | 48.7063
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2013 | 29.2 | 1.0398 | -161.3254 | 30.3623 | -31.4632 | 48.6911
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2014 | 29.2 | 1.0407 | -161.2975 | 30.3882 | -31.4691 | 48.6837
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2015 | 29.2 | 1.0407 | -161.2963 | 30.3896 | -31.4676 | 48.6815
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2016 | 29.2 | 1.0407 | -161.2965 | 30.3897 | -31.4699 | 48.6816
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2560 | 29.2 | 1.0377 | -161.3892 | 30.3019 | -31.4446 | 48.6881
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2878 | 29.2 | 1.0377 | -161.391 | 30.3008 | -31.4426 | 48.6897
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2879 | 29.2 | 1.0386 | -161.363 | 30.3281 | -31.4559 | 48.6941
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4973 | 29.2 | 1.016 | -162.1958 | 29.6663 | -31.4059 | 48.7219
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4978 | 29.2 | 1.0084 | -162.5003 | 29.4464 | -31.4071 | 48.7329
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4979 | 29.2 | 1.0044 | -162.6662 | 29.3285 | -31.4081 | 48.7383
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4984 | 29.2 | 1.0004 | -162.9119 | 29.2122 | -31.4122 | 48.7443
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7109 | 29.2 | 1.0161 | -162.1962 | 29.6699 | -31.3919 | 48.7206
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7747 | 29.2 | 1.0412 | -161.2891 | 30.403 | -31.4748 | 48.6831
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8453 | 29.2 | 1.0382 | -161.3773 | 30.3144 | -31.4489 | 48.6944
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8848 | 29.2 | 1.0406 | -161.3003 | 30.3853 | -31.4651 | 48.6874
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8979 | 29.2 | 1.0406 | -161.2988 | 30.3865 | -31.4643 | 48.6866
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_19912 | 29.2 | 1 | -162.9331 | 29.1999 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_201 | 29.2 | 1 | -162.9331 | 29.1999 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_225 | 29.2 | 1 | -162.9331 | 29.1999 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_227 | 29.2 | 1 | -162.9331 | 29.1999 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_228 | 29.2 | 1 | -162.9331 | 29.1999 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_256 | 29.2 | 1 | -162.9331 | 29.1999 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_314 | 29.2 | 1 | -162.9331 | 29.1999 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps2 | ElmTerm | Konten_19913 | 29.2 | 1 | -162.9331 | 29.1999 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps2 | ElmTerm | Konten_200 | 29.2 | 1 | -162.9331 | 29.1999 | -31.4138 | 48.746
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10745 | 29.2 | 1.0043 | -166.462 | 29.3242 | -31.6068 | 48.7998
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10746 | 10 | 1 | -146.4705 | 10.0001 | -31.6068 | 48.7998
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10901 | 29.2 | 1.0043 | -166.4618 | 29.3248 | -31.6086 | 48.7959
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14606 | 29.2 | 1.0043 | -166.4615 | 29.3252 | -31.6137 | 48.7935
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14614 | 29.2 | 1.0043 | -166.4625 | 29.3249 | -31.6024 | 48.8041
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14615 | 29.2 | 1.004 | -166.4805 | 29.317 | -31.6108 | 48.7991
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_17988 | 29.2 | 1.0043 | -166.4623 | 29.3245 | -31.6055 | 48.8017
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18306 | 10 | 1.0265 | -145.1948 | 10.2655 | -31.5895 | 48.7825
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18307 | 10 | 1.012 | -145.8843 | 10.1204 | -31.6025 | 48.7913
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18308 | 10 | 1.0163 | -145.682 | 10.1625 | -31.6025 | 48.7859
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18309 | 10 | 1.0186 | -145.5687 | 10.1863 | -31.6025 | 48.7828
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18310 | 10 | 1.0195 | -145.5254 | 10.1954 | -31.6025 | 48.7816
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18650 | 29.2 | 1.0043 | -166.4625 | 29.3248 | -31.6048 | 48.8034
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19660 | 10 | 1.006 | -146.1761 | 10.0601 | -31.6025 | 48.7992
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20391 | 29.2 | 1.0043 | -166.4619 | 29.3242 | -31.6068 | 48.7998
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20392 | 10 | 1 | -146.4715 | 10 | -31.6068 | 48.7998
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2819 | 29.2 | 1.0001 | -166.8421 | 29.2023 | -31.6301 | 48.8365
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2970 | 29.2 | 1.002 | -166.6477 | 29.2576 | -31.625 | 48.8266
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5657 | 29.2 | 1.0003 | -166.8184 | 29.2102 | -31.6295 | 48.8353
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6068 | 29.2 | 1.0043 | -166.463 | 29.3249 | -31.6059 | 48.8043
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6069 | 29.2 | 1.0043 | -166.4626 | 29.3247 | -31.6055 | 48.8029
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8954 | 29.2 | 1.0024 | -166.6181 | 29.2691 | -31.6224 | 48.8216
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8959 | 29.2 | 1.0027 | -166.5935 | 29.2782 | -31.6203 | 48.8174
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8960 | 29.2 | 1.0029 | -166.5788 | 29.2836 | -31.619 | 48.815
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8961 | 29.2 | 1.0033 | -166.5402 | 29.2972 | -31.6157 | 48.8087
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8965 | 29.2 | 1.0037 | -166.5113 | 29.307 | -31.6133 | 48.804
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10002 | 29.2 | 1.0009 | -166.8095 | 29.2262 | -31.6399 | 48.8398
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10003 | 29.2 | 1.0009 | -166.8085 | 29.2269 | -31.6403 | 48.8399
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10161 | 29.2 | 1.0001 | -166.8414 | 29.2039 | -31.632 | 48.8377
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14542 | 29.2 | 1.0009 | -166.809 | 29.2266 | -31.6402 | 48.8398
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14558 | 29.2 | 1.0007 | -166.8195 | 29.2216 | -31.6349 | 48.8454
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14559 | 29.2 | 1.0026 | -166.7362 | 29.2756 | -31.6714 | 48.8453
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14560 | 29.2 | 1.0012 | -166.7954 | 29.2355 | -31.6461 | 48.8433
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14561 | 29.2 | 1.0019 | -166.7678 | 29.2541 | -31.6526 | 48.8424
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14563 | 29.2 | 1.0011 | -166.8016 | 29.2316 | -31.6427 | 48.8413
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14564 | 29.2 | 1.0006 | -166.822 | 29.2175 | -31.635 | 48.8405
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14565 | 29.2 | 1.0011 | -166.7994 | 29.2332 | -31.6434 | 48.8405
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14568 | 29.2 | 1.0025 | -166.7387 | 29.2733 | -31.6656 | 48.839
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14569 | 29.2 | 1.0019 | -166.763 | 29.2566 | -31.6543 | 48.8387
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14572 | 29.2 | 1.0025 | -166.7399 | 29.2721 | -31.6649 | 48.8373
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14573 | 29.2 | 1.0032 | -166.7054 | 29.2946 | -31.6851 | 48.8364
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14576 | 29.2 | 1.0027 | -166.7311 | 29.2776 | -31.6686 | 48.8361
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14577 | 29.2 | 1.0031 | -166.7155 | 29.2891 | -31.6773 | 48.8342
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14578 | 29.2 | 1.0027 | -166.731 | 29.2777 | -31.6669 | 48.8345
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14579 | 29.2 | 1.003 | -166.7193 | 29.2865 | -31.6722 | 48.8338
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14581 | 29.2 | 1.003 | -166.7187 | 29.2869 | -31.6714 | 48.8323
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18264 | 29.2 | 1.0003 | -166.8344 | 29.2088 | -31.6332 | 48.8384
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18365 | 29.2 | 1.0012 | -166.7957 | 29.2358 | -31.6444 | 48.8391
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19169 | 29.2 | 1.0033 | -166.7041 | 29.2953 | -31.6869 | 48.8361
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19544 | 29.2 | 1.0031 | -166.7152 | 29.2894 | -31.6828 | 48.8339
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3070 | 29.2 | 1.0024 | -166.7431 | 29.2699 | -31.6611 | 48.8378
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4786 | 29.2 | 1.003 | -166.7188 | 29.2867 | -31.6752 | 48.8345
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5984 | 29.2 | 1.0013 | -166.7942 | 29.2368 | -31.6455 | 48.8392
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5985 | 29.2 | 1.0018 | -166.7701 | 29.2521 | -31.6518 | 48.84
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5986 | 29.2 | 1.0026 | -166.7334 | 29.2762 | -31.6677 | 48.8364
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5987 | 29.2 | 1.0027 | -166.7294 | 29.2789 | -31.6692 | 48.836
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5995 | 29.2 | 1.0029 | -166.7203 | 29.2857 | -31.6735 | 48.8344
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5997 | 29.2 | 1.0033 | -166.7047 | 29.295 | -31.6855 | 48.8315
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5998 | 29.2 | 1.0033 | -166.7047 | 29.295 | -31.6855 | 48.8364
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6024 | 29.2 | 1.0025 | -166.7385 | 29.2736 | -31.6674 | 48.841
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6025 | 29.2 | 1.003 | -166.7195 | 29.2864 | -31.6725 | 48.8335
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6195 | 29.2 | 1.003 | -166.7161 | 29.2884 | -31.6769 | 48.8346
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6504 | 29.2 | 1 | -166.8453 | 29.2011 | -31.6314 | 48.8373
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7944 | 29.2 | 1.0007 | -166.8199 | 29.221 | -31.6349 | 48.8435
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7945 | 29.2 | 1.0007 | -166.8201 | 29.2208 | -31.6349 | 48.8427
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7950 | 29.2 | 1.0012 | -166.7969 | 29.2349 | -31.644 | 48.8395
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9988 | 29.2 | 1.0013 | -166.7945 | 29.2366 | -31.6453 | 48.8392
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10000 | 10 | 0.99999 | 13.1844 | 9.9999 | -31.6366 | 48.8106
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10001 | 10 | 0.99998 | 13.1837 | 9.9998 | -31.6394 | 48.8093
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10526 | 10 | 1 | 13.193 | 10 | -31.6219 | 48.8173
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10744 | 29.2 | 1.0048 | -166.6837 | 29.3413 | -31.6219 | 48.8173
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14264 | 29.2 | 1.0038 | -166.6895 | 29.3115 | -31.6305 | 48.8308
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14265 | 29.2 | 1.0045 | -166.6857 | 29.3318 | -31.6298 | 48.8248
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14575 | 29.2 | 1.0101 | -166.4635 | 29.4954 | -31.645 | 48.8358
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14580 | 29.2 | 1.012 | -166.3907 | 29.5496 | -31.6588 | 48.8323
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14582 | 29.2 | 1.0115 | -166.4142 | 29.535 | -31.6526 | 48.8313
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14583 | 29.2 | 1.0072 | -166.5682 | 29.4098 | -31.6397 | 48.831
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14586 | 29.2 | 1.0075 | -166.6225 | 29.4197 | -31.59 | 48.8167
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14600 | 29.2 | 1.008 | -166.6114 | 29.4341 | -31.5882 | 48.8366
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14601 | 29.2 | 1.008 | -166.6113 | 29.4343 | -31.5903 | 48.8356
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14602 | 29.2 | 1.0079 | -166.6153 | 29.4295 | -31.5846 | 48.8289
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14603 | 29.2 | 1.0078 | -166.6168 | 29.4265 | -31.5885 | 48.8224
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14604 | 29.2 | 1.0053 | -166.6771 | 29.3548 | -31.6077 | 48.8087
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14605 | 10 | 0.99997 | 13.1832 | 9.9997 | -31.6429 | 48.8078
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14608 | 29.2 | 1.0059 | -166.6651 | 29.373 | -31.6044 | 48.815
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14609 | 29.2 | 1.0073 | -166.6284 | 29.4134 | -31.5932 | 48.8152
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14610 | 29.2 | 1.0064 | -166.6546 | 29.3873 | -31.6031 | 48.8145
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14611 | 29.2 | 1.0075 | -166.6227 | 29.4176 | -31.5849 | 48.8128
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14612 | 29.2 | 1.0058 | -166.6672 | 29.3687 | -31.6029 | 48.8118
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14613 | 10 | 0.99993 | 13.183 | 9.9993 | -31.6458 | 48.8109
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18362 | 29.2 | 1.008 | -166.6111 | 29.4347 | -31.5848 | 48.8381
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18740 | 29.2 | 1.0061 | -166.6633 | 29.3767 | -31.607 | 48.8146
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19493 | 29.2 | 1.0069 | -166.6413 | 29.4021 | -31.599 | 48.8111
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19594 | 29.2 | 1.0063 | -166.6581 | 29.3839 | -31.6044 | 48.8184
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19702 | 29.2 | 1.0078 | -166.6163 | 29.4273 | -31.5858 | 48.8237
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20530 | 29.2 | 1.0048 | -166.6837 | 29.3413 | -31.6219 | 48.8173
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20532 | 10 | 1 | 13.193 | 10 | -31.6219 | 48.8173
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2614 | 29.2 | 1.0068 | -166.6441 | 29.399 | -31.5999 | 48.8118
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2820 | 29.2 | 1.0001 | -166.8414 | 29.2042 | -31.6308 | 48.8366
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3028 | 29.2 | 1.0077 | -166.618 | 29.4246 | -31.5891 | 48.8202
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3029 | 29.2 | 1.0077 | -166.6173 | 29.4255 | -31.5889 | 48.8208
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3207 | 29.2 | 1.008 | -166.6116 | 29.4349 | -31.5784 | 48.8441
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4760 | 29.2 | 1.008 | -166.6112 | 29.4346 | -31.5863 | 48.8374
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4815 | 29.2 | 1.008 | -166.6112 | 29.4347 | -31.5837 | 48.8392
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4855 | 29.2 | 1.0101 | -166.4635 | 29.4953 | -31.6466 | 48.8325
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5656 | 29.2 | 1.0007 | -166.8087 | 29.2218 | -31.6307 | 48.8353
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_57 | 10 | 1 | 13.193 | 10 | -31.6219 | 48.8173
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6032 | 29.2 | 1.0074 | -166.6266 | 29.4154 | -31.5904 | 48.8144
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6033 | 29.2 | 1.0073 | -166.6285 | 29.4133 | -31.5926 | 48.814
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6034 | 29.2 | 1.0055 | -166.6721 | 29.3617 | -31.6059 | 48.8098
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6090 | 29.2 | 1.0077 | -166.5512 | 29.4236 | -31.6406 | 48.8312
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_708 | 29.2 | 1.0057 | -166.6685 | 29.3668 | -31.6046 | 48.8107
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8017 | 10 | 0.99994 | 13.1829 | 9.9994 | -31.6448 | 48.8098
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8018 | 10 | 0.99995 | 13.183 | 9.9995 | -31.6439 | 48.8089
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8189 | 29.2 | 1.0059 | -166.6646 | 29.3737 | -31.6051 | 48.8149
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8190 | 29.2 | 1.0062 | -166.662 | 29.3797 | -31.6062 | 48.8158
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8257 | 29.2 | 1.0059 | -166.6656 | 29.371 | -31.6039 | 48.814
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8904 | 29.2 | 1.0047 | -166.685 | 29.3359 | -31.6264 | 48.8216
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8912 | 29.2 | 1.0051 | -166.681 | 29.3478 | -31.6152 | 48.8133
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9235 | 29.2 | 1.0078 | -166.6162 | 29.4274 | -31.5857 | 48.8241
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9989 | 10 | 1 | 13.1889 | 10 | -31.6274 | 48.8148
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9990 | 10 | 1 | 13.1855 | 10 | -31.6338 | 48.8119
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9994 | 10 | 0.99997 | 13.1833 | 9.9997 | -31.6419 | 48.8082
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10168 | 29.2 | 1.0002 | -166.8452 | 29.2066 | -31.629 | 48.8414
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10204 | 29.2 | 1.0001 | -166.8469 | 29.2019 | -31.6299 | 48.8388
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10213 | 29.2 | 1.0001 | -166.8469 | 29.2018 | -31.6299 | 48.8388
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10900 | 29.2 | 1.0011 | -166.836 | 29.2308 | -31.6138 | 48.845
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14562 | 29.2 | 1.0002 | -166.845 | 29.2067 | -31.63 | 48.8419
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14584 | 29.2 | 1.0028 | -166.8555 | 29.2824 | -31.5284 | 48.8701
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14585 | 29.2 | 1.0006 | -166.84 | 29.2175 | -31.623 | 48.8434
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14587 | 29.2 | 1.0028 | -166.854 | 29.2817 | -31.5391 | 48.866
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14588 | 29.2 | 1.0027 | -166.8487 | 29.2803 | -31.5551 | 48.8639
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14589 | 29.2 | 1.0027 | -166.8489 | 29.28 | -31.5531 | 48.8623
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14590 | 29.2 | 1.0025 | -166.8423 | 29.2728 | -31.5688 | 48.8566
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14591 | 29.2 | 1.0025 | -166.8405 | 29.2716 | -31.5674 | 48.8516
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14592 | 29.2 | 1.0021 | -166.8356 | 29.2603 | -31.584 | 48.8511
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14593 | 29.2 | 1.0021 | -166.8354 | 29.2603 | -31.5834 | 48.8484
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14594 | 29.2 | 1.0024 | -166.8339 | 29.2715 | -31.5726 | 48.8469
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14595 | 29.2 | 1.0022 | -166.8357 | 29.2657 | -31.5798 | 48.846
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14596 | 29.2 | 1.0024 | -166.8361 | 29.269 | -31.5775 | 48.845
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14597 | 29.2 | 1.0006 | -166.8401 | 29.2176 | -31.6272 | 48.8454
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14598 | 29.2 | 1.0015 | -166.8335 | 29.2431 | -31.607 | 48.8447
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14599 | 29.2 | 1.0019 | -166.8345 | 29.2568 | -31.5884 | 48.8413
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18363 | 29.2 | 1.0025 | -166.8438 | 29.2744 | -31.5647 | 48.8565
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19417 | 29.2 | 1.0024 | -166.8356 | 29.2699 | -31.5759 | 48.8456
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19419 | 29.2 | 1.0024 | -166.8344 | 29.2712 | -31.5735 | 48.8466
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19420 | 29.2 | 1.0024 | -166.8356 | 29.27 | -31.5759 | 48.8434
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19674 | 29.2 | 1 | -166.8469 | 29.2007 | -31.6305 | 48.8381
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2548 | 29.2 | 1.0002 | -166.8452 | 29.2066 | -31.6283 | 48.8411
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5976 | 29.2 | 1.0025 | -166.8424 | 29.2729 | -31.5682 | 48.8566
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6045 | 29.2 | 1.0023 | -166.836 | 29.2684 | -31.5784 | 48.8454
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6046 | 29.2 | 1.0021 | -166.8353 | 29.2603 | -31.5834 | 48.8465
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6047 | 29.2 | 1.0021 | -166.8354 | 29.2603 | -31.5838 | 48.8477
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6048 | 29.2 | 1.0021 | -166.8354 | 29.2603 | -31.5835 | 48.8482
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6049 | 29.2 | 1.0019 | -166.835 | 29.2565 | -31.5881 | 48.8421
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6050 | 29.2 | 1.0019 | -166.8355 | 29.2562 | -31.5877 | 48.8429
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6051 | 29.2 | 1.0019 | -166.836 | 29.256 | -31.5873 | 48.8448
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6083 | 29.2 | 1.0027 | -166.8486 | 29.2798 | -31.5542 | 48.8617
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6084 | 29.2 | 1.0025 | -166.8433 | 29.2739 | -31.5659 | 48.8565
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6088 | 29.2 | 1.0014 | -166.8331 | 29.2414 | -31.609 | 48.8447
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6089 | 29.2 | 1.0027 | -166.8489 | 29.2801 | -31.5535 | 48.8626
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6219 | 29.2 | 1.0001 | -166.847 | 29.2033 | -31.6293 | 48.8397
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6545 | 29.2 | 1 | -166.8469 | 29.2005 | -31.6304 | 48.838
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7943 | 29.2 | 1.0024 | -166.8357 | 29.2698 | -31.5762 | 48.8455
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8552 | 29.2 | 1.0018 | -166.8356 | 29.2518 | -31.595 | 48.845
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8553 | 29.2 | 1.0016 | -166.8349 | 29.2477 | -31.6008 | 48.8448
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8582 | 29.2 | 1.0024 | -166.8374 | 29.2697 | -31.5749 | 48.8467
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8647 | 29.2 | 1.0025 | -166.8423 | 29.2728 | -31.5688 | 48.8566
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9693 | 29.2 | 1.0024 | -166.8355 | 29.27 | -31.5757 | 48.8457
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9694 | 29.2 | 1.0024 | -166.8356 | 29.2699 | -31.576 | 48.8456
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9874 | 29.2 | 1.0024 | -166.8348 | 29.2707 | -31.5743 | 48.8463
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9875 | 29.2 | 1.0024 | -166.8339 | 29.2714 | -31.5727 | 48.8469
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_19957 | 29.2 | 1 | -166.8468 | 29.2 | -31.6304 | 48.8376
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_382 | 29.2 | 1 | -166.8468 | 29.2 | -31.6308 | 48.8373
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_397 | 29.2 | 1 | -166.8468 | 29.2 | -31.6311 | 48.8371
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_426 | 29.2 | 1 | -166.8468 | 29.2 | -31.6305 | 48.8372
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_427 | 29.2 | 1 | -166.8468 | 29.2 | -31.6303 | 48.8379
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14223 | 10 | 1.0013 | -170.159 | 10.0131 | -31.6079 | 48.8325
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14228 | 10 | 1.0013 | -170.1599 | 10.013 | -31.6075 | 48.8316
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14236 | 10 | 1.0011 | -170.1688 | 10.0114 | -31.6132 | 48.8302
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14240 | 10 | 1.0011 | -170.1721 | 10.0108 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14241 | 10 | 1.0011 | -170.1722 | 10.0108 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14242 | 10 | 1.0012 | -170.1626 | 10.0125 | -31.6097 | 48.8296
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14243 | 10 | 1.0012 | -170.1657 | 10.012 | -31.6121 | 48.8293
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14247 | 10 | 1.0015 | -170.1645 | 10.0146 | -31.6049 | 48.8285
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14249 | 10 | 1.0013 | -170.166 | 10.0128 | -31.6085 | 48.8282
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14250 | 10 | 1.0012 | -170.1676 | 10.0119 | -31.6107 | 48.8275
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14255 | 10 | 1.0012 | -170.1672 | 10.0123 | -31.6122 | 48.8253
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_180 | 10 | 1 | -170.2386 | 10 | -31.625 | 48.8375
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20148 | 10 | 1.0013 | -170.159 | 10.0131 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20154 | 10 | 1.0011 | -170.1721 | 10.0108 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20155 | 10 | 1.0011 | -170.1722 | 10.0108 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20157 | 10 | 1.0011 | -170.1721 | 10.0108 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20440 | 10 | 1.0011 | -170.1722 | 10.0108 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6548 | 10 | 1 | -170.237 | 10.0004 | -31.6247 | 48.8373
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7095 | 10 | 1.0015 | -170.1649 | 10.0146 | -31.6033 | 48.8282
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7096 | 10 | 1.0015 | -170.1649 | 10.0146 | -31.6033 | 48.8282
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7971 | 10 | 1.0004 | -170.2142 | 10.0041 | -31.621 | 48.8344
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7973 | 10 | 1.0008 | -170.1918 | 10.0077 | -31.6173 | 48.8316
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7986 | 10 | 1.0011 | -170.1722 | 10.0108 | -31.6164 | 48.8289
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8005 | 10 | 1.0012 | -170.1676 | 10.0119 | -31.6108 | 48.8274
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8006 | 10 | 1.0012 | -170.1673 | 10.0124 | -31.6128 | 48.8218
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8007 | 10 | 1.0012 | -170.1673 | 10.0124 | -31.6128 | 48.8219
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8022 | 10 | 1.0014 | -170.1648 | 10.0142 | -31.6056 | 48.8284
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8023 | 10 | 1.0015 | -170.1648 | 10.0146 | -31.6038 | 48.8283
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8024 | 10 | 1.0015 | -170.1646 | 10.0146 | -31.6043 | 48.8284
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8025 | 10 | 1.0015 | -170.1645 | 10.0146 | -31.6047 | 48.8285
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8435 | 10 | 1.0011 | -170.1696 | 10.0113 | -31.6134 | 48.83
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8441 | 10 | 1.0012 | -170.1681 | 10.0116 | -31.6129 | 48.83
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8813 | 10 | 1.0015 | -170.1648 | 10.0146 | -31.6037 | 48.8283
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8814 | 10 | 1.0015 | -170.1649 | 10.0146 | -31.6027 | 48.8281
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8815 | 10 | 1.0015 | -170.1649 | 10.0146 | -31.6028 | 48.8281
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8816 | 10 | 1.0015 | -170.1649 | 10.0146 | -31.6027 | 48.8281
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8817 | 10 | 1.0015 | -170.165 | 10.0146 | -31.6022 | 48.828
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8838 | 10 | 1.0015 | -170.165 | 10.0146 | -31.6022 | 48.828
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8844 | 10 | 1.0015 | -170.1647 | 10.0146 | -31.6041 | 48.8284
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9096 | 10 | 1.0011 | -170.1698 | 10.0114 | -31.6123 | 48.8283
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9360 | 10 | 1.0012 | -170.1673 | 10.0123 | -31.6124 | 48.8243
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9361 | 10 | 1.0012 | -170.1673 | 10.0123 | -31.6124 | 48.8239
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9737 | 10 | 1.0013 | -170.166 | 10.0128 | -31.6086 | 48.8282
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9978 | 10 | 1.0011 | -170.1693 | 10.0115 | -31.6119 | 48.8281
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10509 | 10 | 1 | -170.2386 | 10 | -31.6257 | 48.8371
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_162 | 10 | 1 | -170.2386 | 10 | -31.6294 | 48.8383
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10833 | 10 | 1.0021 | -170.1064 | 10.0211 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10834 | 10 | 1.0021 | -170.1064 | 10.0211 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14199 | 10 | 1.0022 | -170.1021 | 10.022 | -31.5953 | 48.8371
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14201 | 10 | 1.0024 | -170.0996 | 10.024 | -31.5929 | 48.837
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14206 | 10 | 1.0022 | -170.1039 | 10.0216 | -31.5984 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14207 | 10 | 1.0025 | -170.099 | 10.0246 | -31.5943 | 48.8364
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14211 | 10 | 1.0021 | -170.1084 | 10.0206 | -31.6005 | 48.8342
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14213 | 10 | 1.0021 | -170.1072 | 10.0209 | -31.6014 | 48.833
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14216 | 10 | 1.0014 | -170.1612 | 10.0135 | -31.6119 | 48.8333
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14218 | 10 | 1.0025 | -170.0987 | 10.025 | -31.5931 | 48.8344
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14220 | 10 | 1.0011 | -170.1751 | 10.0105 | -31.6191 | 48.8323
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14221 | 10 | 1.0026 | -170.0919 | 10.0255 | -31.5951 | 48.8333
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14222 | 10 | 1.0013 | -170.1621 | 10.0126 | -31.6161 | 48.8328
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14224 | 10 | 1.0028 | -170.0884 | 10.0279 | -31.5927 | 48.8332
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14225 | 10 | 1.0027 | -170.0894 | 10.0272 | -31.5921 | 48.8324
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14226 | 10 | 1.0022 | -170.1019 | 10.0216 | -31.6053 | 48.8319
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14227 | 10 | 1.0022 | -170.1019 | 10.0216 | -31.6053 | 48.8319
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14229 | 10 | 1.0021 | -170.1048 | 10.0213 | -31.6015 | 48.8315
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14230 | 10 | 1.0021 | -170.1035 | 10.0214 | -31.603 | 48.8312
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14231 | 10 | 1.0022 | -170.103 | 10.0215 | -31.6041 | 48.8311
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14233 | 10 | 1.0023 | -170.0957 | 10.0227 | -31.5981 | 48.8309
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14234 | 10 | 1.0012 | -170.1641 | 10.0123 | -31.6176 | 48.8309
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14237 | 10 | 1.0022 | -170.0986 | 10.0222 | -31.6033 | 48.8301
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14238 | 10 | 1.0023 | -170.0957 | 10.0226 | -31.5981 | 48.83
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14239 | 10 | 1.0022 | -170.1 | 10.022 | -31.6055 | 48.8298
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14244 | 10 | 1.0014 | -170.1554 | 10.0136 | -31.6158 | 48.8293
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14245 | 10 | 1.0023 | -170.0918 | 10.0234 | -31.5975 | 48.8286
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14251 | 10 | 1.0024 | -170.091 | 10.0236 | -31.602 | 48.828
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14252 | 10 | 1.0025 | -170.0888 | 10.0253 | -31.5921 | 48.8277
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20150 | 10 | 1.0021 | -170.1064 | 10.0211 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20151 | 10 | 1.0021 | -170.1064 | 10.0211 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20152 | 10 | 1.0021 | -170.1064 | 10.0211 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20153 | 10 | 1.0021 | -170.1064 | 10.0211 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20417 | 10 | 1.0021 | -170.1064 | 10.0211 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6 | 10 | 1 | -170.2385 | 10 | -31.6247 | 48.836
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6092 | 10 | 1.0022 | -170.1015 | 10.0218 | -31.5989 | 48.8312
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6093 | 10 | 1.0023 | -170.0961 | 10.0226 | -31.5983 | 48.831
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6711 | 10 | 1.0021 | -170.1071 | 10.0209 | -31.6013 | 48.8329
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6712 | 10 | 1.0021 | -170.1069 | 10.0209 | -31.6011 | 48.8326
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6719 | 10 | 1.0021 | -170.1067 | 10.021 | -31.6009 | 48.8324
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6720 | 10 | 1.0021 | -170.1047 | 10.0215 | -31.599 | 48.8334
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6782 | 10 | 1.0024 | -170.0999 | 10.0239 | -31.5931 | 48.837
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6783 | 10 | 1.0024 | -170.0992 | 10.0244 | -31.5938 | 48.8366
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6784 | 10 | 1.0025 | -170.0987 | 10.025 | -31.5932 | 48.8346
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6785 | 10 | 1.0027 | -170.0903 | 10.0266 | -31.5931 | 48.8327
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6786 | 10 | 1.0027 | -170.0896 | 10.0271 | -31.5923 | 48.8325
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6787 | 10 | 1.0024 | -170.0938 | 10.0243 | -31.5966 | 48.8321
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7951 | 10 | 1.0026 | -170.0917 | 10.0256 | -31.5948 | 48.8332
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7952 | 10 | 1.0028 | -170.0886 | 10.0279 | -31.5926 | 48.833
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7953 | 10 | 1.0028 | -170.089 | 10.0275 | -31.5923 | 48.8327
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7965 | 10 | 1.0024 | -170.0994 | 10.0242 | -31.5934 | 48.8368
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7966 | 10 | 1.0025 | -170.0989 | 10.0247 | -31.594 | 48.836
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7967 | 10 | 1.0023 | -170.1006 | 10.0233 | -31.5938 | 48.837
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7969 | 10 | 1.0022 | -170.1018 | 10.0223 | -31.595 | 48.8371
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7970 | 10 | 1.0022 | -170.1032 | 10.0217 | -31.5972 | 48.8353
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7994 | 10 | 1.0013 | -170.162 | 10.0128 | -31.6154 | 48.8329
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7995 | 10 | 1.0013 | -170.162 | 10.0128 | -31.6152 | 48.8329
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7998 | 10 | 1.0025 | -170.0893 | 10.0253 | -31.5924 | 48.8309
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8328 | 10 | 1.0022 | -170.1028 | 10.0218 | -31.5965 | 48.8359
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8329 | 10 | 1.0022 | -170.103 | 10.0218 | -31.5968 | 48.8356
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8330 | 10 | 1.0022 | -170.1008 | 10.0218 | -31.6054 | 48.8307
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8436 | 10 | 1.0019 | -170.121 | 10.0189 | -31.6051 | 48.8311
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8454 | 10 | 1.0005 | -170.2063 | 10.0054 | -31.6218 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8780 | 10 | 1.0026 | -170.0914 | 10.0258 | -31.5944 | 48.8331
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8783 | 10 | 1.0025 | -170.0923 | 10.0255 | -31.5954 | 48.8331
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8822 | 10 | 1.0014 | -170.1514 | 10.0142 | -31.6146 | 48.8296
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9582 | 10 | 1.0013 | -170.1621 | 10.0127 | -31.6158 | 48.8328
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9583 | 10 | 1.0013 | -170.1621 | 10.0127 | -31.6158 | 48.8328
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9802 | 10 | 1.0022 | -170.0987 | 10.0222 | -31.6026 | 48.829
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10189 | 10 | 1.0095 | -169.7629 | 10.0949 | -31.6002 | 48.8235
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14248 | 10 | 1.0023 | -170.0721 | 10.0228 | -31.6158 | 48.8284
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14253 | 10 | 1.0026 | -170.0464 | 10.0262 | -31.6166 | 48.8256
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14254 | 10 | 1.0108 | -169.7263 | 10.1082 | -31.6016 | 48.826
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14256 | 10 | 1.0028 | -170.0354 | 10.0277 | -31.6174 | 48.8245
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14257 | 10 | 1.0105 | -169.7457 | 10.105 | -31.5966 | 48.8241
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14258 | 10 | 1.0095 | -169.7639 | 10.0947 | -31.6004 | 48.8235
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14259 | 10 | 1.0027 | -170.0355 | 10.0273 | -31.6171 | 48.8232
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14260 | 10 | 1.0031 | -170.0117 | 10.031 | -31.6182 | 48.822
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14261 | 10 | 1.0043 | -169.9396 | 10.0428 | -31.6128 | 48.8216
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14262 | 10 | 1.0034 | -169.9942 | 10.0344 | -31.6166 | 48.8207
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14263 | 10 | 1.0042 | -169.9402 | 10.0422 | -31.6104 | 48.8186
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14266 | 10 | 1.0105 | -169.7438 | 10.1054 | -31.5928 | 48.8235
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18742 | 10 | 1.0109 | -169.7205 | 10.1092 | -31.6004 | 48.8269
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_20156 | 10 | 1.0023 | -170.0721 | 10.0228 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2756 | 10 | 1.0042 | -169.9401 | 10.0423 | -31.6107 | 48.8191
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3250 | 10 | 1.0046 | -169.9231 | 10.0462 | -31.6094 | 48.8221
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3251 | 10 | 1.0038 | -169.977 | 10.0378 | -31.6147 | 48.8212
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3252 | 10 | 1.0041 | -169.9486 | 10.0411 | -31.6138 | 48.8214
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4775 | 10 | 1.0043 | -169.9397 | 10.0428 | -31.6121 | 48.8208
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_55 | 10 | 1 | -170.2385 | 10 | -31.6252 | 48.8374
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6547 | 10 | 1.0001 | -170.2344 | 10.0008 | -31.625 | 48.8372
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7972 | 10 | 1.0009 | -170.1755 | 10.0088 | -31.6216 | 48.834
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7974 | 10 | 1.0017 | -170.1184 | 10.0166 | -31.6184 | 48.8309
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8019 | 10 | 1.0027 | -170.0355 | 10.0275 | -31.6173 | 48.8238
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8021 | 10 | 1.0027 | -170.0356 | 10.0273 | -31.6175 | 48.8228
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8440 | 10 | 1.0108 | -169.7288 | 10.1078 | -31.601 | 48.8258
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10070 | 10 | 1.0005 | -170.2267 | 10.0053 | -31.623 | 48.8316
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14217 | 10 | 1.0005 | -170.2283 | 10.0046 | -31.6257 | 48.8332
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14235 | 10 | 1.0006 | -170.2253 | 10.0058 | -31.621 | 48.8304
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14246 | 10 | 1.0006 | -170.2252 | 10.0058 | -31.6167 | 48.8289
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_65 | 10 | 1 | -170.2386 | 10 | -31.6255 | 48.8359
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6549 | 10 | 1 | -170.2371 | 10.0003 | -31.6255 | 48.8355
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6576 | 10 | 1 | -170.2372 | 10.0003 | -31.6255 | 48.8356
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6788 | 10 | 1.0006 | -170.2252 | 10.0058 | -31.6169 | 48.829
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7975 | 10 | 1.0002 | -170.233 | 10.0024 | -31.6256 | 48.8344
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7983 | 10 | 1.0005 | -170.2267 | 10.0053 | -31.6229 | 48.8316
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7984 | 10 | 1.0005 | -170.2281 | 10.0047 | -31.6253 | 48.833
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7985 | 10 | 1.0006 | -170.2253 | 10.0058 | -31.6199 | 48.83
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10568 | 10 | 1.0016 | -170.137 | 10.0163 | -31.6111 | 48.8319
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14196 | 10 | 1.0011 | -170.1705 | 10.0112 | -31.618 | 48.8413
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14197 | 10 | 1.0011 | -170.1736 | 10.0107 | -31.6106 | 48.8393
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14198 | 10 | 1.0005 | -170.2091 | 10.0051 | -31.6225 | 48.8389
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14200 | 10 | 1.0016 | -170.1397 | 10.0157 | -31.6033 | 48.8365
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14202 | 10 | 1.0013 | -170.1608 | 10.0126 | -31.6096 | 48.8362
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14203 | 10 | 1.0014 | -170.1515 | 10.014 | -31.6111 | 48.8358
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14204 | 10 | 1.0015 | -170.1409 | 10.0153 | -31.6021 | 48.8352
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14205 | 10 | 1.0015 | -170.141 | 10.0152 | -31.6001 | 48.8347
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14208 | 10 | 1.0015 | -170.1432 | 10.0152 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14209 | 10 | 1.0015 | -170.1433 | 10.0151 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14210 | 10 | 1.0015 | -170.1434 | 10.0151 | -31.6045 | 48.8342
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14212 | 10 | 1.0016 | -170.1409 | 10.0156 | -31.6088 | 48.8338
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14214 | 10 | 1.0015 | -170.141 | 10.0152 | -31.6023 | 48.8338
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14215 | 10 | 1.0015 | -170.1407 | 10.0152 | -31.6045 | 48.8336
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14219 | 10 | 1.0015 | -170.1409 | 10.0152 | -31.6033 | 48.8333
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14232 | 10 | 1.0017 | -170.1357 | 10.0166 | -31.6115 | 48.8313
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20145 | 10 | 1.0015 | -170.1432 | 10.0152 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20146 | 10 | 1.0015 | -170.1433 | 10.0151 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20147 | 10 | 1.0015 | -170.1433 | 10.0151 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20149 | 10 | 1.0015 | -170.1432 | 10.0152 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20439 | 10 | 1.0015 | -170.1433 | 10.0151 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6518 | 10 | 1.0016 | -170.1368 | 10.0163 | -31.6111 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6519 | 10 | 1.0016 | -170.1371 | 10.0163 | -31.611 | 48.8319
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6546 | 10 | 1.0001 | -170.2357 | 10.0006 | -31.6232 | 48.8372
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6575 | 10 | 1.0005 | -170.2115 | 10.0052 | -31.614 | 48.8366
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6625 | 10 | 1.0005 | -170.2115 | 10.0052 | -31.6143 | 48.8367
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7954 | 10 | 1.0015 | -170.141 | 10.0152 | -31.6004 | 48.8348
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7956 | 10 | 1.0015 | -170.1411 | 10.0152 | -31.5998 | 48.8346
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7957 | 10 | 1.0015 | -170.1411 | 10.0152 | -31.5993 | 48.8344
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7958 | 10 | 1.0015 | -170.1411 | 10.0152 | -31.5992 | 48.8344
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7997 | 10 | 1.0011 | -170.1726 | 10.0109 | -31.6131 | 48.84
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8028 | 10 | 1.0005 | -170.2068 | 10.0054 | -31.6218 | 48.8389
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8029 | 10 | 1.0007 | -170.1974 | 10.0069 | -31.6186 | 48.839
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8031 | 10 | 1.0005 | -170.2117 | 10.0052 | -31.6115 | 48.836
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8032 | 10 | 1.0005 | -170.2117 | 10.0052 | -31.6118 | 48.836
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8033 | 10 | 1.0005 | -170.2117 | 10.0052 | -31.6119 | 48.8361
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8034 | 10 | 1.0005 | -170.2117 | 10.0052 | -31.6122 | 48.8361
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8035 | 10 | 1.0005 | -170.2116 | 10.0052 | -31.6129 | 48.8363
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8036 | 10 | 1.0005 | -170.2115 | 10.0052 | -31.6141 | 48.8366
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8053 | 10 | 1.0005 | -170.2114 | 10.0052 | -31.6149 | 48.8369
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8054 | 10 | 1.0005 | -170.2114 | 10.0052 | -31.615 | 48.8369
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8055 | 10 | 1.0005 | -170.2107 | 10.0052 | -31.6183 | 48.8378
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8056 | 10 | 1.0005 | -170.2104 | 10.0051 | -31.6191 | 48.838
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8057 | 10 | 1.0005 | -170.2094 | 10.0051 | -31.6218 | 48.8387
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8059 | 10 | 1.0005 | -170.2122 | 10.0046 | -31.6226 | 48.8387
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8070 | 10 | 1.0015 | -170.1434 | 10.0152 | -31.6064 | 48.8333
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8071 | 10 | 1.0015 | -170.1434 | 10.0152 | -31.6063 | 48.8332
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8894 | 10 | 1.0005 | -170.2113 | 10.0052 | -31.6157 | 48.8371
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8895 | 10 | 1.0005 | -170.2113 | 10.0052 | -31.6159 | 48.8371
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_99 | 10 | 1 | -170.2385 | 10 | -31.6233 | 48.837
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10577 | 29.2 | 1.0285 | -145.5832 | 30.0316 | -32.0941 | 48.8805
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13477 | 29.2 | 1.0294 | -145.5418 | 30.0581 | -32.1216 | 48.8925
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13478 | 29.2 | 1.0297 | -145.5227 | 30.0663 | -32.1451 | 48.8919
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13479 | 29.2 | 1.0296 | -145.5304 | 30.0633 | -32.1293 | 48.8914
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13480 | 29.2 | 1.0297 | -145.5209 | 30.0675 | -32.146 | 48.8899
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13482 | 29.2 | 1.0294 | -145.5423 | 30.0575 | -32.117 | 48.8852
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13483 | 29.2 | 1.0295 | -145.5371 | 30.0604 | -32.1218 | 48.8849
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13485 | 29.2 | 1.0293 | -145.5496 | 30.0542 | -32.1146 | 48.8822
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13489 | 29.2 | 1.0291 | -145.5625 | 30.0483 | -32.1157 | 48.8783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13498 | 29.2 | 1.0254 | -145.6931 | 29.9431 | -32.0753 | 48.8734
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13502 | 29.2 | 1.027 | -145.6368 | 29.9886 | -32.1049 | 48.8692
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13503 | 29.2 | 1.0254 | -145.6944 | 29.9418 | -32.0812 | 48.8676
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13505 | 29.2 | 1.0261 | -145.6689 | 29.9618 | -32.0996 | 48.8648
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13507 | 29.2 | 1.022 | -145.8253 | 29.843 | -32.0733 | 48.8597
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13509 | 29.2 | 1.022 | -145.8274 | 29.8421 | -32.0782 | 48.8581
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13510 | 29.2 | 1.022 | -145.8258 | 29.8431 | -32.0739 | 48.8575
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13511 | 29.2 | 1.0219 | -145.8313 | 29.8404 | -32.0818 | 48.8552
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13514 | 29.2 | 1.0167 | -146.0761 | 29.6864 | -32.0663 | 48.846
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13515 | 29.2 | 1.0109 | -146.382 | 29.5191 | -32.0817 | 48.843
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13516 | 29.2 | 1.0076 | -146.5867 | 29.4209 | -32.0772 | 48.8349
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13522 | 29.2 | 1.0309 | -145.5216 | 30.1027 | -32.0556 | 48.8906
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13523 | 29.2 | 1.0308 | -145.5216 | 30.1002 | -32.0639 | 48.8903
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13524 | 29.2 | 1.0309 | -145.5223 | 30.1023 | -32.0555 | 48.8894
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13525 | 29.2 | 1.0309 | -145.5223 | 30.1023 | -32.0534 | 48.8892
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13526 | 29.2 | 1.0309 | -145.5219 | 30.1021 | -32.0575 | 48.8884
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13527 | 29.2 | 1.0301 | -145.5344 | 30.08 | -32.0872 | 48.8875
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13528 | 29.2 | 1.0297 | -145.5461 | 30.0679 | -32.1035 | 48.886
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1506 | 29.2 | 1.0272 | -145.629 | 29.9936 | -32.105 | 48.8699
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1510 | 29.2 | 1.0252 | -145.701 | 29.9356 | -32.09 | 48.8631
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1512 | 29.2 | 1.022 | -145.8266 | 29.8425 | -32.0757 | 48.8583
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1513 | 29.2 | 1.0153 | -146.1174 | 29.6474 | -32.0745 | 48.8459
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1514 | 29.2 | 1.0117 | -146.3332 | 29.5426 | -32.0765 | 48.8423
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1515 | 29.2 | 1.0109 | -146.3823 | 29.5189 | -32.0786 | 48.8416
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1516 | 29.2 | 1.0075 | -146.5878 | 29.4204 | -32.0772 | 48.8369
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1517 | 29.2 | 1.0297 | -145.5475 | 30.0665 | -32.1022 | 48.8837
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_17616 | 29.2 | 1.0305 | -145.5247 | 30.0907 | -32.0736 | 48.8889
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_17640 | 29.2 | 1.0292 | -145.5596 | 30.0519 | -32.1132 | 48.8797
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18780 | 29.2 | 1.0285 | -145.5835 | 30.0314 | -32.0925 | 48.8808
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18940 | 29.2 | 1.0309 | -145.5221 | 30.1022 | -32.0569 | 48.8887
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19720 | 29.2 | 1.0285 | -145.5828 | 30.0323 | -32.1121 | 48.8753
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2321 | 29.2 | 1.0001 | -147.0471 | 29.2042 | -32.0774 | 48.83
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2535 | 29.2 | 1.0269 | -145.64 | 29.9859 | -32.1034 | 48.8679
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2556 | 29.2 | 1.0283 | -145.5904 | 30.0262 | -32.1055 | 48.8737
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3041 | 29.2 | 1.0292 | -145.5596 | 30.052 | -32.113 | 48.8798
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5002 | 29.2 | 1.0297 | -145.5221 | 30.0666 | -32.1454 | 48.8912
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5027 | 29.2 | 1.0297 | -145.5221 | 30.0666 | -32.1454 | 48.8861
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5044 | 29.2 | 1.022 | -145.8296 | 29.8411 | -32.0803 | 48.8565
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5323 | 29.2 | 1.0292 | -145.5597 | 30.0518 | -32.1134 | 48.8796
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5324 | 29.2 | 1.0297 | -145.5468 | 30.0672 | -32.0987 | 48.8835
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5465 | 29.2 | 1.0294 | -145.5385 | 30.0593 | -32.121 | 48.8857
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5491 | 29.2 | 1.0295 | -145.5311 | 30.0626 | -32.1299 | 48.8895
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_675 | 29.2 | 1.0285 | -145.582 | 30.033 | -32.1125 | 48.8756
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_676 | 29.2 | 1.0285 | -145.5835 | 30.0318 | -32.1117 | 48.8749
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6868 | 29.2 | 1.0284 | -145.5861 | 30.0298 | -32.0952 | 48.8783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_753 | 29.2 | 1.0308 | -145.5222 | 30.0997 | -32.0639 | 48.8895
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_754 | 29.2 | 1.0308 | -145.522 | 30.1001 | -32.0603 | 48.8888
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7746 | 29.2 | 1.0309 | -145.5223 | 30.1023 | -32.0537 | 48.8892
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8272 | 29.2 | 1.0285 | -145.5839 | 30.0312 | -32.0929 | 48.8805
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8534 | 29.2 | 1.0309 | -145.5222 | 30.1022 | -32.0564 | 48.889
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10313 | 29.2 | 1.0353 | -145.5613 | 30.2295 | -32.0702 | 48.7945
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10819 | 29.2 | 1.0013 | -146.9824 | 29.2374 | -32.0816 | 48.825
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13405 | 29.2 | 1.0438 | -145.2382 | 30.48 | -32.053 | 48.7786
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13418 | 29.2 | 1.013 | -146.4333 | 29.5787 | -32.0711 | 48.8088
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13420 | 29.2 | 1.0354 | -145.5568 | 30.234 | -32.0942 | 48.807
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13425 | 29.2 | 1.0352 | -145.5619 | 30.2288 | -32.0864 | 48.8014
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13426 | 29.2 | 1.0268 | -145.9326 | 29.9839 | -32.0729 | 48.8011
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13433 | 29.2 | 1.0353 | -145.561 | 30.2298 | -32.0701 | 48.7944
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13435 | 29.2 | 1.0345 | -145.5836 | 30.2076 | -32.081 | 48.7924
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13440 | 29.2 | 1.0401 | -145.3728 | 30.3719 | -32.0668 | 48.7866
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13442 | 29.2 | 1.042 | -145.3058 | 30.4278 | -32.0609 | 48.7844
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13446 | 29.2 | 1.0491 | -145.0089 | 30.6325 | -32.08 | 48.7769
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13448 | 29.2 | 1.0474 | -145.1128 | 30.5827 | -32.0364 | 48.7775
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13450 | 29.2 | 1.0552 | -144.7812 | 30.8123 | -32.0687 | 48.7714
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13452 | 29.2 | 1.0537 | -144.832 | 30.7673 | -32.0786 | 48.771
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13453 | 29.2 | 1.0471 | -145.1197 | 30.5759 | -32.0419 | 48.7689
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13454 | 29.2 | 1.0655 | -144.4362 | 31.1123 | -32.0565 | 48.7624
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13456 | 29.2 | 1.059 | -144.6309 | 30.9222 | -32.0937 | 48.7592
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13462 | 29.2 | 1.06 | -144.6054 | 30.951 | -32.0717 | 48.75
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13464 | 29.2 | 1.06 | -144.6028 | 30.9529 | -32.0644 | 48.7473
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13466 | 29.2 | 1.0605 | -144.5902 | 30.9655 | -32.0443 | 48.7416
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13467 | 29.2 | 1.0603 | -144.5957 | 30.96 | -32.0568 | 48.7415
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13469 | 29.2 | 1.0606 | -144.5866 | 30.969 | -32.0421 | 48.7377
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13471 | 29.2 | 1.0608 | -144.5814 | 30.974 | -32.0403 | 48.7298
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13475 | 29.2 | 1.0013 | -146.9824 | 29.2374 | -32.0844 | 48.8262
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13476 | 29.2 | 1.0031 | -146.8967 | 29.2905 | -32.0793 | 48.8215
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1486 | 29.2 | 1.036 | -145.5231 | 30.252 | -32.0773 | 48.7888
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1493 | 29.2 | 1.0583 | -144.6572 | 30.9027 | -32.0815 | 48.762
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1495 | 29.2 | 1.0603 | -144.5958 | 30.96 | -32.056 | 48.7425
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1496 | 29.2 | 1.0605 | -144.5902 | 30.9654 | -32.0464 | 48.7408
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1497 | 29.2 | 1.0605 | -144.5885 | 30.9672 | -32.0444 | 48.7389
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18461 | 29.2 | 1.0331 | -145.6491 | 30.1657 | -32.0847 | 48.7926
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18976 | 29.2 | 1.0048 | -146.8171 | 29.3399 | -32.078 | 48.8185
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19014 | 29.2 | 1.0292 | -145.8244 | 30.0534 | -32.0796 | 48.7971
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19760 | 29.2 | 1.0121 | -146.4727 | 29.5541 | -32.074 | 48.8084
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19804 | 29.2 | 1.0379 | -145.455 | 30.3061 | -32.0741 | 48.7888
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19845 | 29.2 | 1.0352 | -145.5616 | 30.2293 | -32.0708 | 48.7959
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20144 | 29.2 | 1.0353 | -145.5619 | 30.2294 | -32.0578 | 48.8066
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2617 | 29.2 | 1.0353 | -145.5619 | 30.2294 | -32.0661 | 48.8001
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2852 | 29.2 | 1.0595 | -144.6146 | 30.9364 | -32.07 | 48.7616
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5201 | 29.2 | 1.0543 | -144.8096 | 30.7844 | -32.0746 | 48.7695
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5206 | 29.2 | 1.0582 | -144.6598 | 30.9007 | -32.075 | 48.764
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5211 | 29.2 | 1.0358 | -145.5309 | 30.2458 | -32.0788 | 48.7897
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5280 | 29.2 | 1.0401 | -145.3731 | 30.3715 | -32.067 | 48.7863
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5281 | 29.2 | 1.0418 | -145.312 | 30.4207 | -32.0617 | 48.784
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5299 | 29.2 | 1.0352 | -145.5647 | 30.2267 | -32.075 | 48.7948
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6848 | 29.2 | 1.0073 | -146.6999 | 29.4128 | -32.0767 | 48.8152
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6849 | 29.2 | 1.0093 | -146.6063 | 29.4711 | -32.0756 | 48.8124
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8331 | 29.2 | 1.0596 | -144.612 | 30.9415 | -32.0724 | 48.7561
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8332 | 29.2 | 1.0598 | -144.6085 | 30.947 | -32.072 | 48.7527
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8702 | 29.2 | 1.0036 | -146.8727 | 29.3054 | -32.0789 | 48.8206
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8703 | 29.2 | 1.0059 | -146.7635 | 29.3732 | -32.0774 | 48.8171
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9052 | 29.2 | 1.0313 | -145.7287 | 30.1148 | -32.0824 | 48.7946
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13370 | 29.2 | 1.0553 | -143.1952 | 30.8135 | -32.133 | 48.8312
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13371 | 29.2 | 1.0558 | -143.1791 | 30.8293 | -32.1424 | 48.831
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13372 | 29.2 | 1.0066 | -146.5874 | 29.3924 | -32.102 | 48.8277
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13373 | 29.2 | 1.0493 | -143.4783 | 30.6397 | -32.1369 | 48.8222
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13374 | 29.2 | 1.0493 | -143.4791 | 30.6392 | -32.1389 | 48.8214
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13375 | 29.2 | 1.0653 | -142.4142 | 31.1069 | -32.1618 | 48.8185
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13376 | 29.2 | 1.0263 | -145.0949 | 29.9678 | -32.1194 | 48.8167
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13377 | 29.2 | 1.0354 | -144.4418 | 30.2328 | -32.1304 | 48.8154
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13378 | 29.2 | 1.0803 | -141.4674 | 31.5438 | -32.1802 | 48.8158
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13379 | 29.2 | 1.0601 | -142.756 | 30.9538 | -32.1499 | 48.8151
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13380 | 29.2 | 1.0408 | -144.0644 | 30.3903 | -32.1335 | 48.8103
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13381 | 29.2 | 1.0801 | -141.4736 | 31.5376 | -32.1731 | 48.8054
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13382 | 29.2 | 1.0766 | -141.7017 | 31.438 | -32.1595 | 48.8035
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13383 | 29.2 | 1.0781 | -141.6467 | 31.4795 | -32.1296 | 48.8012
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13384 | 29.2 | 1.0773 | -141.6751 | 31.458 | -32.1464 | 48.7988
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13385 | 29.2 | 1.1129 | -140.1936 | 32.4953 | -32.1612 | 48.787
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13386 | 29.2 | 1.1129 | -140.1916 | 32.4974 | -32.1712 | 48.7855
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13387 | 29.2 | 1.1475 | -138.9572 | 33.506 | -32.1339 | 48.7837
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13388 | 29.2 | 1.1459 | -138.9917 | 33.4597 | -32.1158 | 48.7819
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13389 | 29.2 | 1.146 | -138.9891 | 33.4626 | -32.1 | 48.7805
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13390 | 29.2 | 1.1358 | -139.3527 | 33.1663 | -32.148 | 48.7754
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13391 | 29.2 | 1.1465 | -138.9984 | 33.4767 | -32.1009 | 48.7736
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13392 | 29.2 | 1.1449 | -139.0395 | 33.4311 | -32.1335 | 48.7672
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13393 | 29.2 | 1.1448 | -139.0448 | 33.4272 | -32.1387 | 48.7651
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13394 | 29.2 | 1.1463 | -139.0021 | 33.4728 | -32.1213 | 48.7649
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13395 | 29.2 | 1.1441 | -139.0767 | 33.4066 | -32.1514 | 48.7609
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13396 | 29.2 | 1.1477 | -138.9487 | 33.5129 | -32.1304 | 48.7579
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13397 | 29.2 | 1.1441 | -139.077 | 33.4073 | -32.1457 | 48.7533
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13398 | 29.2 | 1.1497 | -138.8832 | 33.5716 | -32.115 | 48.7529
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13399 | 29.2 | 1.1499 | -138.8764 | 33.578 | -32.1023 | 48.7495
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13400 | 29.2 | 1.1502 | -138.8667 | 33.587 | -32.0863 | 48.7443
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13401 | 29.2 | 1.1501 | -138.871 | 33.583 | -32.1058 | 48.7395
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13402 | 29.2 | 1.1504 | -138.863 | 33.5905 | -32.0756 | 48.739
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13403 | 29.2 | 1.1505 | -138.8594 | 33.5943 | -32.0857 | 48.7279
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1481 | 29.2 | 1.076 | -141.7248 | 31.4207 | -32.1648 | 48.807
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1482 | 29.2 | 1.1188 | -139.9699 | 32.67 | -32.1608 | 48.7824
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1483 | 29.2 | 1.1451 | -139.0369 | 33.4357 | -32.1315 | 48.7673
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1484 | 29.2 | 1.144 | -139.0757 | 33.4055 | -32.146 | 48.7651
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18460 | 29.2 | 1.1394 | -139.226 | 33.2713 | -32.1477 | 48.7707
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18486 | 29.2 | 1.1339 | -139.4221 | 33.1088 | -32.1538 | 48.7746
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5107 | 29.2 | 1.0552 | -143.1962 | 30.8125 | -32.1395 | 48.8291
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5108 | 29.2 | 1.0523 | -143.2832 | 30.7273 | -32.1421 | 48.8222
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5128 | 29.2 | 1.0652 | -142.4159 | 31.1051 | -32.1579 | 48.814
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5134 | 29.2 | 1.0521 | -143.2893 | 30.7214 | -32.1421 | 48.8214
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5139 | 29.2 | 1.0407 | -144.0659 | 30.3893 | -32.1337 | 48.8152
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5144 | 29.2 | 1.1449 | -139.027 | 33.4316 | -32.1311 | 48.7783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5145 | 29.2 | 1.0901 | -141.0737 | 31.8295 | -32.1709 | 48.8005
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5146 | 29.2 | 1.0773 | -141.6763 | 31.4572 | -32.1463 | 48.8007
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5150 | 29.2 | 1.1358 | -139.3537 | 33.1652 | -32.1504 | 48.7738
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5152 | 29.2 | 1.1128 | -140.1945 | 32.4944 | -32.1651 | 48.7866
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5153 | 29.2 | 1.1408 | -139.1793 | 33.3106 | -32.1424 | 48.7701
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5154 | 29.2 | 1.1413 | -139.1617 | 33.3246 | -32.1398 | 48.7711
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5161 | 29.2 | 1.144 | -139.0732 | 33.4041 | -32.1422 | 48.766
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5165 | 29.2 | 1.1496 | -138.8863 | 33.5688 | -32.1147 | 48.7533
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5167 | 29.2 | 1.1477 | -138.9491 | 33.5125 | -32.1289 | 48.7587
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5178 | 29.2 | 1.1501 | -138.8727 | 33.5815 | -32.0982 | 48.7437
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5179 | 29.2 | 1.1502 | -138.867 | 33.5868 | -32.0888 | 48.7417
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5180 | 29.2 | 1.1503 | -138.8634 | 33.59 | -32.0831 | 48.7376
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5193 | 29.2 | 1.1463 | -139.003 | 33.4719 | -32.1195 | 48.7676
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7709 | 29.2 | 1.0035 | -146.8037 | 29.3032 | -32.0962 | 48.8283
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13404 | 29.2 | 1.0405 | -144.9384 | 30.3837 | -32.0073 | 48.8126
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13406 | 29.2 | 1.0665 | -143.8722 | 31.1404 | -31.9895 | 48.8252
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13407 | 29.2 | 1.0631 | -143.97 | 31.0436 | -31.9775 | 48.8233
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13408 | 29.2 | 1.0121 | -146.3444 | 29.5522 | -32.0538 | 48.8167
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13409 | 29.2 | 1.0585 | -144.1448 | 30.9072 | -31.9888 | 48.8147
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13410 | 29.2 | 1.0146 | -146.2039 | 29.6272 | -32.0485 | 48.8144
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13411 | 29.2 | 1.0602 | -144.0741 | 30.9587 | -31.9689 | 48.8141
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13412 | 29.2 | 1.0601 | -144.0781 | 30.955 | -31.9784 | 48.8139
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13413 | 29.2 | 1.0416 | -144.908 | 30.4133 | -32.0134 | 48.8142
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13414 | 29.2 | 1.0146 | -146.2033 | 29.6253 | -32.0525 | 48.8132
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13415 | 29.2 | 1.0147 | -146.2043 | 29.6279 | -32.0442 | 48.8127
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13416 | 29.2 | 1.0381 | -145.0046 | 30.3122 | -32.022 | 48.8104
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13417 | 29.2 | 1.0188 | -145.9782 | 29.749 | -32.0471 | 48.8102
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13419 | 29.2 | 1.0583 | -144.1491 | 30.9031 | -31.9808 | 48.8084
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13421 | 29.2 | 1.0188 | -145.9764 | 29.7504 | -32.0578 | 48.8066
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13422 | 29.2 | 1.0391 | -144.9817 | 30.3414 | -32.0116 | 48.8063
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13423 | 29.2 | 1.0581 | -144.1659 | 30.8959 | -31.9911 | 48.8062
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13424 | 29.2 | 1.0395 | -144.9688 | 30.3543 | -32.0031 | 48.8019
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13427 | 29.2 | 1.0409 | -144.8477 | 30.3944 | -32.009 | 48.8002
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13428 | 29.2 | 1.0538 | -144.331 | 30.7706 | -31.9902 | 48.7983
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13429 | 29.2 | 1.0504 | -144.4755 | 30.672 | -31.9637 | 48.7964
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13430 | 29.2 | 1.0431 | -144.7587 | 30.4582 | -32.0053 | 48.7968
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13431 | 29.2 | 1.0539 | -144.3252 | 30.7747 | -31.9822 | 48.7963
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13432 | 29.2 | 1.0191 | -145.9692 | 29.7573 | -32.0499 | 48.7962
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13434 | 29.2 | 1.0354 | -145.0762 | 30.2334 | -32.0238 | 48.7925
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13436 | 29.2 | 1.0497 | -144.4978 | 30.6501 | -31.9937 | 48.7908
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13437 | 29.2 | 1.0503 | -144.4773 | 30.6701 | -32.0024 | 48.7904
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13438 | 29.2 | 1.0504 | -144.4772 | 30.6708 | -31.9637 | 48.7881
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13439 | 29.2 | 1.0499 | -144.4914 | 30.6558 | -31.9856 | 48.7887
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13441 | 29.2 | 1.0504 | -144.4752 | 30.6724 | -31.9544 | 48.7848
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13443 | 29.2 | 1.0516 | -144.4451 | 30.7067 | -32.0076 | 48.7792
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13444 | 29.2 | 1.0501 | -144.484 | 30.6637 | -31.9821 | 48.7794
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13445 | 29.2 | 1.0502 | -144.4826 | 30.665 | -31.9944 | 48.7788
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13449 | 29.2 | 1.0521 | -144.4448 | 30.7201 | -32.0035 | 48.7717
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13451 | 29.2 | 1.0523 | -144.4451 | 30.7284 | -32.0172 | 48.7715
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13455 | 29.2 | 1.0532 | -144.4453 | 30.7522 | -32.0201 | 48.7603
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13457 | 29.2 | 1.0536 | -144.4464 | 30.766 | -31.9978 | 48.7563
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13458 | 29.2 | 1.0535 | -144.4466 | 30.7613 | -32.0218 | 48.7558
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13459 | 29.2 | 1.0535 | -144.4462 | 30.7627 | -32.0109 | 48.7542
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13460 | 29.2 | 1.0537 | -144.4458 | 30.7673 | -32.0424 | 48.7538
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13461 | 29.2 | 1.0536 | -144.4481 | 30.7663 | -31.9974 | 48.7519
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13465 | 29.2 | 1.0536 | -144.45 | 30.7646 | -32.023 | 48.7455
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13468 | 29.2 | 1.0537 | -144.4555 | 30.7689 | -32.0105 | 48.7396
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13470 | 29.2 | 1.0537 | -144.4552 | 30.7692 | -32.0171 | 48.7357
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13472 | 29.2 | 1.0538 | -144.4602 | 30.7704 | -31.9954 | 48.7259
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1485 | 29.2 | 1.0601 | -144.0765 | 30.9563 | -31.9763 | 48.8152
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1487 | 29.2 | 1.0498 | -144.4919 | 30.6554 | -31.9877 | 48.7886
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1488 | 29.2 | 1.0504 | -144.4772 | 30.6708 | -31.9595 | 48.7852
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1489 | 29.2 | 1.05 | -144.487 | 30.6602 | -31.9833 | 48.7848
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1490 | 29.2 | 1.0502 | -144.4824 | 30.667 | -31.9686 | 48.7859
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1491 | 29.2 | 1.0501 | -144.4843 | 30.6634 | -31.9856 | 48.7806
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1492 | 29.2 | 1.0521 | -144.4451 | 30.7199 | -32.0104 | 48.7739
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1494 | 29.2 | 1.0536 | -144.4469 | 30.7654 | -32.0007 | 48.7543
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18003 | 29.2 | 1.0305 | -145.2889 | 30.0905 | -32.0259 | 48.8042
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18500 | 29.2 | 1.0438 | -144.729 | 30.4796 | -32.0033 | 48.7972
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18598 | 29.2 | 1.0146 | -146.2042 | 29.6276 | -32.0454 | 48.8146
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19063 | 29.2 | 1.0462 | -144.6352 | 30.5486 | -31.9979 | 48.7947
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19454 | 29.2 | 1.0188 | -145.9774 | 29.7497 | -32.0503 | 48.8095
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19586 | 29.2 | 1.0536 | -144.4465 | 30.7651 | -32.0299 | 48.7532
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19653 | 29.2 | 1.0537 | -144.4464 | 30.7673 | -32.0406 | 48.7441
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19827 | 29.2 | 1.0538 | -144.4602 | 30.7704 | -31.9954 | 48.7238
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_20432 | 29.2 | 1.0497 | -144.4978 | 30.6501 | -31.9937 | 48.7908
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2646 | 29.2 | 1.0574 | -144.1865 | 30.8757 | -31.9863 | 48.8059
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2647 | 29.2 | 1.0583 | -144.1491 | 30.903 | -31.9836 | 48.8091
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2862 | 29.2 | 1.0502 | -144.4828 | 30.6667 | -31.9691 | 48.7859
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2863 | 29.2 | 1.0502 | -144.4834 | 30.6669 | -31.9691 | 48.7784
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2864 | 29.2 | 1.0502 | -144.4832 | 30.6669 | -31.9691 | 48.783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2867 | 29.2 | 1.0502 | -144.4832 | 30.6657 | -31.9725 | 48.7856
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3081 | 29.2 | 1.0536 | -144.4466 | 30.7666 | -32.0387 | 48.7513
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3082 | 29.2 | 1.0537 | -144.4465 | 30.7673 | -32.0418 | 48.7433
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5250 | 29.2 | 1.0537 | -144.4491 | 30.7666 | -31.9974 | 48.7495
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5251 | 29.2 | 1.0535 | -144.4483 | 30.7631 | -32.0221 | 48.7533
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5252 | 29.2 | 1.0502 | -144.4807 | 30.6669 | -31.9999 | 48.7886
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5270 | 29.2 | 1.0141 | -146.2257 | 29.6105 | -32.0531 | 48.8146
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5271 | 29.2 | 1.0168 | -146.0685 | 29.6908 | -32.0493 | 48.8114
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5272 | 29.2 | 1.026 | -145.5521 | 29.9588 | -32.0336 | 48.8071
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5273 | 29.2 | 1.0188 | -145.9768 | 29.7501 | -32.0538 | 48.8065
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5312 | 29.2 | 1.0404 | -144.944 | 30.3784 | -32.0095 | 48.8107
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5317 | 29.2 | 1.0392 | -144.9782 | 30.3454 | -32.0094 | 48.8068
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5318 | 29.2 | 1.036 | -145.0602 | 30.2521 | -32.0166 | 48.8041
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5319 | 29.2 | 1.0375 | -145.0232 | 30.2942 | -32.0163 | 48.8057
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5322 | 29.2 | 1.0353 | -145.079 | 30.2308 | -32.0177 | 48.8018
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5325 | 29.2 | 1.0538 | -144.331 | 30.7705 | -31.9879 | 48.7984
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5373 | 29.2 | 1.044 | -144.7222 | 30.4854 | -32.003 | 48.7964
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5374 | 29.2 | 1.0438 | -144.7293 | 30.4794 | -32.0034 | 48.7966
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5375 | 29.2 | 1.0461 | -144.6368 | 30.5475 | -31.9993 | 48.7946
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5376 | 29.2 | 1.0409 | -144.8491 | 30.3934 | -32.0089 | 48.7992
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5650 | 29.2 | 1.0504 | -144.4776 | 30.6705 | -31.9626 | 48.7865
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5652 | 29.2 | 1.0035 | -146.8629 | 29.302 | -32.0614 | 48.8205
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6303 | 29.2 | 1.0536 | -144.4504 | 30.7649 | -32.0222 | 48.7451
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7705 | 29.2 | 1.002 | -146.9432 | 29.2596 | -32.0655 | 48.8226
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7706 | 29.2 | 1.0147 | -146.2044 | 29.628 | -32.0471 | 48.8103
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8395 | 29.2 | 1.0538 | -144.4576 | 30.7696 | -32.0061 | 48.7356
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8396 | 29.2 | 1.0538 | -144.4591 | 30.77 | -32.0017 | 48.7317
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9236 | 29.2 | 1.0537 | -144.4492 | 30.7667 | -31.9974 | 48.7442
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9397 | 29.2 | 1.0537 | -144.4467 | 30.7669 | -32.0392 | 48.7481
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9398 | 29.2 | 1.0536 | -144.4466 | 30.7664 | -32.0363 | 48.7515
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10561 | 29.2 | 1.0462 | -145.0776 | 30.5503 | -32.0155 | 48.8865
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13518 | 29.2 | 1.0144 | -146.2669 | 29.6197 | -32.0573 | 48.8443
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13519 | 29.2 | 1.0268 | -145.6918 | 29.982 | -32.0257 | 48.8252
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13520 | 29.2 | 1.0449 | -145.1012 | 30.5122 | -32.0457 | 48.8928
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13521 | 29.2 | 1.0463 | -145.0762 | 30.5518 | -32.0177 | 48.8914
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13529 | 29.2 | 1.0445 | -145.1076 | 30.5006 | -32.0375 | 48.8809
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13530 | 29.2 | 1.0479 | -145.045 | 30.5977 | -31.9838 | 48.8806
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13531 | 29.2 | 1.0465 | -145.0789 | 30.5588 | -32.0152 | 48.8793
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13532 | 29.2 | 1.0441 | -145.1263 | 30.4866 | -32.045 | 48.876
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13533 | 29.2 | 1.0478 | -145.0489 | 30.5956 | -31.983 | 48.8716
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13534 | 29.2 | 1.0472 | -145.0723 | 30.5776 | -32.0163 | 48.8715
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13535 | 29.2 | 1.0474 | -145.0656 | 30.5853 | -32.0103 | 48.8715
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13536 | 29.2 | 1.0475 | -145.0624 | 30.5879 | -32.0061 | 48.8685
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13537 | 29.2 | 1.0473 | -145.0702 | 30.5806 | -32.0135 | 48.868
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13538 | 29.2 | 1.0476 | -145.0596 | 30.5898 | -32.0018 | 48.8668
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13539 | 29.2 | 1.0441 | -145.1244 | 30.4884 | -32.0497 | 48.8668
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13540 | 29.2 | 1.0426 | -145.1844 | 30.445 | -32.0257 | 48.8664
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13541 | 29.2 | 1.0425 | -145.1909 | 30.441 | -32.0326 | 48.8664
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13542 | 29.2 | 1.0406 | -145.2841 | 30.3841 | -32.0293 | 48.8575
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13543 | 29.2 | 1.018 | -146.1469 | 29.7255 | -32.0688 | 48.8559
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13544 | 29.2 | 1.0156 | -146.2201 | 29.6563 | -32.0518 | 48.8507
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13545 | 29.2 | 1.0384 | -145.3781 | 30.3224 | -32.0263 | 48.8475
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13546 | 29.2 | 1.0359 | -145.4753 | 30.2493 | -32.0161 | 48.8406
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13547 | 29.2 | 1.0182 | -145.973 | 29.7325 | -32.039 | 48.8373
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13548 | 29.2 | 1.0102 | -146.4436 | 29.4985 | -32.061 | 48.8339
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13549 | 29.2 | 1.0137 | -146.2362 | 29.5995 | -32.0525 | 48.8326
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13550 | 29.2 | 1.0252 | -145.7452 | 29.9365 | -32.0324 | 48.8316
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13551 | 29.2 | 1.0251 | -145.7492 | 29.9334 | -32.0307 | 48.8285
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13552 | 29.2 | 1.0181 | -145.978 | 29.7279 | -32.0433 | 48.8282
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13553 | 29.2 | 1.0217 | -145.864 | 29.8324 | -32.0374 | 48.8251
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13554 | 29.2 | 1.0282 | -145.6557 | 30.0249 | -32.0158 | 48.8237
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13555 | 29.2 | 1.0231 | -145.8185 | 29.8744 | -32.0348 | 48.8238
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13556 | 29.2 | 1.0283 | -145.6521 | 30.0277 | -32.0066 | 48.8229
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1518 | 29.2 | 1.0478 | -145.0467 | 30.5961 | -31.985 | 48.8788
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1519 | 29.2 | 1.0444 | -145.1106 | 30.4969 | -32.0307 | 48.8767
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1520 | 29.2 | 1.0458 | -145.0888 | 30.5369 | -32.0227 | 48.8788
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1521 | 29.2 | 1.0465 | -145.0798 | 30.558 | -32.0179 | 48.8759
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1522 | 29.2 | 1.0439 | -145.13 | 30.4829 | -32.0329 | 48.8734
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1523 | 29.2 | 1.0477 | -145.0509 | 30.5941 | -31.9888 | 48.8727
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1524 | 29.2 | 1.044 | -145.1269 | 30.486 | -32.0428 | 48.8729
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1525 | 29.2 | 1.0426 | -145.1845 | 30.4449 | -32.0297 | 48.8674
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1526 | 29.2 | 1.0405 | -145.2843 | 30.3839 | -32.0293 | 48.8573
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1527 | 29.2 | 1.0156 | -146.2219 | 29.6549 | -32.0564 | 48.8492
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1528 | 29.2 | 1.0121 | -146.3533 | 29.5523 | -32.0578 | 48.8395
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1529 | 29.2 | 1.0108 | -146.4145 | 29.5157 | -32.058 | 48.836
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1530 | 29.2 | 1.0102 | -146.4438 | 29.4983 | -32.0586 | 48.8333
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1531 | 29.2 | 1.026 | -145.7306 | 29.9599 | -32.0295 | 48.8222
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1532 | 29.2 | 1.0282 | -145.6592 | 30.0222 | -32.0175 | 48.8252
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18595 | 29.2 | 1.0308 | -145.5981 | 30.0996 | -32.0247 | 48.832
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18618 | 29.2 | 1.0473 | -145.0695 | 30.5816 | -32.0114 | 48.8678
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19185 | 29.2 | 1.0473 | -145.0696 | 30.5816 | -32.009 | 48.8659
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19445 | 29.2 | 1.0473 | -145.0695 | 30.5816 | -32.0114 | 48.8647
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19783 | 29.2 | 1.0264 | -145.7118 | 29.97 | -32.0332 | 48.8074
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19805 | 29.2 | 1.004 | -146.8291 | 29.3164 | -32.0613 | 48.8265
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2552 | 29.2 | 1.0281 | -145.6601 | 30.0216 | -32.0215 | 48.8267
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2553 | 29.2 | 1.0308 | -145.5979 | 30.0996 | -32.0212 | 48.8316
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2564 | 29.2 | 1.0462 | -145.0784 | 30.5497 | -32.0183 | 48.8869
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5039 | 29.2 | 1.0449 | -145.1044 | 30.5098 | -32.0479 | 48.8891
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5040 | 29.2 | 1.0457 | -145.0903 | 30.5341 | -32.0245 | 48.8782
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5041 | 29.2 | 1.0456 | -145.0923 | 30.5304 | -32.0249 | 48.878
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5042 | 29.2 | 1.0452 | -145.098 | 30.5199 | -32.0263 | 48.8775
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5043 | 29.2 | 1.0447 | -145.1056 | 30.506 | -32.0281 | 48.8767
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5076 | 29.2 | 1.0241 | -145.7869 | 29.9037 | -32.0322 | 48.8242
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5078 | 29.2 | 1.0263 | -145.7129 | 29.9693 | -32.0299 | 48.8095
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5651 | 29.2 | 1.0037 | -146.8489 | 29.3072 | -32.0615 | 48.8265
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6286 | 29.2 | 1.0392 | -145.3479 | 30.3454 | -32.0273 | 48.8505
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6347 | 29.2 | 1.0443 | -145.1142 | 30.4943 | -32.0302 | 48.8756
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7707 | 29.2 | 1.0021 | -146.9355 | 29.2623 | -32.0657 | 48.8272
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7710 | 29.2 | 1.0474 | -145.0674 | 30.5837 | -32.0106 | 48.87
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7744 | 29.2 | 1.0449 | -145.1045 | 30.5098 | -32.053 | 48.8892
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8786 | 29.2 | 1.0473 | -145.0687 | 30.5824 | -32.011 | 48.8688
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8787 | 29.2 | 1.0473 | -145.0702 | 30.5805 | -32.0136 | 48.8681
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9822 | 29.2 | 1.0473 | -145.0695 | 30.5816 | -32.0114 | 48.8669
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10549 | 29.2 | 1.0219 | -146.1698 | 29.8383 | -32.1439 | 48.8759
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13473 | 29.2 | 1.0067 | -146.7017 | 29.3951 | -32.0967 | 48.8397
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13474 | 29.2 | 1.0024 | -146.9397 | 29.2692 | -32.0959 | 48.829
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13481 | 29.2 | 1.0244 | -146.0544 | 29.9129 | -32.1399 | 48.8854
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13484 | 29.2 | 1.0244 | -146.0555 | 29.912 | -32.1351 | 48.8838
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13486 | 29.2 | 1.0246 | -146.0466 | 29.9189 | -32.1569 | 48.8822
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13487 | 29.2 | 1.0247 | -146.0508 | 29.9201 | -32.1269 | 48.8803
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13488 | 29.2 | 1.0231 | -146.1323 | 29.8739 | -32.1157 | 48.8783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13490 | 29.2 | 1.0247 | -146.0452 | 29.9199 | -32.1362 | 48.8781
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13491 | 29.2 | 1.0226 | -146.1408 | 29.8586 | -32.1196 | 48.8775
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13492 | 29.2 | 1.0246 | -146.047 | 29.9187 | -32.1294 | 48.8769
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13493 | 29.2 | 1.022 | -146.1738 | 29.8434 | -32.1122 | 48.8757
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13494 | 29.2 | 1.0222 | -146.1479 | 29.8496 | -32.1215 | 48.8751
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13495 | 29.2 | 1.0219 | -146.1752 | 29.8409 | -32.1171 | 48.8752
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13496 | 29.2 | 1.022 | -146.174 | 29.8431 | -32.1129 | 48.8756
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13497 | 29.2 | 1.0218 | -146.171 | 29.8374 | -32.1407 | 48.8739
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13499 | 29.2 | 1.0221 | -146.1555 | 29.8444 | -32.123 | 48.873
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13500 | 29.2 | 1.0218 | -146.1782 | 29.8354 | -32.1122 | 48.8703
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13501 | 29.2 | 1.0221 | -146.155 | 29.8448 | -32.1206 | 48.87
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13504 | 29.2 | 1.0208 | -146.202 | 29.8087 | -32.1127 | 48.8652
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13506 | 29.2 | 1.019 | -146.2638 | 29.7552 | -32.1245 | 48.8621
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13508 | 29.2 | 1.0192 | -146.2534 | 29.7597 | -32.1328 | 48.858
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13512 | 29.2 | 1.0103 | -146.5506 | 29.5012 | -32.1158 | 48.8517
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13513 | 29.2 | 1.0193 | -146.2478 | 29.7641 | -32.1488 | 48.8489
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1498 | 29.2 | 1.0242 | -146.0642 | 29.9075 | -32.1277 | 48.8801
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1499 | 29.2 | 1.0243 | -146.0573 | 29.9109 | -32.1314 | 48.8809
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1500 | 29.2 | 1.0234 | -146.1131 | 29.884 | -32.1194 | 48.8789
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1501 | 29.2 | 1.0234 | -146.1162 | 29.882 | -32.1179 | 48.8786
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1502 | 29.2 | 1.0245 | -146.0529 | 29.9142 | -32.1312 | 48.8792
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1503 | 29.2 | 1.0246 | -146.0481 | 29.9175 | -32.1534 | 48.8798
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1504 | 29.2 | 1.0217 | -146.1754 | 29.8331 | -32.136 | 48.875
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1505 | 29.2 | 1.0213 | -146.1832 | 29.8219 | -32.1274 | 48.8708
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1507 | 29.2 | 1.0214 | -146.1874 | 29.8261 | -32.1126 | 48.8669
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1508 | 29.2 | 1.0205 | -146.2132 | 29.7981 | -32.1127 | 48.8644
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1509 | 29.2 | 1.0191 | -146.2614 | 29.7569 | -32.1248 | 48.8628
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1511 | 29.2 | 1.0184 | -146.2868 | 29.736 | -32.1256 | 48.8594
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_18630 | 29.2 | 1.0033 | -146.8895 | 29.2953 | -32.0974 | 48.8323
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_18833 | 29.2 | 1.0246 | -146.0482 | 29.9191 | -32.1582 | 48.8695
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_19060 | 29.2 | 1.0246 | -146.048 | 29.919 | -32.1582 | 48.8737
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_19094 | 29.2 | 1.0219 | -146.1699 | 29.8383 | -32.142 | 48.8753
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_2295 | 29.2 | 1.0023 | -146.9408 | 29.2683 | -32.0952 | 48.8302
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_2983 | 29.2 | 1.0246 | -146.048 | 29.9188 | -32.1566 | 48.8754
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_3053 | 29.2 | 1.0246 | -146.0487 | 29.9174 | -32.1316 | 48.8782
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_3305 | 29.2 | 1.0246 | -146.048 | 29.9177 | -32.1543 | 48.8778
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_4809 | 29.2 | 1.0239 | -146.0859 | 29.8973 | -32.1231 | 48.8794
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6472 | 29.2 | 1.0231 | -146.1324 | 29.8738 | -32.1157 | 48.8783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7708 | 29.2 | 1.0013 | -146.9943 | 29.2368 | -32.09 | 48.8284
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7756 | 29.2 | 1.0216 | -146.1835 | 29.8315 | -32.1124 | 48.8683
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7757 | 29.2 | 1.0219 | -146.1766 | 29.8385 | -32.115 | 48.8731
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8491 | 29.2 | 1.0005 | -147.0329 | 29.2137 | -32.0864 | 48.8271
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8592 | 29.2 | 1.0085 | -146.6294 | 29.4468 | -32.1059 | 48.8455
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8974 | 29.2 | 1.0219 | -146.1702 | 29.838 | -32.1417 | 48.8749
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8978 | 29.2 | 1.0246 | -146.0481 | 29.9191 | -32.1582 | 48.8717
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_199 | 29.2 | 0.99997 | -147.0568 | 29.1992 | -32.079 | 48.8282
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_20000 | 29.2 | 0.99997 | -147.0568 | 29.1992 | -32.0783 | 48.8259
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_202 | 29.2 | 0.99997 | -147.0568 | 29.1992 | -32.0841 | 48.8263
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_209 | 29.2 | 0.99997 | -147.0568 | 29.1992 | -32.0713 | 48.8256
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmTerm | Konten_20001 | 29.2 | 0.99997 | -147.0568 | 29.1992 | -32.0808 | 48.8276
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmTerm | Konten_231 | 29.2 | 0.99997 | -147.0568 | 29.1992 | -32.0715 | 48.8282
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmTerm | Konten_376 | 29.2 | 0.99997 | -147.0568 | 29.1992 | -32.0894 | 48.8289
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmTerm | Konten_384 | 29.2 | 0.99997 | -147.0568 | 29.1992 | -32.0812 | 48.8261
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10052 | 10 | 1 | -166.3809 | 10.0002 | -31.4565 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10053 | 29.2 | 1.0162 | -166.9897 | 29.6732 | -31.4566 | 48.9271
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_104 | 10 | 1 | -166.3813 | 10.0002 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10494 | 6.3 | 1.0162 | 43.0094 | 6.402 | -31.4569 | 48.9226
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10534 | 10 | 1 | -166.3813 | 10.0002 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10702 | 29.2 | 1.0176 | -166.9519 | 29.713 | -31.4431 | 48.9287
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10725 | 29.2 | 1.0162 | -166.9902 | 29.6727 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10726 | 10 | 1 | -166.3813 | 10.0002 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10727 | 29.2 | 1.0162 | -166.9903 | 29.6727 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10728 | 29.2 | 1.0162 | -166.9906 | 29.6729 | -31.4569 | 48.9226
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12020 | 29.2 | 1.019 | -166.9052 | 29.7562 | -31.4334 | 48.9205
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12021 | 29.2 | 1.019 | -166.9037 | 29.7562 | -31.4444 | 48.9191
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12023 | 29.2 | 1.0019 | -167.3219 | 29.2562 | -31.4862 | 48.9071
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12024 | 29.2 | 1.0174 | -167.0617 | 29.707 | -31.4391 | 48.9612
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12025 | 29.2 | 1.0171 | -167.0691 | 29.6988 | -31.5034 | 48.9344
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12026 | 29.2 | 1.0168 | -167.0324 | 29.6904 | -31.4603 | 48.9332
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12027 | 29.2 | 1.0171 | -167.0687 | 29.6983 | -31.5047 | 48.9329
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12028 | 29.2 | 1.0168 | -167.0373 | 29.692 | -31.4634 | 48.9328
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12029 | 29.2 | 1.0169 | -167.0502 | 29.6941 | -31.467 | 48.9311
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12030 | 29.2 | 1.0185 | -166.9369 | 29.7403 | -31.4387 | 48.9261
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12031 | 29.2 | 1.0176 | -166.9516 | 29.7127 | -31.4453 | 48.9253
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12032 | 29.2 | 1.0185 | -166.9367 | 29.7406 | -31.4321 | 48.9235
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12033 | 29.2 | 1.0176 | -166.9512 | 29.7138 | -31.4472 | 48.9227
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12034 | 29.2 | 1.0176 | -166.9512 | 29.7147 | -31.4516 | 48.922
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12035 | 29.2 | 1.0176 | -166.9513 | 29.7153 | -31.4486 | 48.9199
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12036 | 29.2 | 1.0177 | -166.9513 | 29.7155 | -31.4536 | 48.9186
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12038 | 29.2 | 1.0177 | -166.9513 | 29.7155 | -31.4524 | 48.9172
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12040 | 29.2 | 1.0093 | -167.0931 | 29.4713 | -31.4706 | 48.9171
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12048 | 29.2 | 1.0051 | -167.2177 | 29.3492 | -31.479 | 48.9118
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14181 | 29.2 | 1.0168 | -167.0351 | 29.6919 | -31.4575 | 48.9328
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14182 | 10 | 1.0002 | -166.3762 | 10.0021 | -31.4533 | 48.9317
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14183 | 10 | 1.0002 | -166.3769 | 10.0017 | -31.4551 | 48.931
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14184 | 10 | 1.0009 | -166.3676 | 10.0089 | -31.4517 | 48.9307
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14185 | 10 | 1.0008 | -166.3689 | 10.0082 | -31.45 | 48.9306
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14186 | 10 | 1.0007 | -166.3708 | 10.0068 | -31.4471 | 48.93
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14187 | 10 | 1.0001 | -166.3788 | 10.0006 | -31.4553 | 48.9297
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14188 | 10 | 0.99999 | -166.3813 | 9.9999 | -31.4538 | 48.9278
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14189 | 10 | 1.0002 | -166.3768 | 10.0016 | -31.4532 | 48.9262
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14190 | 10 | 1.0011 | -166.3262 | 10.0108 | -31.4512 | 48.9252
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14191 | 10 | 1.0004 | -166.364 | 10.0038 | -31.4617 | 48.9241
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14192 | 10 | 1.0011 | -166.3262 | 10.0108 | -31.4532 | 48.9234
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14193 | 10 | 1.001 | -166.3281 | 10.0103 | -31.4541 | 48.9215
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14194 | 10 | 1.001 | -166.3306 | 10.0096 | -31.4569 | 48.9204
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_145 | 10 | 1 | -166.3813 | 10.0002 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16188 | 29.2 | 1.0175 | -167.0904 | 29.7119 | -31.5365 | 48.9538
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16202 | 29.2 | 1.0175 | -167.0861 | 29.71 | -31.5152 | 48.9574
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16710 | 29.2 | 1.0174 | -167.0631 | 29.7086 | -31.4481 | 48.9664
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16721 | 29.2 | 1.0174 | -167.0621 | 29.7074 | -31.4358 | 48.9632
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18366 | 10 | 1.0001 | -166.3796 | 10.0007 | -31.4553 | 48.9272
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18367 | 29.2 | 1.0166 | -166.9787 | 29.6849 | -31.4525 | 48.929
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18507 | 29.2 | 1.0172 | -167.0561 | 29.7029 | -31.4347 | 48.9471
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18562 | 10 | 1.0008 | -166.3383 | 10.0083 | -31.464 | 48.9193
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18589 | 29.2 | 1.0157 | -166.9895 | 29.6592 | -31.4557 | 48.9241
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18730 | 29.2 | 1.0171 | -167.0517 | 29.7001 | -31.4444 | 48.9416
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18731 | 29.2 | 1.0171 | -167.0526 | 29.7002 | -31.4412 | 48.951
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18825 | 29.2 | 1.0171 | -167.0695 | 29.6988 | -31.4962 | 48.9349
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18826 | 29.2 | 1.0171 | -167.0683 | 29.698 | -31.5048 | 48.9292
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18975 | 29.2 | 1.0168 | -166.9717 | 29.6906 | -31.4499 | 48.9281
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19022 | 29.2 | 1.017 | -167.0532 | 29.695 | -31.469 | 48.9313
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19023 | 29.2 | 1.017 | -167.0669 | 29.6974 | -31.4983 | 48.9277
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19024 | 29.2 | 1.017 | -167.0624 | 29.6964 | -31.4846 | 48.9255
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19533 | 29.2 | 1.0174 | -167.0633 | 29.7086 | -31.4495 | 48.9695
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19535 | 29.2 | 1.0173 | -167.0605 | 29.706 | -31.4406 | 48.9566
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19815 | 29.2 | 1.0171 | -167.0514 | 29.7 | -31.4428 | 48.9412
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20166 | 29.2 | 1.0168 | -167.0373 | 29.692 | -31.4634 | 48.9328
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20167 | 29.2 | 1.0168 | -167.0324 | 29.6904 | -31.4603 | 48.9332
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20168 | 29.2 | 1.0162 | -166.9903 | 29.6727 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20381 | 29.2 | 1.0162 | -166.9902 | 29.6727 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20514 | 29.2 | 1.0171 | -167.0526 | 29.7002 | -31.4412 | 48.951
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20515 | 29.2 | 1.0171 | -167.0517 | 29.7001 | -31.4444 | 48.9416
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20535 | 29.2 | 1.0174 | -167.0621 | 29.7074 | -31.4378 | 48.963
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2626 | 29.2 | 1.0152 | -166.9887 | 29.6436 | -31.4592 | 48.9223
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_27 | 10 | 1 | -166.3813 | 10.0002 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2966 | 29.2 | 1.019 | -166.9053 | 29.756 | -31.4369 | 48.9213
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3896 | 29.2 | 1.0169 | -167.0511 | 29.6948 | -31.4919 | 48.9344
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4548 | 29.2 | 1.001 | -167.3538 | 29.228 | -31.4863 | 48.9057
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4915 | 29.2 | 1.0015 | -167.3374 | 29.2424 | -31.4863 | 48.9064
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4917 | 29.2 | 1.0132 | -167.0037 | 29.5868 | -31.4635 | 48.9202
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4918 | 29.2 | 1.0136 | -166.999 | 29.5976 | -31.4628 | 48.9205
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4919 | 29.2 | 1.0143 | -166.9947 | 29.6168 | -31.4613 | 48.9213
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4920 | 29.2 | 1.0149 | -166.9908 | 29.634 | -31.46 | 48.9219
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5031 | 10 | 1.0006 | -166.355 | 10.0057 | -31.4628 | 48.9218
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_52 | 10 | 1 | -166.3812 | 10.0002 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_532 | 29.2 | 1.0172 | -167.0561 | 29.7029 | -31.4347 | 48.9471
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_535 | 29.2 | 1.0169 | -167.0502 | 29.6941 | -31.467 | 48.9311
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5654 | 29.2 | 1.013 | -167.0065 | 29.5805 | -31.464 | 48.9199
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5737 | 29.2 | 1.0127 | -167.0113 | 29.5694 | -31.4647 | 48.9196
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_593 | 29.2 | 1.017 | -167.0532 | 29.695 | -31.469 | 48.9313
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5969 | 29.2 | 1.0093 | -167.0934 | 29.4711 | -31.4708 | 48.9166
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5977 | 29.2 | 1.0079 | -167.1274 | 29.4308 | -31.474 | 48.9147
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6011 | 29.2 | 1.0123 | -167.0204 | 29.5584 | -31.4653 | 48.9193
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6013 | 29.2 | 1.0096 | -167.0849 | 29.4813 | -31.4694 | 48.9172
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6196 | 29.2 | 1.0001 | -167.3856 | 29.2028 | -31.4864 | 48.9046
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6197 | 29.2 | 1.0025 | -167.3044 | 29.2718 | -31.485 | 48.9079
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6201 | 29.2 | 1.0068 | -167.163 | 29.3986 | -31.476 | 48.9136
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6202 | 29.2 | 1.0146 | -166.9925 | 29.6264 | -31.4606 | 48.9217
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6203 | 29.2 | 1.0139 | -166.9969 | 29.6072 | -31.462 | 48.9209
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6229 | 29.2 | 1.0169 | -167.0509 | 29.6946 | -31.4856 | 48.9335
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6230 | 29.2 | 1.0169 | -167.0507 | 29.6944 | -31.4777 | 48.9325
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6231 | 29.2 | 1.0169 | -167.0506 | 29.6943 | -31.4766 | 48.9324
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6232 | 29.2 | 1.0169 | -167.0505 | 29.6942 | -31.4731 | 48.9319
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6233 | 29.2 | 1.0169 | -167.0513 | 29.6948 | -31.4942 | 48.9346
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6234 | 29.2 | 1.019 | -166.9053 | 29.7555 | -31.4397 | 48.9218
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6405 | 10 | 1.0007 | -166.3452 | 10.0069 | -31.4632 | 48.9211
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6710 | 10 | 1.0005 | -166.3607 | 10.0045 | -31.4621 | 48.9233
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6837 | 10 | 1.0001 | -166.3794 | 10.0007 | -31.4552 | 48.9271
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6856 | 29.2 | 1.0153 | -166.9889 | 29.6467 | -31.4585 | 48.9227
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6857 | 29.2 | 1.0161 | -166.9902 | 29.6715 | -31.4568 | 48.9267
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6859 | 29.2 | 1.0174 | -167.0633 | 29.7086 | -31.4493 | 48.9691
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6870 | 10 | 1.0009 | -166.3677 | 10.0089 | -31.4516 | 48.9307
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6871 | 10 | 1.0002 | -166.3763 | 10.0021 | -31.452 | 48.9309
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6907 | 29.2 | 1.0162 | -166.9918 | 29.6734 | -31.457 | 48.9272
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6908 | 29.2 | 1.0165 | -167.0112 | 29.6815 | -31.4585 | 48.93
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6909 | 29.2 | 1.0166 | -167.0213 | 29.6857 | -31.4593 | 48.9315
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7251 | 10 | 1.0002 | -166.3728 | 10.002 | -31.4593 | 48.9256
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7878 | 29.2 | 1.0173 | -167.0596 | 29.7053 | -31.4392 | 48.9544
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7879 | 29.2 | 1.0173 | -167.0577 | 29.704 | -31.4367 | 48.9503
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7884 | 10 | 1.0001 | -166.3798 | 10.0006 | -31.4554 | 48.9271
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7885 | 29.2 | 1.0178 | -166.9484 | 29.7188 | -31.4438 | 48.9255
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7899 | 29.2 | 1.0176 | -166.9516 | 29.7128 | -31.4454 | 48.9252
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7900 | 29.2 | 1.0176 | -166.9517 | 29.7128 | -31.4449 | 48.9259
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7901 | 29.2 | 1.0176 | -166.9518 | 29.7128 | -31.4449 | 48.926
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7902 | 29.2 | 1.0176 | -166.9519 | 29.7129 | -31.4438 | 48.9276
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7903 | 29.2 | 1.0176 | -166.9519 | 29.7129 | -31.4442 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7907 | 29.2 | 1.0172 | -166.9613 | 29.7023 | -31.4475 | 48.9266
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8058 | 29.2 | 1.0176 | -166.9512 | 29.7142 | -31.4496 | 48.9223
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8072 | 10 | 1.0004 | -166.3737 | 10.0044 | -31.4499 | 48.9283
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8073 | 10 | 1.0005 | -166.3734 | 10.0047 | -31.4495 | 48.9285
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8074 | 10 | 1.0005 | -166.3736 | 10.0046 | -31.4497 | 48.9284
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8075 | 10 | 1.0007 | -166.3702 | 10.0073 | -31.4481 | 48.9303
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8086 | 10 | 1.0008 | -166.3693 | 10.0079 | -31.4495 | 48.9305
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8087 | 10 | 1.0009 | -166.3679 | 10.0088 | -31.4514 | 48.9307
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8088 | 10 | 1.0009 | -166.3682 | 10.0087 | -31.4511 | 48.9307
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8089 | 10 | 1.0008 | -166.3685 | 10.0084 | -31.4506 | 48.9307
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8090 | 10 | 1.0008 | -166.3687 | 10.0083 | -31.4504 | 48.9307
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8091 | 10 | 1.0002 | -166.3762 | 10.0021 | -31.4527 | 48.9313
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8092 | 10 | 1.0002 | -166.3768 | 10.0016 | -31.4518 | 48.9255
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8098 | 10 | 1.0011 | -166.3262 | 10.0108 | -31.4519 | 48.9246
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8099 | 10 | 1.001 | -166.3276 | 10.0104 | -31.4539 | 48.9221
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8100 | 10 | 1.001 | -166.3287 | 10.0101 | -31.4548 | 48.9213
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8101 | 10 | 1.001 | -166.3303 | 10.0097 | -31.4566 | 48.9205
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8102 | 29.2 | 1.018 | -166.9455 | 29.7243 | -31.4425 | 48.9256
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8105 | 10 | 0.99999 | -166.3813 | 9.9999 | -31.4545 | 48.9277
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8106 | 10 | 1.0001 | -166.3782 | 10.0009 | -31.4552 | 48.9301
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8107 | 29.2 | 1.0165 | -166.9822 | 29.6819 | -31.454 | 48.9283
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8298 | 29.2 | 1.0171 | -167.0482 | 29.6984 | -31.4461 | 48.9393
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8299 | 29.2 | 1.017 | -167.0441 | 29.6963 | -31.45 | 48.9371
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8300 | 29.2 | 1.0169 | -167.0398 | 29.6942 | -31.4537 | 48.935
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8309 | 29.2 | 1.0174 | -167.0615 | 29.7068 | -31.4395 | 48.9601
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8310 | 29.2 | 1.0174 | -167.0628 | 29.708 | -31.4428 | 48.9644
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8504 | 29.2 | 1.0173 | -167.0606 | 29.706 | -31.4408 | 48.9548
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8636 | 29.2 | 1.0176 | -166.9514 | 29.7129 | -31.4452 | 48.9253
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8637 | 29.2 | 1.0176 | -166.9516 | 29.7127 | -31.4453 | 48.9254
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8638 | 29.2 | 1.0176 | -166.9519 | 29.7125 | -31.4454 | 48.9254
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8667 | 29.2 | 1.0168 | -166.9711 | 29.6914 | -31.4498 | 48.928
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8742 | 29.2 | 1.0167 | -166.9751 | 29.6879 | -31.4512 | 48.9285
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8875 | 29.2 | 1.0175 | -167.0888 | 29.7112 | -31.5262 | 48.9555
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8926 | 29.2 | 1.0174 | -167.083 | 29.7085 | -31.508 | 48.9533
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8927 | 29.2 | 1.0174 | -167.0799 | 29.7071 | -31.502 | 48.95
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8928 | 29.2 | 1.0173 | -167.0755 | 29.7051 | -31.4949 | 48.9459
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8929 | 29.2 | 1.0172 | -167.0701 | 29.7026 | -31.4875 | 48.9417
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8930 | 29.2 | 1.0171 | -167.0638 | 29.6998 | -31.4799 | 48.9375
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8931 | 29.2 | 1.017 | -167.0585 | 29.6974 | -31.4743 | 48.9343
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8957 | 10 | 1.0006 | -166.3723 | 10.0056 | -31.4485 | 48.9292
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8983 | 29.2 | 1.0169 | -167.0377 | 29.6921 | -31.4636 | 48.9327
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9 | 10 | 1 | -166.3813 | 10.0002 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9179 | 29.2 | 1.018 | -166.9452 | 29.7248 | -31.4424 | 48.9256
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9228 | 29.2 | 1.017 | -167.0539 | 29.6953 | -31.4697 | 48.9317
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9229 | 29.2 | 1.0169 | -167.0518 | 29.6946 | -31.4681 | 48.9312
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9500 | 10 | 1.0009 | -166.3323 | 10.0093 | -31.4584 | 48.9201
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9603 | 29.2 | 1.017 | -167.0574 | 29.6957 | -31.4754 | 48.9289
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9604 | 29.2 | 1.017 | -167.0574 | 29.6957 | -31.4755 | 48.9289
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9652 | 29.2 | 1.0162 | -166.9907 | 29.6729 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9664 | 29.2 | 1.0166 | -167.017 | 29.6839 | -31.459 | 48.9309
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9665 | 29.2 | 1.0166 | -167.0171 | 29.684 | -31.459 | 48.9309
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9686 | 10 | 1.0002 | -166.3766 | 10.0019 | -31.4544 | 48.9313
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9687 | 10 | 1.0002 | -166.3766 | 10.0019 | -31.4543 | 48.9313
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9738 | 29.2 | 1.0169 | -167.0505 | 29.6942 | -31.4716 | 48.9317
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9803 | 29.2 | 1.0176 | -166.9514 | 29.7151 | -31.4501 | 48.9209
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20497 | 29.2 | 1 | -167.3838 | 29.2012 | -31.4866 | 48.8981
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10703 | 29.2 | 1.0003 | -167.4114 | 29.2099 | -31.4608 | 48.885
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10790 | 29.2 | 1.0001 | -167.3985 | 29.2042 | -31.4791 | 48.8957
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12055 | 29.2 | 1.0001 | -167.3945 | 29.2025 | -31.4825 | 48.8983
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12056 | 29.2 | 1.0005 | -167.424 | 29.2156 | -31.417 | 48.8877
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12057 | 29.2 | 1.0006 | -167.4266 | 29.2168 | -31.395 | 48.8818
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18619 | 29.2 | 1.0001 | -167.3959 | 29.203 | -31.4807 | 48.8976
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20213 | 29.2 | 1.0003 | -167.4114 | 29.2099 | -31.4608 | 48.885
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7072 | 29.2 | 1.0003 | -167.4119 | 29.21 | -31.4602 | 48.8851
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7090 | 29.2 | 1.0001 | -167.3979 | 29.2039 | -31.4795 | 48.8961
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7091 | 29.2 | 1.0001 | -167.3956 | 29.2029 | -31.4811 | 48.8977
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7119 | 29.2 | 1.0004 | -167.4171 | 29.2124 | -31.4468 | 48.8859
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7244 | 29.2 | 1.0003 | -167.4083 | 29.2085 | -31.4658 | 48.888
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8243 | 29.2 | 1.0006 | -167.4259 | 29.2164 | -31.4074 | 48.8851
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8255 | 29.2 | 1.0006 | -167.4265 | 29.2166 | -31.4013 | 48.8835
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8256 | 29.2 | 1.0005 | -167.425 | 29.216 | -31.4129 | 48.8866
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8627 | 29.2 | 1 | -167.3877 | 29.2 | -31.486 | 48.9025
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12022 | 29.2 | 1.001 | -167.3816 | 29.2303 | -31.4541 | 48.9153
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12037 | 29.2 | 1.001 | -167.3819 | 29.2297 | -31.4588 | 48.9183
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12039 | 29.2 | 1.001 | -167.3817 | 29.2302 | -31.4573 | 48.9172
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12041 | 29.2 | 1.001 | -167.3814 | 29.2305 | -31.4606 | 48.9148
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12042 | 29.2 | 1.001 | -167.382 | 29.2302 | -31.4639 | 48.9157
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12043 | 29.2 | 1.0008 | -167.3819 | 29.2246 | -31.4532 | 48.9127
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12044 | 29.2 | 1.0008 | -167.3819 | 29.2246 | -31.4532 | 48.9127
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12045 | 29.2 | 1.0008 | -167.3819 | 29.2246 | -31.4532 | 48.9106
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12046 | 29.2 | 1.0008 | -167.3818 | 29.2227 | -31.4604 | 48.9117
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12047 | 29.2 | 1.0006 | -167.3806 | 29.2179 | -31.4688 | 48.9116
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12049 | 29.2 | 1.0007 | -167.3831 | 29.221 | -31.4633 | 48.9093
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12050 | 29.2 | 1.0004 | -167.3838 | 29.2124 | -31.4727 | 48.9075
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12051 | 29.2 | 1.0007 | -167.3835 | 29.2198 | -31.4614 | 48.9073
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12052 | 29.2 | 1.0006 | -167.384 | 29.2163 | -31.4682 | 48.9052
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12053 | 29.2 | 1 | -167.387 | 29.2012 | -31.4864 | 48.9045
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12054 | 29.2 | 1.0006 | -167.3851 | 29.2169 | -31.4777 | 48.8997
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18258 | 29.2 | 1.0003 | -167.3847 | 29.209 | -31.4779 | 48.9084
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18611 | 29.2 | 1.0009 | -167.3804 | 29.2254 | -31.4504 | 48.9087
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2574 | 29.2 | 1.0009 | -167.3806 | 29.2252 | -31.4514 | 48.9101
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2580 | 29.2 | 1.0008 | -167.3818 | 29.2246 | -31.453 | 48.9124
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3032 | 29.2 | 1.0009 | -167.3812 | 29.2273 | -31.4607 | 48.9169
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3416 | 29.2 | 1.001 | -167.3819 | 29.2302 | -31.4609 | 48.9164
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3893 | 29.2 | 1.0006 | -167.3818 | 29.2181 | -31.4682 | 48.9114
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5655 | 29.2 | 1.0009 | -167.3812 | 29.2267 | -31.4623 | 48.9158
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5968 | 29.2 | 1.0007 | -167.3812 | 29.2207 | -31.4662 | 48.9129
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5978 | 29.2 | 1.0006 | -167.3817 | 29.219 | -31.4676 | 48.9119
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6012 | 29.2 | 1.0009 | -167.3812 | 29.2253 | -31.4632 | 48.9151
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6014 | 29.2 | 1.0007 | -167.3812 | 29.2213 | -31.4659 | 48.9131
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6015 | 29.2 | 1.0008 | -167.3823 | 29.2248 | -31.4517 | 48.9138
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6152 | 29.2 | 1.0006 | -167.3818 | 29.2169 | -31.4694 | 48.9106
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6153 | 29.2 | 1.0006 | -167.3818 | 29.2187 | -31.4678 | 48.9117
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6154 | 29.2 | 1.001 | -167.3812 | 29.2284 | -31.46 | 48.9174
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6155 | 29.2 | 1.0005 | -167.3833 | 29.2146 | -31.4709 | 48.9066
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6156 | 29.2 | 1.0006 | -167.3808 | 29.2177 | -31.4688 | 48.9115
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6178 | 29.2 | 1.001 | -167.382 | 29.2302 | -31.4629 | 48.9159
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7814 | 29.2 | 1.001 | -167.3814 | 29.2289 | -31.4596 | 48.9178
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7815 | 29.2 | 1.001 | -167.3817 | 29.2295 | -31.459 | 48.9182
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7816 | 29.2 | 1.001 | -167.3817 | 29.2294 | -31.4591 | 48.9181
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8598 | 29.2 | 1.0003 | -167.3848 | 29.2086 | -31.4783 | 48.9082
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9288 | 29.2 | 1 | -167.3871 | 29.2011 | -31.4864 | 48.9045
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9521 | 29.2 | 1.0006 | -167.3847 | 29.2166 | -31.4729 | 48.9024
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9906 | 29.2 | 1.001 | -167.3813 | 29.2288 | -31.4596 | 48.9177
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9939 | 29.2 | 1.001 | -167.3818 | 29.2302 | -31.4593 | 48.9167
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10889 | 29.2 | 1.0007 | -167.3777 | 29.2199 | -31.5218 | 48.8778
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10890 | 29.2 | 1.0007 | -167.3787 | 29.2195 | -31.5204 | 48.8752
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18259 | 29.2 | 1 | -167.3869 | 29.2012 | -31.4876 | 48.9034
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18260 | 29.2 | 1.0002 | -167.3841 | 29.2053 | -31.4935 | 48.9015
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18261 | 29.2 | 1.0004 | -167.38 | 29.2121 | -31.4976 | 48.8952
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18262 | 29.2 | 1.0006 | -167.377 | 29.2178 | -31.5046 | 48.889
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18263 | 29.2 | 1.0006 | -167.3789 | 29.2183 | -31.5098 | 48.8855
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19764 | 29.2 | 1.0005 | -167.3788 | 29.2154 | -31.4969 | 48.891
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2942 | 29.2 | 1.0006 | -167.3785 | 29.2171 | -31.5036 | 48.8884
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6073 | 29.2 | 1 | -167.3874 | 29.2005 | -31.4874 | 48.9034
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6074 | 29.2 | 1.0001 | -167.3864 | 29.202 | -31.4883 | 48.9029
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6075 | 29.2 | 1.0002 | -167.3841 | 29.2053 | -31.4922 | 48.901
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6076 | 29.2 | 1.0002 | -167.3837 | 29.2061 | -31.4925 | 48.9002
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6077 | 29.2 | 1.0003 | -167.3821 | 29.2086 | -31.4939 | 48.8981
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6078 | 29.2 | 1.0004 | -167.3811 | 29.2103 | -31.4949 | 48.8968
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6079 | 29.2 | 1.0004 | -167.3801 | 29.212 | -31.4962 | 48.8953
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6081 | 29.2 | 1.0005 | -167.3788 | 29.2144 | -31.4962 | 48.8931
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6082 | 29.2 | 1.0006 | -167.379 | 29.2181 | -31.5091 | 48.8849
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8757 | 29.2 | 1.0006 | -167.3792 | 29.2189 | -31.5148 | 48.8798
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20496 | 29.2 | 1 | -167.3875 | 29.2 | -31.4887 | 48.9001
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8649 | 29.2 | 1 | -167.3874 | 29.2 | -31.4876 | 48.9016
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8650 | 29.2 | 1 | -167.3874 | 29.2 | -31.4876 | 48.9016
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_20013 | 29.2 | 1 | -167.3874 | 29.2 | -31.4866 | 48.9034
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_235 | 29.2 | 1 | -167.3874 | 29.2 | -31.4865 | 48.9043
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_343 | 29.2 | 1 | -167.3874 | 29.2 | -31.4861 | 48.9026
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_357 | 29.2 | 1 | -167.3874 | 29.2 | -31.487 | 48.9034
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_381 | 29.2 | 1 | -167.3874 | 29.2 | -31.4865 | 48.904
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_387 | 29.2 | 1 | -167.3874 | 29.2 | -31.487 | 48.9026
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_388 | 29.2 | 1 | -167.3874 | 29.2 | -31.4866 | 48.9034

## ElmTr2
feeder | object_type | loc_name | loading | S | U_mag_HV | U_mag_LV | tap_pos
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTr2 | Trafo_4805005_1 | 21.551 | 5 | 1.0211 | 0.99981 | 1.4538
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTr2 | Trafo_4805215_1 | 5.9485 | 16 | 1.0107 | 0.99927 | -1.6535
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTr2 | Trafo_4805003_1 | 16.455 | 16 | 1.0147 | 0.99929 | -2.2877
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTr2 | Trafo_4805010_2 | 10.8121 | 6.3 | 1.0006 | 0.99979 | 0.063931
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTr2 | Trafo_4805019_1 | 17.82 | 12 | 1.0159 | 0.99927 | -2.3277
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTr2 | Trafo_4805188_1 | 20.9841 | 12 | 1.0138 | 0.99925 | -2.0568
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTr2 | Trafo_4808190_1 | 87.6099 | 16 | 0.99951 | 1.0335 | 5.1159
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTr2 | Trafo_5402035_1 | 3.0315 | 10 | 1.0006 | 0.99997 | 0.044936
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTr2 | Trafo_5402007_1 | 13.123 | 10 | 1.0006 | 0.99997 | 0.1305
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTr2 | Trafo_4407127_1 | 8.5968 | 0.63 | 1.0014 | 0.99999 | 0.19351
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTr2 | Trafo_4407042_1 | 6.6028 | 0.5 | 1.0007 | 1 | 0.079618
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTr2 | Trafo_4407301_2 | 0.88092 | 5 | 1.0056 | 1 | 0.37456
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTr2 | Trafo_4407313_1 | 1.8668 | 2.5 | 1.0056 | 1.0056 | 0
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTr2 | Trafo_4407313_2 | 1.8668 | 2.5 | 1.0056 | 1.0056 | 0