## ElmLne
feeder | object_type | loc_name | dline | R1 | X1 | R0 | X0 | Z1 | Inom | term1 | term2 | loading | Closs | typ_id
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE109582144 | 1.096 | 0.44278 | 0.40004 | 0.60499 | 1.6955 | 0.59673 | 0.29 | Konten_3016 | Konten_3600 | 6.4645 | 0.0030147 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE116035230 | 0.739 | 0.092375 | 0.077595 | 0 | 0 | 0.12064 | 0.35105 | Konten_18405 | Konten_18516 | 3.0817 | 0.010591 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628672 | 0.168 | 0.0168 | 0.017136 | 0 | 0 | 0.023998 | 0.357 | Konten_2327 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\03_Andromeda-Cassiopeia.ElmNet\PS_Andromeda_Cassiopeia_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 20.1385 | 0.022288 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629040 | 0.162 | 0.02025 | 0.01701 | 0 | 0 | 0.026446 | 0.35105 | Konten_4188 | Konten_13323 | 0.87563 | 0.020362 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629204 | 0.039 | 0.004875 | 0.004095 | 0 | 0 | 0.0063667 | 0.31875 | Konten_13321 | Konten_7296 | 0.55144 | 0.0048138 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629352 | 0.42 | 0.0525 | 0.0441 | 0 | 0 | 0.068564 | 0.35105 | Konten_13310 | Konten_13314 | 1.7722 | 0.052861 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629363 | 0.269 | 0.033625 | 0.028245 | 0 | 0 | 0.043914 | 0.31875 | Konten_13315 | Konten_9910 | 2.3643 | 0.033853 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629375 | 0.273 | 0.034125 | 0.028665 | 0 | 0 | 0.044567 | 0.31875 | Konten_7300 | Konten_13315 | 2.4326 | 0.034355 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629387 | 0.402 | 0.05025 | 0.04221 | 0 | 0 | 0.065626 | 0.35105 | Konten_1464 | Konten_13316 | 2.7404 | 0.050586 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11721906 | 0.114 | 0.046056 | 0.04161 | 0.062928 | 0.17636 | 0.062069 | 0.29 | Konten_1471 | Konten_2529 | 7.8435 | 0.00031854 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11721917 | 0.319 | 0.12888 | 0.11644 | 0.17609 | 0.49349 | 0.17368 | 0.29 | Konten_13356 | Konten_2833 | 7.8446 | 0.00089078 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11721939 | 0.843 | 0.34057 | 0.3077 | 0.46534 | 1.3041 | 0.45898 | 0.29 | Konten_13282 | Konten_13356 | 7.9186 | 0.0023524 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11721950 | 0.842 | 0.48331 | 0.31743 | 0.60792 | 1.3228 | 0.57823 | 0.22 | Konten_13282 | Konten_13281 | 5.2301 | 0.002267 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11721961 | 0.614 | 0.35244 | 0.23148 | 0.44331 | 0.96459 | 0.42166 | 0.22 | Konten_13281 | Konten_13280 | 5.1526 | 0.0016539 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722402 | 0.499 | 0.34381 | 0.18812 | 0.41766 | 0.78393 | 0.39191 | 0.205 | Konten_3639 | Konten_13291 | 0.41049 | 0.0013441 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722413 | 0.72 | 0.49608 | 0.27144 | 0.60264 | 1.1311 | 0.56549 | 0.205 | Konten_1455 | Konten_1456 | 0.12272 | 0.0019394 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722424 | 0.175 | 0.12058 | 0.065975 | 0.14648 | 0.27492 | 0.13744 | 0.205 | Konten_1456 | Konten_13293 | 0.048723 | 0.00047138 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722435 | 0.837 | 0.57669 | 0.31555 | 0.70057 | 1.3149 | 0.65738 | 0.205 | Konten_1456 | Konten_13290 | 0.076064 | 0.0022545 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722446 | 0.515 | 0.35484 | 0.19415 | 0.43105 | 0.80906 | 0.40448 | 0.205 | Konten_19483 | Konten_1455 | 1.0086 | 0.0013871 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722457 | 0.53 | 0.26871 | 0.19663 | 0.34715 | 0.82468 | 0.33297 | 0.255 | Konten_13284 | Konten_13285 | 0.40611 | 0.0014509 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722468 | 0.11 | 0.07579 | 0.04147 | 0.09207 | 0.17281 | 0.086394 | 0.205 | Konten_3637 | Konten_13284 | 1.825 | 0.00029622 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722479 | 1.077 | 0.74205 | 0.40603 | 0.90145 | 1.692 | 0.84587 | 0.205 | Konten_1452 | Konten_13288 | 0.066592 | 0.0028995 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722490 | 0.406 | 0.27973 | 0.15306 | 0.33982 | 0.63783 | 0.31887 | 0.205 | Konten_13282 | Konten_3636 | 2.412 | 0.0010929 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722712 | 0.078 | 0.053742 | 0.029406 | 0.065286 | 0.12254 | 0.061261 | 0.205 | Konten_6267 | Konten_13336 | 0.069519 | 0.00020287 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722723 | 0.552 | 0.12862 | 0.19154 | 0.21031 | 0.84456 | 0.23072 | 0.41 | Konten_6267 | Konten_3614 | 16.7669 | 0.0015677 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722965 | 0.547 | 0.37688 | 0.20622 | 0.45784 | 0.85934 | 0.42961 | 0.205 | Konten_1462 | Konten_13301 | 0.48537 | 0.0014374 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722976 | 0.326 | 0.0978 | 0.11573 | 0.14605 | 0.50139 | 0.15152 | 0.35 | Konten_1462 | Konten_13305 | 18.6978 | 0.00091298 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722987 | 0.132 | 0.0396 | 0.04686 | 0.059136 | 0.20302 | 0.061352 | 0.35 | Konten_1463 | Konten_1462 | 18.952 | 0.0003694 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722998 | 0.175 | 0.12058 | 0.065975 | 0.14648 | 0.27492 | 0.13744 | 0.205 | Konten_1461 | Konten_13304 | 0.12234 | 0.00046159 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723009 | 0.567 | 0.1701 | 0.20128 | 0.25402 | 0.87205 | 0.26353 | 0.35 | Konten_1461 | Konten_3690 | 18.657 | 0.0015945 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723020 | 2.016 | 0.81446 | 0.73584 | 1.1128 | 3.1188 | 1.0976 | 0.29 | Konten_1453 | Konten_13282 | 11.3649 | 0.0056113 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723031 | 0.697 | 0.48023 | 0.26277 | 0.58339 | 1.095 | 0.54742 | 0.205 | Konten_1453 | Konten_13283 | 0.20806 | 0.0018683 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723042 | 0.658 | 0.45336 | 0.24807 | 0.55075 | 1.0337 | 0.51679 | 0.205 | Konten_1453 | Konten_13286 | 1.1626 | 0.0017639 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723053 | 1.147 | 0.46339 | 0.41866 | 0.63314 | 1.7744 | 0.6245 | 0.29 | Konten_13287 | Konten_1453 | 12.1974 | 0.0031819 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723064 | 0.824 | 0.3329 | 0.30076 | 0.45485 | 1.2747 | 0.44864 | 0.29 | Konten_1454 | Konten_3704 | 12.8431 | 0.0022798 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723075 | 0.242 | 0.16674 | 0.091234 | 0.20255 | 0.38018 | 0.19007 | 0.205 | Konten_1454 | Konten_13289 | 0.60616 | 0.00064554 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723086 | 0.934 | 0.37734 | 0.34091 | 0.51557 | 1.4449 | 0.50853 | 0.29 | Konten_1457 | Konten_1454 | 13.2267 | 0.0025789 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723097 | 0.34 | 0.23426 | 0.12818 | 0.28458 | 0.53414 | 0.26704 | 0.205 | Konten_1457 | Konten_13292 | 1.438 | 0.00090498 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723108 | 0.586 | 0.2971 | 0.21741 | 0.38383 | 0.91182 | 0.36815 | 0.255 | Konten_3701 | Konten_1457 | 16.0729 | 0.0015842 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723119 | 0.669 | 0.2007 | 0.2375 | 0.29971 | 1.0289 | 0.31094 | 0.35 | Konten_3596 | Konten_1458 | 0.3566 | 0.0018935 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723141 | 0.226 | 0.11458 | 0.083846 | 0.14803 | 0.35166 | 0.14198 | 0.255 | Konten_1458 | Konten_13294 | 0.48967 | 0.00061047 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723163 | 0.441 | 0.30385 | 0.16626 | 0.36912 | 0.69281 | 0.34636 | 0.205 | Konten_3605 | Konten_13295 | 0.51791 | 0.0011662 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723174 | 0.81 | 0.70146 | 0.31833 | 0.82134 | 1.2782 | 0.77031 | 0.18 | Konten_1459 | Konten_13297 | 0.53335 | 0.0020554 | E - Al . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723185 | 0.599 | 0.51873 | 0.23541 | 0.60739 | 0.94522 | 0.56965 | 0.18 | Konten_1460 | Konten_1459 | 1.1227 | 0.0015198 | E - Al . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723207 | 0.315 | 0.15971 | 0.11686 | 0.20632 | 0.49014 | 0.1979 | 0.255 | Konten_3699 | Konten_13296 | 24.3451 | 0.00084883 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723218 | 1.224 | 0.4945 | 0.44676 | 0.67565 | 1.8935 | 0.66642 | 0.29 | Konten_1460 | Konten_13312 | 0.022618 | 0.0033533 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723229 | 0.315 | 0.12726 | 0.11498 | 0.17388 | 0.48731 | 0.17151 | 0.29 | Konten_3600 | Konten_13306 | 6.4597 | 0.0008671 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723240 | 0.235 | 0.13489 | 0.088595 | 0.16967 | 0.36919 | 0.16138 | 0.22 | Konten_13328 | Konten_1464 | 4.3751 | 0.00062637 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723251 | 0.126 | 0.072324 | 0.047502 | 0.090972 | 0.19795 | 0.086529 | 0.22 | Konten_1465 | Konten_13328 | 4.6586 | 0.00033579 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723262 | 0.438 | 0.17695 | 0.15987 | 0.24178 | 0.67759 | 0.23848 | 0.29 | Konten_1466 | Konten_13325 | 4.3346 | 0.0012087 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723273 | 0.707 | 0.28563 | 0.25806 | 0.39026 | 1.0937 | 0.38494 | 0.29 | Konten_13311 | Konten_13309 | 5.4511 | 0.0019493 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723284 | 0.781 | 0.31552 | 0.28507 | 0.43111 | 1.2082 | 0.42523 | 0.29 | Konten_1466 | Konten_3597 | 0.017136 | 0.002155 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11723295 | 1.395 | 0.96115 | 0.52592 | 1.1676 | 2.1915 | 1.0956 | 0.205 | Konten_13325 | Konten_13338 | 0.60346 | 0.003716 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11725407 | 0.429 | 0.17332 | 0.15659 | 0.23681 | 0.66366 | 0.23358 | 0.29 | Konten_13309 | Konten_4187 | 5.4021 | 0.0011834 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11725955 | 0.49 | 0.11417 | 0.17003 | 0.18669 | 0.7497 | 0.2048 | 0.41 | Konten_2327 | Konten_13339 | 17.4888 | 0.0013853 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11725961 | 1.003 | 0.2337 | 0.34804 | 0.38214 | 1.5346 | 0.41922 | 0.41 | Konten_13339 | Konten_6267 | 16.7972 | 0.002842 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11725972 | 1.024 | 0.32666 | 0.36864 | 0.47821 | 1.5749 | 0.49254 | 0.335 | Konten_3614 | Konten_13321 | 20.5165 | 0.0028026 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11726416 | 0.166 | 0.067064 | 0.06059 | 0.091632 | 0.2568 | 0.090381 | 0.29 | Konten_13314 | Konten_4190 | 0.40171 | 0.00045864 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11726427 | 0.929 | 0.471 | 0.34466 | 0.60849 | 1.4455 | 0.58364 | 0.255 | Konten_13306 | Konten_13311 | 6.9437 | 0.0025106 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11726438 | 0.581 | 0.33349 | 0.21904 | 0.41948 | 0.91275 | 0.39899 | 0.22 | Konten_13325 | Konten_1465 | 4.664 | 0.0015479 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727196 | 0.623 | 0.1869 | 0.22117 | 0.2791 | 0.95817 | 0.28956 | 0.35 | Konten_13321 | Konten_2935 | 19.4283 | 0.0017371 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27326874 | 0.034 | 0.00425 | 0.00357 | 0 | 0 | 0.0055504 | 0.35105 | Konten_10021 | Konten_10316 | 1.7442 | 0.00048768 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27796158 | 0.005 | 0.000625 | 0.000525 | 0 | 0 | 0.00081624 | 0.35105 | Konten_18388 | Konten_7288 | 2.7762 | 7.1618e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27797204 | 0.004 | 0.0005 | 0.00042 | 0 | 0 | 0.00065299 | 0.35105 | Konten_9929 | Konten_18392 | 0.0009447 | 5.758e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27798140 | 0.52 | 0.33332 | 0.06968 | 0 | 0 | 0.34053 | 0.1275 | Konten_18395 | Konten_8837 | 0.37975 | 0.0040895 | A2YHCY 3x1x50
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27798151 | 0.259 | 0.10023 | 0.034965 | 0 | 0 | 0.10616 | 0.187 | Konten_9925 | Konten_7291 | 11.1619 | 0.0020312 | 2XHC2Y 3x1x50
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27805358 | 0.607 | 0.58818 | 0.23855 | 0.67802 | 0.95785 | 0.63472 | 0.17 | Konten_2520 | Konten_18393 | 2.7992 | 0.00017771 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27805394 | 0.444 | 0.43024 | 0.17449 | 0.49595 | 0.70063 | 0.46427 | 0.17 | Konten_2520 | Konten_18395 | 2.2092 | 0.00012996 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27805414 | 0.725 | 0.70253 | 0.28493 | 0.80983 | 1.1441 | 0.75811 | 0.17 | Konten_2520 | Konten_2511 | 0.10048 | 0.00021216 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27900572 | 0.176 | 0.17054 | 0.069168 | 0.19659 | 0.27773 | 0.18404 | 0.17 | Konten_2512 | Konten_3179 | 11.729 | 5.146e-05 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27902733 | 0.005 | 0.000625 | 0.000525 | 0 | 0 | 0.00081624 | 0.35105 | Konten_18397 | Konten_7290 | 5.6795 | 7.1836e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27902772 | 0.957 | 0.4852 | 0.35505 | 0.62683 | 1.4891 | 0.60123 | 0.255 | Konten_2519 | Konten_6326 | 1.5206 | 0.00029549 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27902778 | 0.832 | 0.42182 | 0.30867 | 0.54496 | 1.2946 | 0.5227 | 0.255 | Konten_6326 | Konten_3377 | 0.62108 | 0.00025699 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27902790 | 0.242 | 0.12269 | 0.089782 | 0.15851 | 0.37655 | 0.15203 | 0.255 | Konten_3377 | Konten_19456 | 0.62127 | 7.476e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27905978 | 0.568 | 0.39135 | 0.21414 | 0.47542 | 0.89233 | 0.44611 | 0.205 | Konten_6326 | Konten_18403 | 0.65439 | 0.00017258 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27906003 | 0.205 | 0.13796 | 0.078105 | 0.1683 | 0.32124 | 0.15854 | 0.21 | Konten_6326 | Konten_18402 | 0.47422 | 6.1639e-05 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27906013 | 0.281 | 0.18911 | 0.10706 | 0.2307 | 0.44033 | 0.21731 | 0.21 | Konten_18402 | Konten_2515 | 0.5033 | 8.4494e-05 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE28858489 | 0.208 | 0.20155 | 0.081744 | 0.23234 | 0.32822 | 0.2175 | 0.17 | Konten_2515 | Konten_18401 | 0.58092 | 6.065e-05 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE29033701 | 0.816 | 0.7907 | 0.32069 | 0.91147 | 1.2876 | 0.85326 | 0.17 | Konten_2515 | Konten_18404 | 0.10293 | 0.00023792 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE29034199 | 0.065 | 0.032955 | 0.024115 | 0.042575 | 0.10114 | 0.040836 | 0.255 | Konten_18516 | Konten_2519 | 1.5194 | 2.0064e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE30384163 | 0.802 | 0.10025 | 0.08421 | 0 | 0 | 0.13093 | 0.35105 | Konten_6725 | Konten_18405 | 4.0073 | 0.011489 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE30384191 | 1.347 | 0.16838 | 0.14143 | 0 | 0 | 0.2199 | 0.35105 | Konten_8579 | Konten_18400 | 8.4436 | 0.019306 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE30384209 | 0.304 | 0.038 | 0.03192 | 0 | 0 | 0.049627 | 0.35105 | Konten_6895 | Konten_18388 | 3.5159 | 0.004354 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE30773957 | 0.522 | 0.06525 | 0.05481 | 0 | 0 | 0.085216 | 0.35105 | Konten_18538 | Konten_18540 | 5.92 | 0.066471 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE30773972 | 0.524 | 0.0655 | 0.05502 | 0 | 0 | 0.085542 | 0.35105 | Konten_18539 | Konten_18538 | 6.527 | 0.066714 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE30773993 | 0.16 | 0.02 | 0.0168 | 0 | 0 | 0.02612 | 0.35105 | Konten_2529 | Konten_18539 | 6.4793 | 0.020368 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE331225668 | 0.262 | 0.03275 | 0.02751 | 0 | 0 | 0.042771 | 0.35105 | Konten_18391 | Konten_6873 | 2.2411 | 0.0037582 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE331225671 | 0.003 | 0.000375 | 0.000315 | 0 | 0 | 0.00048974 | 0.35105 | Konten_6873 | Konten_18392 | 2.2411 | 4.3035e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE332480220 | 0.158 | 0.01975 | 0.01659 | 0 | 0 | 0.025793 | 0.35105 | Konten_2 | Konten_6895 | 3.5115 | 0.0022627 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE350187770 | 0.002 | 0.00025 | 0.00021 | 0 | 0 | 0.0003265 | 0.35105 | Konten_18389 | Konten_7098 | 2.4794 | 2.8669e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE350187773 | 0.382 | 0.12224 | 0.046604 | 0 | 0 | 0.13082 | 0.2108 | Konten_7098 | Konten_18390 | 4.1377 | 0.0037832 | A2XHCJ2Y 3x1x95
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE354357622 | 0.197 | 0.024625 | 0.020685 | 0 | 0 | 0.03216 | 0.35105 | Konten_98 | Konten_6725 | 3.9993 | 0.0028212 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE354607032 | 0.123 | 0.015375 | 0.012915 | 0 | 0 | 0.02008 | 0.35105 | Konten_4188 | Konten_1466 | 3.6134 | 0.01546 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36000031 | 0.313 | 0.22755 | 0.046637 | 0 | 0 | 0.23228 | 0.11475 | Konten_7288 | Konten_18389 | 8.5009 | 0.0019966 | 2YHCE2Y 1x3x25
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36000042 | 0.156 | 0.04992 | 0.019032 | 0 | 0 | 0.053425 | 0.2108 | Konten_8917 | Konten_7289 | 2.8999 | 0.0015455 | A2XHCJ2Y 3x1x95
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36009480 | 0.188 | 0.072756 | 0.02538 | 0 | 0 | 0.077056 | 0.187 | Konten_7290 | Konten_2512 | 10.6627 | 0.0014753 | 2XHC2Y 3x1x50
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36009494 | 0.005 | 0.000625 | 0.000525 | 0 | 0 | 0.00081624 | 0.35105 | Konten_7291 | Konten_18397 | 5.9459 | 7.1835e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36017843 | 0.184 | 0.023 | 0.01932 | 0 | 0 | 0.030038 | 0.35105 | Konten_7295 | Konten_9015 | 0.12725 | 0.022711 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36017853 | 0.501 | 0.062625 | 0.052605 | 0 | 0 | 0.081787 | 0.31875 | Konten_7296 | Konten_7295 | 0.52173 | 0.061839 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36023486 | 0.058 | 0.00725 | 0.00609 | 0 | 0 | 0.0094684 | 0.31875 | Konten_13316 | Konten_7300 | 2.4505 | 0.0072987 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE378060600 | 0.869 | 0.10863 | 0.091245 | 0 | 0 | 0.14186 | 0.35105 | Konten_10668 | Konten_9005 | 1.1533 | 0.11054 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE378060664 | 0.916 | 0.1145 | 0.09618 | 0 | 0 | 0.14954 | 0.35105 | Konten_13279 | Konten_13278 | 0.64308 | 0.11651 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE382241464 | 0.739 | 0.092375 | 0.077595 | 0 | 0 | 0.12064 | 0.35105 | Konten_9006 | Konten_13279 | 2.7872 | 0.093994 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE382629157 | 0.71 | 0.08875 | 0.07455 | 0 | 0 | 0.11591 | 0.35105 | Konten_13279 | Konten_10668 | 1.6285 | 0.090312 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE384164376 | 0.162 | 0.02025 | 0.01701 | 0 | 0 | 0.026446 | 0.35105 | Konten_9905 | Konten_13310 | 1.8621 | 0.020389 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387347095 | 0.143 | 0.057772 | 0.052195 | 0.078936 | 0.22122 | 0.077858 | 0.29 | Konten_3597 | Konten_3598 | 0.0026519 | 0.00039457 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387347203 | 0.084 | 0.057876 | 0.031668 | 0.070308 | 0.13196 | 0.065973 | 0.205 | Konten_1459 | Konten_3604 | 0.51783 | 0.00022211 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387347209 | 0.576 | 0.39686 | 0.21715 | 0.48211 | 0.9049 | 0.45239 | 0.205 | Konten_3604 | Konten_3605 | 0.51779 | 0.0015231 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387460792 | 0.111 | 0.044844 | 0.040515 | 0.061272 | 0.17172 | 0.060435 | 0.29 | Konten_13296 | Konten_3016 | 6.465 | 0.00030513 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387460846 | 0.518 | 0.26263 | 0.19218 | 0.33929 | 0.80601 | 0.32543 | 0.255 | Konten_13296 | Konten_3701 | 16.9599 | 0.001398 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387460919 | 0.062 | 0.025048 | 0.02263 | 0.034224 | 0.095914 | 0.033757 | 0.29 | Konten_3705 | Konten_13287 | 12.8346 | 0.00017177 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387460925 | 0.136 | 0.054944 | 0.04964 | 0.075072 | 0.21039 | 0.074047 | 0.29 | Konten_3704 | Konten_3705 | 12.8358 | 0.00037669 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387461001 | 0.767 | 0.52846 | 0.28916 | 0.64198 | 1.205 | 0.6024 | 0.205 | Konten_1452 | Konten_3637 | 1.8388 | 0.0020652 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387461079 | 0.516 | 0.35552 | 0.19453 | 0.43189 | 0.81064 | 0.40527 | 0.205 | Konten_3638 | Konten_19483 | 1.1704 | 0.0013897 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463494 | 0.352 | 0.14221 | 0.12848 | 0.1943 | 0.54454 | 0.19165 | 0.29 | Konten_2833 | Konten_1471 | 7.8441 | 0.00098331 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463558 | 0.096 | 0.0288 | 0.03408 | 0.043008 | 0.14765 | 0.044619 | 0.35 | Konten_2934 | Konten_3689 | 19.2106 | 0.00026825 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463564 | 0.097 | 0.0291 | 0.034435 | 0.043456 | 0.14919 | 0.045084 | 0.35 | Konten_3689 | Konten_4189 | 19.21 | 0.00027113 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463600 | 1.142 | 0.78684 | 0.43053 | 0.95585 | 1.7941 | 0.89692 | 0.205 | Konten_1463 | Konten_13298 | 0.4822 | 0.0029997 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463681 | 0.84 | 0.252 | 0.2982 | 0.37632 | 1.2919 | 0.39042 | 0.35 | Konten_13305 | Konten_1461 | 18.7234 | 0.0023569 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463732 | 0.16 | 0.048 | 0.0568 | 0.07168 | 0.24608 | 0.074366 | 0.35 | Konten_3690 | Konten_1460 | 18.6533 | 0.00045049 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387463775 | 0.265 | 0.10706 | 0.096725 | 0.14628 | 0.40995 | 0.14428 | 0.29 | Konten_4190 | Konten_13312 | 0.40212 | 0.00073218 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE387467349 | 0.031 | 0.012524 | 0.011315 | 0.017112 | 0.047957 | 0.016878 | 0.29 | Konten_4187 | Konten_4188 | 5.3998 | 8.5533e-05 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE389266090 | 0.372 | 0.0465 | 0.03906 | 0 | 0 | 0.060728 | 0.35105 | Konten_13284 | Konten_3638 | 0.89201 | 0.04729 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE389266112 | 0.626 | 0.07825 | 0.06573 | 0 | 0 | 0.10219 | 0.35105 | Konten_3636 | Konten_1452 | 1.4034 | 0.079553 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE389266123 | 0.691 | 0.086375 | 0.072555 | 0 | 0 | 0.1128 | 0.35105 | Konten_1455 | Konten_3639 | 0.53918 | 0.08786 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE395212120 | 0.006 | 0.00075 | 0.00063 | 0 | 0 | 0.00097949 | 0.35105 | Konten_92 | Konten_8579 | 8.4394 | 8.5921e-05 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE40253903 | 0.246 | 0.0738 | 0.08733 | 0.11021 | 0.37835 | 0.11434 | 0.35 | Konten_4189 | Konten_1463 | 19.2094 | 0.00068799 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE40266061 | 0.735 | 0.091875 | 0.077175 | 0 | 0 | 0.11999 | 0.35105 | Konten_2935 | Konten_2934 | 19.366 | 0.090956 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE409585077 | 0.098 | 0.01225 | 0.01029 | 0 | 0 | 0.015998 | 0.35105 | Konten_8837 | Konten_18394 | 0.16107 | 0.0014114 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE413056158 | 0.049 | 0.0049 | 0.004998 | 0 | 0 | 0.0069993 | 0.39525 | Konten_8918 | Konten_8917 | 1.5439 | 0.00076283 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE413705365 | 0.196 | 0.06272 | 0.023912 | 0 | 0 | 0.067124 | 0.2108 | Konten_18390 | Konten_8918 | 2.8926 | 0.0019416 | A2XHCJ2Y 3x1x95
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE414680713 | 0.787 | 0.098375 | 0.082635 | 0 | 0 | 0.12848 | 0.35105 | Konten_13300 | Konten_13299 | 18.0377 | 0.098319 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE414680724 | 0.398 | 0.04975 | 0.04179 | 0 | 0 | 0.064973 | 0.35105 | Konten_13299 | Konten_3699 | 17.7954 | 0.049756 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE415168187 | 0.51 | 0.06375 | 0.05355 | 0 | 0 | 0.083257 | 0.35105 | Konten_3701 | Konten_9262 | 0.80266 | 0.063966 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE417332837 | 0.762 | 0.09525 | 0.08001 | 0 | 0 | 0.1244 | 0.35105 | Konten_9005 | Konten_13277 | 0.56462 | 0.096933 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE417332922 | 0.627 | 0.078375 | 0.065835 | 0 | 0 | 0.10236 | 0.35105 | Konten_13280 | Konten_9006 | 3.2246 | 0.079741 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE429241756 | 0.529 | 0.066125 | 0.055545 | 0 | 0 | 0.086358 | 0.35105 | Konten_9262 | Konten_3596 | 0.50877 | 0.066351 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE431894073 | 0.12 | 0.06084 | 0.04452 | 0.0786 | 0.18672 | 0.075389 | 0.255 | Konten_1460 | Konten_13300 | 24.865 | 0.00032261 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE447796343 | 0.251 | 0.0251 | 0.025602 | 0 | 0 | 0.035853 | 0.39525 | Konten_3179 | Konten_18396 | 5.0462 | 0.0039214 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE447796353 | 0.327 | 0.0327 | 0.033354 | 0 | 0 | 0.04671 | 0.39525 | Konten_18396 | Konten_2520 | 2.1497 | 0.0051094 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE478685145 | 0.209 | 0.0209 | 0.021318 | 0 | 0 | 0.029854 | 0.39525 | Konten_9858 | Konten_18399 | 6.1262 | 0.0032561 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE478685169 | 0.303 | 0.0303 | 0.030906 | 0 | 0 | 0.043281 | 0.39525 | Konten_18399 | Konten_18398 | 6.024 | 0.0047215 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE51776351 | 0.072 | 0.009 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.011754 | 0.35105 | Konten_18847 | Konten_9905 | 1.8715 | 0.0090615 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE51776357 | 0.067 | 0.008375 | 0.007035 | 0 | 0 | 0.010938 | 0.35105 | Konten_9909 | Konten_18847 | 2.0627 | 0.0084322 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE51776363 | 0.198 | 0.02475 | 0.02079 | 0 | 0 | 0.032323 | 0.35105 | Konten_9910 | Konten_9909 | 2.0925 | 0.024919 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE52212330 | 0.409 | 0.051125 | 0.042945 | 0 | 0 | 0.066769 | 0.35105 | Konten_18400 | Konten_9858 | 6.8957 | 0.0058682 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE52781319 | 0.005 | 0.000625 | 0.000525 | 0 | 0 | 0.00081624 | 0.35105 | Konten_18398 | Konten_9925 | 5.945 | 7.1783e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE53529429 | 0.02 | 0.00774 | 0.0027 | 0 | 0 | 0.0081974 | 0.187 | Konten_9935 | Konten_9929 | 0.0066155 | 0.00015721 | 2XHC2Y 3x1x50
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE53529442 | 0.323 | 0.125 | 0.043605 | 0 | 0 | 0.13239 | 0.187 | Konten_2511 | Konten_9935 | 0.084814 | 0.0025389 | 2XHC2Y 3x1x50
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE63408298 | 0.082 | 0.02624 | 0.010004 | 0 | 0 | 0.028082 | 0.2108 | Konten_7289 | Konten_10021 | 2.9028 | 0.00081247 | A2XHC2Y 3x1x95
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE97751880 | 0.015 | 0.001875 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.0024487 | 0.35105 | Konten_10316 | Konten_19848 | 1.7447 | 0.00021516 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE97793201 | 0.019 | 0.002375 | 0.001995 | 0 | 0 | 0.0031017 | 0.35105 | Konten_19848 | Konten_18391 | 2.164 | 0.00027253 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS30787029 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_18540 | Konten_20482 | 1.039 | 2.7927e-07 | Schutz_SS30787029
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS30787097 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_18541 | Konten_2 | 0.61605 | 3.1404e-08 | Schutz_SS30787097
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS30787106 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_18543 | Konten_92 | 1.4813 | 3.1404e-08 | Schutz_SS30787106
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS30929104 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_18541 | Konten_98 | 0.70187 | 3.1404e-08 | Schutz_SS30929104
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS30929113 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_18541 | Konten_125 | 3.1106 | 3.1404e-08 | Schutz_SS30929113
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS394065576 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_18542 | Konten_20482 | 2.7062e-07 | 2.7927e-07 | Schutz_SS394065576
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS4805005_SSA-SSC | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_18540 | Konten_18542 | 2.3483e-06 | 3.153e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS4805005_SSA-SSC_10kV | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_18541 | Konten_18543 | 1.1395 | 3.5455e-07 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE108864261 | 0.199 | 0.13711 | 0.075023 | 0.16656 | 0.31263 | 0.15629 | 0.205 | Konten_3871 | Konten_10553 | 2.5581 | 0.00051663 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE110113113 | 0.469 | 0.32314 | 0.17681 | 0.39255 | 0.7368 | 0.36835 | 0.205 | Konten_1414 | Konten_13194 | 2.0253 | 0.0012193 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE110321255 | 0.585 | 0.23634 | 0.21352 | 0.32292 | 0.905 | 0.31851 | 0.29 | Konten_10557 | Konten_13175 | 8.7244 | 0.001596 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE115731119 | 0.192 | 0.024 | 0.02016 | 0 | 0 | 0.031344 | 0.35105 | Konten_2587 | Konten_10681 | 0.32295 | 0.023748 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11628660 | 0.17 | 0.017 | 0.01734 | 0 | 0 | 0.024283 | 0.357 | Konten_2328 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\03_Andromeda-Cassiopeia.ElmNet\PS_Andromeda_Cassiopeia_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 12.781 | 0.022552 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11629181 | 0.321 | 0.1422 | 0.047508 | 0 | 0 | 0.14993 | 0.13175 | Konten_13204 | Konten_13200 | 0.28032 | 0.019156 | APHMEBU 1x3x70
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11629193 | 0.183 | 0.022875 | 0.019215 | 0 | 0 | 0.029874 | 0.35105 | Konten_3256 | Konten_13203 | 0.13485 | 0.022637 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11720997 | 0.041 | 0.028249 | 0.015457 | 0.034317 | 0.064411 | 0.032201 | 0.205 | Konten_2831 | Konten_13240 | 0.027446 | 0.00010654 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721008 | 0.268 | 0.18465 | 0.10104 | 0.22432 | 0.42103 | 0.21049 | 0.205 | Konten_1432 | Konten_2831 | 0.10122 | 0.0006964 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721019 | 0.19 | 0.13091 | 0.07163 | 0.15903 | 0.29849 | 0.14923 | 0.205 | Konten_1432 | Konten_1431 | 1.223 | 0.00049372 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721025 | 1.298 | 0.89432 | 0.48935 | 1.0864 | 2.0392 | 1.0194 | 0.205 | Konten_1431 | Konten_13234 | 0.27396 | 0.0033731 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721036 | 0.055 | 0.037895 | 0.020735 | 0.046035 | 0.086405 | 0.043197 | 0.205 | Konten_1433 | Konten_13244 | 0.020452 | 0.00014287 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721047 | 0.967 | 0.66626 | 0.36456 | 0.80938 | 1.5192 | 0.75948 | 0.205 | Konten_1434 | Konten_1433 | 1.3429 | 0.0025117 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721058 | 1.088 | 0.74963 | 0.41018 | 0.91066 | 1.7092 | 0.85451 | 0.205 | Konten_1434 | Konten_13243 | 0.047138 | 0.0028256 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721069 | 0.47 | 0.32383 | 0.17719 | 0.39339 | 0.73837 | 0.36914 | 0.205 | Konten_1436 | Konten_13248 | 0.46779 | 0.0012205 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721080 | 0.43 | 0.29627 | 0.16211 | 0.35991 | 0.67553 | 0.33772 | 0.205 | Konten_10553 | Konten_1436 | 2.453 | 0.0011165 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721091 | 1.136 | 0.65206 | 0.42827 | 0.82019 | 1.7847 | 0.78013 | 0.22 | Konten_13251 | Konten_13159 | 2.7769 | 0.0029483 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721273 | 1.425 | 0.98182 | 0.53723 | 1.1927 | 2.2387 | 1.1192 | 0.205 | Konten_13246 | Konten_13249 | 0.050814 | 0.0037029 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721499 | 0.598 | 0.41202 | 0.22545 | 0.50053 | 0.93946 | 0.46967 | 0.205 | Konten_1431 | Konten_13235 | 0.95 | 0.001554 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721510 | 1.2 | 0.8268 | 0.4524 | 1.0044 | 1.8852 | 0.94248 | 0.205 | Konten_2951 | Konten_1432 | 1.325 | 0.0031178 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721521 | 0.668 | 0.46025 | 0.25184 | 0.55912 | 1.0494 | 0.52465 | 0.205 | Konten_1436 | Konten_1434 | 1.3044 | 0.0017347 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11721620 | 0.581 | 0.40031 | 0.21904 | 0.4863 | 0.91275 | 0.45632 | 0.205 | Konten_2831 | Konten_3059 | 0.12297 | 0.0015097 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722005 | 0.938 | 0.53841 | 0.35363 | 0.67724 | 1.4736 | 0.64416 | 0.22 | Konten_13159 | Konten_1405 | 2.9452 | 0.0024333 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722016 | 0.072 | 0.049608 | 0.027144 | 0.060264 | 0.11311 | 0.056549 | 0.205 | Konten_1405 | Konten_13161 | 0.84886 | 0.00018674 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722027 | 1.211 | 0.83438 | 0.45655 | 1.0136 | 1.9025 | 0.95112 | 0.205 | Konten_13161 | Konten_13160 | 0.75627 | 0.0031412 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722038 | 1.452 | 0.83345 | 0.5474 | 1.0483 | 2.2811 | 0.99714 | 0.22 | Konten_1405 | Konten_13163 | 3.7359 | 0.0037645 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722049 | 1.234 | 0.85023 | 0.46522 | 1.0329 | 1.9386 | 0.96918 | 0.205 | Konten_13163 | Konten_13162 | 0.030821 | 0.003198 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722060 | 1.517 | 0.87076 | 0.57191 | 1.0953 | 2.3832 | 1.0418 | 0.22 | Konten_13163 | Konten_13164 | 0.63747 | 0.0039316 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722071 | 0.727 | 0.5009 | 0.27408 | 0.6085 | 1.1421 | 0.57098 | 0.205 | Konten_13164 | Konten_13165 | 0.46729 | 0.0018844 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722093 | 0.937 | 0.53784 | 0.35325 | 0.67651 | 1.472 | 0.64347 | 0.22 | Konten_13168 | Konten_3864 | 8.2819 | 0.002424 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722104 | 0.123 | 0.039237 | 0.04428 | 0.057441 | 0.18917 | 0.059163 | 0.335 | Konten_1406 | Konten_13168 | 5.4393 | 0.00033344 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722115 | 1.365 | 0.94049 | 0.5146 | 1.1425 | 2.1444 | 1.0721 | 0.205 | Konten_1406 | Konten_13170 | 0.25587 | 0.0035286 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722126 | 0.49 | 0.33761 | 0.18473 | 0.41013 | 0.76979 | 0.38485 | 0.205 | Konten_3866 | Konten_13167 | 0.44202 | 0.0012947 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722148 | 1.938 | 1.3353 | 0.73063 | 1.6221 | 3.0446 | 1.5221 | 0.205 | Konten_1407 | Konten_13169 | 0.25955 | 0.005116 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722159 | 0.348 | 0.11101 | 0.12528 | 0.16252 | 0.53522 | 0.16739 | 0.335 | Konten_13172 | Konten_1407 | 6.8484 | 0.00096315 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722170 | 0.155 | 0.049445 | 0.0558 | 0.072385 | 0.23839 | 0.074555 | 0.335 | Konten_1408 | Konten_13172 | 7.0267 | 0.00042888 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722181 | 1.011 | 0.69658 | 0.38115 | 0.84621 | 1.5883 | 0.79404 | 0.205 | Konten_1408 | Konten_13174 | 0.50383 | 0.0026675 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722192 | 0.806 | 0.25711 | 0.29016 | 0.3764 | 1.2396 | 0.38769 | 0.335 | Konten_3743 | Konten_1408 | 7.3331 | 0.002229 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722203 | 0.203 | 0.13987 | 0.076531 | 0.16991 | 0.31891 | 0.15944 | 0.205 | Konten_3743 | Konten_13173 | 0.39464 | 0.00053511 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722214 | 0.731 | 0.23319 | 0.26316 | 0.34138 | 1.1243 | 0.35161 | 0.335 | Konten_13175 | Konten_3743 | 7.5705 | 0.0020198 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722225 | 0.695 | 0.28078 | 0.25368 | 0.38364 | 1.0752 | 0.3784 | 0.29 | Konten_3249 | Konten_10557 | 8.9243 | 0.0018944 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722236 | 0.012 | 0.008268 | 0.004524 | 0.010044 | 0.018852 | 0.0094248 | 0.205 | Konten_3249 | Konten_13179 | 0.034691 | 3.155e-05 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722247 | 0.049 | 0.033761 | 0.018473 | 0.041013 | 0.076979 | 0.038484 | 0.205 | Konten_13184 | Konten_1411 | 0.20397 | 0.00012883 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722253 | 0.836 | 0.576 | 0.31517 | 0.69973 | 1.3134 | 0.65659 | 0.205 | Konten_1411 | Konten_13182 | 0.027773 | 0.0021981 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722264 | 1.1 | 0.7579 | 0.4147 | 0.9207 | 1.7281 | 0.86394 | 0.205 | Konten_1411 | Konten_13190 | 0.053697 | 0.0028922 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722275 | 1.126 | 0.77581 | 0.4245 | 0.94246 | 1.7689 | 0.88436 | 0.205 | Konten_1411 | Konten_13187 | 0.27523 | 0.0029606 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722286 | 0.999 | 0.68831 | 0.37662 | 0.83616 | 1.5694 | 0.78461 | 0.205 | Konten_13187 | Konten_13189 | 0.044888 | 0.0026268 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722679 | 0.655 | 0.45129 | 0.24693 | 0.54823 | 1.029 | 0.51444 | 0.205 | Konten_4506 | Konten_13193 | 0.15292 | 0.0016967 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722690 | 0.328 | 0.076424 | 0.11382 | 0.12497 | 0.50184 | 0.13709 | 0.41 | Konten_2328 | Konten_4506 | 11.1034 | 0.00092681 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722701 | 0.552 | 0.12862 | 0.19154 | 0.21031 | 0.84456 | 0.23072 | 0.41 | Konten_3843 | Konten_3613 | 11.0249 | 0.0015639 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722734 | 0.785 | 0.54087 | 0.29595 | 0.65705 | 1.2332 | 0.61654 | 0.205 | Konten_1412 | Konten_13181 | 0.20328 | 0.0020436 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722745 | 0.957 | 0.38663 | 0.34931 | 0.52826 | 1.4805 | 0.52105 | 0.29 | Konten_3613 | Konten_1412 | 13.5556 | 0.0025789 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722756 | 0.756 | 0.30542 | 0.27594 | 0.41731 | 1.1695 | 0.41161 | 0.29 | Konten_1412 | Konten_13185 | 13.4128 | 0.0020411 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722767 | 1.212 | 0.83507 | 0.45692 | 1.0144 | 1.9041 | 0.9519 | 0.205 | Konten_13185 | Konten_1409 | 2.2015 | 0.0031612 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722778 | 0.35 | 0.24115 | 0.13195 | 0.29295 | 0.54985 | 0.27489 | 0.205 | Konten_1409 | Konten_13178 | 0.64693 | 0.00091311 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722789 | 0.978 | 0.67384 | 0.36871 | 0.81859 | 1.5364 | 0.76812 | 0.205 | Konten_1409 | Konten_13176 | 1.5553 | 0.0025518 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722800 | 0.572 | 0.29 | 0.21221 | 0.37466 | 0.89003 | 0.35936 | 0.255 | Konten_3858 | Konten_13191 | 0.38945 | 0.0015195 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722811 | 1.075 | 0.4343 | 0.39238 | 0.5934 | 1.663 | 0.5853 | 0.29 | Konten_13185 | Konten_3858 | 11.7543 | 0.0029079 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722822 | 0.845 | 0.34138 | 0.30843 | 0.46644 | 1.3072 | 0.46007 | 0.29 | Konten_3858 | Konten_1413 | 11.4211 | 0.00229 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722833 | 0.299 | 0.1208 | 0.10914 | 0.16505 | 0.46255 | 0.16279 | 0.29 | Konten_1413 | Konten_13186 | 9.4443 | 0.00081116 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722844 | 0.886 | 0.35794 | 0.32339 | 0.48907 | 1.3706 | 0.4824 | 0.29 | Konten_1413 | Konten_13192 | 2.3445 | 0.0024036 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722855 | 0.651 | 0.263 | 0.23762 | 0.35935 | 1.0071 | 0.35445 | 0.29 | Konten_13192 | Konten_3677 | 2.2445 | 0.0017666 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722866 | 1.175 | 0.80957 | 0.44297 | 0.98347 | 1.8459 | 0.92284 | 0.205 | Konten_1410 | Konten_13177 | 0.10656 | 0.0030827 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722877 | 0.361 | 0.14584 | 0.13177 | 0.19927 | 0.55847 | 0.19655 | 0.29 | Konten_1410 | Konten_13180 | 9.0957 | 0.00098169 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11722888 | 1.11 | 0.44844 | 0.40515 | 0.61272 | 1.7172 | 0.60436 | 0.29 | Konten_13180 | Konten_3249 | 9.0531 | 0.0030217 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11724866 | 0.913 | 0.62906 | 0.3442 | 0.76418 | 1.4343 | 0.71707 | 0.205 | Konten_13194 | Konten_13202 | 0.36282 | 0.0023739 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725346 | 0.95 | 0.65455 | 0.35815 | 0.79515 | 1.4924 | 0.74613 | 0.205 | Konten_13250 | Konten_13253 | 0.28343 | 0.0024669 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725357 | 0.03 | 0.02067 | 0.01131 | 0.02511 | 0.04713 | 0.023562 | 0.205 | Konten_1436 | Konten_13250 | 0.68697 | 7.7902e-05 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725374 | 0.233 | 0.11813 | 0.086443 | 0.15261 | 0.36255 | 0.14638 | 0.255 | Konten_3864 | Konten_13166 | 7.1407 | 0.00061323 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725751 | 0.651 | 0.263 | 0.23762 | 0.35935 | 1.0071 | 0.35445 | 0.29 | Konten_13186 | Konten_13183 | 9.2722 | 0.0017673 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725762 | 0.659 | 0.26624 | 0.24054 | 0.36377 | 1.0195 | 0.3588 | 0.29 | Konten_13183 | Konten_1410 | 9.0269 | 0.0017908 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725773 | 0.062 | 0.025048 | 0.02263 | 0.034224 | 0.095914 | 0.033757 | 0.29 | Konten_3249 | Konten_3227 | 0.15104 | 0.00016891 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725779 | 1.223 | 0.702 | 0.46107 | 0.88301 | 1.9213 | 0.83988 | 0.22 | Konten_3227 | Konten_13184 | 0.19855 | 0.0032155 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725790 | 1.334 | 0.91913 | 0.50292 | 1.1166 | 2.0957 | 1.0477 | 0.205 | Konten_1404 | Konten_13199 | 0.018455 | 0.0034942 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725812 | 0.507 | 0.34932 | 0.19114 | 0.42436 | 0.7965 | 0.3982 | 0.205 | Konten_1415 | Konten_13196 | 0.13895 | 0.0013281 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725845 | 0.441 | 0.19095 | 0.16361 | 0.25622 | 0.6862 | 0.25146 | 0.27 | Konten_1416 | Konten_13201 | 1.7424 | 0.0011745 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725856 | 0.435 | 0.18835 | 0.16138 | 0.25273 | 0.67686 | 0.24804 | 0.27 | Konten_13201 | Konten_13204 | 1.4686 | 0.0011586 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725867 | 0.563 | 0.1796 | 0.20268 | 0.26292 | 0.86589 | 0.2708 | 0.335 | Konten_13204 | Konten_3256 | 0.88486 | 0.0015471 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725878 | 0.287 | 0.091553 | 0.10332 | 0.13403 | 0.44141 | 0.13805 | 0.335 | Konten_3256 | Konten_3257 | 0.73771 | 0.00078869 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725889 | 0.164 | 0.094136 | 0.061828 | 0.11841 | 0.25764 | 0.11262 | 0.22 | Konten_13204 | Konten_1417 | 0.21059 | 0.00042972 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725900 | 0.037 | 0.021238 | 0.013949 | 0.026714 | 0.058127 | 0.025409 | 0.22 | Konten_1417 | Konten_13205 | 0.019969 | 9.6949e-05 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725911 | 0.148 | 0.084952 | 0.055796 | 0.10686 | 0.23251 | 0.10164 | 0.22 | Konten_1417 | Konten_2587 | 0.19489 | 0.0003878 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725922 | 1.091 | 0.62623 | 0.41131 | 0.7877 | 1.714 | 0.74923 | 0.22 | Konten_13207 | Konten_13208 | 0.025532 | 0.0028588 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725933 | 0.607 | 0.34842 | 0.22884 | 0.43825 | 0.9536 | 0.41685 | 0.22 | Konten_2587 | Konten_13206 | 0.33155 | 0.0015905 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11725944 | 0.814 | 0.46724 | 0.30688 | 0.58771 | 1.2788 | 0.559 | 0.22 | Konten_13206 | Konten_13207 | 0.067547 | 0.002133 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727312 | 0.463 | 0.1477 | 0.16668 | 0.21622 | 0.71209 | 0.2227 | 0.335 | Konten_3862 | Konten_1406 | 5.5938 | 0.0012548 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727323 | 0.428 | 0.13653 | 0.15408 | 0.19988 | 0.65826 | 0.20587 | 0.335 | Konten_3866 | Konten_13171 | 6.3881 | 0.0011861 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727340 | 0.508 | 0.35001 | 0.19152 | 0.4252 | 0.79807 | 0.39898 | 0.205 | Konten_5824 | Konten_13188 | 0.62563 | 0.00132 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727351 | 0.119 | 0.081991 | 0.044863 | 0.099603 | 0.18695 | 0.093462 | 0.205 | Konten_3613 | Konten_3618 | 2.8916 | 0.00030914 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727362 | 0.404 | 0.27836 | 0.15231 | 0.33815 | 0.63468 | 0.3173 | 0.205 | Konten_19470 | Konten_13158 | 2.2896 | 0.00105 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727368 | 0.436 | 0.3004 | 0.16437 | 0.36493 | 0.68496 | 0.34243 | 0.205 | Konten_13158 | Konten_1414 | 2.0252 | 0.0011333 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE26644145 | 0.475 | 0.15153 | 0.171 | 0.22183 | 0.73055 | 0.22848 | 0.335 | Konten_18385 | Konten_3866 | 6.65 | 0.0013158 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE26747860 | 0.46 | 0.14674 | 0.1656 | 0.21482 | 0.70748 | 0.22126 | 0.335 | Konten_1407 | Konten_18385 | 6.6889 | 0.0012737 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE350304705 | 0.082 | 0.056498 | 0.030914 | 0.068634 | 0.12882 | 0.064403 | 0.205 | Konten_13251 | Konten_3871 | 2.5581 | 0.00021287 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36085907 | 0.142 | 0.01775 | 0.01491 | 0 | 0 | 0.023181 | 0.35105 | Konten_13197 | Konten_7354 | 0.098315 | 0.017567 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36476059 | 0.536 | 0.30766 | 0.20207 | 0.38699 | 0.84206 | 0.36809 | 0.22 | Konten_13163 | Konten_3004 | 4.8568 | 0.0013888 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36476084 | 0.707 | 0.088375 | 0.074235 | 0 | 0 | 0.11542 | 0.35105 | Konten_3004 | Konten_18793 | 3.0839 | 0.086451 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36600548 | 0.689 | 0.086125 | 0.072345 | 0 | 0 | 0.11248 | 0.35105 | Konten_9092 | Konten_18793 | 4.9932 | 0.084237 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE37725740 | 0.164 | 0.083148 | 0.060844 | 0.10742 | 0.25518 | 0.10303 | 0.255 | Konten_3059 | Konten_18849 | 0.16539 | 0.00043322 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE37725772 | 0.111 | 0.076479 | 0.041847 | 0.092907 | 0.17438 | 0.087179 | 0.205 | Konten_3059 | Konten_13246 | 0.084198 | 0.00028844 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE390664295 | 1.165 | 0.27144 | 0.40426 | 0.44387 | 1.7824 | 0.48693 | 0.41 | Konten_4506 | Konten_3843 | 11.0286 | 0.0032959 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE399885419 | 0.41 | 0.28249 | 0.15457 | 0.34317 | 0.64411 | 0.32201 | 0.205 | Konten_3618 | Konten_5824 | 2.8913 | 0.0010652 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE403560837 | 0.318 | 0.03975 | 0.03339 | 0 | 0 | 0.051913 | 0.35105 | Konten_5824 | Konten_3188 | 1.3301 | 0.039006 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE414433437 | 0.25 | 0.03125 | 0.02625 | 0 | 0 | 0.040812 | 0.35105 | Konten_1415 | Konten_1416 | 1.4389 | 0.030914 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE414433443 | 0.722 | 0.09025 | 0.07581 | 0 | 0 | 0.11787 | 0.35105 | Konten_1404 | Konten_1415 | 1.8392 | 0.089275 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE417614938 | 0.157 | 0.10817 | 0.059189 | 0.13141 | 0.24665 | 0.12331 | 0.205 | Konten_1433 | Konten_2951 | 1.3251 | 0.00040784 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE42313860 | 0.422 | 0.05275 | 0.04431 | 0 | 0 | 0.068891 | 0.35105 | Konten_13166 | Konten_9092 | 5.0558 | 0.051585 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE426611530 | 0.114 | 0.046056 | 0.04161 | 0.062928 | 0.17636 | 0.062069 | 0.29 | Konten_3677 | Konten_1404 | 2.2355 | 0.00030941 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE431065491 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.35105 | Konten_20431 | Konten_3862 | 5.3606 | 0.016466 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE431548584 | 0.644 | 0.0805 | 0.06762 | 0 | 0 | 0.10513 | 0.35105 | Konten_13197 | Konten_13195 | 0.61331 | 0.07967 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE63010102 | 0.165 | 0.11369 | 0.062205 | 0.13811 | 0.25921 | 0.12959 | 0.205 | Konten_3257 | Konten_13197 | 1.2003 | 0.00043241 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE69351344 | 0.295 | 0.20325 | 0.11121 | 0.24691 | 0.46344 | 0.23169 | 0.205 | Konten_3188 | Konten_19470 | 2.248 | 0.0007666 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS433982272 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13171 | Konten_20431 | 2.2982e-06 | 3.0198e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS433982332 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13171 | Konten_20544 | 0.71466 | 3.0893e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS433982452 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20545 | Konten_20431 | 0.72378 | 3.0198e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | E-Spule 20 A_4805202_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_13233 | Konten_549 | 3.0203e-06 | 3.0863e-06 | 20 A E-Spule
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | E-Spule 20 A_4805250_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_13349 | Konten_550 | 3.0064e-06 | 3.0578e-06 | 20 A E-Spule
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE112829928 | 0.216 | 0.027 | 0.02268 | 0 | 0 | 0.035262 | 0.35105 | Konten_13242 | Konten_748 | 0.75086 | 0.02684 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE114164446 | 0.21 | 0.14469 | 0.07917 | 0.17577 | 0.32991 | 0.16493 | 0.205 | Konten_20313 | Konten_3687 | 8.1884 | 0.00055288 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE114164462 | 0.125 | 0.086125 | 0.047125 | 0.10463 | 0.19637 | 0.098175 | 0.205 | Konten_3687 | Konten_3688 | 8.1839 | 0.00032917 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11628571 | 0.416 | 0.052 | 0.04368 | 0 | 0 | 0.067911 | 0.31875 | Konten_13350 | Konten_13349 | 14.122 | 0.051369 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11628683 | 0.148 | 0.0148 | 0.015096 | 0 | 0 | 0.021141 | 0.357 | Konten_4072 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\03_Andromeda-Cassiopeia.ElmNet\PS_Andromeda_Cassiopeia_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 16.8032 | 0.019634 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629004 | 0.283 | 0.035375 | 0.029715 | 0 | 0 | 0.046199 | 0.35105 | Konten_13348 | Konten_9644 | 11.9785 | 0.035039 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629148 | 0.274 | 0.03425 | 0.02877 | 0 | 0 | 0.04473 | 0.35105 | Konten_1440 | Konten_13251 | 0.19015 | 0.034057 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629251 | 0.129 | 0.016125 | 0.013545 | 0 | 0 | 0.021059 | 0.35105 | Konten_8910 | Konten_7249 | 0.16298 | 0.016149 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629287 | 0.041 | 0.005125 | 0.004305 | 0 | 0 | 0.0066932 | 0.35105 | Konten_8585 | Konten_8867 | 0.26324 | 0.0051327 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629304 | 0.09 | 0.01125 | 0.00945 | 0 | 0 | 0.014692 | 0.35105 | Konten_13236 | Konten_1429 | 6.9657 | 0.011159 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629316 | 0.155 | 0.019375 | 0.016275 | 0 | 0 | 0.025303 | 0.35105 | Konten_1439 | Konten_13236 | 11.2522 | 0.019216 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629328 | 0.151 | 0.018875 | 0.015855 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.35105 | Konten_13236 | Konten_6353 | 2.0132 | 0.018722 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11644735 | 1.042 | 0.24279 | 0.36157 | 0.397 | 1.5943 | 0.43552 | 0.41 | Konten_3653 | Konten_1480 | 14.5335 | 0.0029668 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11720975 | 0.912 | 0.62837 | 0.34382 | 0.76334 | 1.4328 | 0.71628 | 0.205 | Konten_1418 | Konten_13209 | 0.03407 | 0.0024175 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11720986 | 0.816 | 0.56222 | 0.30763 | 0.68299 | 1.2819 | 0.64088 | 0.205 | Konten_1418 | Konten_13212 | 0.065223 | 0.0021631 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721124 | 0.372 | 0.25631 | 0.14024 | 0.31136 | 0.58441 | 0.29217 | 0.205 | Konten_1421 | Konten_1419 | 0.436 | 0.00098607 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721135 | 0.443 | 0.30523 | 0.16701 | 0.37079 | 0.69595 | 0.34793 | 0.205 | Konten_1421 | Konten_1420 | 5.9924 | 0.0011743 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721146 | 0.492 | 0.33899 | 0.18548 | 0.4118 | 0.77293 | 0.38642 | 0.205 | Konten_1420 | Konten_13215 | 0.033874 | 0.0013043 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721157 | 0.644 | 0.36966 | 0.24279 | 0.46497 | 1.0117 | 0.44226 | 0.22 | Konten_3700 | Konten_13216 | 5.3949 | 0.0017066 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721168 | 0.23 | 0.13202 | 0.08671 | 0.16606 | 0.36133 | 0.15795 | 0.22 | Konten_13218 | Konten_3698 | 6.475 | 0.0006093 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721179 | 0.598 | 0.41202 | 0.22545 | 0.50053 | 0.93946 | 0.46967 | 0.205 | Konten_1422 | Konten_13218 | 6.9232 | 0.0015838 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721190 | 0.525 | 0.36173 | 0.19792 | 0.43942 | 0.82477 | 0.41233 | 0.205 | Konten_1422 | Konten_1424 | 0.2744 | 0.0013903 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721201 | 0.429 | 0.29558 | 0.16173 | 0.35907 | 0.67396 | 0.33694 | 0.205 | Konten_1424 | Konten_13224 | 0.040945 | 0.0011361 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721212 | 0.583 | 0.40169 | 0.21979 | 0.48797 | 0.91589 | 0.45789 | 0.205 | Konten_1425 | Konten_13220 | 0.23368 | 0.0015435 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721223 | 0.76 | 0.52364 | 0.28652 | 0.63612 | 1.194 | 0.5969 | 0.205 | Konten_3670 | Konten_1425 | 6.9401 | 0.0020117 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721234 | 0.062 | 0.042718 | 0.023374 | 0.051894 | 0.097402 | 0.048695 | 0.205 | Konten_13228 | Konten_3670 | 6.9339 | 0.00016407 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721240 | 0.728 | 0.50159 | 0.27446 | 0.60934 | 1.1437 | 0.57177 | 0.205 | Konten_2730 | Konten_13228 | 6.9409 | 0.001926 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721251 | 0.082 | 0.056498 | 0.030914 | 0.068634 | 0.12882 | 0.064403 | 0.205 | Konten_2730 | Konten_13232 | 2.3594 | 0.00021688 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721262 | 0.565 | 0.38928 | 0.21301 | 0.47291 | 0.88761 | 0.44375 | 0.205 | Konten_1419 | Konten_13210 | 0.18124 | 0.0014977 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721284 | 0.191 | 0.1316 | 0.072007 | 0.15987 | 0.30006 | 0.15001 | 0.205 | Konten_1430 | Konten_13237 | 0.52532 | 0.00050365 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721295 | 0.337 | 0.17086 | 0.12503 | 0.22073 | 0.52437 | 0.21172 | 0.255 | Konten_1423 | Konten_13219 | 3.2288 | 0.00090092 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721306 | 0.721 | 0.41385 | 0.27182 | 0.52056 | 1.1327 | 0.49514 | 0.22 | Konten_1426 | Konten_13223 | 0.048976 | 0.0018956 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721317 | 0.101 | 0.069589 | 0.038077 | 0.084537 | 0.15867 | 0.079325 | 0.205 | Konten_1435 | Konten_13247 | 0.48406 | 0.00026593 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721328 | 0.346 | 0.23839 | 0.13044 | 0.2896 | 0.54357 | 0.27175 | 0.205 | Konten_3683 | Konten_13245 | 0.29048 | 0.0009109 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721339 | 0.503 | 0.28872 | 0.18963 | 0.36317 | 0.79021 | 0.34543 | 0.22 | Konten_748 | Konten_3683 | 1.0172 | 0.0013242 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721350 | 0.939 | 0.64697 | 0.354 | 0.78594 | 1.4752 | 0.73749 | 0.205 | Konten_3688 | Konten_1430 | 8.1812 | 0.0024745 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721361 | 0.5 | 0.287 | 0.1885 | 0.361 | 0.7855 | 0.34337 | 0.22 | Konten_13238 | Konten_13242 | 10.4929 | 0.0013156 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721372 | 0.094 | 0.053956 | 0.035438 | 0.067868 | 0.14767 | 0.064553 | 0.22 | Konten_13242 | Konten_4199 | 1.1914 | 0.00024744 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721383 | 0.642 | 0.36851 | 0.24203 | 0.46352 | 1.0086 | 0.44088 | 0.22 | Konten_4199 | Konten_13239 | 0.62788 | 0.0016901 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721389 | 0.185 | 0.12747 | 0.069745 | 0.15484 | 0.29063 | 0.1453 | 0.205 | Konten_3770 | Konten_13345 | 0.099167 | 0.00048517 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721400 | 0.236 | 0.11965 | 0.087556 | 0.15458 | 0.36722 | 0.14827 | 0.255 | Konten_13348 | Konten_3770 | 0.076653 | 0.00062917 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721411 | 0.358 | 0.24666 | 0.13497 | 0.29965 | 0.56242 | 0.28117 | 0.205 | Konten_13346 | Konten_13348 | 20.4877 | 0.00093829 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721422 | 0.455 | 0.3135 | 0.17154 | 0.38084 | 0.71481 | 0.35736 | 0.205 | Konten_13346 | Konten_2772 | 1.1827 | 0.0011918 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721433 | 0.27 | 0.18603 | 0.10179 | 0.22599 | 0.42417 | 0.21206 | 0.205 | Konten_3834 | Konten_13346 | 21.1512 | 0.00070685 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721444 | 0.975 | 0.31103 | 0.351 | 0.45533 | 1.4995 | 0.46898 | 0.335 | Konten_13352 | Konten_2941 | 13.5996 | 0.0026626 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721455 | 0.922 | 0.46745 | 0.34206 | 0.60391 | 1.4346 | 0.57924 | 0.255 | Konten_1470 | Konten_13351 | 0.048539 | 0.0024444 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721466 | 0.257 | 0.1303 | 0.095347 | 0.16833 | 0.39989 | 0.16146 | 0.255 | Konten_1468 | Konten_13342 | 0.26964 | 0.00068651 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721477 | 0.775 | 0.53398 | 0.29217 | 0.64867 | 1.2175 | 0.60868 | 0.205 | Konten_1469 | Konten_13343 | 1.3876 | 0.002037 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721488 | 0.127 | 0.087503 | 0.047879 | 0.1063 | 0.19952 | 0.099746 | 0.205 | Konten_13210 | Konten_1418 | 0.039064 | 0.00033665 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721543 | 0.101 | 0.051207 | 0.037471 | 0.066155 | 0.15716 | 0.063453 | 0.255 | Konten_1419 | Konten_13214 | 0.20559 | 0.00027216 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721554 | 0.424 | 0.29214 | 0.15985 | 0.35489 | 0.6661 | 0.33301 | 0.205 | Konten_13216 | Konten_1421 | 5.8868 | 0.0011238 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721565 | 0.525 | 0.36173 | 0.19792 | 0.43942 | 0.82477 | 0.41233 | 0.205 | Konten_1420 | Konten_13213 | 5.9704 | 0.0013918 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721576 | 0.961 | 0.66213 | 0.3623 | 0.80436 | 1.5097 | 0.75477 | 0.205 | Konten_1424 | Konten_13229 | 0.31298 | 0.002545 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721587 | 0.394 | 0.27147 | 0.14854 | 0.32978 | 0.61897 | 0.30945 | 0.205 | Konten_1425 | Konten_1422 | 6.9359 | 0.0010433 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721598 | 1.151 | 0.79304 | 0.43393 | 0.96339 | 1.8082 | 0.90399 | 0.205 | Konten_3670 | Konten_13221 | 0.20991 | 0.003046 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721609 | 1.484 | 1.0225 | 0.55947 | 1.2421 | 2.3314 | 1.1655 | 0.205 | Konten_13233 | Konten_2730 | 7.432 | 0.0039219 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721631 | 1.141 | 0.78615 | 0.43016 | 0.95502 | 1.7925 | 0.89614 | 0.205 | Konten_1430 | Konten_13233 | 7.9165 | 0.0030108 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721642 | 0.697 | 0.48023 | 0.26277 | 0.58339 | 1.095 | 0.54742 | 0.205 | Konten_1426 | Konten_13231 | 0.071384 | 0.0018325 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721653 | 0.275 | 0.15785 | 0.10368 | 0.19855 | 0.43203 | 0.18885 | 0.22 | Konten_3685 | Konten_1435 | 0.54904 | 0.00072406 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721664 | 0.282 | 0.16187 | 0.10631 | 0.2036 | 0.44302 | 0.19366 | 0.22 | Konten_2521 | Konten_13238 | 10.5245 | 0.00074146 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721675 | 0.061 | 0.042029 | 0.022997 | 0.051057 | 0.095831 | 0.047909 | 0.205 | Konten_4199 | Konten_13241 | 0.6075 | 0.00016058 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721686 | 0.237 | 0.12016 | 0.087927 | 0.15523 | 0.36877 | 0.14889 | 0.255 | Konten_3776 | Konten_1439 | 15.4944 | 0.00063251 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721697 | 1.102 | 0.35154 | 0.39672 | 0.51463 | 1.6949 | 0.53006 | 0.335 | Konten_1470 | Konten_13350 | 13.6057 | 0.0030181 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721708 | 0.335 | 0.23082 | 0.1263 | 0.2804 | 0.52628 | 0.26311 | 0.205 | Konten_1468 | Konten_1469 | 3.1236 | 0.00088036 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721719 | 0.108 | 0.054756 | 0.040068 | 0.07074 | 0.16805 | 0.06785 | 0.255 | Konten_1427 | Konten_13227 | 0.15426 | 0.00029 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721730 | 1.021 | 0.3257 | 0.36756 | 0.47681 | 1.5703 | 0.4911 | 0.335 | Konten_13355 | Konten_3595 | 13.9129 | 0.0027797 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721741 | 0.274 | 0.087406 | 0.09864 | 0.12796 | 0.42141 | 0.13179 | 0.335 | Konten_3590 | Konten_13355 | 13.9002 | 0.00074468 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721763 | 0.455 | 0.3135 | 0.17154 | 0.38084 | 0.71481 | 0.35736 | 0.205 | Konten_3582 | Konten_13361 | 0.12362 | 0.0011773 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721774 | 0.268 | 0.085492 | 0.09648 | 0.12516 | 0.41218 | 0.12891 | 0.335 | Konten_20494 | Konten_3680 | 15.5392 | 0.00072647 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721785 | 0.361 | 0.24873 | 0.1361 | 0.30216 | 0.56713 | 0.28353 | 0.205 | Konten_1474 | Konten_13360 | 0.38262 | 0.00096142 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721807 | 0.36 | 0.14544 | 0.1314 | 0.19872 | 0.55692 | 0.19601 | 0.29 | Konten_1476 | Konten_1474 | 18.8133 | 0.00099288 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721829 | 0.477 | 0.2738 | 0.17983 | 0.34439 | 0.74937 | 0.32757 | 0.22 | Konten_13363 | Konten_1475 | 0.22464 | 0.0012688 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721851 | 0.441 | 0.30385 | 0.16626 | 0.36912 | 0.69281 | 0.34636 | 0.205 | Konten_2933 | Konten_13359 | 0.031693 | 0.0011731 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721862 | 0.552 | 0.22301 | 0.20148 | 0.3047 | 0.85394 | 0.30054 | 0.29 | Konten_13358 | Konten_1473 | 0.86817 | 0.0015239 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721873 | 0.242 | 0.097768 | 0.08833 | 0.13358 | 0.37437 | 0.13176 | 0.29 | Konten_1473 | Konten_1472 | 0.8346 | 0.00066812 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721884 | 0.275 | 0.13943 | 0.10203 | 0.18012 | 0.4279 | 0.17277 | 0.255 | Konten_1472 | Konten_13353 | 0.94935 | 0.00074484 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11721895 | 0.314 | 0.12686 | 0.11461 | 0.17333 | 0.48576 | 0.17096 | 0.29 | Konten_1472 | Konten_2528 | 0.037092 | 0.00086691 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11722369 | 0.385 | 0.26526 | 0.14514 | 0.32225 | 0.60483 | 0.30238 | 0.205 | Konten_1478 | Konten_13364 | 0.56543 | 0.0010211 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11722380 | 0.265 | 0.10706 | 0.096725 | 0.14628 | 0.40995 | 0.14428 | 0.29 | Konten_2835 | Konten_1478 | 19.2095 | 0.00072798 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11722391 | 0.245 | 0.16881 | 0.092365 | 0.20507 | 0.38489 | 0.19242 | 0.205 | Konten_1479 | Konten_13365 | 0.42084 | 0.00064758 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11722629 | 0.996 | 0.40238 | 0.36354 | 0.54979 | 1.5408 | 0.54229 | 0.29 | Konten_13366 | Konten_1479 | 19.8964 | 0.0027231 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11722657 | 0.155 | 0.06262 | 0.056575 | 0.08556 | 0.23979 | 0.084392 | 0.29 | Konten_2700 | Konten_13366 | 20.2906 | 0.00042289 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11722668 | 0.11 | 0.07579 | 0.04147 | 0.09207 | 0.17281 | 0.086394 | 0.205 | Konten_1480 | Konten_13369 | 0.38242 | 0.00028749 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724778 | 0.937 | 0.47506 | 0.34763 | 0.61373 | 1.458 | 0.58866 | 0.255 | Konten_1423 | Konten_13222 | 0.067562 | 0.0025048 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724789 | 0.796 | 0.40357 | 0.29532 | 0.52138 | 1.2386 | 0.50008 | 0.255 | Konten_1438 | Konten_1427 | 0.15264 | 0.0021374 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724800 | 0.598 | 0.30319 | 0.22186 | 0.39169 | 0.93049 | 0.37569 | 0.255 | Konten_1438 | Konten_13225 | 0.098007 | 0.0016057 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724811 | 1.191 | 0.60384 | 0.44186 | 0.7801 | 1.8532 | 0.74824 | 0.255 | Konten_13233 | Konten_18631 | 0.86918 | 0.0031974 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724822 | 0.235 | 0.11915 | 0.087185 | 0.15392 | 0.36566 | 0.14764 | 0.255 | Konten_13230 | Konten_1438 | 0.24912 | 0.00063099 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724833 | 0.885 | 0.60976 | 0.33364 | 0.74075 | 1.3903 | 0.69508 | 0.205 | Konten_1469 | Konten_13341 | 2.8024 | 0.0023262 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724905 | 0.317 | 0.073861 | 0.11 | 0.12078 | 0.48501 | 0.1325 | 0.41 | Konten_3643 | Konten_4019 | 14.553 | 0.00089679 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724927 | 0.644 | 0.32651 | 0.23892 | 0.42182 | 1.0021 | 0.40459 | 0.255 | Konten_3650 | Konten_13367 | 0.084805 | 0.0017173 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724938 | 1.184 | 0.27587 | 0.41085 | 0.4511 | 1.8115 | 0.49488 | 0.41 | Konten_3650 | Konten_2700 | 14.3648 | 0.0033946 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724955 | 0.962 | 0.22415 | 0.33381 | 0.36652 | 1.4719 | 0.40209 | 0.41 | Konten_3652 | Konten_3650 | 14.406 | 0.0027496 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725567 | 0.306 | 0.15514 | 0.11353 | 0.20043 | 0.47614 | 0.19224 | 0.255 | Konten_13219 | Konten_10719 | 3.2304 | 0.00081814 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725578 | 0.066 | 0.037884 | 0.024882 | 0.047652 | 0.10369 | 0.045325 | 0.22 | Konten_13226 | Konten_1426 | 0.10499 | 0.00017352 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725589 | 0.555 | 0.28139 | 0.20591 | 0.36353 | 0.86358 | 0.34868 | 0.255 | Konten_13226 | Konten_1423 | 3.2356 | 0.0014835 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725595 | 0.91 | 0.52234 | 0.34307 | 0.65702 | 1.4296 | 0.62493 | 0.22 | Konten_1427 | Konten_13226 | 0.021382 | 0.0024037 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725606 | 1.263 | 0.64034 | 0.46857 | 0.82726 | 1.9652 | 0.79347 | 0.255 | Konten_1428 | Konten_13226 | 3.2279 | 0.0033748 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725617 | 0.723 | 0.415 | 0.27257 | 0.52201 | 1.1358 | 0.49651 | 0.22 | Konten_1435 | Konten_3684 | 0.32416 | 0.0019037 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725651 | 0.792 | 0.40154 | 0.29383 | 0.51876 | 1.2324 | 0.49757 | 0.255 | Konten_1428 | Konten_10720 | 0.016279 | 0.0021158 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725668 | 0.932 | 0.47252 | 0.34577 | 0.61046 | 1.4502 | 0.58552 | 0.255 | Konten_6353 | Konten_1468 | 2.6512 | 0.002489 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726011 | 0.583 | 0.23553 | 0.2128 | 0.32182 | 0.9019 | 0.31742 | 0.29 | Konten_1477 | Konten_1476 | 18.9761 | 0.0016053 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726017 | 0.263 | 0.10625 | 0.095995 | 0.14518 | 0.40686 | 0.14319 | 0.29 | Konten_1478 | Konten_1477 | 18.9801 | 0.00072314 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726034 | 0.572 | 0.29 | 0.21221 | 0.37466 | 0.89003 | 0.35936 | 0.255 | Konten_1476 | Konten_13363 | 0.17537 | 0.0015467 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726377 | 0.465 | 0.23576 | 0.17252 | 0.30457 | 0.72354 | 0.29213 | 0.255 | Konten_13275 | Konten_13276 | 0.049735 | 0.0012536 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726405 | 1.421 | 0.72045 | 0.52719 | 0.93075 | 2.2111 | 0.89273 | 0.255 | Konten_20312 | Konten_1428 | 3.2734 | 0.0037951 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727334 | 0.263 | 0.061279 | 0.091261 | 0.1002 | 0.40239 | 0.10993 | 0.41 | Konten_3655 | Konten_3663 | 14.5439 | 0.00074584 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE29200491 | 0.389 | 0.22329 | 0.14665 | 0.28086 | 0.61112 | 0.26714 | 0.22 | Konten_1429 | Konten_2521 | 11.0472 | 0.0010221 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE29277779 | 0.192 | 0.024 | 0.02016 | 0 | 0 | 0.031344 | 0.35105 | Konten_2521 | Konten_18517 | 0.36003 | 0.023824 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE30658045 | 0.037 | 0.004625 | 0.003885 | 0 | 0 | 0.0060402 | 0.35105 | Konten_2528 | Konten_18542 | 0.02583 | 0.0046535 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE350654642 | 0.373 | 0.046625 | 0.039165 | 0 | 0 | 0.060892 | 0.35105 | Konten_10719 | Konten_8423 | 2.342 | 0.046312 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE350654729 | 0.105 | 0.013125 | 0.011025 | 0 | 0 | 0.017141 | 0.35105 | Konten_18704 | Konten_7249 | 0.073131 | 0.013145 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE350654810 | 0.265 | 0.033125 | 0.027825 | 0 | 0 | 0.043261 | 0.35105 | Konten_18704 | Konten_18705 | 0.69021 | 0.032908 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE350704131 | 0.532 | 0.0665 | 0.05586 | 0 | 0 | 0.086848 | 0.35105 | Konten_13275 | Konten_7245 | 1.2623 | 0.066598 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE352938574 | 0.732 | 0.0915 | 0.07686 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.35105 | Konten_18703 | Konten_18704 | 1.0793 | 0.090899 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE355849404 | 0.385 | 0.048125 | 0.040425 | 0 | 0 | 0.062851 | 0.35105 | Konten_9469 | Konten_9287 | 0.54774 | 0.048197 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE369606070 | 0.729 | 0.091125 | 0.076545 | 0 | 0 | 0.11901 | 0.35105 | Konten_2834 | Konten_2835 | 16.2807 | 0.091151 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE369606087 | 0.585 | 0.073125 | 0.061425 | 0 | 0 | 0.0955 | 0.31875 | Konten_3680 | Konten_13357 | 16.3276 | 0.071431 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE369606099 | 0.86 | 0.1075 | 0.0903 | 0 | 0 | 0.14039 | 0.35105 | Konten_13357 | Konten_8414 | 14.07 | 0.10508 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE369606105 | 0.545 | 0.068125 | 0.057225 | 0 | 0 | 0.08897 | 0.35105 | Konten_3595 | Konten_13352 | 13.2644 | 0.066897 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE37075332 | 0.518 | 0.06475 | 0.05439 | 0 | 0 | 0.084563 | 0.35105 | Konten_13213 | Konten_9082 | 3.4937 | 0.064831 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE37078532 | 1.226 | 0.15325 | 0.12873 | 0 | 0 | 0.20014 | 0.35105 | Konten_18815 | Konten_18816 | 3.0098 | 0.15346 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE37184341 | 0.65 | 0.44785 | 0.24505 | 0.54405 | 1.0211 | 0.51051 | 0.205 | Konten_2772 | Konten_13347 | 0.99873 | 0.0017028 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE37184360 | 0.233 | 0.11813 | 0.086443 | 0.15261 | 0.36255 | 0.14638 | 0.255 | Konten_2772 | Konten_18822 | 0.14998 | 0.00062046 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE37589623 | 0.318 | 0.03975 | 0.03339 | 0 | 0 | 0.051913 | 0.35105 | Konten_13360 | Konten_18848 | 0.203 | 0.039979 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE377789074 | 0.488 | 0.19715 | 0.17812 | 0.26938 | 0.75494 | 0.2657 | 0.29 | Konten_1479 | Konten_2834 | 19.7154 | 0.0013378 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE377985026 | 0.612 | 0.0765 | 0.06426 | 0 | 0 | 0.099908 | 0.35105 | Konten_13341 | Konten_8542 | 1.6331 | 0.075946 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE381655170 | 0.334 | 0.04175 | 0.03507 | 0 | 0 | 0.054525 | 0.35105 | Konten_1474 | Konten_13358 | 15.3137 | 0.041996 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE384570103 | 0.404 | 0.0505 | 0.04242 | 0 | 0 | 0.065952 | 0.35105 | Konten_8372 | Konten_13275 | 1.5159 | 0.050574 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE384570125 | 0.487 | 0.060875 | 0.051135 | 0 | 0 | 0.079502 | 0.35105 | Konten_8373 | Konten_8372 | 1.8431 | 0.060963 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE384994294 | 0.152 | 0.019 | 0.01596 | 0 | 0 | 0.024814 | 0.35105 | Konten_13349 | Konten_3834 | 12.4349 | 0.018774 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE385047159 | 0.119 | 0.014875 | 0.012495 | 0 | 0 | 0.019427 | 0.35105 | Konten_1473 | Konten_18406 | 0.067776 | 0.014966 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386056960 | 0.587 | 0.073375 | 0.061635 | 0 | 0 | 0.095827 | 0.35105 | Konten_8414 | Konten_3590 | 13.5884 | 0.07177 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386297728 | 0.286 | 0.03575 | 0.03003 | 0 | 0 | 0.046689 | 0.35105 | Konten_8188 | Konten_18703 | 1.2475 | 0.035514 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386316077 | 0.597 | 0.074625 | 0.062685 | 0 | 0 | 0.097459 | 0.35105 | Konten_8422 | Konten_8188 | 1.6616 | 0.074131 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386316094 | 0.608 | 0.076 | 0.06384 | 0 | 0 | 0.099255 | 0.35105 | Konten_8423 | Konten_8422 | 2.0833 | 0.075494 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386361635 | 0.617 | 0.077125 | 0.064785 | 0 | 0 | 0.10072 | 0.35105 | Konten_13357 | Konten_3582 | 0.42976 | 0.07536 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390670121 | 0.324 | 0.075492 | 0.11243 | 0.12344 | 0.49572 | 0.13542 | 0.41 | Konten_4072 | Konten_3643 | 14.5565 | 0.00091573 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390670141 | 0.411 | 0.095763 | 0.14262 | 0.15659 | 0.62883 | 0.17179 | 0.41 | Konten_4019 | Konten_3654 | 14.5496 | 0.001164 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390670269 | 0.127 | 0.029591 | 0.044069 | 0.048387 | 0.19431 | 0.053082 | 0.41 | Konten_3654 | Konten_3655 | 14.5452 | 0.00035995 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390670299 | 0.138 | 0.032154 | 0.047886 | 0.052578 | 0.21114 | 0.05768 | 0.41 | Konten_3663 | Konten_3665 | 14.5411 | 0.00039159 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390683765 | 0.568 | 0.13234 | 0.1971 | 0.21641 | 0.86904 | 0.23741 | 0.41 | Konten_3665 | Konten_3653 | 14.5396 | 0.0016134 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390683972 | 0.311 | 0.072463 | 0.10792 | 0.11849 | 0.47583 | 0.12999 | 0.41 | Konten_1480 | Konten_3652 | 14.4094 | 0.00088725 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE394295854 | 0.335 | 0.041875 | 0.035175 | 0 | 0 | 0.054688 | 0.35105 | Konten_9900 | Konten_13340 | 0.23231 | 0.041574 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE395551963 | 0.029 | 0.003625 | 0.003045 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0.35105 | Konten_18954 | Konten_8584 | 0.60297 | 0.0036304 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE395552005 | 0.05 | 0.00625 | 0.00525 | 0 | 0 | 0.0081624 | 0.35105 | Konten_13211 | Konten_8910 | 0.1978 | 0.0062594 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE40244914 | 0.134 | 0.01675 | 0.01407 | 0 | 0 | 0.021875 | 0.35105 | Konten_1475 | Konten_13362 | 0.13593 | 0.016826 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE403470103 | 0.077 | 0.024563 | 0.02772 | 0.035959 | 0.11843 | 0.037037 | 0.335 | Konten_2941 | Konten_1470 | 13.5873 | 0.00021057 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE405224045 | 0.185 | 0.023125 | 0.019425 | 0 | 0 | 0.030201 | 0.35105 | Konten_3776 | Konten_19030 | 11.3569 | 0.022918 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE406113079 | 0.051 | 0.006375 | 0.005355 | 0 | 0 | 0.0083257 | 0.35105 | Konten_8909 | Konten_13211 | 0.22291 | 0.0063846 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE408507482 | 0.434 | 0.05425 | 0.04557 | 0 | 0 | 0.07085 | 0.35105 | Konten_7245 | Konten_18954 | 0.89425 | 0.054331 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE408647624 | 0.395 | 0.049375 | 0.041475 | 0 | 0 | 0.064483 | 0.35105 | Konten_13217 | Konten_3700 | 3.6527 | 0.049404 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE412594170 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_8867 | Konten_8909 | 0.23605 | 0.0025038 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE412691971 | 0.606 | 0.07575 | 0.06363 | 0 | 0 | 0.098928 | 0.35105 | Konten_3698 | Konten_13217 | 4.0544 | 0.07579 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE413314274 | 0.352 | 0.044 | 0.03696 | 0 | 0 | 0.057463 | 0.35105 | Konten_3686 | Konten_3685 | 0.52354 | 0.043749 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE42268238 | 0.231 | 0.028875 | 0.024255 | 0 | 0 | 0.03771 | 0.35105 | Konten_9082 | Konten_18815 | 3.1497 | 0.028912 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE423958513 | 0.755 | 0.43337 | 0.28464 | 0.54511 | 1.1861 | 0.51848 | 0.22 | Konten_3683 | Konten_3686 | 0.85037 | 0.0019877 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE424995268 | 0.027 | 0.003375 | 0.002835 | 0 | 0 | 0.0044077 | 0.35105 | Konten_2933 | Konten_13362 | 0.021932 | 0.0033903 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE432030716 | 0.73 | 0.09125 | 0.07665 | 0 | 0 | 0.11917 | 0.35105 | Konten_18705 | Konten_19203 | 0.50638 | 0.090653 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE432147576 | 0.161 | 0.092414 | 0.060697 | 0.11624 | 0.25293 | 0.11056 | 0.22 | Konten_3684 | Konten_1440 | 0.3072 | 0.00042392 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE435563753 | 0.69 | 0.34983 | 0.25599 | 0.45195 | 1.0736 | 0.43349 | 0.255 | Konten_18631 | Konten_13230 | 0.81 | 0.0018526 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE439889873 | 0.032 | 0.004 | 0.00336 | 0 | 0 | 0.0052239 | 0.35105 | Konten_9287 | Konten_8585 | 0.28465 | 0.004006 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE439914770 | 0.013 | 0.001625 | 0.001365 | 0 | 0 | 0.0021222 | 0.35105 | Konten_9470 | Konten_9469 | 0.55671 | 0.0016274 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE439914785 | 0.038 | 0.00475 | 0.00399 | 0 | 0 | 0.0062034 | 0.35105 | Konten_8584 | Konten_9470 | 0.58294 | 0.0047571 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE447223094 | 0.051 | 0.006375 | 0.005355 | 0 | 0 | 0.0083257 | 0.35105 | Konten_19412 | Konten_9644 | 11.8177 | 0.0063152 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE447223113 | 0.052 | 0.0065 | 0.00546 | 0 | 0 | 0.0084889 | 0.35105 | Konten_19412 | Konten_9645 | 0.098362 | 0.0064391 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE447469552 | 0.441 | 0.055125 | 0.046305 | 0 | 0 | 0.071992 | 0.35105 | Konten_19030 | Konten_19412 | 11.557 | 0.054618 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE450917195 | 0.27 | 0.03375 | 0.02835 | 0 | 0 | 0.044077 | 0.35105 | Konten_19412 | Konten_19431 | 0.18703 | 0.033434 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE452772859 | 0.09 | 0.01125 | 0.00945 | 0 | 0 | 0.014692 | 0.35105 | Konten_9645 | Konten_13344 | 0.062342 | 0.011145 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE479763463 | 1.402 | 0.17525 | 0.14721 | 0 | 0 | 0.22887 | 0.35105 | Konten_8542 | Konten_9901 | 1.2087 | 0.17399 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE480580318 | 0.006 | 0.00075 | 0.00063 | 0 | 0 | 0.00097949 | 0.35105 | Konten_9901 | Konten_9900 | 0.23647 | 0.00074461 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE75945157 | 0.493 | 0.061625 | 0.051765 | 0 | 0 | 0.080481 | 0.35105 | Konten_18816 | Konten_8373 | 2.178 | 0.061712 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_Ulrichsberg Steinmühle | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_13242 | Konten_20313 | 0.83931 | 2.725e-07 | Schutz_SS_Ulrichsberg Steinmühle
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | ST_SA12607550 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13358 | Konten_20494 | 2.2982e-06 | 3.0199e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | ST_SA354449851 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20350 | Konten_20494 | 2.0022 | 3.0199e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | ST_SA354449886 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13358 | Konten_20349 | 1.9705 | 3.1136e-06 | Sammelschiene
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | VK_Ulrichsberg Sdlg | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_13236 | Konten_20312 | 0.41736 | 2.719e-07 | Schutz_VK_Ulrichsberg Sdlg
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE108649239 | 0.072 | 0.022968 | 0.02592 | 0.033624 | 0.11074 | 0.034632 | 0.335 | Konten_3672 | Konten_13264 | 5.038 | 0.00019811 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE108649306 | 0.114 | 0.036366 | 0.04104 | 0.053238 | 0.17533 | 0.054834 | 0.335 | Konten_3678 | Konten_13262 | 3.2283 | 0.00031374 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11628612 | 0.156 | 0.0195 | 0.01638 | 0 | 0 | 0.025467 | 0.31875 | Konten_13262 | Konten_1447 | 2.889 | 0.019327 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11628624 | 0.154 | 0.01925 | 0.01617 | 0 | 0 | 0.02514 | 0.31875 | Konten_13264 | Konten_1448 | 3.4081 | 0.019075 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11628636 | 0.847 | 0.21429 | 0.099099 | 0 | 0 | 0.2361 | 0.21675 | Konten_13267 | Konten_13268 | 0.71724 | 0.079384 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11628707 | 0.16 | 0.016 | 0.01632 | 0 | 0 | 0.022855 | 0.357 | Konten_4280 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\03_Andromeda-Cassiopeia.ElmNet\PS_Andromeda_Cassiopeia_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 9.3501 | 0.021225 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629170 | 0.53 | 0.13409 | 0.06201 | 0 | 0 | 0.14773 | 0.21675 | Konten_13271 | Konten_13269 | 0.85259 | 0.04942 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11644717 | 0.267 | 0.13537 | 0.099057 | 0.17488 | 0.41545 | 0.16774 | 0.255 | Konten_10898 | Konten_1451 | 10.4218 | 0.00071013 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11721102 | 0.656 | 0.28405 | 0.24338 | 0.38114 | 1.0207 | 0.37405 | 0.27 | Konten_1437 | Konten_13251 | 0.012734 | 0.0017524 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11721113 | 0.104 | 0.071656 | 0.039208 | 0.087048 | 0.16338 | 0.081681 | 0.205 | Konten_1437 | Konten_13254 | 1.5086 | 0.0002733 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11721532 | 0.478 | 0.32934 | 0.18021 | 0.40009 | 0.75094 | 0.37542 | 0.205 | Konten_1437 | Konten_13252 | 0.44573 | 0.0012561 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722297 | 1.062 | 0.45985 | 0.394 | 0.61702 | 1.6525 | 0.60555 | 0.27 | Konten_1441 | Konten_1437 | 1.4833 | 0.0028367 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722308 | 0.412 | 0.1784 | 0.15285 | 0.23937 | 0.64107 | 0.23492 | 0.27 | Konten_1442 | Konten_1441 | 1.5938 | 0.0011003 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722319 | 0.589 | 0.40582 | 0.22205 | 0.49299 | 0.92532 | 0.4626 | 0.205 | Konten_1442 | Konten_13257 | 0.054858 | 0.0015473 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722330 | 0.414 | 0.17926 | 0.15359 | 0.24053 | 0.64418 | 0.23606 | 0.27 | Konten_3681 | Konten_1442 | 1.5587 | 0.0011056 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722341 | 0.04 | 0.01732 | 0.01484 | 0.02324 | 0.06224 | 0.022808 | 0.27 | Konten_1445 | Konten_13258 | 2.5291 | 0.00010681 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722347 | 1.266 | 0.87227 | 0.47728 | 1.0596 | 1.9889 | 0.99431 | 0.205 | Konten_1443 | Konten_13255 | 0.16091 | 0.0033259 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722358 | 0.797 | 0.54913 | 0.30047 | 0.66709 | 1.2521 | 0.62596 | 0.205 | Konten_1443 | Konten_13259 | 0.6847 | 0.0020938 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722501 | 0.961 | 0.41611 | 0.35653 | 0.55834 | 1.4953 | 0.54796 | 0.27 | Konten_3528 | Konten_1445 | 3.1697 | 0.0025655 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722512 | 0.725 | 0.23128 | 0.261 | 0.33858 | 1.1151 | 0.34873 | 0.335 | Konten_3527 | Konten_3528 | 2.5559 | 0.0019958 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722523 | 0.324 | 0.16427 | 0.1202 | 0.21222 | 0.50414 | 0.20355 | 0.255 | Konten_3527 | Konten_13261 | 0.24046 | 0.00086452 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722534 | 0.246 | 0.078474 | 0.08856 | 0.11488 | 0.37835 | 0.11833 | 0.335 | Konten_1447 | Konten_3527 | 2.7361 | 0.00067708 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722540 | 0.333 | 0.10623 | 0.11988 | 0.15551 | 0.51215 | 0.16017 | 0.335 | Konten_1448 | Konten_3678 | 3.2289 | 0.00091636 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722552 | 0.493 | 0.33968 | 0.18586 | 0.41264 | 0.7745 | 0.3872 | 0.205 | Konten_1449 | Konten_13266 | 0.82746 | 0.0012936 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722563 | 0.379 | 0.26113 | 0.14288 | 0.31722 | 0.59541 | 0.29767 | 0.205 | Konten_1449 | Konten_13267 | 1.5562 | 0.00099453 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722574 | 0.65 | 0.44785 | 0.24505 | 0.54405 | 1.0211 | 0.51051 | 0.205 | Konten_3669 | Konten_19508 | 1.3114 | 0.0017035 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722585 | 0.802 | 0.55258 | 0.30235 | 0.67127 | 1.2599 | 0.62989 | 0.205 | Konten_1446 | Konten_13260 | 0.20478 | 0.0021023 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722596 | 0.557 | 0.38377 | 0.20999 | 0.46621 | 0.87505 | 0.43747 | 0.205 | Konten_1451 | Konten_13270 | 1.1696 | 0.0014577 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722607 | 1.316 | 0.90672 | 0.49613 | 1.1015 | 2.0674 | 1.0336 | 0.205 | Konten_13270 | Konten_13274 | 0.3377 | 0.0034444 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722618 | 0.789 | 0.54362 | 0.29745 | 0.66039 | 1.2395 | 0.61968 | 0.205 | Konten_6339 | Konten_13273 | 0.076873 | 0.0020597 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722640 | 0.268 | 0.18465 | 0.10104 | 0.22432 | 0.42103 | 0.21049 | 0.205 | Konten_3651 | Konten_13368 | 0.52234 | 0.00069736 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11722651 | 1.184 | 0.27587 | 0.41085 | 0.4511 | 1.8115 | 0.49488 | 0.41 | Konten_3651 | Konten_18632 | 7.7125 | 0.0033637 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724888 | 0.13 | 0.03029 | 0.04511 | 0.04953 | 0.1989 | 0.054336 | 0.41 | Konten_3664 | Konten_6390 | 7.9759 | 0.00036785 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724894 | 0.317 | 0.073861 | 0.11 | 0.12078 | 0.48501 | 0.1325 | 0.41 | Konten_3644 | Konten_1467 | 8.1213 | 0.00089595 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724916 | 0.179 | 0.12333 | 0.067483 | 0.14982 | 0.28121 | 0.14059 | 0.205 | Konten_1467 | Konten_13337 | 0.29222 | 0.00046376 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724944 | 0.962 | 0.22415 | 0.33381 | 0.36652 | 1.4719 | 0.40209 | 0.41 | Konten_3649 | Konten_3651 | 7.9708 | 0.0027297 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725385 | 0.889 | 0.61252 | 0.33515 | 0.74409 | 1.3966 | 0.69822 | 0.205 | Konten_1446 | Konten_13263 | 0.77782 | 0.0023305 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725628 | 0.257 | 0.17707 | 0.096889 | 0.21511 | 0.40375 | 0.20185 | 0.205 | Konten_1445 | Konten_1444 | 0.84334 | 0.00067506 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725634 | 0.734 | 0.50573 | 0.27672 | 0.61436 | 1.1531 | 0.57648 | 0.205 | Konten_1444 | Konten_1443 | 0.84316 | 0.0019281 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725645 | 0.192 | 0.13229 | 0.072384 | 0.1607 | 0.30163 | 0.1508 | 0.205 | Konten_1441 | Konten_13256 | 0.14594 | 0.00050444 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725679 | 0.369 | 0.11771 | 0.13284 | 0.17232 | 0.56752 | 0.17749 | 0.335 | Konten_13265 | Konten_3672 | 5.0392 | 0.0010151 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725690 | 0.76 | 0.32908 | 0.28196 | 0.44156 | 1.1826 | 0.43335 | 0.27 | Konten_3669 | Konten_13265 | 7.9734 | 0.0020256 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725701 | 0.521 | 0.22559 | 0.19329 | 0.3027 | 0.81068 | 0.29708 | 0.27 | Konten_1450 | Konten_3669 | 8.9619 | 0.0013874 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725707 | 0.49 | 0.21217 | 0.18179 | 0.28469 | 0.76244 | 0.2794 | 0.27 | Konten_1451 | Konten_1450 | 8.9632 | 0.001304 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725729 | 1.084 | 0.54959 | 0.40216 | 0.71002 | 1.6867 | 0.68102 | 0.255 | Konten_13271 | Konten_10898 | 10.4322 | 0.0028797 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725740 | 1.02 | 0.44166 | 0.37842 | 0.59262 | 1.5871 | 0.58161 | 0.27 | Konten_18632 | Konten_3068 | 11.06 | 0.002704 | E - Al . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE331043572 | 0.208 | 0.026 | 0.02184 | 0 | 0 | 0.033956 | 0.35105 | Konten_13258 | Konten_18600 | 1.7794 | 0.025791 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE331043582 | 0.223 | 0.027875 | 0.023415 | 0 | 0 | 0.036404 | 0.35105 | Konten_18600 | Konten_3681 | 1.2093 | 0.027651 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390670167 | 0.324 | 0.075492 | 0.11243 | 0.12344 | 0.49572 | 0.13542 | 0.41 | Konten_4280 | Konten_3644 | 8.1221 | 0.0009154 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390670187 | 0.127 | 0.029591 | 0.044069 | 0.048387 | 0.19431 | 0.053082 | 0.41 | Konten_3658 | Konten_3660 | 7.9769 | 0.00035921 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390670223 | 0.263 | 0.061279 | 0.091261 | 0.1002 | 0.40239 | 0.10993 | 0.41 | Konten_3660 | Konten_3664 | 7.9766 | 0.00074403 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390683673 | 0.411 | 0.095763 | 0.14262 | 0.15659 | 0.62883 | 0.17179 | 0.41 | Konten_1467 | Konten_3658 | 7.978 | 0.0011621 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390683819 | 0.568 | 0.13234 | 0.1971 | 0.21641 | 0.86904 | 0.23741 | 0.41 | Konten_6390 | Konten_3645 | 7.9756 | 0.0016079 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390683910 | 1.042 | 0.24279 | 0.36157 | 0.397 | 1.5943 | 0.43552 | 0.41 | Konten_3645 | Konten_3648 | 7.9742 | 0.0029524 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390683966 | 0.311 | 0.072463 | 0.10792 | 0.11849 | 0.47583 | 0.12999 | 0.41 | Konten_3648 | Konten_3649 | 7.9715 | 0.00088185 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE405776420 | 0.236 | 0.0295 | 0.02478 | 0 | 0 | 0.038527 | 0.35105 | Konten_13264 | Konten_1449 | 1.4069 | 0.029231 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE428232886 | 0.063 | 0.007875 | 0.006615 | 0 | 0 | 0.010285 | 0.35105 | Konten_9217 | Konten_13272 | 0.15236 | 0.0077634 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE428232937 | 0.271 | 0.033875 | 0.028455 | 0 | 0 | 0.04424 | 0.35105 | Konten_3068 | Konten_13272 | 8.5034 | 0.033393 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE428232952 | 0.246 | 0.03075 | 0.02583 | 0 | 0 | 0.040159 | 0.35105 | Konten_13271 | Konten_13272 | 8.4015 | 0.030316 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE434726381 | 0.157 | 0.019625 | 0.016485 | 0 | 0 | 0.02563 | 0.35105 | Konten_9217 | Konten_6339 | 0.11111 | 0.019347 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE76143849 | 0.847 | 0.58358 | 0.31932 | 0.70894 | 1.3306 | 0.66523 | 0.205 | Konten_19508 | Konten_1446 | 0.98168 | 0.0022201 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE100955504 | 0.034 | 0.00425 | 0.00357 | 0 | 0 | 0.0055504 | 0.35105 | Konten_12969 | Konten_8708 | 0.023667 | 0.0042518 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE108848056 | 0.711 | 0.40811 | 0.26805 | 0.51334 | 1.117 | 0.48827 | 0.22 | Konten_10550 | Konten_12978 | 1.7177 | 0.0018827 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629508 | 0.52 | 0.065 | 0.0546 | 0 | 0 | 0.084889 | 0.35105 | Konten_12972 | Konten_12969 | 0.42176 | 0.065027 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629520 | 0.544 | 0.068 | 0.05712 | 0 | 0 | 0.088807 | 0.35105 | Konten_12967 | Konten_12970 | 0.44161 | 0.068021 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629532 | 0.357 | 0.044625 | 0.037485 | 0 | 0 | 0.05828 | 0.31875 | Konten_4186 | Konten_8972 | 0.90726 | 0.044643 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629699 | 0.071 | 0.0071 | 0.007242 | 0 | 0 | 0.010142 | 0.357 | Konten_2823 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\03_Andromeda-Cassiopeia.ElmNet\PS_Andromeda_Cassiopeia_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 17.264 | 0.0094186 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726764 | 0.118 | 0.067732 | 0.044486 | 0.085196 | 0.18538 | 0.081035 | 0.22 | Konten_1318 | Konten_12949 | 0.21235 | 0.00030671 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726775 | 1.585 | 0.90979 | 0.59755 | 1.1444 | 2.49 | 1.0885 | 0.22 | Konten_1320 | Konten_12951 | 0.037042 | 0.0041419 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726781 | 0.555 | 0.22422 | 0.20258 | 0.30636 | 0.85859 | 0.30218 | 0.29 | Konten_12974 | Konten_1326 | 4.0575 | 0.0015228 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726792 | 0.333 | 0.10623 | 0.11988 | 0.15551 | 0.51215 | 0.16017 | 0.335 | Konten_2532 | Konten_12974 | 5.7889 | 0.0009243 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726814 | 1.015 | 0.32379 | 0.3654 | 0.47401 | 1.5611 | 0.48822 | 0.335 | Konten_1325 | Konten_12971 | 6.7556 | 0.0028147 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726825 | 0.116 | 0.037004 | 0.04176 | 0.054172 | 0.17841 | 0.055796 | 0.335 | Konten_6412 | Konten_3640 | 7.5408 | 0.00032124 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726836 | 0.967 | 0.30847 | 0.34812 | 0.45159 | 1.4872 | 0.46513 | 0.335 | Konten_1322 | Konten_6411 | 15.3297 | 0.0026741 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726847 | 1.061 | 0.73103 | 0.4 | 0.88806 | 1.6668 | 0.83331 | 0.205 | Konten_12958 | Konten_12956 | 0.89785 | 0.0027951 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726858 | 0.462 | 0.26519 | 0.17417 | 0.33356 | 0.7258 | 0.31727 | 0.22 | Konten_1324 | Konten_12959 | 11.1457 | 0.0012208 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726869 | 0.28 | 0.14196 | 0.10388 | 0.1834 | 0.43568 | 0.17591 | 0.255 | Konten_1323 | Konten_2917 | 9.258 | 0.00075351 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726880 | 1.204 | 0.82956 | 0.45391 | 1.0077 | 1.8915 | 0.94562 | 0.205 | Konten_12960 | Konten_12965 | 2.74 | 0.00319 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726891 | 0.538 | 0.37068 | 0.20283 | 0.45031 | 0.8452 | 0.42254 | 0.205 | Konten_3008 | Konten_2724 | 1.6687 | 0.0014261 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726902 | 0.427 | 0.2451 | 0.16098 | 0.30829 | 0.67082 | 0.29324 | 0.22 | Konten_12974 | Konten_10550 | 2.3837 | 0.0011305 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726913 | 1.112 | 0.35473 | 0.40032 | 0.5193 | 1.7192 | 0.53487 | 0.34 | Konten_2794 | Konten_1318 | 18.1112 | 0.003026 | E - Al . 95 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726924 | 0.255 | 0.12929 | 0.094605 | 0.16702 | 0.39678 | 0.1602 | 0.255 | Konten_1319 | Konten_12950 | 0.17707 | 0.00067599 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726935 | 0.715 | 0.22808 | 0.2574 | 0.3339 | 1.1054 | 0.34392 | 0.34 | Konten_1319 | Konten_1321 | 17.8523 | 0.0019573 | E - Al . 95 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726946 | 0.958 | 0.66006 | 0.36117 | 0.80185 | 1.505 | 0.75241 | 0.205 | Konten_1320 | Konten_12953 | 0.3347 | 0.0025035 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726968 | 0.373 | 0.257 | 0.14062 | 0.3122 | 0.58598 | 0.29295 | 0.205 | Konten_2532 | Konten_12968 | 0.78724 | 0.00098717 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726990 | 0.658 | 0.2099 | 0.23688 | 0.30729 | 1.012 | 0.3165 | 0.335 | Konten_3640 | Konten_1325 | 7.5627 | 0.001823 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727001 | 0.483 | 0.33279 | 0.18209 | 0.40427 | 0.75879 | 0.37935 | 0.205 | Konten_1322 | Konten_12958 | 1.036 | 0.0012722 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727012 | 0.666 | 0.33766 | 0.24709 | 0.43623 | 1.0363 | 0.41841 | 0.255 | Konten_1324 | Konten_12961 | 9.6137 | 0.0017907 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727023 | 0.842 | 0.48331 | 0.31743 | 0.60792 | 1.3228 | 0.57823 | 0.22 | Konten_1323 | Konten_12963 | 0.28263 | 0.0022286 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727034 | 0.795 | 0.54776 | 0.29972 | 0.66542 | 1.2489 | 0.62439 | 0.205 | Konten_2725 | Konten_12977 | 0.068048 | 0.0021077 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727045 | 0.109 | 0.025397 | 0.037823 | 0.041529 | 0.16677 | 0.045559 | 0.41 | Konten_2823 | Konten_2821 | 15.0202 | 0.00030794 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727051 | 0.409 | 0.13047 | 0.14724 | 0.191 | 0.63231 | 0.19673 | 0.34 | Konten_1318 | Konten_2793 | 17.9819 | 0.0011155 | E - Al . 95 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727062 | 0.532 | 0.16971 | 0.19152 | 0.24844 | 0.82247 | 0.25589 | 0.34 | Konten_2784 | Konten_12955 | 16.5267 | 0.0014603 | E - Al . 95 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727095 | 0.077 | 0.044198 | 0.029029 | 0.055594 | 0.12097 | 0.052879 | 0.22 | Konten_1321 | Konten_1327 | 0.31029 | 0.00020121 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727101 | 0.346 | 0.1986 | 0.13044 | 0.24981 | 0.54357 | 0.23761 | 0.22 | Konten_1327 | Konten_1320 | 0.31014 | 0.00090416 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727123 | 0.279 | 0.16015 | 0.10518 | 0.20144 | 0.43831 | 0.1916 | 0.22 | Konten_1325 | Konten_12964 | 1.2369 | 0.00073743 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727134 | 0.531 | 0.30479 | 0.20019 | 0.38338 | 0.8342 | 0.36466 | 0.22 | Konten_3374 | Konten_12966 | 0.4038 | 0.0014036 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727156 | 0.441 | 0.17816 | 0.16097 | 0.24343 | 0.68223 | 0.24011 | 0.29 | Konten_12967 | Konten_4186 | 1.003 | 0.0012105 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727162 | 0.132 | 0.066924 | 0.048972 | 0.08646 | 0.20539 | 0.082928 | 0.255 | Konten_3640 | Konten_12962 | 0.029994 | 0.00035439 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727173 | 0.054 | 0.027378 | 0.020034 | 0.03537 | 0.084024 | 0.033925 | 0.255 | Konten_12961 | Konten_1323 | 9.4975 | 0.00014528 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727184 | 0.023 | 0.015847 | 0.008671 | 0.019251 | 0.036133 | 0.018064 | 0.205 | Konten_2725 | Konten_12975 | 1.7343 | 6.0977e-05 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727213 | 1.236 | 0.39428 | 0.44496 | 0.57721 | 1.9109 | 0.59452 | 0.34 | Konten_12955 | Konten_12957 | 15.864 | 0.0034005 | E - Al . 95 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727224 | 0.948 | 0.30241 | 0.34128 | 0.44272 | 1.458 | 0.45599 | 0.335 | Konten_12957 | Konten_1322 | 15.9456 | 0.0026154 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727279 | 0.753 | 0.43222 | 0.28388 | 0.54367 | 1.183 | 0.51711 | 0.22 | Konten_12978 | Konten_12980 | 1.5393 | 0.0019942 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11727290 | 1.134 | 0.65092 | 0.42752 | 0.81875 | 1.7815 | 0.77876 | 0.22 | Konten_12980 | Konten_12979 | 0.605 | 0.0030037 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE333083617 | 0.065 | 0.008125 | 0.006825 | 0 | 0 | 0.010611 | 0.35105 | Konten_18629 | Konten_9231 | 1.964 | 0.0081271 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE333110900 | 0.075 | 0.009375 | 0.007875 | 0 | 0 | 0.012244 | 0.35105 | Konten_2680 | Konten_18629 | 3.3475 | 0.0093773 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE350939407 | 0.254 | 0.03175 | 0.02667 | 0 | 0 | 0.041465 | 0.35105 | Konten_12954 | Konten_2784 | 16.0495 | 0.03136 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE355432929 | 0.239 | 0.0717 | 0.084845 | 0.10707 | 0.36758 | 0.11108 | 0.35 | Konten_1326 | Konten_2680 | 3.3589 | 0.00067427 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE37459628 | 0.709 | 0.22617 | 0.25524 | 0.3311 | 1.0961 | 0.34103 | 0.34 | Konten_2793 | Konten_1319 | 17.9802 | 0.0019368 | E - Al . 95 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384264096 | 0.824 | 0.103 | 0.08652 | 0 | 0 | 0.13452 | 0.35105 | Konten_2917 | Konten_12960 | 6.7242 | 0.10301 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE390670095 | 0.201 | 0.046833 | 0.069747 | 0.076581 | 0.30753 | 0.084012 | 0.41 | Konten_2821 | Konten_2794 | 15.0198 | 0.00056805 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE394786984 | 0.601 | 0.075125 | 0.063105 | 0 | 0 | 0.098112 | 0.35105 | Konten_12961 | Konten_18953 | 0.41815 | 0.075081 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE394817489 | 0.11 | 0.01375 | 0.01155 | 0 | 0 | 0.017957 | 0.35105 | Konten_12964 | Konten_8963 | 0.28761 | 0.013725 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE403618511 | 0.249 | 0.031125 | 0.026145 | 0 | 0 | 0.040649 | 0.35105 | Konten_19008 | Konten_2532 | 6.003 | 0.031106 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE408290382 | 0.288 | 0.036 | 0.03024 | 0 | 0 | 0.047015 | 0.35105 | Konten_8989 | Konten_19008 | 6.4235 | 0.035974 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE414943747 | 0.124 | 0.0155 | 0.01302 | 0 | 0 | 0.020243 | 0.35105 | Konten_8963 | Konten_3374 | 0.25913 | 0.015472 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE416145733 | 0.017 | 0.002125 | 0.001785 | 0 | 0 | 0.0027752 | 0.35105 | Konten_8972 | Konten_12972 | 0.6706 | 0.0021259 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE416904309 | 0.294 | 0.03675 | 0.03087 | 0 | 0 | 0.047995 | 0.35105 | Konten_9231 | Konten_12967 | 1.9372 | 0.03676 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE417044841 | 0.118 | 0.01475 | 0.01239 | 0 | 0 | 0.019263 | 0.35105 | Konten_12971 | Konten_8989 | 6.4429 | 0.014738 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE42611925 | 1.031 | 0.12888 | 0.10825 | 0 | 0 | 0.16831 | 0.35105 | Konten_3008 | Konten_18567 | 0.71444 | 0.129 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE42611944 | 0.269 | 0.18534 | 0.10141 | 0.22515 | 0.4226 | 0.21127 | 0.205 | Konten_12965 | Konten_3008 | 2.0948 | 0.00071298 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE42776678 | 0.236 | 0.1626 | 0.088972 | 0.19753 | 0.37076 | 0.18535 | 0.205 | Konten_2724 | Konten_2725 | 1.6688 | 0.00062566 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE428288302 | 0.545 | 0.068125 | 0.057225 | 0 | 0 | 0.08897 | 0.35105 | Konten_9352 | Konten_12959 | 7.475 | 0.067942 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE75309816 | 0.079 | 0.009875 | 0.008295 | 0 | 0 | 0.012897 | 0.35105 | Konten_19691 | Konten_9352 | 7.4901 | 0.0098471 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE75309822 | 0.121 | 0.015125 | 0.012705 | 0 | 0 | 0.019753 | 0.35105 | Konten_19691 | Konten_6412 | 7.2159 | 0.015082 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE75309828 | 0.153 | 0.019125 | 0.016065 | 0 | 0 | 0.024977 | 0.35105 | Konten_6411 | Konten_19691 | 14.6249 | 0.019069 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE90384871 | 0.565 | 0.070625 | 0.059325 | 0 | 0 | 0.092235 | 0.35105 | Konten_12952 | Konten_12954 | 16.4619 | 0.069728 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE90384877 | 0.186 | 0.02325 | 0.01953 | 0 | 0 | 0.030364 | 0.35105 | Konten_1321 | Konten_12952 | 17.0963 | 0.022946 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE90384883 | 0.398 | 0.04975 | 0.04179 | 0 | 0 | 0.064973 | 0.35105 | Konten_12952 | Konten_19839 | 0.45044 | 0.049105 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmLne | SS58274101 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19997 | Konten_290 | 2.651e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS58274101
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmLne | SS58274414 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19997 | Konten_308 | 2.651e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS58274414
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmLne | SS58275882 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19997 | Konten_351 | 2.651e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS58275882
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmLne | SS58285721 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19997 | Konten_194 | 2.651e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS58285721
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmLne | SS79904201 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19997 | Konten_284 | 2.651e-07 | 2.6798e-07 | Schutz_SS79904201
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmLne | SS_U2 (RO)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19997 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\03_Andromeda-Cassiopeia.ElmNet\PS_Andromeda_Cassiopeia_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 1.5906e-06 | 2.6798e-07 | Schutz_SS_U2 (RO)_SS2
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE107029450 | 0.248 | 0.031 | 0.02604 | 0 | 0 | 0.040486 | 0.35105 | Konten_13318 | Konten_13322 | 0.21008 | 0.0035542 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628695 | 0.148 | 0.0148 | 0.015096 | 0 | 0 | 0.021141 | 0.357 | Konten_4281 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\04_Andromeda-Perseus.ElmNet\PS_Andromeda_Perseus_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 3.6219 | 0.019634 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628731 | 0.06 | 0.0075 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.0097949 | 0.35105 | Konten_7299 | Konten_13326 | 0.45727 | 0.00085914 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628755 | 0.215 | 0.026875 | 0.022575 | 0 | 0 | 0.035098 | 0.35105 | Konten_3706 | Konten_13303 | 1.0632 | 0.003077 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628779 | 0.09 | 0.01125 | 0.00945 | 0 | 0 | 0.014692 | 0.35105 | Konten_13324 | Konten_3710 | 0.37081 | 0.0012915 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628791 | 0.1 | 0.0125 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.016325 | 0.35105 | Konten_9709 | Konten_13320 | 2.4306 | 0.0014326 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628803 | 0.351 | 0.043875 | 0.036855 | 0 | 0 | 0.0573 | 0.35105 | Konten_43 | Konten_7294 | 3.6023 | 0.0050266 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628815 | 0.09 | 0.01125 | 0.00945 | 0 | 0 | 0.014692 | 0.35105 | Konten_3711 | Konten_13324 | 0.70357 | 0.0012915 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11628851 | 0.081 | 0.010125 | 0.008505 | 0 | 0 | 0.013223 | 0.31875 | Konten_13331 | Konten_10287 | 4.0719 | 0.0011618 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629215 | 0.216 | 0.027 | 0.02268 | 0 | 0 | 0.035262 | 0.31875 | Konten_7297 | Konten_13319 | 0.40499 | 0.0030929 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629597 | 0.097 | 0.012125 | 0.010185 | 0 | 0 | 0.015835 | 0.31875 | Konten_8154 | Konten_8209 | 0.60608 | 0.011862 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629609 | 0.414 | 0.05175 | 0.04347 | 0 | 0 | 0.067585 | 0.35105 | Konten_14084 | Konten_13307 | 0.1885 | 0.0059323 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629621 | 0.281 | 0.035125 | 0.029505 | 0 | 0 | 0.045873 | 0.35105 | Konten_13313 | Konten_14084 | 0.049576 | 0.0040265 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629644 | 0.235 | 0.029375 | 0.024675 | 0 | 0 | 0.038363 | 0.35105 | Konten_14085 | Konten_13322 | 0.055413 | 0.0033721 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629656 | 0.32 | 0.04 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.052239 | 0.35105 | Konten_13313 | Konten_9960 | 2.057 | 0.0045855 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11629668 | 0.18 | 0.0225 | 0.0189 | 0 | 0 | 0.029385 | 0.35105 | Konten_13320 | Konten_7292 | 2.1658 | 0.0025789 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722910 | 0.748 | 0.30219 | 0.27302 | 0.4129 | 1.1572 | 0.40726 | 0.29 | Konten_13308 | Konten_13302 | 0.78765 | 0.00023508 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722921 | 0.358 | 0.14463 | 0.13067 | 0.19762 | 0.55383 | 0.19492 | 0.29 | Konten_13302 | Konten_3706 | 1.2815 | 0.00011248 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722932 | 0.246 | 0.099384 | 0.08979 | 0.13579 | 0.38056 | 0.13394 | 0.29 | Konten_3710 | Konten_3709 | 0.4463 | 7.7492e-05 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722943 | 0.216 | 0.087264 | 0.07884 | 0.11923 | 0.33415 | 0.1176 | 0.29 | Konten_3712 | Konten_3711 | 0.85165 | 6.8037e-05 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11722954 | 0.602 | 0.41478 | 0.22695 | 0.50387 | 0.94574 | 0.47281 | 0.205 | Konten_3712 | Konten_13334 | 2.4333 | 0.00018305 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11724877 | 0.324 | 0.075492 | 0.11243 | 0.12344 | 0.49572 | 0.13542 | 0.41 | Konten_4281 | Konten_3656 | 3.1416 | 0.00091531 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727202 | 0.201 | 0.081204 | 0.073365 | 0.11095 | 0.31095 | 0.10944 | 0.29 | Konten_6437 | Konten_13307 | 0.0012595 | 6.332e-05 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE25791905 | 0.208 | 0.026 | 0.02184 | 0 | 0 | 0.033956 | 0.35105 | Konten_8209 | Konten_18386 | 0.48577 | 0.025436 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE32425732 | 0.224 | 0.028 | 0.02352 | 0 | 0 | 0.036568 | 0.35105 | Konten_18566 | Konten_6437 | 0.053862 | 0.0032146 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE32425738 | 0.325 | 0.040625 | 0.034125 | 0 | 0 | 0.053056 | 0.35105 | Konten_13317 | Konten_18566 | 0.14046 | 0.004664 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE332339444 | 0.242 | 0.0242 | 0.024684 | 0 | 0 | 0.034568 | 0.39525 | Konten_19345 | Konten_13327 | 0.55295 | 0.0037616 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE336908179 | 0.315 | 0.0315 | 0.03213 | 0 | 0 | 0.044995 | 0.39525 | Konten_18 | Konten_13335 | 7.1421 | 0.0048972 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE336908229 | 0.377 | 0.0377 | 0.038454 | 0 | 0 | 0.053852 | 0.39525 | Konten_13335 | Konten_9971 | 6.1025 | 0.0058629 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36009535 | 0.323 | 0.040375 | 0.033915 | 0 | 0 | 0.052729 | 0.35105 | Konten_7292 | Konten_13313 | 2.1687 | 0.004628 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36009548 | 0.694 | 0.08675 | 0.07287 | 0 | 0 | 0.11329 | 0.31875 | Konten_13303 | Konten_7293 | 0.23517 | 0.009932 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36017868 | 0.277 | 0.034625 | 0.029085 | 0 | 0 | 0.04522 | 0.31875 | Konten_7298 | Konten_7297 | 0.36214 | 0.0039664 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36017879 | 0.059 | 0.007375 | 0.006195 | 0 | 0 | 0.0096316 | 0.35105 | Konten_13326 | Konten_7298 | 0.28452 | 0.00084482 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36017894 | 0.181 | 0.022625 | 0.019005 | 0 | 0 | 0.029548 | 0.31875 | Konten_13327 | Konten_7299 | 0.49613 | 0.0025917 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE37070771 | 0.057 | 0.007125 | 0.005985 | 0 | 0 | 0.0093052 | 0.35105 | Konten_10278 | Konten_8154 | 0.58848 | 0.0069705 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE371725945 | 0.194 | 0.0194 | 0.019788 | 0 | 0 | 0.027711 | 0.39525 | Konten_19795 | Konten_8511 | 0.2538 | 0.0030154 | NA2XS(F)2Y 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE390664360 | 0.055 | 0.012815 | 0.019085 | 0.020955 | 0.08415 | 0.022988 | 0.41 | Konten_3662 | Konten_10717 | 3.1394 | 0.00015546 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE390664366 | 0.263 | 0.061279 | 0.091261 | 0.1002 | 0.40239 | 0.10993 | 0.41 | Konten_3661 | Konten_3662 | 3.1398 | 0.00074333 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE390664372 | 0.411 | 0.095763 | 0.14262 | 0.15659 | 0.62883 | 0.17179 | 0.41 | Konten_3657 | Konten_3659 | 3.1406 | 0.0011614 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE390664378 | 0.317 | 0.073861 | 0.11 | 0.12078 | 0.48501 | 0.1325 | 0.41 | Konten_3656 | Konten_3657 | 3.1411 | 0.00089565 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE390664388 | 0.127 | 0.029591 | 0.044069 | 0.048387 | 0.19431 | 0.053082 | 0.41 | Konten_3659 | Konten_3661 | 3.14 | 0.00035892 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE393450353 | 0.468 | 0.0468 | 0.047736 | 0 | 0 | 0.06685 | 0.39525 | Konten_13332 | Konten_13329 | 2.7722 | 0.0072885 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE393450365 | 0.119 | 0.0119 | 0.012138 | 0 | 0 | 0.016998 | 0.39525 | Konten_13329 | Konten_3712 | 1.8862 | 0.0018535 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE393615261 | 0.11 | 0.01375 | 0.01155 | 0 | 0 | 0.017957 | 0.35105 | Konten_8532 | Konten_8531 | 0.093431 | 0.013452 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE395035920 | 0.181 | 0.022625 | 0.019005 | 0 | 0 | 0.029548 | 0.35105 | Konten_18386 | Konten_8532 | 0.21678 | 0.022134 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE395211973 | 0.083 | 0.010375 | 0.008715 | 0 | 0 | 0.01355 | 0.35105 | Konten_8531 | Konten_18490 | 0.046174 | 0.01015 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE402563357 | 0.235 | 0.029375 | 0.024675 | 0 | 0 | 0.038363 | 0.35105 | Konten_18386 | Konten_19004 | 0.16177 | 0.028738 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE411881512 | 0.196 | 0.0196 | 0.019992 | 0 | 0 | 0.027997 | 0.39525 | Konten_7293 | Konten_13307 | 0.0445 | 0.0030449 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE418775784 | 0.063 | 0.0063 | 0.006426 | 0 | 0 | 0.0089991 | 0.39525 | Konten_7294 | Konten_13330 | 3.2001 | 0.00097948 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE433180000 | 0.07 | 0.02828 | 0.02555 | 0.03864 | 0.10829 | 0.038112 | 0.29 | Konten_3709 | Konten_13317 | 0.4462 | 2.2051e-05 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE439577262 | 0.013 | 0.0013 | 0.001326 | 0 | 0 | 0.001857 | 0.39525 | Konten_19346 | Konten_9709 | 2.1582 | 0.00020217 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE439577277 | 0.014 | 0.0014 | 0.001428 | 0 | 0 | 0.0019998 | 0.39525 | Konten_9452 | Konten_19346 | 3.5559 | 0.00021772 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE439852411 | 0.016 | 0.0016 | 0.001632 | 0 | 0 | 0.0022855 | 0.39525 | Konten_9526 | Konten_19345 | 0.65634 | 0.0002487 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE442500882 | 0.289 | 0.0289 | 0.029478 | 0 | 0 | 0.041282 | 0.39525 | Konten_13324 | Konten_14085 | 0.24876 | 0.0045017 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE446950176 | 0.301 | 0.0301 | 0.030702 | 0 | 0 | 0.042996 | 0.39525 | Konten_9633 | Konten_13333 | 5.3336 | 0.0046838 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE450344494 | 0.407 | 0.050875 | 0.042735 | 0 | 0 | 0.066442 | 0.35105 | Konten_13330 | Konten_9452 | 4.0035 | 0.00583 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE450370933 | 0.19 | 0.019 | 0.01938 | 0 | 0 | 0.02714 | 0.39525 | Konten_60 | Konten_9526 | 0.65348 | 0.0029534 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE53832305 | 0.183 | 0.022875 | 0.019215 | 0 | 0 | 0.029874 | 0.35105 | Konten_19504 | Konten_9633 | 6.0024 | 0.0026228 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE53832311 | 0.181 | 0.022625 | 0.019005 | 0 | 0 | 0.029548 | 0.35105 | Konten_9971 | Konten_19504 | 6.8721 | 0.0025937 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE55960582 | 0.016 | 0.002 | 0.00168 | 0 | 0 | 0.002612 | 0.35105 | Konten_9961 | Konten_13318 | 2.0599 | 0.0002293 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE55960588 | 0.179 | 0.022375 | 0.018795 | 0 | 0 | 0.029221 | 0.35105 | Konten_9960 | Konten_9961 | 2.0596 | 0.0025652 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE62060939 | 0.18 | 0.0225 | 0.0189 | 0 | 0 | 0.029385 | 0.35105 | Konten_13333 | Konten_19500 | 4.2031 | 0.0025807 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE62060945 | 0.128 | 0.016 | 0.01344 | 0 | 0 | 0.020896 | 0.35105 | Konten_19500 | Konten_6734 | 4.3798 | 0.0018353 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE62403181 | 0.216 | 0.027 | 0.02268 | 0 | 0 | 0.035262 | 0.35105 | Konten_6734 | Konten_19551 | 4.3822 | 0.0030975 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE62403187 | 0.206 | 0.02575 | 0.02163 | 0 | 0 | 0.033629 | 0.35105 | Konten_19551 | Konten_13331 | 3.4802 | 0.0029544 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE80232279 | 0.018 | 0.00225 | 0.00189 | 0 | 0 | 0.0029385 | 0.35105 | Konten_13303 | Konten_19735 | 1.0736 | 0.0002576 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE84554300 | 0.184 | 0.023 | 0.01932 | 0 | 0 | 0.030038 | 0.35105 | Konten_8511 | Konten_13308 | 0.31086 | 0.0026346 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE84622453 | 0.169 | 0.0169 | 0.017238 | 0 | 0 | 0.02414 | 0.39525 | Konten_13319 | Konten_19795 | 0.35311 | 0.0026269 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE84854884 | 0.152 | 0.019 | 0.01596 | 0 | 0 | 0.024814 | 0.35105 | Konten_10715 | Konten_10278 | 0.69083 | 0.018588 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SE86165438 | 0.274 | 0.03425 | 0.02877 | 0 | 0 | 0.04473 | 0.31875 | Konten_10287 | Konten_13332 | 4.0723 | 0.0039304 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS12175053 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10715 | Konten_20376 | 0.66898 | 2.6818e-07 | Schutz_SS12175053
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS12175121 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10716 | Konten_18 | 1.4113 | 3.1402e-08 | Schutz_SS12175121
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS12175130 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10716 | Konten_43 | 0.63185 | 3.1402e-08 | Schutz_SS12175130
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS12175139 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10544 | Konten_60 | 0.12257 | 3.1402e-08 | Schutz_SS12175139
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS12175148 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10544 | Konten_149 | 1.9664 | 3.1402e-08 | Schutz_SS12175148
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS417574779 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10715 | Konten_10717 | 0.49505 | 3.0277e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS_LT SSA-SSB (Rohrb.) | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10716 | Konten_10544 | 1.5716 | 3.5453e-07 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | E-Spule 133 A_4805000_Ltg. | 0.00665 | 0.00083684 | 0.0020636 | 0.0018213 | 0.010107 | 0.0022268 | 2 | Konten_522 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\04_Andromeda-Perseus.ElmNet\PS_Andromeda_Perseus_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 1.9887e-05 | 2.0121e-05 | 20 A E-Spule
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE101372503 | 0.44 | 0.17776 | 0.1606 | 0.24288 | 0.68068 | 0.23956 | 0.29 | Konten_3274 | Konten_651 | 0.031543 | 0.0011903 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE103219312 | 0.028 | 0.0035 | 0.00294 | 0 | 0 | 0.004571 | 0.35105 | Konten_651 | Konten_20351 | 0.019383 | 0.0034506 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE105434005 | 0.18 | 0.06462 | 0.0648 | 0.09126 | 0.27828 | 0.091514 | 0.32 | Konten_19623 | Konten_6379 | 0.099852 | 0.00050008 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE108222354 | 0.974 | 0.12175 | 0.10227 | 0 | 0 | 0.159 | 0.35105 | Konten_20429 | Konten_10610 | 0.67059 | 0.1188 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE108800133 | 0.38 | 0.21812 | 0.14326 | 0.27436 | 0.59698 | 0.26096 | 0.22 | Konten_1350 | Konten_19632 | 0.91165 | 0.0010041 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE112301265 | 0.124 | 0.044516 | 0.04464 | 0.062868 | 0.1917 | 0.063043 | 0.32 | Konten_3275 | Konten_3064 | 0.51281 | 0.00034448 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE112354074 | 0.275 | 0.1111 | 0.10038 | 0.1518 | 0.42543 | 0.14973 | 0.29 | Konten_1333 | Konten_3772 | 14.8684 | 0.00075706 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11628921 | 1.269 | 0.32106 | 0.14847 | 0 | 0 | 0.35373 | 0.21675 | Konten_1379 | Konten_13111 | 1.1491 | 0.11997 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629680 | 0.26 | 0.026 | 0.02652 | 0 | 0 | 0.037139 | 0.357 | Konten_2329 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\04_Andromeda-Perseus.ElmNet\PS_Andromeda_Perseus_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 17.1256 | 0.034496 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629711 | 0.613 | 0.076625 | 0.064365 | 0 | 0 | 0.10007 | 0.35105 | Konten_13156 | Konten_12985 | 0.46858 | 0.076658 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11644689 | 0.47 | 0.14993 | 0.1692 | 0.21949 | 0.72286 | 0.22607 | 0.335 | Konten_1366 | Konten_3284 | 5.9016 | 0.0012939 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723306 | 0.569 | 0.22988 | 0.20769 | 0.31409 | 0.88024 | 0.3098 | 0.29 | Konten_12999 | Konten_1333 | 15.4837 | 0.0015646 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723317 | 0.539 | 0.27327 | 0.19997 | 0.35304 | 0.83868 | 0.33862 | 0.255 | Konten_1333 | Konten_12993 | 0.75752 | 0.0014552 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723328 | 0.303 | 0.15362 | 0.11241 | 0.19846 | 0.47147 | 0.19036 | 0.255 | Konten_12993 | Konten_3740 | 0.72737 | 0.00081809 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723339 | 0.319 | 0.16173 | 0.11835 | 0.20894 | 0.49636 | 0.20041 | 0.255 | Konten_1329 | Konten_12989 | 0.20303 | 0.00086132 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723345 | 0.873 | 0.6015 | 0.32912 | 0.7307 | 1.3715 | 0.68565 | 0.205 | Konten_1329 | Konten_12986 | 0.30035 | 0.0023188 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723367 | 0.453 | 0.31212 | 0.17078 | 0.37916 | 0.71166 | 0.35579 | 0.205 | Konten_1331 | Konten_12992 | 0.4132 | 0.0012046 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723378 | 0.746 | 0.51399 | 0.28124 | 0.6244 | 1.172 | 0.58591 | 0.205 | Konten_12992 | Konten_12991 | 0.15998 | 0.0019838 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723389 | 1.656 | 0.66902 | 0.60444 | 0.91411 | 2.5618 | 0.90163 | 0.29 | Konten_1331 | Konten_20430 | 14.3424 | 0.0045727 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723400 | 0.385 | 0.26526 | 0.14514 | 0.32225 | 0.60483 | 0.30238 | 0.205 | Konten_12997 | Konten_3092 | 1.4246 | 0.00099481 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723411 | 1.024 | 0.51917 | 0.3799 | 0.67072 | 1.5933 | 0.64332 | 0.255 | Konten_20429 | Konten_13005 | 0.033244 | 0.0026896 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723422 | 1.533 | 0.61933 | 0.55955 | 0.84622 | 2.3716 | 0.83466 | 0.29 | Konten_12997 | Konten_13001 | 12.6481 | 0.0041114 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723433 | 0.269 | 0.10868 | 0.098185 | 0.14849 | 0.41614 | 0.14646 | 0.29 | Konten_13001 | Konten_1335 | 12.4735 | 0.00072289 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723455 | 0.377 | 0.15231 | 0.13761 | 0.2081 | 0.58322 | 0.20526 | 0.29 | Konten_1335 | Konten_1336 | 11.2306 | 0.0010138 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723466 | 0.358 | 0.18151 | 0.13282 | 0.23449 | 0.55705 | 0.22491 | 0.255 | Konten_2732 | Konten_13011 | 0.060718 | 0.00094476 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723477 | 0.222 | 0.089688 | 0.08103 | 0.12254 | 0.34343 | 0.12087 | 0.29 | Konten_1336 | Konten_1337 | 11.2782 | 0.00059733 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723499 | 0.448 | 0.18099 | 0.16352 | 0.2473 | 0.69306 | 0.24392 | 0.29 | Konten_1337 | Konten_1338 | 1.0995 | 0.0012057 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723510 | 0.115 | 0.079235 | 0.043355 | 0.096255 | 0.18067 | 0.090321 | 0.205 | Konten_1338 | Konten_13013 | 0.056368 | 0.00029869 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723521 | 0.044 | 0.017776 | 0.01606 | 0.024288 | 0.068068 | 0.023956 | 0.29 | Konten_1340 | Konten_20619 | 0.00082658 | 0.00011843 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723543 | 0.593 | 0.23957 | 0.21644 | 0.32734 | 0.91737 | 0.32287 | 0.29 | Konten_1354 | Konten_1340 | 1.0898 | 0.0015962 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723942 | 1.043 | 0.71863 | 0.39321 | 0.87299 | 1.6386 | 0.81917 | 0.205 | Konten_6379 | Konten_13134 | 0.54449 | 0.0027634 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723953 | 0.519 | 0.18632 | 0.18684 | 0.26313 | 0.80237 | 0.26386 | 0.32 | Konten_6379 | Konten_1403 | 0.4485 | 0.0014419 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723964 | 1.078 | 0.74274 | 0.40641 | 0.90229 | 1.6935 | 0.84666 | 0.205 | Konten_1403 | Konten_13155 | 0.10474 | 0.0028559 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723975 | 0.086 | 0.030874 | 0.03096 | 0.043602 | 0.13296 | 0.043723 | 0.32 | Konten_1403 | Konten_3275 | 0.51271 | 0.00023892 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723986 | 0.171 | 0.11782 | 0.064467 | 0.14313 | 0.26864 | 0.1343 | 0.205 | Konten_13146 | Konten_1402 | 0.88991 | 0.00045299 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11723997 | 0.181 | 0.12471 | 0.068237 | 0.1515 | 0.28435 | 0.14216 | 0.205 | Konten_1402 | Konten_13156 | 0.83446 | 0.00047949 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724008 | 0.441 | 0.30385 | 0.16626 | 0.36912 | 0.69281 | 0.34636 | 0.205 | Konten_1402 | Konten_13157 | 0.086843 | 0.0011682 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724019 | 0.277 | 0.19085 | 0.10443 | 0.23185 | 0.43517 | 0.21756 | 0.205 | Konten_1399 | Konten_13138 | 0.1003 | 0.00073369 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724030 | 1.443 | 0.51804 | 0.51948 | 0.7316 | 2.2309 | 0.73364 | 0.32 | Konten_1399 | Konten_1394 | 1.7091 | 0.0040072 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724041 | 0.235 | 0.13489 | 0.088595 | 0.16967 | 0.36919 | 0.16138 | 0.22 | Konten_1394 | Konten_13127 | 1.4955 | 0.00062219 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724052 | 1.62 | 0.58158 | 0.5832 | 0.82134 | 2.5045 | 0.82362 | 0.32 | Konten_3278 | Konten_13112 | 2.6934 | 0.004496 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724063 | 1.29 | 0.41151 | 0.4644 | 0.60243 | 1.984 | 0.62049 | 0.335 | Konten_1387 | Konten_13112 | 4.4983 | 0.0035771 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724074 | 0.508 | 0.35001 | 0.19152 | 0.4252 | 0.79807 | 0.39898 | 0.205 | Konten_1387 | Konten_13120 | 1.1502 | 0.0013427 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724085 | 0.731 | 0.50366 | 0.27559 | 0.61185 | 1.1484 | 0.57413 | 0.205 | Konten_3139 | Konten_19488 | 0.01843 | 0.0019304 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724096 | 0.183 | 0.058377 | 0.06588 | 0.085461 | 0.28145 | 0.088023 | 0.335 | Konten_3139 | Konten_18862 | 5.3662 | 0.00050681 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724107 | 0.629 | 0.20065 | 0.22644 | 0.29374 | 0.9674 | 0.30255 | 0.335 | Konten_1386 | Konten_3139 | 5.3733 | 0.0017414 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724118 | 0.107 | 0.073723 | 0.040339 | 0.089559 | 0.1681 | 0.084038 | 0.205 | Konten_1386 | Konten_13114 | 0.62709 | 0.00028241 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724129 | 0.521 | 0.35897 | 0.19642 | 0.43608 | 0.81849 | 0.40919 | 0.205 | Konten_1376 | Konten_13096 | 0.085356 | 0.001371 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724140 | 0.418 | 0.21193 | 0.15508 | 0.27379 | 0.65041 | 0.26261 | 0.255 | Konten_1366 | Konten_13064 | 1.6129 | 0.0011154 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724151 | 1.198 | 0.82542 | 0.45165 | 1.0027 | 1.8821 | 0.94091 | 0.205 | Konten_702 | Konten_13098 | 1.0762 | 0.003146 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724162 | 0.429 | 0.2175 | 0.15916 | 0.28099 | 0.66752 | 0.26952 | 0.255 | Konten_702 | Konten_13088 | 0.47204 | 0.0011451 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724173 | 1.294 | 0.89157 | 0.48784 | 1.0831 | 2.0329 | 1.0163 | 0.205 | Konten_702 | Konten_13063 | 0.33716 | 0.0033979 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724184 | 0.247 | 0.17018 | 0.093119 | 0.20674 | 0.38804 | 0.19399 | 0.205 | Konten_1361 | Konten_13054 | 0.041304 | 0.00064792 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724195 | 0.421 | 0.1343 | 0.15156 | 0.19661 | 0.6475 | 0.2025 | 0.335 | Konten_19516 | Konten_1361 | 7.1087 | 0.0011578 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724206 | 0.214 | 0.14745 | 0.080678 | 0.17912 | 0.33619 | 0.16808 | 0.205 | Konten_1355 | Konten_13041 | 0.34491 | 0.00056055 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724217 | 1.045 | 0.72 | 0.39396 | 0.87466 | 1.6417 | 0.82074 | 0.205 | Konten_1355 | Konten_1358 | 0.34023 | 0.0027373 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724228 | 0.109 | 0.055263 | 0.040439 | 0.071395 | 0.1696 | 0.068479 | 0.255 | Konten_1358 | Konten_13047 | 0.13038 | 0.00029026 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724239 | 0.354 | 0.24391 | 0.13346 | 0.2963 | 0.55613 | 0.27803 | 0.205 | Konten_1345 | Konten_13021 | 0.020548 | 0.00092588 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724250 | 1.455 | 0.58782 | 0.53108 | 0.80316 | 2.2509 | 0.7922 | 0.29 | Konten_13003 | Konten_13002 | 10.8583 | 0.003931 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724261 | 0.834 | 0.42284 | 0.30941 | 0.54627 | 1.2977 | 0.52396 | 0.255 | Konten_3291 | Konten_1334 | 1.4931 | 0.0022136 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724272 | 0.893 | 0.45275 | 0.3313 | 0.58491 | 1.3895 | 0.56102 | 0.255 | Konten_1334 | Konten_13000 | 0.23411 | 0.0023704 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724283 | 0.927 | 0.46999 | 0.34392 | 0.60718 | 1.4424 | 0.58238 | 0.255 | Konten_1330 | Konten_12995 | 0.29847 | 0.0024611 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724294 | 0.413 | 0.20939 | 0.15322 | 0.27051 | 0.64263 | 0.25946 | 0.255 | Konten_1334 | Konten_1332 | 1.259 | 0.0010963 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724305 | 0.616 | 0.31231 | 0.22854 | 0.40348 | 0.9585 | 0.387 | 0.255 | Konten_1332 | Konten_1330 | 0.93216 | 0.0016353 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724316 | 0.652 | 0.33056 | 0.24189 | 0.42706 | 1.0145 | 0.40961 | 0.255 | Konten_1330 | Konten_1328 | 0.63433 | 0.0017311 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724327 | 0.566 | 0.22866 | 0.20659 | 0.31243 | 0.8756 | 0.30817 | 0.29 | Konten_3273 | Konten_13004 | 0.16404 | 0.0015312 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724525 | 0.737 | 0.26458 | 0.26532 | 0.37366 | 1.1394 | 0.3747 | 0.32 | Konten_13112 | Konten_1381 | 1.7731 | 0.0020449 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724536 | 0.517 | 0.1856 | 0.18612 | 0.26212 | 0.79928 | 0.26285 | 0.32 | Konten_1381 | Konten_5823 | 1.4053 | 0.0014348 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724547 | 0.43 | 0.15437 | 0.1548 | 0.21801 | 0.66478 | 0.21862 | 0.32 | Konten_18828 | Konten_1373 | 0.52695 | 0.0011935 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724558 | 0.359 | 0.12888 | 0.12924 | 0.18201 | 0.55501 | 0.18252 | 0.32 | Konten_1373 | Konten_3138 | 0.49394 | 0.00099644 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724569 | 0.335 | 0.23082 | 0.1263 | 0.2804 | 0.52628 | 0.26311 | 0.205 | Konten_1381 | Konten_13105 | 0.89187 | 0.00088652 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724580 | 0.6 | 0.3042 | 0.2226 | 0.393 | 0.9336 | 0.37695 | 0.255 | Konten_5823 | Konten_1379 | 1.1205 | 0.0016144 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724591 | 0.21 | 0.10647 | 0.07791 | 0.13755 | 0.32676 | 0.13193 | 0.255 | Konten_1379 | Konten_13100 | 0.28386 | 0.00056507 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11724723 | 0.231 | 0.15916 | 0.087087 | 0.19335 | 0.3629 | 0.18143 | 0.205 | Konten_3064 | Konten_13151 | 0.53402 | 0.00061197 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725104 | 0.768 | 0.31027 | 0.28032 | 0.42394 | 1.1881 | 0.41815 | 0.29 | Konten_2728 | Konten_12999 | 15.9344 | 0.0021079 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725115 | 0.049 | 0.047481 | 0.019257 | 0.054733 | 0.077322 | 0.051237 | 0.17 | Konten_2728 | Konten_13006 | 0.50776 | 0.00012441 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725126 | 0.169 | 0.068276 | 0.061685 | 0.093288 | 0.26144 | 0.092014 | 0.29 | Konten_3226 | Konten_2728 | 16.196 | 0.00046323 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725181 | 0.727 | 0.29371 | 0.26536 | 0.4013 | 1.1247 | 0.39583 | 0.29 | Konten_2329 | Konten_13019 | 20.989 | 0.0019535 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725192 | 1.144 | 0.46218 | 0.41756 | 0.63149 | 1.7698 | 0.62287 | 0.29 | Konten_13019 | Konten_1349 | 20.9915 | 0.0030846 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725214 | 0.227 | 0.052891 | 0.078769 | 0.086487 | 0.34731 | 0.094879 | 0.41 | Konten_3763 | Konten_3751 | 14.6542 | 0.0006486 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725225 | 1.086 | 0.43874 | 0.39639 | 0.59947 | 1.68 | 0.59129 | 0.29 | Konten_1349 | Konten_3763 | 20.7259 | 0.0029403 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725236 | 0.039 | 0.026871 | 0.014703 | 0.032643 | 0.061269 | 0.030631 | 0.205 | Konten_1349 | Konten_13025 | 0.41266 | 0.0001017 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725247 | 0.204 | 0.14056 | 0.076908 | 0.17075 | 0.32048 | 0.16022 | 0.205 | Konten_3751 | Konten_13012 | 0.0051225 | 0.00053437 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725258 | 0.913 | 0.36885 | 0.33325 | 0.50398 | 1.4124 | 0.4971 | 0.29 | Konten_3751 | Konten_1342 | 19.7655 | 0.0024822 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725269 | 0.977 | 0.67315 | 0.36833 | 0.81775 | 1.5349 | 0.76733 | 0.205 | Konten_1342 | Konten_13029 | 1.8944 | 0.0025678 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725280 | 0.45 | 0.31005 | 0.16965 | 0.37665 | 0.70695 | 0.35343 | 0.205 | Konten_13029 | Konten_13034 | 1.7228 | 0.001183 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725291 | 0.374 | 0.25769 | 0.141 | 0.31304 | 0.58755 | 0.29374 | 0.205 | Konten_1346 | Konten_13026 | 0.41038 | 0.00098782 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725302 | 0.49 | 0.33761 | 0.18473 | 0.41013 | 0.76979 | 0.38485 | 0.205 | Konten_1346 | Konten_1348 | 2.4626 | 0.0012943 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725313 | 0.571 | 0.39342 | 0.21527 | 0.47793 | 0.89704 | 0.44846 | 0.205 | Konten_1348 | Konten_1350 | 1.8931 | 0.0015086 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725324 | 0.535 | 0.36862 | 0.2017 | 0.4478 | 0.84049 | 0.42019 | 0.205 | Konten_1348 | Konten_13031 | 0.5703 | 0.0014134 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725335 | 0.672 | 0.46301 | 0.25334 | 0.56246 | 1.0557 | 0.52779 | 0.205 | Konten_1350 | Konten_13036 | 0.91531 | 0.0017756 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11725556 | 0.995 | 0.35721 | 0.3582 | 0.50447 | 1.5383 | 0.50587 | 0.32 | Konten_13143 | Konten_19623 | 0.01688 | 0.0027643 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726051 | 1.261 | 0.72381 | 0.4754 | 0.91044 | 1.981 | 0.86597 | 0.22 | Konten_19632 | Konten_699 | 0.9786 | 0.0033323 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726062 | 0.932 | 0.37653 | 0.34018 | 0.51446 | 1.4418 | 0.50744 | 0.29 | Konten_1342 | Konten_1344 | 18.5484 | 0.0025418 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726068 | 0.606 | 0.24482 | 0.22119 | 0.33451 | 0.93748 | 0.32995 | 0.29 | Konten_1344 | Konten_1346 | 18.5409 | 0.0016569 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726140 | 0.383 | 0.15473 | 0.1398 | 0.21142 | 0.5925 | 0.20853 | 0.29 | Konten_1338 | Konten_3271 | 1.1002 | 0.0010308 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726146 | 0.083 | 0.033532 | 0.030295 | 0.045816 | 0.1284 | 0.045191 | 0.29 | Konten_1340 | Konten_3270 | 1.0921 | 0.0002234 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726163 | 0.804 | 0.54109 | 0.30632 | 0.66008 | 1.2599 | 0.62178 | 0.21 | Konten_13003 | Konten_12996 | 0.11269 | 0.0020719 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726286 | 0.08 | 0.02552 | 0.0288 | 0.03736 | 0.12304 | 0.03848 | 0.335 | Konten_1361 | Konten_1364 | 7.0867 | 0.00022007 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726292 | 0.458 | 0.1461 | 0.16488 | 0.21389 | 0.7044 | 0.2203 | 0.335 | Konten_1364 | Konten_1366 | 7.0864 | 0.0012603 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726303 | 0.958 | 0.3056 | 0.34488 | 0.44739 | 1.4734 | 0.4608 | 0.335 | Konten_1385 | Konten_1386 | 5.7377 | 0.0026503 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726309 | 0.109 | 0.034771 | 0.03924 | 0.050903 | 0.16764 | 0.052429 | 0.335 | Konten_1383 | Konten_1385 | 5.7382 | 0.00030139 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726332 | 0.066 | 0.037884 | 0.024882 | 0.047652 | 0.10369 | 0.045325 | 0.22 | Konten_13142 | Konten_13146 | 0.77775 | 0.00017483 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726349 | 0.318 | 0.11416 | 0.11448 | 0.16123 | 0.49163 | 0.16167 | 0.32 | Konten_3064 | Konten_3065 | 0.85389 | 0.00088341 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726355 | 0.108 | 0.038772 | 0.03888 | 0.054756 | 0.16697 | 0.054908 | 0.32 | Konten_13140 | Konten_2494 | 1.4956 | 0.0003 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726515 | 0.575 | 0.29153 | 0.21332 | 0.37662 | 0.8947 | 0.36124 | 0.255 | Konten_13064 | Konten_18652 | 1.6217 | 0.0015345 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726526 | 0.301 | 0.20739 | 0.11348 | 0.25194 | 0.47287 | 0.2364 | 0.205 | Konten_1358 | Konten_13048 | 0.17908 | 0.00078849 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726570 | 1.126 | 0.35919 | 0.40536 | 0.52584 | 1.7318 | 0.54161 | 0.335 | Konten_10899 | Konten_13087 | 5.8873 | 0.0031029 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726576 | 0.557 | 0.17768 | 0.20052 | 0.26012 | 0.85667 | 0.26792 | 0.335 | Konten_3285 | Konten_1376 | 5.7036 | 0.0015366 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726587 | 0.598 | 0.41202 | 0.22545 | 0.50053 | 0.93946 | 0.46967 | 0.205 | Konten_13087 | Konten_13080 | 0.05786 | 0.0015723 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726598 | 0.691 | 0.22043 | 0.24876 | 0.3227 | 1.0628 | 0.33237 | 0.335 | Konten_1376 | Konten_13103 | 5.7506 | 0.0019074 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726609 | 1.426 | 0.45489 | 0.51336 | 0.66594 | 2.1932 | 0.68591 | 0.335 | Konten_13103 | Konten_1383 | 5.7471 | 0.0039402 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726631 | 0.277 | 0.19085 | 0.10443 | 0.23185 | 0.43517 | 0.21756 | 0.205 | Konten_1383 | Konten_13113 | 0.071066 | 0.00073035 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726675 | 1.271 | 0.6444 | 0.47154 | 0.8325 | 1.9777 | 0.7985 | 0.255 | Konten_1328 | Konten_12988 | 0.18978 | 0.0033747 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726686 | 0.382 | 0.19367 | 0.14172 | 0.25021 | 0.59439 | 0.23999 | 0.255 | Konten_1332 | Konten_12994 | 0.32872 | 0.0010141 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726730 | 0.43 | 0.29627 | 0.16211 | 0.35991 | 0.67553 | 0.33772 | 0.205 | Konten_1373 | Konten_13091 | 0.4888 | 0.0011381 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726741 | 0.736 | 0.23478 | 0.26496 | 0.34371 | 1.132 | 0.35402 | 0.335 | Konten_13015 | Konten_1345 | 7.7422 | 0.0020177 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11726747 | 0.749 | 0.23893 | 0.26964 | 0.34978 | 1.152 | 0.36027 | 0.335 | Konten_13002 | Konten_13015 | 7.9954 | 0.0020515 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727379 | 0.374 | 0.11931 | 0.13464 | 0.17466 | 0.57521 | 0.17989 | 0.335 | Konten_3234 | Konten_12982 | 7.6795 | 0.0010262 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727390 | 0.756 | 0.24116 | 0.27216 | 0.35305 | 1.1627 | 0.36364 | 0.335 | Konten_12982 | Konten_1355 | 7.5097 | 0.0020757 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727401 | 0.401 | 0.20331 | 0.14877 | 0.26265 | 0.62396 | 0.25193 | 0.255 | Konten_1328 | Konten_2731 | 0.44326 | 0.0010647 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727412 | 0.061 | 0.030927 | 0.022631 | 0.039955 | 0.094916 | 0.038323 | 0.255 | Konten_2326 | Konten_12987 | 0.090947 | 0.00016197 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727423 | 0.377 | 0.19114 | 0.13987 | 0.24693 | 0.58661 | 0.23685 | 0.255 | Konten_2326 | Konten_695 | 0.35809 | 0.001001 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE24789915 | 0.841 | 0.57945 | 0.31706 | 0.70392 | 1.3212 | 0.66052 | 0.205 | Konten_1335 | Konten_18476 | 1.8689 | 0.002182 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE25478695 | 0.233 | 0.083647 | 0.08388 | 0.11813 | 0.36022 | 0.11846 | 0.32 | Konten_2494 | Konten_1399 | 1.7626 | 0.0006472 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE25791834 | 0.106 | 0.01325 | 0.01113 | 0 | 0 | 0.017304 | 0.35105 | Konten_2494 | Konten_18471 | 0.24492 | 0.013254 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE331128356 | 0.343 | 0.10942 | 0.12348 | 0.16018 | 0.52753 | 0.16498 | 0.335 | Konten_13087 | Konten_3285 | 5.7053 | 0.00094585 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE331925143 | 0.044 | 0.022308 | 0.016324 | 0.02882 | 0.068464 | 0.027643 | 0.255 | Konten_13002 | Konten_3291 | 1.4931 | 0.00011677 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE331941465 | 0.333 | 0.16883 | 0.12354 | 0.21811 | 0.51815 | 0.20921 | 0.255 | Konten_2731 | Konten_2326 | 0.44241 | 0.00088418 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE350304605 | 0.192 | 0.061248 | 0.06912 | 0.089664 | 0.2953 | 0.092352 | 0.335 | Konten_3284 | Konten_10899 | 5.8993 | 0.00052876 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE352468174 | 0.615 | 0.31181 | 0.22817 | 0.40282 | 0.95694 | 0.38637 | 0.255 | Konten_18652 | Konten_702 | 1.6067 | 0.0016415 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE358578977 | 0.267 | 0.095853 | 0.09612 | 0.13537 | 0.41278 | 0.13575 | 0.32 | Konten_18828 | Konten_5823 | 0.51454 | 0.00074104 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE37139078 | 0.269 | 0.033625 | 0.028245 | 0 | 0 | 0.043914 | 0.35105 | Konten_19503 | Konten_20158 | 0.18717 | 0.03361 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE384126651 | 0.799 | 0.25488 | 0.28764 | 0.37313 | 1.2289 | 0.38432 | 0.335 | Konten_18862 | Konten_1387 | 5.1562 | 0.0022137 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE384728491 | 1.071 | 0.13387 | 0.11245 | 0 | 0 | 0.17484 | 0.35105 | Konten_18476 | Konten_12990 | 1.0446 | 0.13119 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE387467395 | 0.203 | 0.10292 | 0.075313 | 0.13296 | 0.31587 | 0.12753 | 0.255 | Konten_1336 | Konten_2732 | 0.058932 | 0.00053572 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE387467450 | 1.115 | 0.56531 | 0.41366 | 0.73032 | 1.7349 | 0.70049 | 0.255 | Konten_1337 | Konten_3272 | 12.5009 | 0.0029474 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390703103 | 0.078 | 0.044772 | 0.029406 | 0.056316 | 0.12254 | 0.053565 | 0.22 | Konten_699 | Konten_13020 | 0.97864 | 0.00020614 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390876388 | 0.072 | 0.029088 | 0.02628 | 0.039744 | 0.11138 | 0.039201 | 0.29 | Konten_13004 | Konten_3274 | 0.032865 | 0.00019478 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390876429 | 0.061 | 0.024644 | 0.022265 | 0.033672 | 0.094367 | 0.033212 | 0.29 | Konten_13002 | Konten_3273 | 0.16425 | 0.00016502 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390876445 | 0.075 | 0.026925 | 0.027 | 0.038025 | 0.11595 | 0.038131 | 0.32 | Konten_3278 | Konten_1394 | 2.6869 | 0.00020823 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE416648310 | 0.282 | 0.03525 | 0.02961 | 0 | 0 | 0.046036 | 0.35105 | Konten_3272 | Konten_13003 | 9.0765 | 0.03466 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE416806764 | 0.746 | 0.09325 | 0.07833 | 0 | 0 | 0.12178 | 0.413 | Konten_3772 | Konten_1331 | 10.4387 | 0.093616 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE422946582 | 0.457 | 0.057125 | 0.047985 | 0 | 0 | 0.074604 | 0.35105 | Konten_3092 | Konten_12998 | 0.82997 | 0.055745 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE433778717 | 0.616 | 0.077 | 0.06468 | 0 | 0 | 0.10056 | 0.35105 | Konten_3740 | Konten_1329 | 0.52475 | 0.077233 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE43419296 | 0.083 | 0.010375 | 0.008715 | 0 | 0 | 0.01355 | 0.35105 | Konten_3065 | Konten_19302 | 0.079285 | 0.010379 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE436029888 | 0.578 | 0.07225 | 0.06069 | 0 | 0 | 0.094358 | 0.35105 | Konten_9834 | Konten_13037 | 0.39843 | 0.070878 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE445242157 | 0.569 | 0.071125 | 0.059745 | 0 | 0 | 0.092888 | 0.35105 | Konten_1346 | Konten_9800 | 13.8233 | 0.07096 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE445242167 | 0.367 | 0.045875 | 0.038535 | 0 | 0 | 0.059912 | 0.35105 | Konten_1345 | Konten_3234 | 7.3908 | 0.045315 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE476892952 | 0.464 | 0.058 | 0.04872 | 0 | 0 | 0.075747 | 0.35105 | Konten_9800 | Konten_9801 | 13.6382 | 0.057892 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE476892987 | 0.383 | 0.047875 | 0.040215 | 0 | 0 | 0.062524 | 0.35105 | Konten_9801 | Konten_3226 | 13.4939 | 0.047804 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE478276664 | 0.715 | 0.089375 | 0.075075 | 0 | 0 | 0.11672 | 0.35105 | Konten_1354 | Konten_9834 | 0.89129 | 0.087677 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE55701574 | 0.396 | 0.0495 | 0.04158 | 0 | 0 | 0.064646 | 0.35105 | Konten_3138 | Konten_19503 | 0.44479 | 0.049478 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE64068310 | 0.301 | 0.037625 | 0.031605 | 0 | 0 | 0.049138 | 0.35105 | Konten_3751 | Konten_19591 | 0.79783 | 0.037219 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE73808671 | 0.164 | 0.0205 | 0.01722 | 0 | 0 | 0.026773 | 0.35105 | Konten_13140 | Konten_13142 | 0.52935 | 0.020507 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE82755021 | 0.867 | 0.27657 | 0.31212 | 0.40489 | 1.3334 | 0.41703 | 0.335 | Konten_1355 | Konten_19516 | 7.1041 | 0.0023827 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE83447423 | 0.319 | 0.11452 | 0.11484 | 0.16173 | 0.49317 | 0.16218 | 0.32 | Konten_3065 | Konten_13140 | 0.92438 | 0.00088615 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE85458729 | 0.111 | 0.013875 | 0.011655 | 0 | 0 | 0.018121 | 0.35105 | Konten_695 | Konten_12981 | 0.25952 | 0.013686 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE98936563 | 0.058 | 0.023432 | 0.02117 | 0.032016 | 0.089726 | 0.031579 | 0.29 | Konten_3270 | Konten_3271 | 1.0932 | 0.00015611 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS12556998 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_12997 | Konten_20429 | 0.092058 | 3.0198e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS12557030 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20430 | Konten_12997 | 2.3363e-06 | 3.1208e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS421190615 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20430 | Konten_20540 | 1.5984 | 3.1208e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS421190695 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_12997 | Konten_20541 | 1.6262 | 3.0198e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_Piberschlag A | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_19743 | Konten_20351 | 2.3101e-06 | 3.0512e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_Piberschlag B | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_19742 | Konten_20351 | 2.3101e-06 | 3.0512e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | ST_SA37047386 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20619 | Konten_10718 | 2.3042e-06 | 3.0358e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | VK_B Leonfelden | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10818 | Konten_20158 | 2.6806e-07 | 2.74e-07 | Schutz_VK_B Leonfelden
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | E-Spule 20 A_4808026_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_13141 | Konten_551 | 3.0126e-06 | 3.0706e-06 | 20 A E-Spule
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE114088098 | 0.217 | 0.027125 | 0.022785 | 0 | 0 | 0.035425 | 0.35105 | Konten_13132 | Konten_13133 | 0.32767 | 0.026845 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE114741180 | 0.178 | 0.02225 | 0.01869 | 0 | 0 | 0.029058 | 0.31875 | Konten_13144 | Konten_10670 | 0.75127 | 0.022074 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11628909 | 0.124 | 0.0155 | 0.01302 | 0 | 0 | 0.020243 | 0.31875 | Konten_8619 | Konten_1391 | 6.7898 | 0.015267 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629028 | 0.411 | 0.10398 | 0.048087 | 0 | 0 | 0.11456 | 0.21675 | Konten_13078 | Konten_13086 | 0.34195 | 0.038629 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629114 | 0.407 | 0.10297 | 0.047619 | 0 | 0 | 0.11345 | 0.21675 | Konten_13133 | Konten_13137 | 0.35401 | 0.038094 | A2YHCY 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629126 | 0.36 | 0.09108 | 0.04212 | 0 | 0 | 0.10035 | 0.21675 | Konten_13150 | Konten_13141 | 0.2784 | 0.033779 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629137 | 0.215 | 0.026875 | 0.022575 | 0 | 0 | 0.035098 | 0.35105 | Konten_13143 | Konten_1401 | 0.14486 | 0.026668 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629239 | 0.307 | 0.038375 | 0.032235 | 0 | 0 | 0.050117 | 0.35105 | Konten_13130 | Konten_13132 | 0.54306 | 0.037979 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629411 | 0.224 | 0.028 | 0.02352 | 0 | 0 | 0.036568 | 0.31875 | Konten_13144 | Konten_13149 | 3.307 | 0.027779 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629423 | 0.256 | 0.032 | 0.02688 | 0 | 0 | 0.041792 | 0.35105 | Konten_13150 | Konten_13147 | 2.0881 | 0.03175 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629692 | 0.071 | 0.0071 | 0.007242 | 0 | 0 | 0.010142 | 0.357 | Konten_4284 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\04_Andromeda-Perseus.ElmNet\PS_Andromeda_Perseus_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 18.7737 | 0.0094194 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629723 | 0.272 | 0.034 | 0.02856 | 0 | 0 | 0.044404 | 0.35105 | Konten_13153 | Konten_17625 | 0.17611 | 0.033737 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723576 | 1.087 | 0.74894 | 0.4098 | 0.90982 | 1.7077 | 0.85373 | 0.205 | Konten_13042 | Konten_13030 | 0.18424 | 0.0028476 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723598 | 0.701 | 0.2832 | 0.25587 | 0.38695 | 1.0844 | 0.38167 | 0.29 | Konten_18615 | Konten_13045 | 2.5914 | 0.0019026 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723620 | 1.027 | 0.41491 | 0.37485 | 0.5669 | 1.5888 | 0.55916 | 0.29 | Konten_13077 | Konten_3132 | 3.5173 | 0.0027857 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723631 | 1.893 | 0.76477 | 0.69095 | 1.0449 | 2.9285 | 1.0307 | 0.29 | Konten_1377 | Konten_13077 | 4.3352 | 0.005129 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723642 | 0.446 | 0.18018 | 0.16279 | 0.24619 | 0.68996 | 0.24283 | 0.29 | Konten_13102 | Konten_1377 | 4.489 | 0.0012073 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723653 | 0.778 | 0.31431 | 0.28397 | 0.42946 | 1.2036 | 0.42359 | 0.29 | Konten_1388 | Konten_3266 | 4.7729 | 0.0021042 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723664 | 0.436 | 0.3004 | 0.16437 | 0.36493 | 0.68496 | 0.34243 | 0.205 | Konten_1388 | Konten_13118 | 0.22296 | 0.0011376 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723675 | 0.397 | 0.16039 | 0.14491 | 0.21914 | 0.61416 | 0.21615 | 0.29 | Konten_2806 | Konten_3265 | 4.9095 | 0.0010731 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723686 | 0.399 | 0.27491 | 0.15042 | 0.33396 | 0.62683 | 0.31337 | 0.205 | Konten_10599 | Konten_13123 | 0.16384 | 0.0010382 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723697 | 0.423 | 0.15186 | 0.15228 | 0.21446 | 0.65396 | 0.21506 | 0.32 | Konten_1384 | Konten_3263 | 13.8848 | 0.0011522 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723708 | 0.257 | 0.17707 | 0.096889 | 0.21511 | 0.40375 | 0.20185 | 0.205 | Konten_1384 | Konten_13115 | 0.097993 | 0.00066719 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723719 | 1.305 | 0.89915 | 0.49198 | 1.0923 | 2.0502 | 1.0249 | 0.205 | Konten_13077 | Konten_13092 | 1.41 | 0.0034154 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723730 | 1.934 | 1.3325 | 0.72912 | 1.6188 | 3.0383 | 1.519 | 0.205 | Konten_13092 | Konten_13068 | 0.36066 | 0.0050626 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723741 | 1.293 | 0.89088 | 0.48746 | 1.0822 | 2.0313 | 1.0155 | 0.205 | Konten_13092 | Konten_13101 | 0.032456 | 0.0033845 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723763 | 0.281 | 0.14247 | 0.10425 | 0.18405 | 0.43724 | 0.17654 | 0.255 | Konten_1380 | Konten_13097 | 0.20186 | 0.00075895 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723774 | 1.172 | 0.42075 | 0.42192 | 0.5942 | 1.8119 | 0.59586 | 0.32 | Konten_13093 | Konten_1380 | 16.3594 | 0.0032596 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723785 | 0.617 | 0.31282 | 0.22891 | 0.40413 | 0.96005 | 0.38763 | 0.255 | Konten_13089 | Konten_1374 | 0.94408 | 0.001656 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723796 | 0.343 | 0.1739 | 0.12725 | 0.22466 | 0.53371 | 0.21549 | 0.255 | Konten_1374 | Konten_13095 | 0.20515 | 0.00092063 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723807 | 0.749 | 0.37974 | 0.27788 | 0.49059 | 1.1654 | 0.47055 | 0.255 | Konten_1374 | Konten_1378 | 0.73916 | 0.0020104 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723818 | 0.453 | 0.22967 | 0.16806 | 0.29671 | 0.70487 | 0.28459 | 0.255 | Konten_1378 | Konten_13099 | 0.015011 | 0.001216 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723829 | 0.842 | 0.42689 | 0.31238 | 0.55151 | 1.3102 | 0.52898 | 0.255 | Konten_13099 | Konten_3840 | 0.017863 | 0.0022602 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723840 | 0.861 | 0.59323 | 0.3246 | 0.72066 | 1.3526 | 0.67623 | 0.205 | Konten_1378 | Konten_3837 | 0.91608 | 0.0022737 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723851 | 0.08 | 0.05512 | 0.03016 | 0.06696 | 0.12568 | 0.062832 | 0.205 | Konten_3837 | Konten_13109 | 0.25587 | 0.00021127 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723862 | 1.148 | 0.79097 | 0.4328 | 0.96088 | 1.8035 | 0.90164 | 0.205 | Konten_3837 | Konten_13122 | 0.66104 | 0.0030319 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723903 | 1.021 | 0.36654 | 0.36756 | 0.51765 | 1.5785 | 0.51909 | 0.32 | Konten_1391 | Konten_1392 | 6.724 | 0.0027944 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723914 | 0.339 | 0.23357 | 0.1278 | 0.28374 | 0.53257 | 0.26625 | 0.205 | Konten_1392 | Konten_13126 | 1.7389 | 0.00088535 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723925 | 0.673 | 0.24161 | 0.24228 | 0.34121 | 1.0405 | 0.34216 | 0.32 | Konten_1392 | Konten_1393 | 6.2268 | 0.0018437 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11723936 | 0.107 | 0.061418 | 0.040339 | 0.077254 | 0.1681 | 0.073481 | 0.22 | Konten_1393 | Konten_13124 | 0.31355 | 0.00027963 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724966 | 1.521 | 0.38481 | 0.53996 | 0.60992 | 2.3408 | 0.66305 | 0.39 | Konten_2795 | Konten_2796 | 17.1632 | 0.0042288 | E - Al . 120 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724977 | 0.815 | 0.20619 | 0.28932 | 0.32681 | 1.2543 | 0.35528 | 0.39 | Konten_1359 | Konten_13057 | 17.1708 | 0.0022807 | E - Al . 120 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724988 | 0.169 | 0.11644 | 0.063713 | 0.14145 | 0.2655 | 0.13273 | 0.205 | Konten_3780 | Konten_1362 | 1.7478 | 0.00044247 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11724999 | 0.172 | 0.11851 | 0.064844 | 0.14396 | 0.27021 | 0.13509 | 0.205 | Konten_1362 | Konten_13052 | 0.078743 | 0.00045034 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725010 | 0.87 | 0.59943 | 0.32799 | 0.72819 | 1.3668 | 0.6833 | 0.205 | Konten_1362 | Konten_2886 | 1.672 | 0.0022782 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725021 | 1.013 | 0.69796 | 0.3819 | 0.84788 | 1.5914 | 0.79561 | 0.205 | Konten_1368 | Konten_13084 | 0.094332 | 0.0026564 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725032 | 0.226 | 0.15571 | 0.085202 | 0.18916 | 0.35505 | 0.1775 | 0.205 | Konten_1372 | Konten_3874 | 2.4029 | 0.00059472 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725043 | 0.918 | 0.32956 | 0.33048 | 0.46543 | 1.4192 | 0.46672 | 0.32 | Konten_13089 | Konten_13093 | 16.4328 | 0.0025451 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725054 | 0.671 | 0.24089 | 0.24156 | 0.3402 | 1.0374 | 0.34114 | 0.32 | Konten_3826 | Konten_13089 | 17.5775 | 0.0018557 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725065 | 0.517 | 0.1856 | 0.18612 | 0.26212 | 0.79928 | 0.26285 | 0.32 | Konten_13057 | Konten_1368 | 19.2777 | 0.0014204 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725076 | 0.561 | 0.2014 | 0.20196 | 0.28443 | 0.86731 | 0.28522 | 0.32 | Konten_1369 | Konten_1372 | 19.0131 | 0.0015465 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725082 | 0.429 | 0.15401 | 0.15444 | 0.2175 | 0.66323 | 0.21811 | 0.32 | Konten_1368 | Konten_1369 | 19.2184 | 0.0011806 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725093 | 0.08 | 0.05512 | 0.03016 | 0.06696 | 0.12568 | 0.062832 | 0.205 | Konten_1369 | Konten_13065 | 0.36184 | 0.0002101 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725435 | 0.169 | 0.11644 | 0.063713 | 0.14145 | 0.2655 | 0.13273 | 0.205 | Konten_1389 | Konten_13116 | 0.19287 | 0.00044225 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725446 | 0.855 | 0.58909 | 0.32234 | 0.71564 | 1.3432 | 0.67152 | 0.205 | Konten_1389 | Konten_13119 | 0.045993 | 0.0022374 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725457 | 0.748 | 0.37924 | 0.27751 | 0.48994 | 1.1639 | 0.46993 | 0.255 | Konten_13116 | Konten_13107 | 0.048233 | 0.0019898 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725468 | 0.526 | 0.18883 | 0.18936 | 0.26668 | 0.8132 | 0.26742 | 0.32 | Konten_13130 | Konten_1395 | 5.5651 | 0.0014459 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725479 | 0.064 | 0.044096 | 0.024128 | 0.053568 | 0.10054 | 0.050265 | 0.205 | Konten_1395 | Konten_13131 | 0.45583 | 0.0001678 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725490 | 0.603 | 0.41547 | 0.22733 | 0.50471 | 0.94731 | 0.47359 | 0.205 | Konten_1398 | Konten_13136 | 0.063505 | 0.0015826 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725501 | 0.238 | 0.13661 | 0.089726 | 0.17184 | 0.3739 | 0.16344 | 0.22 | Konten_1400 | Konten_13139 | 0.48137 | 0.00062473 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725512 | 0.359 | 0.18201 | 0.13319 | 0.23514 | 0.5586 | 0.22554 | 0.255 | Konten_1401 | Konten_13152 | 0.013202 | 0.00095893 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725523 | 0.156 | 0.10748 | 0.058812 | 0.13057 | 0.24508 | 0.12252 | 0.205 | Konten_1396 | Konten_13135 | 0.20434 | 0.00040997 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725534 | 0.194 | 0.069646 | 0.06984 | 0.098358 | 0.29992 | 0.098632 | 0.32 | Konten_1398 | Konten_1400 | 5.2403 | 0.00053397 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11725545 | 0.998 | 0.57285 | 0.37625 | 0.72056 | 1.5679 | 0.68536 | 0.22 | Konten_13143 | Konten_1396 | 0.97341 | 0.0026225 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726079 | 0.168 | 0.11575 | 0.063336 | 0.14062 | 0.26393 | 0.13195 | 0.205 | Konten_1359 | Konten_13053 | 0.045136 | 0.00043868 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726090 | 0.541 | 0.19422 | 0.19476 | 0.27429 | 0.83639 | 0.27505 | 0.32 | Konten_3262 | Konten_1382 | 14.2285 | 0.0014688 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726101 | 0.755 | 0.27104 | 0.2718 | 0.38279 | 1.1672 | 0.38385 | 0.32 | Konten_1382 | Konten_1384 | 13.9397 | 0.0020534 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726112 | 0.256 | 0.17638 | 0.096512 | 0.21427 | 0.40218 | 0.20106 | 0.205 | Konten_1382 | Konten_13108 | 0.56698 | 0.00066329 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726123 | 0.06 | 0.04134 | 0.02262 | 0.05022 | 0.09426 | 0.047124 | 0.205 | Konten_1377 | Konten_1375 | 0.27235 | 0.00015677 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726129 | 0.374 | 0.25769 | 0.141 | 0.31304 | 0.58755 | 0.29374 | 0.205 | Konten_1375 | Konten_13094 | 0.27331 | 0.00097718 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726315 | 0.871 | 0.31269 | 0.31356 | 0.4416 | 1.3466 | 0.44283 | 0.32 | Konten_1395 | Konten_3269 | 5.282 | 0.0023957 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726321 | 0.095 | 0.034105 | 0.0342 | 0.048165 | 0.14687 | 0.048299 | 0.32 | Konten_1397 | Konten_1398 | 5.2783 | 0.00026145 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726449 | 0.146 | 0.052414 | 0.05256 | 0.074022 | 0.22572 | 0.074228 | 0.32 | Konten_1390 | Konten_2805 | 12.5437 | 0.0003991 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726471 | 0.317 | 0.16072 | 0.11761 | 0.20763 | 0.49325 | 0.19915 | 0.255 | Konten_1390 | Konten_13117 | 15.7441 | 0.0008395 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726482 | 0.485 | 0.27839 | 0.18285 | 0.35017 | 0.76193 | 0.33307 | 0.22 | Konten_13148 | Konten_13154 | 0.085787 | 0.0012731 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726493 | 0.476 | 0.27322 | 0.17945 | 0.34367 | 0.7478 | 0.32689 | 0.22 | Konten_13139 | Konten_13148 | 0.16536 | 0.0012495 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726504 | 1.011 | 0.36295 | 0.36396 | 0.51258 | 1.563 | 0.514 | 0.32 | Konten_1400 | Konten_13144 | 4.9249 | 0.002784 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726642 | 0.816 | 0.41371 | 0.30274 | 0.53448 | 1.2697 | 0.51265 | 0.255 | Konten_13128 | Konten_13125 | 0.312 | 0.0021802 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726653 | 0.807 | 0.46322 | 0.30424 | 0.58265 | 1.2678 | 0.5542 | 0.22 | Konten_1396 | Konten_13128 | 0.78553 | 0.0021209 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11726664 | 0.367 | 0.13175 | 0.13212 | 0.18607 | 0.56738 | 0.18659 | 0.32 | Konten_13145 | Konten_13143 | 1.4274 | 0.0010112 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11727235 | 0.264 | 0.10666 | 0.09636 | 0.14573 | 0.40841 | 0.14374 | 0.29 | Konten_20625 | Konten_3295 | 17.1684 | 0.00070711 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11727246 | 1.385 | 0.95426 | 0.52214 | 1.1592 | 2.1758 | 1.0878 | 0.205 | Konten_13129 | Konten_1389 | 0.15396 | 0.0036243 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11727257 | 1.282 | 0.46024 | 0.46152 | 0.64997 | 1.982 | 0.65178 | 0.32 | Konten_1393 | Konten_13129 | 6.0188 | 0.0035156 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11727268 | 1.493 | 0.53599 | 0.53748 | 0.75695 | 2.3082 | 0.75906 | 0.32 | Konten_13129 | Konten_13130 | 5.9737 | 0.0041 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11727301 | 0.47 | 0.32383 | 0.17719 | 0.39339 | 0.73837 | 0.36914 | 0.205 | Konten_13150 | Konten_13153 | 1.0156 | 0.0012349 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE340188882 | 1.48 | 0.185 | 0.1554 | 0 | 0 | 0.24161 | 0.35105 | Konten_13126 | Konten_7210 | 1.0229 | 0.18247 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE351938085 | 0.016 | 0.002 | 0.00168 | 0 | 0 | 0.002612 | 0.35105 | Konten_7134 | Konten_13145 | 1.9535 | 0.0019844 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE351938088 | 0.146 | 0.01825 | 0.01533 | 0 | 0 | 0.023834 | 0.35105 | Konten_13147 | Konten_7134 | 1.9612 | 0.018108 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE353321325 | 0.038 | 0.00475 | 0.00399 | 0 | 0 | 0.0062034 | 0.35105 | Konten_13121 | Konten_2806 | 4.0692 | 0.0046781 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE353321331 | 0.376 | 0.047 | 0.03948 | 0 | 0 | 0.061381 | 0.35105 | Konten_2805 | Konten_13121 | 11.4333 | 0.046282 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36474393 | 0.301 | 0.037625 | 0.031605 | 0 | 0 | 0.049138 | 0.35105 | Konten_13045 | Konten_18792 | 1.5157 | 0.037222 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE373432780 | 0.098 | 0.049686 | 0.036358 | 0.06419 | 0.15249 | 0.061568 | 0.255 | Konten_2886 | Konten_2885 | 1.3432 | 0.00026091 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE373432791 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.35105 | Konten_2885 | Konten_18907 | 0.97559 | 0.01669 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE37462573 | 1.001 | 0.25325 | 0.35535 | 0.4014 | 1.5405 | 0.43636 | 0.39 | Konten_2796 | Konten_1359 | 17.1542 | 0.0027936 | E - Al . 120 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE375309130 | 0.346 | 0.13978 | 0.12629 | 0.19099 | 0.53526 | 0.18838 | 0.29 | Konten_3266 | Konten_13102 | 4.7654 | 0.00093628 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE376007174 | 0.037 | 0.004625 | 0.003885 | 0 | 0 | 0.0060402 | 0.35105 | Konten_13121 | Konten_7174 | 6.2442 | 0.004555 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE384728559 | 0.887 | 0.11088 | 0.093135 | 0 | 0 | 0.1448 | 0.35105 | Konten_8763 | Konten_10599 | 12.4734 | 0.10891 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE387467552 | 0.08 | 0.02872 | 0.0288 | 0.04056 | 0.12368 | 0.040673 | 0.32 | Konten_1372 | Konten_3825 | 17.5804 | 0.00022078 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE387467591 | 0.04 | 0.02756 | 0.01508 | 0.03348 | 0.06284 | 0.031416 | 0.205 | Konten_3874 | Konten_13078 | 2.4022 | 0.00010527 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE387467634 | 0.723 | 0.49815 | 0.27257 | 0.60515 | 1.1358 | 0.56784 | 0.205 | Konten_13057 | Konten_3780 | 1.7488 | 0.0018927 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390407175 | 0.964 | 0.1205 | 0.10122 | 0 | 0 | 0.15737 | 0.35105 | Konten_10599 | Konten_13117 | 12.0189 | 0.11845 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390664470 | 0.107 | 0.027071 | 0.037985 | 0.042907 | 0.16467 | 0.046644 | 0.39 | Konten_4284 | Konten_2822 | 17.165 | 0.00029658 | E - Al . 120 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390664476 | 0.199 | 0.050347 | 0.070645 | 0.079799 | 0.30626 | 0.08675 | 0.39 | Konten_2822 | Konten_2795 | 17.1644 | 0.00055184 | E - Al . 120 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE390703161 | 0.206 | 0.073954 | 0.07416 | 0.10444 | 0.31848 | 0.10473 | 0.32 | Konten_3269 | Konten_1397 | 5.279 | 0.00056685 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE397258268 | 0.223 | 0.027875 | 0.023415 | 0 | 0 | 0.036404 | 0.31875 | Konten_7174 | Konten_8618 | 6.8644 | 0.027455 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE397258280 | 0.003 | 0.000375 | 0.000315 | 0 | 0 | 0.00048974 | 0.35105 | Konten_8618 | Konten_8619 | 6.1659 | 0.00036936 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE399416367 | 0.29 | 0.03625 | 0.03045 | 0 | 0 | 0.047342 | 0.35105 | Konten_3295 | Konten_13106 | 14.1807 | 0.035404 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE403912306 | 0.502 | 0.06275 | 0.05271 | 0 | 0 | 0.081951 | 0.35105 | Konten_3263 | Konten_8763 | 12.6533 | 0.0616 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE404076419 | 0.094 | 0.033746 | 0.03384 | 0.047658 | 0.14532 | 0.047791 | 0.32 | Konten_13106 | Konten_3262 | 14.2293 | 0.000255 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE406299212 | 0.157 | 0.019625 | 0.016485 | 0 | 0 | 0.02563 | 0.35105 | Konten_14315 | Konten_19018 | 0.10948 | 0.019702 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE425019079 | 0.302 | 0.03775 | 0.03171 | 0 | 0 | 0.049301 | 0.35105 | Konten_13149 | Konten_13150 | 2.8894 | 0.037453 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE436029866 | 0.396 | 0.0495 | 0.04158 | 0 | 0 | 0.064646 | 0.35105 | Konten_18792 | Konten_9830 | 1.5347 | 0.048971 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE436543174 | 0.548 | 0.0685 | 0.05754 | 0 | 0 | 0.08946 | 0.35105 | Konten_3132 | Konten_18615 | 2.8948 | 0.067739 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE438199210 | 0.148 | 0.059792 | 0.05402 | 0.081696 | 0.22896 | 0.080581 | 0.29 | Konten_3265 | Konten_1388 | 4.9057 | 0.00040013 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE446543053 | 0.433 | 0.054125 | 0.045465 | 0 | 0 | 0.070687 | 0.35105 | Konten_13045 | Konten_13042 | 0.43319 | 0.053544 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE448311015 | 0.495 | 0.061875 | 0.051975 | 0 | 0 | 0.080808 | 0.35105 | Konten_9674 | Konten_13050 | 0.40178 | 0.061192 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE448311034 | 0.361 | 0.045125 | 0.037905 | 0 | 0 | 0.058933 | 0.35105 | Konten_18615 | Konten_9674 | 0.62533 | 0.044626 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE478083922 | 0.431 | 0.053875 | 0.045255 | 0 | 0 | 0.07036 | 0.35105 | Konten_9830 | Konten_13037 | 1.4574 | 0.053301 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE62471789 | 0.27 | 0.09693 | 0.0972 | 0.13689 | 0.41742 | 0.13727 | 0.32 | Konten_3825 | Konten_3826 | 17.5797 | 0.00074556 | E - AlMgSi . 95 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE72490501 | 0.617 | 0.077125 | 0.064785 | 0 | 0 | 0.10072 | 0.35105 | Konten_1380 | Konten_14315 | 14.7803 | 0.077406 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE83404652 | 0.426 | 0.05325 | 0.04473 | 0 | 0 | 0.069544 | 0.35105 | Konten_13106 | Konten_19773 | 0.48606 | 0.052015 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE83646156 | 0.362 | 0.04525 | 0.03801 | 0 | 0 | 0.059096 | 0.35105 | Konten_14315 | Konten_13110 | 14.5037 | 0.045436 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE98965250 | 0.025 | 0.012675 | 0.009275 | 0.016375 | 0.0389 | 0.015706 | 0.255 | Konten_3840 | Konten_13104 | 0.00051509 | 6.7107e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | ST_SA12572258 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13110 | Konten_20625 | 2.2981e-06 | 3.0197e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | ST_SA86713275 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13110 | Konten_20345 | 1.886 | 3.1081e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | ST_SA86718902 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20346 | Konten_20625 | 1.9149 | 3.0197e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | E-Spule 20 A_4808043_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_13023 | Konten_552 | 3.001e-06 | 3.047e-06 | 20 A E-Spule
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | E-Spule 20 A_4808124_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_13082 | Konten_553 | 3.0249e-06 | 3.0957e-06 | 20 A E-Spule
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE100837856 | 1.246 | 0.074885 | 0.12709 | 0 | 0 | 0.14751 | 0.5015 | Konten_8382 | Konten_8381 | 53.7105 | 0.17565 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE101319538 | 0.177 | 0.022125 | 0.018585 | 0 | 0 | 0.028895 | 0.35105 | Konten_701 | Konten_19849 | 9.92 | 0.022107 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE101319544 | 0.194 | 0.02425 | 0.02037 | 0 | 0 | 0.03167 | 0.35105 | Konten_19849 | Konten_13081 | 9.7426 | 0.024233 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE103233179 | 0.032 | 0.004 | 0.00336 | 0 | 0 | 0.0052239 | 0.35105 | Konten_19743 | Konten_6442 | 14.734 | 0.0039049 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE105380797 | 0.287 | 0.035875 | 0.030135 | 0 | 0 | 0.046852 | 0.35105 | Konten_13085 | Konten_13082 | 6.1672 | 0.035883 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE105444050 | 0.407 | 0.050875 | 0.042735 | 0 | 0 | 0.066442 | 0.35105 | Konten_10817 | Konten_13085 | 6.4576 | 0.050879 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107308690 | 0.587 | 0.073375 | 0.061635 | 0 | 0 | 0.095827 | 0.31801 | Konten_19826 | Konten_10591 | 74.0655 | 0.072746 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107377390 | 0.516 | 0.0645 | 0.05418 | 0 | 0 | 0.084236 | 0.31801 | Konten_10591 | Konten_10592 | 64.8023 | 0.064068 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107604736 | 0.626 | 0.07825 | 0.06573 | 0 | 0 | 0.10219 | 0.31801 | Konten_10592 | Konten_10594 | 55.551 | 0.077857 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107604746 | 0.667 | 0.083375 | 0.070035 | 0 | 0 | 0.10889 | 0.31801 | Konten_10594 | Konten_10593 | 27.8015 | 0.083065 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107604755 | 0.439 | 0.054875 | 0.046095 | 0 | 0 | 0.071666 | 0.31801 | Konten_8654 | Konten_6505 | 9.2546 | 0.054652 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107604777 | 0.308 | 0.0385 | 0.03234 | 0 | 0 | 0.05028 | 0.28875 | Konten_6505 | Konten_10595 | 10.1762 | 0.03835 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE107636155 | 0.637 | 0.079625 | 0.066885 | 0 | 0 | 0.10399 | 0.31801 | Konten_10594 | Konten_10596 | 9.2501 | 0.079304 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE109923889 | 0.161 | 0.11093 | 0.060697 | 0.13476 | 0.25293 | 0.12645 | 0.205 | Konten_1360 | Konten_10572 | 0.13494 | 0.0004243 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE110699589 | 0.71 | 0.08875 | 0.07455 | 0 | 0 | 0.11591 | 0.35105 | Konten_713 | Konten_6565 | 2.0183 | 0.088943 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE110784223 | 0.068 | 0.0085 | 0.00714 | 0 | 0 | 0.011101 | 0.35105 | Konten_7168 | Konten_7170 | 1.1246 | 0.0085189 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE112493878 | 0.679 | 0.084875 | 0.071295 | 0 | 0 | 0.11085 | 0.35105 | Konten_6587 | Konten_13010 | 0.45899 | 0.085066 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11628945 | 0.472 | 0.11942 | 0.055224 | 0 | 0 | 0.13157 | 0.21675 | Konten_13061 | Konten_13058 | 0.56659 | 0.044645 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11628957 | 0.276 | 0.0345 | 0.02898 | 0 | 0 | 0.045057 | 0.35105 | Konten_13067 | Konten_13062 | 2.3072 | 0.034503 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11628969 | 0.262 | 0.03275 | 0.02751 | 0 | 0 | 0.042771 | 0.35105 | Konten_13073 | Konten_13067 | 2.4298 | 0.032752 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11628981 | 0.508 | 0.0635 | 0.05334 | 0 | 0 | 0.08293 | 0.35105 | Konten_7345 | Konten_6587 | 0.79944 | 0.063643 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629052 | 0.346 | 0.04325 | 0.03633 | 0 | 0 | 0.056484 | 0.35105 | Konten_10818 | Konten_13073 | 2.6413 | 0.04325 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629088 | 0.177 | 0.022125 | 0.018585 | 0 | 0 | 0.028895 | 0.35105 | Konten_13069 | Konten_13066 | 5.3658 | 0.022141 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629227 | 0.561 | 0.070125 | 0.058905 | 0 | 0 | 0.091582 | 0.35105 | Konten_13023 | Konten_13018 | 13.6586 | 0.069023 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629446 | 0.333 | 0.041625 | 0.034965 | 0 | 0 | 0.054362 | 0.35105 | Konten_13081 | Konten_13072 | 9.6399 | 0.041602 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629458 | 0.715 | 0.089375 | 0.075075 | 0 | 0 | 0.11672 | 0.35105 | Konten_13060 | Konten_13061 | 0.82842 | 0.089387 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629482 | 0.009 | 0.001125 | 0.000945 | 0 | 0 | 0.0014692 | 0.35105 | Konten_13083 | Konten_7344 | 8.8409 | 0.0011248 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629734 | 0.396 | 0.0495 | 0.04158 | 0 | 0 | 0.064646 | 0.35105 | Konten_13072 | Konten_13083 | 9.3944 | 0.049484 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629758 | 0.108 | 0.0135 | 0.01134 | 0 | 0 | 0.017631 | 0.35105 | Konten_18603 | Konten_12983 | 0.7162 | 0.013502 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629770 | 0.216 | 0.027 | 0.02268 | 0 | 0 | 0.035262 | 0.35105 | Konten_13058 | Konten_12984 | 0.13496 | 0.027004 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724338 | 1.003 | 0.40521 | 0.3661 | 0.55366 | 1.5516 | 0.5461 | 0.29 | Konten_6442 | Konten_1341 | 17.8162 | 0.0026913 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724349 | 0.665 | 0.45819 | 0.25071 | 0.55661 | 1.0447 | 0.52229 | 0.205 | Konten_1341 | Konten_13024 | 0.41541 | 0.0017249 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724360 | 0.365 | 0.14746 | 0.13323 | 0.20148 | 0.56466 | 0.19873 | 0.29 | Konten_1341 | Konten_1343 | 17.6108 | 0.0009816 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724371 | 0.732 | 0.50435 | 0.27596 | 0.61268 | 1.15 | 0.57491 | 0.205 | Konten_1343 | Konten_13009 | 0.33921 | 0.0019009 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724382 | 0.295 | 0.20325 | 0.11121 | 0.24691 | 0.46344 | 0.23169 | 0.205 | Konten_1339 | Konten_13016 | 1.0404 | 0.00076936 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724393 | 0.932 | 0.64215 | 0.35136 | 0.78008 | 1.4642 | 0.73199 | 0.205 | Konten_1339 | Konten_2844 | 0.18253 | 0.0024306 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724404 | 0.201 | 0.081204 | 0.073365 | 0.11095 | 0.31095 | 0.10944 | 0.29 | Konten_1351 | Konten_1352 | 15.0485 | 0.00054421 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724415 | 0.931 | 0.47202 | 0.3454 | 0.6098 | 1.4486 | 0.58489 | 0.255 | Konten_1352 | Konten_13046 | 0.16096 | 0.0024735 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724426 | 0.708 | 0.35896 | 0.26267 | 0.46374 | 1.1016 | 0.4448 | 0.255 | Konten_13046 | Konten_13051 | 0.12253 | 0.0018811 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724448 | 0.023 | 0.009292 | 0.008395 | 0.012696 | 0.035581 | 0.012523 | 0.29 | Konten_1353 | Konten_13032 | 0.19539 | 6.2326e-05 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724459 | 0.226 | 0.097858 | 0.083846 | 0.13131 | 0.35166 | 0.12887 | 0.27 | Konten_13043 | Konten_1357 | 15.2179 | 0.00060296 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724470 | 0.566 | 0.32488 | 0.21338 | 0.40865 | 0.88919 | 0.38869 | 0.22 | Konten_1357 | Konten_13040 | 2.0609 | 0.0014861 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724481 | 0.83 | 0.57187 | 0.31291 | 0.69471 | 1.3039 | 0.65188 | 0.205 | Konten_13040 | Konten_13035 | 0.49861 | 0.0021795 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724492 | 1.35 | 0.93015 | 0.50895 | 1.13 | 2.1209 | 1.0603 | 0.205 | Konten_10572 | Konten_13039 | 0.075905 | 0.0035578 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724503 | 0.655 | 0.28361 | 0.243 | 0.38055 | 1.0192 | 0.37348 | 0.27 | Konten_1367 | Konten_1370 | 14.1767 | 0.0017592 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724613 | 0.101 | 0.040804 | 0.036865 | 0.055752 | 0.15625 | 0.054991 | 0.29 | Konten_13075 | Konten_701 | 12.0182 | 0.00027686 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724635 | 0.547 | 0.22099 | 0.19965 | 0.30194 | 0.84621 | 0.29782 | 0.29 | Konten_701 | Konten_13061 | 0.010112 | 0.0014996 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724646 | 0.338 | 0.19401 | 0.12743 | 0.24404 | 0.531 | 0.23212 | 0.22 | Konten_13066 | Konten_3286 | 8.3383 | 0.00089594 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724679 | 1.385 | 0.9321 | 0.52768 | 1.1371 | 2.1703 | 1.0711 | 0.21 | Konten_3289 | Konten_13090 | 0.70668 | 0.0036353 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724690 | 0.408 | 0.28111 | 0.15382 | 0.3415 | 0.64097 | 0.32044 | 0.205 | Konten_3287 | Konten_13059 | 1.8042 | 0.0010821 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724701 | 0.983 | 0.56424 | 0.37059 | 0.70973 | 1.5443 | 0.67506 | 0.22 | Konten_2616 | Konten_13044 | 3.4943 | 0.0026075 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724712 | 0.871 | 0.844 | 0.3423 | 0.97291 | 1.3744 | 0.91077 | 0.17 | Konten_13044 | Konten_713 | 4.193 | 0.0022179 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724734 | 1.473 | 1.0149 | 0.55532 | 1.2329 | 2.3141 | 1.1569 | 0.205 | Konten_13044 | Konten_13027 | 1.0023 | 0.0039087 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724745 | 0.206 | 0.14193 | 0.077662 | 0.17242 | 0.32363 | 0.16179 | 0.205 | Konten_13027 | Konten_1347 | 0.81216 | 0.00054671 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724756 | 0.528 | 0.36379 | 0.19906 | 0.44194 | 0.82949 | 0.41469 | 0.205 | Konten_1347 | Konten_13028 | 0.1455 | 0.0014013 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11724767 | 0.981 | 0.67591 | 0.36984 | 0.8211 | 1.5412 | 0.77048 | 0.205 | Konten_1347 | Konten_13014 | 0.66725 | 0.0026037 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726174 | 0.928 | 0.37491 | 0.33872 | 0.51226 | 1.4356 | 0.50526 | 0.29 | Konten_1343 | Konten_13022 | 17.4527 | 0.0025009 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726185 | 0.692 | 0.27957 | 0.25258 | 0.38198 | 1.0705 | 0.37677 | 0.29 | Konten_13023 | Konten_1351 | 15.2261 | 0.0018713 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726196 | 0.97 | 0.66833 | 0.36569 | 0.81189 | 1.5239 | 0.76184 | 0.205 | Konten_18800 | Konten_1339 | 1.2224 | 0.0025294 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726224 | 0.749 | 0.32432 | 0.27788 | 0.43517 | 1.1654 | 0.42708 | 0.27 | Konten_3279 | Konten_1356 | 15.3693 | 0.0019952 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726230 | 0.08 | 0.03464 | 0.02968 | 0.04648 | 0.12448 | 0.045616 | 0.27 | Konten_1356 | Konten_13043 | 15.3577 | 0.00021335 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726241 | 1.567 | 0.67851 | 0.58136 | 0.91043 | 2.4383 | 0.89351 | 0.27 | Konten_1357 | Konten_1360 | 14.2881 | 0.00419 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726252 | 0.108 | 0.046764 | 0.040068 | 0.062748 | 0.16805 | 0.061582 | 0.27 | Konten_1360 | Konten_1363 | 14.3155 | 0.00028938 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726258 | 0.6 | 0.2598 | 0.2226 | 0.3486 | 0.9336 | 0.34212 | 0.27 | Konten_1363 | Konten_1367 | 14.3137 | 0.0016091 | E - Al . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726269 | 0.399 | 0.38743 | 0.15481 | 0.44648 | 0.63122 | 0.41721 | 0.17 | Konten_1370 | Konten_1371 | 1.9276 | 0.00098298 | E - AlMgSi/St . 35/6 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726275 | 0.583 | 0.56609 | 0.2262 | 0.65238 | 0.92231 | 0.60961 | 0.17 | Konten_1371 | Konten_2918 | 1.9163 | 0.0014364 | E - AlMgSi/St . 35/6 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726537 | 1.005 | 0.50954 | 0.37285 | 0.65827 | 1.5638 | 0.63138 | 0.255 | Konten_13033 | Konten_13038 | 0.036774 | 0.0026687 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726548 | 0.53 | 0.26871 | 0.19663 | 0.34715 | 0.82468 | 0.33297 | 0.255 | Konten_1351 | Konten_13033 | 0.32707 | 0.0014074 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726559 | 0.715 | 0.49263 | 0.26956 | 0.59846 | 1.1233 | 0.56156 | 0.205 | Konten_1357 | Konten_13049 | 0.017974 | 0.0018771 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726697 | 0.454 | 0.31281 | 0.17116 | 0.38 | 0.71323 | 0.35657 | 0.205 | Konten_1367 | Konten_13055 | 0.3611 | 0.0011986 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11726753 | 1.389 | 0.95702 | 0.52365 | 1.1626 | 2.1821 | 1.0909 | 0.205 | Konten_13014 | Konten_13007 | 0.035109 | 0.0036867 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE25885030 | 0.245 | 0.030625 | 0.025725 | 0 | 0 | 0.039996 | 0.35105 | Konten_13083 | Konten_18493 | 0.28729 | 0.030619 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE26488125 | 0.244 | 0.0305 | 0.02562 | 0 | 0 | 0.039833 | 0.35105 | Konten_13032 | Konten_18495 | 0.16875 | 0.03012 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE331113540 | 0.05 | 0.00625 | 0.00525 | 0 | 0 | 0.0081624 | 0.31875 | Konten_2616 | Konten_18602 | 0.16441 | 0.0062591 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE332339400 | 0.287 | 0.035875 | 0.030135 | 0 | 0 | 0.046852 | 0.35105 | Konten_13062 | Konten_13060 | 2.157 | 0.035879 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE339883769 | 0.133 | 0.016625 | 0.013965 | 0 | 0 | 0.021712 | 0.31875 | Konten_7063 | Konten_10327 | 5.9705 | 0.016636 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE342826958 | 0.026 | 0.00325 | 0.00273 | 0 | 0 | 0.0042445 | 0.31875 | Konten_10640 | Konten_7063 | 5.9828 | 0.0032521 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE343653132 | 0.242 | 0.13891 | 0.091234 | 0.17472 | 0.38018 | 0.16619 | 0.22 | Konten_1365 | Konten_2616 | 3.4125 | 0.00064172 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE351102630 | 0.148 | 0.0185 | 0.01554 | 0 | 0 | 0.024161 | 0.35105 | Konten_7115 | Konten_13056 | 1.0164 | 0.018503 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE351102653 | 0.242 | 0.03025 | 0.02541 | 0 | 0 | 0.039506 | 0.35105 | Konten_13056 | Konten_18603 | 0.92096 | 0.030255 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE351126235 | 0.247 | 0.030875 | 0.025935 | 0 | 0 | 0.040322 | 0.35105 | Konten_13060 | Konten_7115 | 1.1785 | 0.030879 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36070104 | 0.34 | 0.0425 | 0.0357 | 0 | 0 | 0.055504 | 0.31875 | Konten_7344 | Konten_10818 | 9.7311 | 0.042495 | A2YHCY 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36072778 | 0.406 | 0.05075 | 0.04263 | 0 | 0 | 0.066279 | 0.3536 | Konten_7170 | Konten_7345 | 1.07 | 0.050863 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE373261779 | 0.15 | 0.03795 | 0.01755 | 0 | 0 | 0.041812 | 0.21675 | Konten_10006 | Konten_13076 | 0.10698 | 0.014193 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE373261789 | 0.174 | 0.02175 | 0.01827 | 0 | 0 | 0.028405 | 0.35105 | Konten_10007 | Konten_10006 | 0.1863 | 0.021761 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE373305591 | 0.189 | 0.023625 | 0.019845 | 0 | 0 | 0.030854 | 0.35105 | Konten_13074 | Konten_13070 | 5.7791 | 0.023636 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE373357443 | 0.527 | 0.3631 | 0.19868 | 0.4411 | 0.82792 | 0.4139 | 0.205 | Konten_13023 | Konten_18800 | 1.3794 | 0.001374 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE375457058 | 0.044 | 0.0055 | 0.00462 | 0 | 0 | 0.0071829 | 0.35105 | Konten_7169 | Konten_13017 | 1.1728 | 0.0055122 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE375457074 | 0.52 | 0.065 | 0.0546 | 0 | 0 | 0.084889 | 0.35105 | Konten_6565 | Konten_7169 | 1.5287 | 0.065144 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE375457084 | 0.044 | 0.0055 | 0.00462 | 0 | 0 | 0.0071829 | 0.35105 | Konten_13017 | Konten_7168 | 1.155 | 0.0055122 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE379902717 | 0.046 | 0.031694 | 0.017342 | 0.038502 | 0.072266 | 0.036128 | 0.205 | Konten_2844 | Konten_13008 | 0.18224 | 0.00011997 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384595692 | 1.392 | 0.174 | 0.14616 | 0 | 0 | 0.22724 | 0.31801 | Konten_8377 | Konten_8376 | 74.2182 | 0.1711 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384595715 | 1.243 | 0.15538 | 0.13051 | 0 | 0 | 0.20292 | 0.31801 | Konten_8376 | Konten_19826 | 74.1317 | 0.15353 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616860 | 1.24 | 0.074524 | 0.12648 | 0 | 0 | 0.1468 | 0.5015 | Konten_8381 | Konten_19742 | 53.5534 | 0.17536 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616883 | 1.239 | 0.074464 | 0.12638 | 0 | 0 | 0.14668 | 0.5015 | Konten_8383 | Konten_8382 | 53.8733 | 0.17411 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616896 | 1.24 | 0.074524 | 0.12648 | 0 | 0 | 0.1468 | 0.5015 | Konten_8384 | Konten_8383 | 54.0426 | 0.17369 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616919 | 1.165 | 0.070016 | 0.11883 | 0 | 0 | 0.13792 | 0.5015 | Konten_8385 | Konten_8384 | 54.2075 | 0.16267 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616940 | 1.246 | 0.074885 | 0.12709 | 0 | 0 | 0.14751 | 0.5015 | Konten_8386 | Konten_8385 | 54.3899 | 0.17341 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616961 | 1.242 | 0.074644 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.14704 | 0.5015 | Konten_8387 | Konten_8386 | 54.5779 | 0.17227 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384616982 | 1.245 | 0.15563 | 0.13072 | 0 | 0 | 0.20324 | 0.35105 | Konten_8388 | Konten_8387 | 78.224 | 0.15834 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617003 | 1.24 | 0.155 | 0.1302 | 0 | 0 | 0.20243 | 0.35105 | Konten_8389 | Konten_8393 | 79.0339 | 0.15486 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617024 | 1.238 | 0.074404 | 0.12628 | 0 | 0 | 0.14657 | 0.5015 | Konten_8392 | Konten_8389 | 55.5379 | 0.16701 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617045 | 1.244 | 0.074764 | 0.12689 | 0 | 0 | 0.14728 | 0.5015 | Konten_8360 | Konten_8390 | 55.9739 | 0.16661 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617058 | 1.239 | 0.074464 | 0.12638 | 0 | 0 | 0.14668 | 0.5015 | Konten_8391 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\04_Andromeda-Perseus.ElmNet\PS_Andromeda_Perseus_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 56.4373 | 0.16469 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617071 | 1.228 | 0.073803 | 0.12526 | 0 | 0 | 0.14538 | 0.5015 | Konten_8391 | Konten_8360 | 56.202 | 0.16385 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617092 | 1.148 | 0.068995 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.13591 | 0.5015 | Konten_9139 | Konten_8392 | 55.7413 | 0.15432 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617120 | 1.257 | 0.15712 | 0.13198 | 0 | 0 | 0.2052 | 0.35105 | Konten_8393 | Konten_8394 | 78.7587 | 0.15795 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384617141 | 1.244 | 0.1555 | 0.13062 | 0 | 0 | 0.20308 | 0.35105 | Konten_8394 | Konten_8388 | 78.4865 | 0.15727 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384728515 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.35105 | Konten_8581 | Konten_13071 | 0.090786 | 0.016853 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384728526 | 0.349 | 0.043625 | 0.036645 | 0 | 0 | 0.056974 | 0.35105 | Konten_2918 | Konten_13079 | 0.91998 | 0.043568 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE384728548 | 0.728 | 0.091 | 0.07644 | 0 | 0 | 0.11884 | 0.35105 | Konten_1352 | Konten_1353 | 12.3578 | 0.089841 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388311039 | 0.199 | 0.024875 | 0.020895 | 0 | 0 | 0.032486 | 0.35105 | Konten_8357 | Konten_18888 | 0.5241 | 0.024879 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388311064 | 0.361 | 0.045125 | 0.037905 | 0 | 0 | 0.058933 | 0.35105 | Konten_18993 | Konten_8358 | 0.25126 | 0.045133 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388311086 | 0.193 | 0.024125 | 0.020265 | 0 | 0 | 0.031507 | 0.35105 | Konten_8358 | Konten_18888 | 0.38559 | 0.024129 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE390897600 | 0.202 | 0.02525 | 0.02121 | 0 | 0 | 0.032976 | 0.35105 | Konten_3286 | Konten_18993 | 5.2226 | 0.025283 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE390897617 | 0.066 | 0.00825 | 0.00693 | 0 | 0 | 0.010774 | 0.35105 | Konten_18993 | Konten_8728 | 2.2217 | 0.008261 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE393112803 | 0.041 | 0.005125 | 0.004305 | 0 | 0 | 0.0066932 | 0.35105 | Konten_18993 | Konten_8727 | 3.0278 | 0.0051319 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE393175278 | 0.454 | 0.05675 | 0.04767 | 0 | 0 | 0.074115 | 0.35105 | Konten_13022 | Konten_13018 | 14.0586 | 0.055832 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE395357281 | 0.862 | 0.10775 | 0.09051 | 0 | 0 | 0.14072 | 0.35105 | Konten_13079 | Konten_8581 | 0.68335 | 0.10761 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE396819199 | 0.05 | 0.00625 | 0.00525 | 0 | 0 | 0.0081624 | 0.35105 | Konten_8609 | Konten_8357 | 0.5589 | 0.0062511 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE396819328 | 0.115 | 0.014375 | 0.012075 | 0 | 0 | 0.018774 | 0.35105 | Konten_8610 | Konten_12983 | 0.64103 | 0.014377 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE396819336 | 0.003 | 0.000375 | 0.000315 | 0 | 0 | 0.00048974 | 0.35105 | Konten_8610 | Konten_8609 | 0.56099 | 0.00037506 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE398835655 | 0.04 | 0.005 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0065299 | 0.35105 | Konten_10594 | Konten_8654 | 8.3853 | 0.0049792 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE402953322 | 0.059 | 0.007375 | 0.006195 | 0 | 0 | 0.0096316 | 0.35105 | Konten_8728 | Konten_1365 | 2.1778 | 0.0073849 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE406113267 | 0.038 | 0.0022838 | 0.003876 | 0 | 0 | 0.0044988 | 0.5015 | Konten_8390 | Konten_9139 | 55.7481 | 0.0050992 | 2XHCJ2Y 3x1x300
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE426599506 | 0.517 | 0.064625 | 0.054285 | 0 | 0 | 0.084399 | 0.35105 | Konten_19496 | Konten_19158 | 2.5527 | 0.064719 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE426599517 | 0.244 | 0.0305 | 0.02562 | 0 | 0 | 0.039833 | 0.35105 | Konten_19158 | Konten_3287 | 1.0636 | 0.030546 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE427205448 | 0.15 | 0.01875 | 0.01575 | 0 | 0 | 0.024487 | 0.35105 | Konten_19158 | Konten_3289 | 0.4373 | 0.018778 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE427946974 | 0.289 | 0.036125 | 0.030345 | 0 | 0 | 0.047179 | 0.35105 | Konten_13070 | Konten_10640 | 5.6257 | 0.036146 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE433072481 | 1.16 | 0.145 | 0.1218 | 0 | 0 | 0.18937 | 0.35105 | Konten_10593 | Konten_19295 | 16.8143 | 0.14461 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE433072491 | 1.42 | 0.1775 | 0.1491 | 0 | 0 | 0.23181 | 0.35105 | Konten_19295 | Konten_19296 | 8.416 | 0.17717 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE435592761 | 0.251 | 0.031375 | 0.026355 | 0 | 0 | 0.040975 | 0.35105 | Konten_19311 | Konten_13075 | 10.0694 | 0.031338 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE436751409 | 0.265 | 0.033125 | 0.027825 | 0 | 0 | 0.043261 | 0.35105 | Konten_1370 | Konten_19311 | 10.1246 | 0.03308 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE53185851 | 0.452 | 0.0565 | 0.04746 | 0 | 0 | 0.073788 | 0.35105 | Konten_8727 | Konten_19496 | 3.0195 | 0.056578 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE61890699 | 0.105 | 0.026565 | 0.012285 | 0 | 0 | 0.029268 | 0.21675 | Konten_13070 | Konten_10007 | 0.39113 | 0.0099353 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE63085222 | 0.399 | 0.1612 | 0.14563 | 0.22025 | 0.61725 | 0.21724 | 0.29 | Konten_1353 | Konten_3279 | 14.3152 | 0.0010818 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE87514700 | 0.419 | 0.052375 | 0.043995 | 0 | 0 | 0.068401 | 0.35105 | Konten_13082 | Konten_13074 | 6.0987 | 0.052394 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE90106067 | 1.242 | 0.15525 | 0.13041 | 0 | 0 | 0.20275 | 0.31801 | Konten_20296 | Konten_8377 | 74.3061 | 0.15191 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE98684025 | 0.047 | 0.005875 | 0.004935 | 0 | 0 | 0.0076727 | 0.35105 | Konten_10327 | Konten_13069 | 5.3648 | 0.0058791 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SS_Sternwald SchSt | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19743 | Konten_20296 | 11.815 | 2.676e-07 | Schutz_SS_Sternwald SchSt
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | ST_SA101366864 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20339 | Konten_19743 | 13.858 | 2.676e-07 | Schutz_ST_SA101366864
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | ST_SA101371079 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_19742 | Konten_20340 | 10.3007 | 3.2305e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | ST_SA86105175 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10818 | Konten_10817 | 0.85728 | 3.0948e-06 | Sammelschiene
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS58275031 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19996 | Konten_414 | 2.6511e-07 | 2.68e-07 | Schutz_SS58275031
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS58285712 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19996 | Konten_461 | 2.6511e-07 | 2.68e-07 | Schutz_SS58285712
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS58285830 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19996 | Konten_359 | 2.6511e-07 | 2.68e-07 | Schutz_SS58285830
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS58285992 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19996 | Konten_428 | 2.6511e-07 | 2.68e-07 | Schutz_SS58285992
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_U1 (RO)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19996 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\04_Andromeda-Perseus.ElmNet\PS_Andromeda_Perseus_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 1.3255e-06 | 2.68e-07 | Schutz_SS_U1 (RO)_SS1
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | L_2 | 0.921 | 0.46695 | 0.34169 | 0.60325 | 1.4331 | 0.57861 | 0.255 | Konten_16559 | Konten_13411 | 0.019032 | 0.0024868 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | L_4 | 0.769 | 0.24531 | 0.27684 | 0.35912 | 1.1827 | 0.36989 | 0.335 | Konten_12979 | Konten_16675 | 0.01247 | 0.0021392 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE105439659 | 0.737 | 0.092125 | 0.077385 | 0 | 0 | 0.12031 | 0.35105 | Konten_14748 | Konten_10578 | 0.49561 | 0.092515 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE105616750 | 0.785 | 0.098125 | 0.082425 | 0 | 0 | 0.12815 | 0.35105 | Konten_18512 | Konten_10581 | 1.2311 | 0.098328 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE110687084 | 0.81 | 0.41067 | 0.30051 | 0.53055 | 1.2604 | 0.50888 | 0.255 | Konten_714 | Konten_19813 | 1.0064 | 0.0021887 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE113788357 | 0.017 | 0.002125 | 0.001785 | 0 | 0 | 0.0027752 | 0.35105 | Konten_6638 | Konten_14748 | 0.95128 | 0.002134 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE113788369 | 0.022 | 0.00275 | 0.00231 | 0 | 0 | 0.0035915 | 0.35105 | Konten_14748 | Konten_6639 | 0.66576 | 0.0027617 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624946 | 0.679 | 0.084875 | 0.071295 | 0 | 0 | 0.11085 | 0.31875 | Konten_14747 | Konten_6638 | 1.5133 | 0.085232 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11625197 | 0.376 | 0.047 | 0.03948 | 0 | 0 | 0.061381 | 0.35105 | Konten_14743 | Konten_5550 | 2.0887 | 0.047188 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11625208 | 0.328 | 0.041 | 0.03444 | 0 | 0 | 0.053545 | 0.35105 | Konten_1705 | Konten_14743 | 2.3781 | 0.041162 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11625312 | 0.064 | 0.008 | 0.00672 | 0 | 0 | 0.010448 | 0.35105 | Konten_10289 | Konten_14734 | 2.6208 | 0.0080092 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11625324 | 0.246 | 0.03075 | 0.02583 | 0 | 0 | 0.040159 | 0.35105 | Konten_14734 | Konten_1704 | 2.5746 | 0.030786 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11625509 | 0.487 | 0.060875 | 0.051135 | 0 | 0 | 0.079502 | 0.31875 | Konten_6639 | Konten_14749 | 0.72507 | 0.061133 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11669233 | 0.556 | 0.28189 | 0.20628 | 0.36418 | 0.86514 | 0.3493 | 0.255 | Konten_16557 | Konten_16556 | 2.968 | 0.0014998 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11673686 | 0.643 | 0.20512 | 0.23148 | 0.30028 | 0.98893 | 0.30928 | 0.335 | Konten_5102 | Konten_16675 | 0.73383 | 0.0017887 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11674293 | 0.885 | 0.4487 | 0.32833 | 0.57967 | 1.3771 | 0.556 | 0.255 | Konten_16556 | Konten_16554 | 2.6148 | 0.002388 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11674326 | 0.628 | 0.3184 | 0.23299 | 0.41134 | 0.97717 | 0.39454 | 0.255 | Konten_14624 | Konten_16555 | 0.06694 | 0.0016929 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11674337 | 0.999 | 0.50649 | 0.37063 | 0.65434 | 1.5544 | 0.62762 | 0.255 | Konten_14624 | Konten_16557 | 3.3961 | 0.0026938 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11674414 | 1.085 | 0.62279 | 0.40905 | 0.78337 | 1.7045 | 0.74511 | 0.22 | Konten_18435 | Konten_16558 | 1.4603 | 0.0028813 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11674436 | 0.734 | 0.37214 | 0.27231 | 0.48077 | 1.1421 | 0.46113 | 0.255 | Konten_16558 | Konten_16559 | 0.63146 | 0.0019818 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703926 | 0.084 | 0.048216 | 0.031668 | 0.060648 | 0.13196 | 0.057686 | 0.22 | Konten_14735 | Konten_5546 | 7.2492 | 0.00022268 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703932 | 0.505 | 0.25604 | 0.18735 | 0.33077 | 0.78578 | 0.31726 | 0.255 | Konten_10564 | Konten_14740 | 3.2773 | 0.0013641 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703943 | 0.535 | 0.27125 | 0.19849 | 0.35043 | 0.83246 | 0.33611 | 0.255 | Konten_19813 | Konten_5547 | 0.50964 | 0.0014457 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703954 | 0.658 | 0.33361 | 0.24412 | 0.43099 | 1.0238 | 0.41338 | 0.255 | Konten_5547 | Konten_14737 | 0.40378 | 0.0017782 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703965 | 0.261 | 0.13233 | 0.096831 | 0.17096 | 0.40612 | 0.16397 | 0.255 | Konten_5550 | Konten_14745 | 2.5294 | 0.00070544 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703976 | 0.684 | 0.34679 | 0.25376 | 0.44802 | 1.0643 | 0.42972 | 0.255 | Konten_14740 | Konten_1705 | 3.2869 | 0.0018481 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703987 | 0.746 | 0.23797 | 0.26856 | 0.34838 | 1.1473 | 0.35883 | 0.335 | Konten_14750 | Konten_5943 | 8.2203 | 0.0020645 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703998 | 1.083 | 0.74619 | 0.40829 | 0.90647 | 1.7014 | 0.85059 | 0.205 | Konten_14752 | Konten_14750 | 13.9572 | 0.0028524 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704009 | 1.172 | 0.37387 | 0.42192 | 0.54732 | 1.8025 | 0.56373 | 0.335 | Konten_6308 | Konten_14752 | 15.5793 | 0.0032274 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704020 | 1.779 | 0.5675 | 0.64044 | 0.83079 | 2.7361 | 0.8557 | 0.335 | Konten_14752 | Konten_14753 | 7.333 | 0.0049111 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704031 | 0.122 | 0.084058 | 0.045994 | 0.10211 | 0.19166 | 0.095819 | 0.205 | Konten_14753 | Konten_5513 | 12.0304 | 0.00032151 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704042 | 1.154 | 0.79511 | 0.43506 | 0.9659 | 1.8129 | 0.90635 | 0.205 | Konten_5513 | Konten_14755 | 0.54315 | 0.0030417 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704053 | 0.508 | 0.35001 | 0.19152 | 0.4252 | 0.79807 | 0.39898 | 0.205 | Konten_19681 | Konten_6288 | 0.15806 | 0.0013407 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704064 | 1.03 | 0.70967 | 0.38831 | 0.86211 | 1.6181 | 0.80896 | 0.205 | Konten_5553 | Konten_14756 | 1.0175 | 0.0027183 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704075 | 1.628 | 0.8254 | 0.60399 | 1.0663 | 2.5332 | 1.0228 | 0.255 | Konten_5553 | Konten_14630 | 7.665 | 0.0043718 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704086 | 0.177 | 0.089739 | 0.065667 | 0.11593 | 0.27541 | 0.1112 | 0.255 | Konten_18375 | Konten_5947 | 6.7985 | 0.00047629 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704097 | 0.06 | 0.03444 | 0.02262 | 0.04332 | 0.09426 | 0.041204 | 0.22 | Konten_3785 | Konten_14627 | 0.42791 | 0.00015892 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704108 | 0.64 | 0.36736 | 0.24128 | 0.46208 | 1.0054 | 0.43951 | 0.22 | Konten_5525 | Konten_3785 | 0.56398 | 0.0016951 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704119 | 0.564 | 0.28595 | 0.20924 | 0.36942 | 0.87758 | 0.35433 | 0.255 | Konten_5525 | Konten_3237 | 4.2948 | 0.0015188 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704141 | 0.112 | 0.056784 | 0.041552 | 0.07336 | 0.17427 | 0.070363 | 0.255 | Konten_3790 | Konten_14625 | 0.32047 | 0.00030191 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704444 | 0.4 | 0.1276 | 0.144 | 0.1868 | 0.6152 | 0.1924 | 0.335 | Konten_5945 | Konten_6308 | 16.8841 | 0.0010992 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704450 | 0.224 | 0.15434 | 0.084448 | 0.18749 | 0.3519 | 0.17593 | 0.205 | Konten_5512 | Konten_14751 | 0.21379 | 0.00058549 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704848 | 0.217 | 0.14951 | 0.081809 | 0.18163 | 0.34091 | 0.17043 | 0.205 | Konten_5545 | Konten_14731 | 2.8786 | 0.00057554 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704859 | 0.156 | 0.089544 | 0.058812 | 0.11263 | 0.24508 | 0.10713 | 0.22 | Konten_5548 | Konten_14738 | 6.2818 | 0.00041378 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704870 | 0.295 | 0.16933 | 0.11121 | 0.21299 | 0.46344 | 0.20259 | 0.22 | Konten_5548 | Konten_14757 | 0.34947 | 0.0007824 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704881 | 0.18 | 0.12402 | 0.06786 | 0.15066 | 0.28278 | 0.14137 | 0.205 | Konten_5549 | Konten_14742 | 0.16189 | 0.00047798 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704892 | 0.416 | 0.23878 | 0.15683 | 0.30035 | 0.65354 | 0.28568 | 0.22 | Konten_5549 | Konten_5939 | 1.0891 | 0.0011047 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704903 | 0.282 | 0.16187 | 0.10631 | 0.2036 | 0.44302 | 0.19366 | 0.22 | Konten_5940 | Konten_14746 | 1.0896 | 0.0007489 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704914 | 0.981 | 0.31294 | 0.35316 | 0.45813 | 1.5088 | 0.47186 | 0.335 | Konten_14741 | Konten_6284 | 7.677 | 0.0027244 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704925 | 0.548 | 0.17481 | 0.19728 | 0.25592 | 0.84282 | 0.26359 | 0.335 | Konten_4834 | Konten_14741 | 8.203 | 0.0015202 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11704936 | 0.416 | 0.1327 | 0.14976 | 0.19427 | 0.63981 | 0.2001 | 0.335 | Konten_6285 | Konten_4497 | 8.2095 | 0.0011528 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705646 | 0.879 | 0.50455 | 0.33138 | 0.63464 | 1.3809 | 0.60364 | 0.22 | Konten_14738 | Konten_14739 | 6.0379 | 0.0023328 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705668 | 1.039 | 0.52677 | 0.38547 | 0.68054 | 1.6167 | 0.65275 | 0.255 | Konten_10564 | Konten_14732 | 1.9114 | 0.0028065 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705679 | 0.056 | 0.038584 | 0.021112 | 0.046872 | 0.087976 | 0.043982 | 0.205 | Konten_5524 | Konten_5949 | 0.40035 | 0.00014849 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705789 | 0.575 | 0.33005 | 0.21678 | 0.41515 | 0.90332 | 0.39487 | 0.22 | Konten_5546 | Konten_14733 | 0.81159 | 0.0015245 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705800 | 0.742 | 0.37619 | 0.27528 | 0.48601 | 1.1546 | 0.46616 | 0.255 | Konten_14739 | Konten_10564 | 4.4658 | 0.0020034 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705811 | 0.065 | 0.032955 | 0.024115 | 0.042575 | 0.10114 | 0.040836 | 0.255 | Konten_5547 | Konten_14736 | 0.10718 | 0.00017566 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705822 | 0.174 | 0.11989 | 0.065598 | 0.14564 | 0.27335 | 0.13666 | 0.205 | Konten_6285 | Konten_14744 | 0.037806 | 0.00045966 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705833 | 0.42 | 0.28938 | 0.15834 | 0.35154 | 0.65982 | 0.32987 | 0.205 | Konten_5513 | Konten_14754 | 11.4948 | 0.0011074 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705844 | 0.193 | 0.13298 | 0.072761 | 0.16154 | 0.3032 | 0.15158 | 0.205 | Konten_14754 | Konten_5553 | 11.1019 | 0.00050921 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705855 | 0.686 | 0.47265 | 0.25862 | 0.57418 | 1.0777 | 0.53878 | 0.205 | Konten_3785 | Konten_14628 | 0.14882 | 0.001817 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705866 | 0.295 | 0.14956 | 0.10944 | 0.19322 | 0.45902 | 0.18533 | 0.255 | Konten_5946 | Konten_5525 | 4.7712 | 0.00079416 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11705877 | 0.336 | 0.2315 | 0.12667 | 0.28123 | 0.52786 | 0.26389 | 0.205 | Konten_14626 | Konten_3790 | 0.40701 | 0.00089096 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706042 | 0.147 | 0.046893 | 0.05292 | 0.068649 | 0.22609 | 0.070707 | 0.335 | Konten_5944 | Konten_5945 | 16.8849 | 0.00040365 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706213 | 0.784 | 0.39749 | 0.29086 | 0.51352 | 1.2199 | 0.49254 | 0.255 | Konten_14732 | Konten_5048 | 0.54283 | 0.0021181 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706224 | 0.343 | 0.19688 | 0.12931 | 0.24765 | 0.53885 | 0.23555 | 0.22 | Konten_5546 | Konten_5548 | 6.5608 | 0.00090952 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706235 | 0.596 | 0.3421 | 0.22469 | 0.43031 | 0.93632 | 0.40929 | 0.22 | Konten_14739 | Konten_5549 | 1.237 | 0.0015825 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706246 | 0.177 | 0.048144 | 0.061242 | 0.07434 | 0.27081 | 0.0779 | 0.385 | Konten_5939 | Konten_5940 | 0.62247 | 0.00051432 | E - AlMgSi/St . 120/20 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706268 | 0.295 | 0.068735 | 0.10236 | 0.11239 | 0.45135 | 0.1233 | 0.41 | Konten_4497 | Konten_4834 | 6.7047 | 0.00085098 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706510 | 0.288 | 0.14602 | 0.10685 | 0.18864 | 0.44813 | 0.18093 | 0.255 | Konten_5368 | Konten_5950 | 3.9219 | 0.0007759 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706516 | 0.729 | 0.3696 | 0.27046 | 0.47749 | 1.1343 | 0.45799 | 0.255 | Konten_5950 | Konten_5524 | 3.9216 | 0.0019646 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706682 | 0.748 | 0.23861 | 0.26928 | 0.34932 | 1.1504 | 0.35979 | 0.335 | Konten_1704 | Konten_5545 | 2.6027 | 0.0020799 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706744 | 3.221 | 1.0275 | 1.1596 | 1.5042 | 4.9539 | 1.5493 | 0.335 | Konten_5512 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_9.StaCubic</l3> | 17.0258 | 0.0087887 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706909 | 0.671 | 0.3402 | 0.24894 | 0.4395 | 1.0441 | 0.42155 | 0.255 | Konten_14746 | Konten_14728 | 0.032194 | 0.0018115 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706931 | 1.177 | 0.37546 | 0.42372 | 0.54966 | 1.8102 | 0.56614 | 0.335 | Konten_5545 | Konten_16675 | 0.94279 | 0.0032738 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706942 | 0.59 | 0.29913 | 0.21889 | 0.38645 | 0.91804 | 0.37066 | 0.255 | Konten_5048 | Konten_19598 | 0.17772 | 0.0015941 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11706953 | 0.136 | 0.068952 | 0.050456 | 0.08908 | 0.21162 | 0.085441 | 0.255 | Konten_5524 | Konten_14624 | 4.0293 | 0.00036661 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11707064 | 0.283 | 0.16244 | 0.10669 | 0.20433 | 0.44459 | 0.19435 | 0.22 | Konten_5368 | Konten_14629 | 0.057806 | 0.00074994 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE23146437 | 0.77 | 0.39039 | 0.28567 | 0.50435 | 1.1981 | 0.48375 | 0.255 | Konten_14630 | Konten_18375 | 6.7656 | 0.0020708 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE23147010 | 0.533 | 0.30594 | 0.20094 | 0.38483 | 0.83734 | 0.36603 | 0.22 | Konten_16554 | Konten_18435 | 2.3251 | 0.0014151 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE23177808 | 0.326 | 0.16528 | 0.12095 | 0.21353 | 0.50726 | 0.20481 | 0.255 | Konten_6288 | Konten_18379 | 0.12765 | 0.0008746 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE25160273 | 0.592 | 0.33981 | 0.22318 | 0.42742 | 0.93003 | 0.40655 | 0.22 | Konten_5048 | Konten_18485 | 0.46952 | 0.0015734 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE25160285 | 0.928 | 0.53267 | 0.34986 | 0.67002 | 1.4579 | 0.63729 | 0.22 | Konten_18485 | Konten_14730 | 0.13658 | 0.0024666 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE27707782 | 0.898 | 0.45529 | 0.33316 | 0.58819 | 1.3973 | 0.56416 | 0.255 | Konten_14731 | Konten_18512 | 2.3404 | 0.0024218 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE353394055 | 0.212 | 0.14607 | 0.079924 | 0.17744 | 0.33305 | 0.1665 | 0.205 | Konten_5949 | Konten_14626 | 0.39903 | 0.00056215 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE385391079 | 0.3 | 0.0957 | 0.108 | 0.1401 | 0.4614 | 0.1443 | 0.335 | Konten_5943 | Konten_6285 | 8.2136 | 0.00083088 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE387192146 | 0.137 | 0.017125 | 0.014385 | 0 | 0 | 0.022365 | 0.35105 | Konten_8477 | Konten_8476 | 0.095434 | 0.017156 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE393864678 | 0.56 | 0.07 | 0.0588 | 0 | 0 | 0.091419 | 0.35105 | Konten_14745 | Konten_18944 | 1.8348 | 0.07029 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE393864684 | 0.346 | 0.04325 | 0.03633 | 0 | 0 | 0.056484 | 0.35105 | Konten_18944 | Konten_14747 | 1.4623 | 0.043431 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE440252595 | 0.397 | 0.049625 | 0.041685 | 0 | 0 | 0.06481 | 0.35105 | Konten_3162 | Konten_19353 | 4.9377 | 0.049617 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE451659297 | 0.239 | 0.029875 | 0.025095 | 0 | 0 | 0.039016 | 0.35105 | Konten_14625 | Konten_14623 | 0.23495 | 0.029916 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE452741491 | 0.036 | 0.0045 | 0.00378 | 0 | 0 | 0.0058769 | 0.35105 | Konten_3233 | Konten_19671 | 1.3659 | 0.004456 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE476907170 | 0.161 | 0.020125 | 0.016905 | 0 | 0 | 0.026283 | 0.35105 | Konten_3237 | Konten_5578 | 3.1179 | 0.020137 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE479150488 | 0.054 | 0.027378 | 0.020034 | 0.03537 | 0.084024 | 0.033925 | 0.255 | Konten_5947 | Konten_3162 | 6.7978 | 0.00014533 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE479150498 | 0.056 | 0.028392 | 0.020776 | 0.03668 | 0.087136 | 0.035182 | 0.255 | Konten_19353 | Konten_5946 | 4.7715 | 0.00015073 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE51362776 | 0.575 | 0.071875 | 0.060375 | 0 | 0 | 0.093868 | 0.35105 | Konten_5578 | Konten_19474 | 0.45039 | 0.071921 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE52449396 | 0.247 | 0.057551 | 0.085709 | 0.094107 | 0.37791 | 0.10324 | 0.41 | Konten_5877 | Konten_5944 | 13.7973 | 0.00070535 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE52449424 | 0.372 | 0.11867 | 0.13392 | 0.17372 | 0.57214 | 0.17893 | 0.335 | Konten_5512 | Konten_5877 | 16.8882 | 0.0010202 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE52518712 | 0.167 | 0.084669 | 0.061957 | 0.10938 | 0.25985 | 0.10492 | 0.255 | Konten_5578 | Konten_5368 | 3.8741 | 0.00044985 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE72866188 | 0.191 | 0.023875 | 0.020055 | 0 | 0 | 0.03118 | 0.35105 | Konten_14623 | Konten_19665 | 0.16435 | 0.023908 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE73804789 | 0.148 | 0.0185 | 0.01554 | 0 | 0 | 0.024161 | 0.35105 | Konten_5097 | Konten_19669 | 0.092563 | 0.018569 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE73885642 | 0.567 | 0.18087 | 0.20412 | 0.26479 | 0.87205 | 0.27273 | 0.335 | Konten_6308 | Konten_19670 | 0.043363 | 0.001559 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE73998595 | 0.369 | 0.11771 | 0.13284 | 0.17232 | 0.56752 | 0.17749 | 0.335 | Konten_6308 | Konten_3233 | 1.4309 | 0.0010146 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE75335916 | 0.421 | 0.052625 | 0.044205 | 0 | 0 | 0.068728 | 0.35105 | Konten_14741 | Konten_19695 | 0.47533 | 0.052595 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE77355649 | 0.781 | 0.53811 | 0.29444 | 0.6537 | 1.227 | 0.6134 | 0.205 | Konten_5553 | Konten_19681 | 0.56659 | 0.002061 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE82391623 | 0.338 | 0.17137 | 0.1254 | 0.22139 | 0.52593 | 0.21235 | 0.255 | Konten_19598 | Konten_5097 | 0.1343 | 0.00091324 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE84218017 | 0.052 | 0.0065 | 0.00546 | 0 | 0 | 0.0084889 | 0.35105 | Konten_8476 | Konten_10274 | 0.13166 | 0.0065119 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE84218030 | 0.47 | 0.05875 | 0.04935 | 0 | 0 | 0.076727 | 0.35105 | Konten_10274 | Konten_10275 | 0.45906 | 0.058858 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE84218043 | 0.332 | 0.0415 | 0.03486 | 0 | 0 | 0.054198 | 0.35105 | Konten_10275 | Konten_5102 | 0.69033 | 0.041576 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE85043895 | 0.252 | 0.12776 | 0.093492 | 0.16506 | 0.39211 | 0.15832 | 0.255 | Konten_714 | Konten_19803 | 0.15339 | 0.00068089 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE86730388 | 0.145 | 0.046255 | 0.0522 | 0.067715 | 0.22301 | 0.069745 | 0.335 | Konten_6284 | Konten_640 | 7.6682 | 0.00040301 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE86730404 | 0.233 | 0.029125 | 0.024465 | 0 | 0 | 0.038037 | 0.35105 | Konten_14735 | Konten_19816 | 2.8021 | 0.029157 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE86730412 | 0.208 | 0.026 | 0.02184 | 0 | 0 | 0.033956 | 0.35105 | Konten_19816 | Konten_10289 | 2.7035 | 0.026029 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE88374956 | 0.7 | 0.3549 | 0.2597 | 0.4585 | 1.0892 | 0.43977 | 0.255 | Konten_14732 | Konten_714 | 1.1581 | 0.0018912 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE99331105 | 0.129 | 0.016125 | 0.013545 | 0 | 0 | 0.021059 | 0.35105 | Konten_640 | Konten_14735 | 7.3163 | 0.016142 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE105238741 | 0.312 | 0.039 | 0.03276 | 0 | 0 | 0.050933 | 0.35105 | Konten_14725 | Konten_10570 | 0.18471 | 0.038508 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE113032241 | 0.416 | 0.052 | 0.04368 | 0 | 0 | 0.067911 | 0.35105 | Konten_736 | Konten_10647 | 0.5333 | 0.051909 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11614738 | 0.195 | 0.04095 | 0.022815 | 0 | 0.022815 | 0.046877 | 0.2805 | Konten_20132 | Konten_14016 | 0.1284 | 0.018414 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11624970 | 0.935 | 0.11688 | 0.098175 | 0 | 0 | 0.15264 | 0.35105 | Konten_14720 | Konten_14718 | 6.4807 | 0.11623 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11624992 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.35105 | Konten_14717 | Konten_14716 | 6.6356 | 0.016752 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11625150 | 0.194 | 0.049082 | 0.022698 | 0 | 0 | 0.054076 | 0.21675 | Konten_7499 | Konten_7060 | 0.23493 | 0.018216 | A2YHCY 3x1x120
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11625174 | 0.196 | 0.049588 | 0.022932 | 0 | 0 | 0.054634 | 0.21675 | Konten_14710 | Konten_14711 | 0.16699 | 0.018501 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11625219 | 0.048 | 0.012144 | 0.005616 | 0 | 0 | 0.01338 | 0.21675 | Konten_5533 | Konten_14709 | 0.25556 | 0.0045306 | A2YHCY 3x1x120
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11625243 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.31875 | Konten_14725 | Konten_5543 | 8.3866 | 0.016663 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11625277 | 0.321 | 0.040125 | 0.033705 | 0 | 0 | 0.052403 | 0.35105 | Konten_14718 | Konten_2549 | 0.57079 | 0.03991 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11625289 | 0.495 | 0.061875 | 0.051975 | 0 | 0 | 0.080808 | 0.35105 | Konten_5515 | Konten_14695 | 0.6496 | 0.061093 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704152 | 0.525 | 0.36173 | 0.19792 | 0.43942 | 0.82477 | 0.41233 | 0.205 | Konten_5454 | Konten_14706 | 0.10587 | 0.0013868 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704174 | 0.253 | 0.12827 | 0.093863 | 0.16571 | 0.39367 | 0.15895 | 0.255 | Konten_14708 | Konten_5533 | 3.6892 | 0.00067966 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704185 | 0.088 | 0.044616 | 0.032648 | 0.05764 | 0.13693 | 0.055285 | 0.255 | Konten_5533 | Konten_5539 | 3.8864 | 0.00023643 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704196 | 0.104 | 0.071656 | 0.039208 | 0.087048 | 0.16338 | 0.081681 | 0.205 | Konten_5539 | Konten_14710 | 0.17132 | 0.00027488 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704207 | 0.173 | 0.1192 | 0.065221 | 0.1448 | 0.27178 | 0.13587 | 0.205 | Konten_5517 | Konten_14702 | 0.44032 | 0.00045739 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704218 | 0.633 | 0.36334 | 0.23864 | 0.45703 | 0.99444 | 0.4347 | 0.22 | Konten_14701 | Konten_14703 | 0.71533 | 0.0016737 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704229 | 0.225 | 0.11408 | 0.083475 | 0.14737 | 0.3501 | 0.14135 | 0.255 | Konten_5517 | Konten_5538 | 0.98833 | 0.00060473 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704240 | 0.565 | 0.38928 | 0.21301 | 0.47291 | 0.88761 | 0.44375 | 0.205 | Konten_5538 | Konten_14700 | 0.14158 | 0.0014938 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704251 | 0.409 | 0.20736 | 0.15174 | 0.26789 | 0.6364 | 0.25695 | 0.255 | Konten_5537 | Konten_654 | 0.69763 | 0.0010994 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704262 | 0.197 | 0.099879 | 0.073087 | 0.12903 | 0.30653 | 0.12376 | 0.255 | Konten_5537 | Konten_14699 | 0.18156 | 0.00052951 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704273 | 1.167 | 0.80406 | 0.43996 | 0.97678 | 1.8334 | 0.91656 | 0.205 | Konten_654 | Konten_14697 | 0.029442 | 0.0030858 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704284 | 0.671 | 0.3402 | 0.24894 | 0.4395 | 1.0441 | 0.42155 | 0.255 | Konten_5534 | Konten_14696 | 0.16297 | 0.0018038 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704295 | 0.154 | 0.078078 | 0.057134 | 0.10087 | 0.23962 | 0.09675 | 0.255 | Konten_5534 | Konten_14698 | 0.53466 | 0.00041398 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704306 | 0.095 | 0.030305 | 0.0342 | 0.044365 | 0.14611 | 0.045695 | 0.335 | Konten_5541 | Konten_5540 | 4.6476 | 0.00026271 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704317 | 0.838 | 0.42487 | 0.3109 | 0.54889 | 1.3039 | 0.52647 | 0.255 | Konten_14718 | Konten_14713 | 6.8824 | 0.0022449 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704328 | 0.841 | 0.42639 | 0.31201 | 0.55085 | 1.3086 | 0.52835 | 0.255 | Konten_1703 | Konten_14720 | 9.0402 | 0.0022493 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704339 | 0.645 | 0.32702 | 0.23929 | 0.42247 | 1.0036 | 0.40522 | 0.255 | Konten_5579 | Konten_14717 | 9.141 | 0.0017227 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704350 | 0.243 | 0.16743 | 0.091611 | 0.20339 | 0.38175 | 0.19085 | 0.205 | Konten_5579 | Konten_14721 | 0.56815 | 0.00063808 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704411 | 0.643 | 0.44303 | 0.24241 | 0.53819 | 1.0102 | 0.50501 | 0.205 | Konten_5542 | Konten_14719 | 0.61838 | 0.0016936 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704422 | 0.549 | 0.27834 | 0.20368 | 0.3596 | 0.85424 | 0.34491 | 0.255 | Konten_14726 | Konten_14723 | 9.8122 | 0.001463 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704433 | 0.238 | 0.064736 | 0.082348 | 0.09996 | 0.36414 | 0.10475 | 0.385 | Konten_5942 | Konten_5941 | 8 | 0.00068019 | E - AlMgSi/St . 120/20 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11704947 | 1.052 | 0.53336 | 0.39029 | 0.68906 | 1.6369 | 0.66091 | 0.255 | Konten_5543 | Konten_14726 | 10.4323 | 0.0027992 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705266 | 0.58 | 0.23432 | 0.2117 | 0.32016 | 0.89726 | 0.31579 | 0.29 | Konten_5511 | Konten_14727 | 10.9028 | 0.001565 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705316 | 1.11 | 0.56277 | 0.41181 | 0.72705 | 1.7272 | 0.69735 | 0.255 | Konten_14712 | Konten_5454 | 5.1372 | 0.0029791 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705624 | 0.89 | 0.51086 | 0.33553 | 0.64258 | 1.3982 | 0.61119 | 0.22 | Konten_14705 | Konten_14701 | 0.84657 | 0.002353 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705635 | 0.328 | 0.13251 | 0.11972 | 0.18106 | 0.50742 | 0.17858 | 0.29 | Konten_14705 | Konten_14707 | 1.0551 | 0.00089858 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705888 | 0.193 | 0.097851 | 0.071603 | 0.12641 | 0.30031 | 0.12125 | 0.255 | Konten_5454 | Konten_2705 | 5.0598 | 0.0005183 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705899 | 0.285 | 0.1445 | 0.10573 | 0.18667 | 0.44346 | 0.17905 | 0.255 | Konten_14705 | Konten_5517 | 1.3413 | 0.00076596 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705910 | 0.354 | 0.17948 | 0.13133 | 0.23187 | 0.55082 | 0.2224 | 0.255 | Konten_5538 | Konten_5740 | 0.87763 | 0.00095148 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705921 | 0.695 | 0.35237 | 0.25784 | 0.45522 | 1.0814 | 0.43663 | 0.255 | Konten_654 | Konten_5534 | 0.69705 | 0.0018682 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705932 | 0.64 | 0.20416 | 0.2304 | 0.29888 | 0.98432 | 0.30784 | 0.335 | Konten_5540 | Konten_2773 | 4.6471 | 0.0017704 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705943 | 0.211 | 0.067309 | 0.07596 | 0.098537 | 0.32452 | 0.10149 | 0.335 | Konten_14713 | Konten_5541 | 4.6489 | 0.00058343 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11705965 | 0.67 | 0.33969 | 0.24857 | 0.43885 | 1.0425 | 0.42092 | 0.255 | Konten_14723 | Konten_5579 | 9.5461 | 0.0017874 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706020 | 0.392 | 0.19874 | 0.14543 | 0.25676 | 0.60995 | 0.24627 | 0.255 | Konten_5542 | Konten_14722 | 0.24019 | 0.0010496 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706031 | 0.097 | 0.030943 | 0.03492 | 0.045299 | 0.14919 | 0.046657 | 0.335 | Konten_5544 | Konten_14725 | 8.1634 | 0.00026594 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706477 | 0.103 | 0.052221 | 0.038213 | 0.067465 | 0.16027 | 0.064709 | 0.255 | Konten_2549 | Konten_5542 | 0.73566 | 0.00027578 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706488 | 0.491 | 0.3383 | 0.18511 | 0.41097 | 0.77136 | 0.38563 | 0.205 | Konten_5515 | Konten_14724 | 0.65036 | 0.0012838 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706499 | 0.337 | 0.23219 | 0.12705 | 0.28207 | 0.52943 | 0.26468 | 0.205 | Konten_5544 | Konten_5515 | 1.6882 | 0.00088106 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706700 | 0.049 | 0.021217 | 0.018179 | 0.028469 | 0.076244 | 0.02794 | 0.27 | Konten_5590 | Konten_14705 | 2.9738 | 0.00013169 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706711 | 0.12 | 0.06084 | 0.04452 | 0.0786 | 0.18672 | 0.075389 | 0.255 | Konten_5539 | Konten_5571 | 3.882 | 0.00032243 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706755 | 3.593 | 0.83717 | 1.2468 | 1.3689 | 5.4973 | 1.5018 | 0.41 | Konten_5511 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 7.731 | 0.010178 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11706920 | 0.275 | 0.1111 | 0.10038 | 0.1518 | 0.42543 | 0.14973 | 0.29 | Konten_3043 | Konten_5739 | 0.67574 | 0.00075343 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE23177881 | 0.178 | 0.090246 | 0.066038 | 0.11659 | 0.27697 | 0.11183 | 0.255 | Konten_5941 | Konten_4718 | 12.0763 | 0.00047279 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE23177895 | 1.055 | 0.53488 | 0.3914 | 0.69102 | 1.6416 | 0.6628 | 0.255 | Konten_14727 | Konten_5942 | 12.0871 | 0.0027974 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE23187635 | 0.353 | 0.044125 | 0.037065 | 0 | 0 | 0.057627 | 0.35105 | Konten_14718 | Konten_18373 | 0.33617 | 0.043889 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE25795974 | 0.132 | 0.0165 | 0.01386 | 0 | 0 | 0.021549 | 0.35105 | Konten_14716 | Konten_6825 | 6.5934 | 0.016381 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE25795987 | 0.115 | 0.014375 | 0.012075 | 0 | 0 | 0.018774 | 0.35105 | Konten_6825 | Konten_1703 | 6.5532 | 0.014272 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE326891685 | 0.394 | 0.04925 | 0.04137 | 0 | 0 | 0.06432 | 0.35105 | Konten_6853 | Konten_14708 | 2.9224 | 0.049144 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE331943817 | 0.185 | 0.023125 | 0.019425 | 0 | 0 | 0.030201 | 0.35105 | Konten_18616 | Konten_14706 | 0.12866 | 0.023092 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE331943823 | 0.438 | 0.05475 | 0.04599 | 0 | 0 | 0.071503 | 0.35105 | Konten_14703 | Konten_18616 | 0.43327 | 0.054672 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE340081322 | 0.167 | 0.020875 | 0.017535 | 0 | 0 | 0.027262 | 0.35105 | Konten_2705 | Konten_7248 | 3.6741 | 0.020828 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE342720989 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_7060 | Konten_14714 | 0.12115 | 0.0014893 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE355787034 | 0.073 | 0.01533 | 0.008541 | 0 | 0.008541 | 0.017549 | 0.2805 | Konten_2773 | Konten_18756 | 5.5453 | 0.0068791 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE355787168 | 0.111 | 0.02331 | 0.012987 | 0 | 0.012987 | 0.026684 | 0.2805 | Konten_18756 | Konten_14712 | 5.0866 | 0.01046 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36272528 | 0.107 | 0.013375 | 0.011235 | 0 | 0 | 0.017468 | 0.35105 | Konten_14715 | Konten_7499 | 0.1975 | 0.01328 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE372686854 | 0.033 | 0.016731 | 0.012243 | 0.021615 | 0.051348 | 0.020732 | 0.255 | Konten_5740 | Konten_5537 | 0.87746 | 8.87e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE37348306 | 0.198 | 0.063162 | 0.07128 | 0.092466 | 0.30452 | 0.095238 | 0.335 | Konten_1703 | Konten_14715 | 0.11404 | 0.0005459 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE397974912 | 0.383 | 0.047875 | 0.040215 | 0 | 0 | 0.062524 | 0.35105 | Konten_14016 | Konten_5739 | 0.5558 | 0.047802 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE427263265 | 0.229 | 0.028625 | 0.024045 | 0 | 0 | 0.037384 | 0.35105 | Konten_14707 | Konten_3043 | 0.66357 | 0.02858 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE52486175 | 0.054 | 0.023382 | 0.020034 | 0.031374 | 0.084024 | 0.030791 | 0.27 | Konten_5571 | Konten_736 | 3.6654 | 0.0001451 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE52486201 | 0.184 | 0.093288 | 0.068264 | 0.12052 | 0.2863 | 0.1156 | 0.255 | Konten_736 | Konten_5590 | 3.1501 | 0.00049446 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE59576699 | 0.158 | 0.080106 | 0.058618 | 0.10349 | 0.24585 | 0.099262 | 0.255 | Konten_4718 | Konten_5544 | 12.0749 | 0.00041982 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE87561068 | 0.111 | 0.013875 | 0.011655 | 0 | 0 | 0.018121 | 0.35105 | Konten_7248 | Konten_14704 | 3.624 | 0.013844 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE87561076 | 0.106 | 0.01325 | 0.01113 | 0 | 0 | 0.017304 | 0.35105 | Konten_14704 | Konten_6853 | 2.9588 | 0.013221 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE107505178 | 0.825 | 0.3333 | 0.30112 | 0.4554 | 1.2763 | 0.44918 | 0.29 | Konten_19663 | Konten_5816 | 3.7758 | 0.002245 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115643052 | 0.22 | 0.11154 | 0.08162 | 0.1441 | 0.34232 | 0.13821 | 0.255 | Konten_5334 | Konten_2662 | 7.2993 | 0.00058856 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115648625 | 0.202 | 0.02525 | 0.02121 | 0 | 0 | 0.032976 | 0.35105 | Konten_10680 | Konten_14778 | 0.8391 | 0.025099 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115648631 | 0.166 | 0.02075 | 0.01743 | 0 | 0 | 0.027099 | 0.35105 | Konten_2662 | Konten_10680 | 5.3019 | 0.020625 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11625186 | 0.251 | 0.031375 | 0.026355 | 0 | 0 | 0.040975 | 0.35105 | Konten_5902 | Konten_14771 | 0.7064 | 0.031163 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11625255 | 0.408 | 0.051 | 0.04284 | 0 | 0 | 0.066605 | 0.35105 | Konten_4230 | Konten_14771 | 0.28282 | 0.050595 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703805 | 0.649 | 0.44716 | 0.24467 | 0.54321 | 1.0196 | 0.50972 | 0.205 | Konten_5902 | Konten_5901 | 0.82868 | 0.001707 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703816 | 0.276 | 0.19016 | 0.10405 | 0.23101 | 0.4336 | 0.21677 | 0.205 | Konten_5901 | Konten_14769 | 0.086469 | 0.00072598 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703827 | 0.814 | 0.25967 | 0.29304 | 0.38014 | 1.2519 | 0.39153 | 0.335 | Konten_5819 | Konten_5902 | 1.2384 | 0.0022449 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703838 | 0.632 | 0.43545 | 0.23826 | 0.52898 | 0.99287 | 0.49637 | 0.205 | Konten_14760 | Konten_14759 | 0.047865 | 0.0016622 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703849 | 0.684 | 0.2182 | 0.24624 | 0.31943 | 1.052 | 0.329 | 0.335 | Konten_5817 | Konten_5818 | 2.2378 | 0.001886 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703860 | 0.914 | 0.62975 | 0.34458 | 0.76502 | 1.4359 | 0.71785 | 0.205 | Konten_5817 | Konten_14773 | 0.5996 | 0.0024031 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703871 | 0.365 | 0.25149 | 0.13761 | 0.30551 | 0.57341 | 0.28667 | 0.205 | Konten_5334 | Konten_5743 | 0.41658 | 0.00096045 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703882 | 0.755 | 0.38279 | 0.2801 | 0.49452 | 1.1748 | 0.47432 | 0.255 | Konten_14787 | Konten_5334 | 7.2638 | 0.0020187 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703893 | 0.168 | 0.11575 | 0.063336 | 0.14062 | 0.26393 | 0.13195 | 0.205 | Konten_5370 | Konten_14797 | 1.2 | 0.0004413 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703904 | 0.025 | 0.012675 | 0.009275 | 0.016375 | 0.0389 | 0.015706 | 0.255 | Konten_5356 | Konten_5370 | 8.3031 | 6.6754e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703915 | 0.688 | 0.34882 | 0.25525 | 0.45064 | 1.0705 | 0.43223 | 0.255 | Konten_5356 | Konten_5415 | 0.67856 | 0.0018371 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704361 | 0.66 | 0.37884 | 0.24882 | 0.47652 | 1.0369 | 0.45325 | 0.22 | Konten_14808 | Konten_5360 | 11.1731 | 0.0017269 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704372 | 0.588 | 0.40513 | 0.22168 | 0.49216 | 0.92375 | 0.46181 | 0.205 | Konten_5825 | Konten_14774 | 0.66847 | 0.0015433 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704383 | 0.329 | 0.18885 | 0.12403 | 0.23754 | 0.51686 | 0.22594 | 0.22 | Konten_5825 | Konten_14776 | 0.21801 | 0.0008635 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704394 | 0.265 | 0.18258 | 0.099905 | 0.2218 | 0.41631 | 0.20813 | 0.205 | Konten_4726 | Konten_14785 | 1.0503 | 0.00069474 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704405 | 0.328 | 0.18827 | 0.12366 | 0.23682 | 0.51529 | 0.22525 | 0.22 | Konten_4278 | Konten_14795 | 1.4314 | 0.00085965 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704765 | 0.392 | 0.27009 | 0.14778 | 0.3281 | 0.61583 | 0.30788 | 0.205 | Konten_5415 | Konten_14803 | 0.84455 | 0.0010297 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704776 | 0.415 | 0.23821 | 0.15645 | 0.29963 | 0.65196 | 0.285 | 0.22 | Konten_5360 | Konten_5359 | 11.1707 | 0.0010869 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704787 | 0.162 | 0.082134 | 0.060102 | 0.10611 | 0.25207 | 0.10178 | 0.255 | Konten_5359 | Konten_14807 | 0.04243 | 0.00043145 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704798 | 0.205 | 0.065395 | 0.0738 | 0.095735 | 0.31529 | 0.098605 | 0.335 | Konten_4231 | Konten_14775 | 1.5542 | 0.00056474 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704809 | 0.508 | 0.35001 | 0.19152 | 0.4252 | 0.79807 | 0.39898 | 0.205 | Konten_5818 | Konten_14772 | 0.70067 | 0.0013359 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704958 | 0.336 | 0.10718 | 0.12096 | 0.15691 | 0.51677 | 0.16162 | 0.335 | Konten_4231 | Konten_4230 | 0.30179 | 0.00092562 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704969 | 0.313 | 0.15869 | 0.11612 | 0.20501 | 0.48703 | 0.19664 | 0.255 | Konten_4232 | Konten_14782 | 0.35483 | 0.00083609 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704980 | 0.264 | 0.1819 | 0.099528 | 0.22097 | 0.41474 | 0.20735 | 0.205 | Konten_6349 | Konten_14783 | 0.1355 | 0.00069322 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11704991 | 0.587 | 0.40444 | 0.2213 | 0.49132 | 0.92218 | 0.46103 | 0.205 | Konten_6349 | Konten_14781 | 0.39838 | 0.0015414 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705002 | 0.857 | 0.59047 | 0.32309 | 0.71731 | 1.3463 | 0.67309 | 0.205 | Konten_4274 | Konten_14793 | 0.090218 | 0.0022483 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705013 | 0.306 | 0.21083 | 0.11536 | 0.25612 | 0.48073 | 0.24033 | 0.205 | Konten_4725 | Konten_14805 | 0.33512 | 0.00079995 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705024 | 0.047 | 0.032383 | 0.017719 | 0.039339 | 0.073837 | 0.036914 | 0.205 | Konten_4276 | Konten_14800 | 0.69212 | 0.00012308 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705035 | 0.38 | 0.26182 | 0.14326 | 0.31806 | 0.59698 | 0.29845 | 0.205 | Konten_14795 | Konten_14796 | 1.0349 | 0.000996 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705057 | 0.417 | 0.13302 | 0.15012 | 0.19474 | 0.64135 | 0.20058 | 0.335 | Konten_4232 | Konten_4305 | 1.333 | 0.0011491 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705068 | 0.333 | 0.22944 | 0.12554 | 0.27872 | 0.52314 | 0.26154 | 0.205 | Konten_4305 | Konten_14780 | 0.07434 | 0.00087508 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705079 | 0.393 | 0.27078 | 0.14816 | 0.32894 | 0.6174 | 0.30866 | 0.205 | Konten_18672 | Konten_14792 | 0.060299 | 0.0010331 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705090 | 0.623 | 0.42925 | 0.23487 | 0.52145 | 0.97873 | 0.4893 | 0.205 | Konten_4251 | Konten_14789 | 0.063655 | 0.0016375 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705101 | 0.907 | 0.62492 | 0.34194 | 0.75916 | 1.4249 | 0.71236 | 0.205 | Konten_14789 | Konten_14786 | 0.069985 | 0.002384 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705305 | 0.909 | 0.36724 | 0.33178 | 0.50177 | 1.4062 | 0.49492 | 0.29 | Konten_14804 | Konten_5358 | 8.1045 | 0.0024708 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705327 | 1.103 | 0.63312 | 0.41583 | 0.79637 | 1.7328 | 0.75747 | 0.22 | Konten_20252 | Konten_14808 | 11.5825 | 0.0028814 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705338 | 1.059 | 0.72965 | 0.39924 | 0.88638 | 1.6637 | 0.83174 | 0.205 | Konten_18947 | Konten_14799 | 0.95098 | 0.0027641 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705349 | 0.942 | 0.38057 | 0.34383 | 0.51998 | 1.4573 | 0.51289 | 0.29 | Konten_14809 | Konten_4725 | 12.9377 | 0.0025496 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705360 | 0.411 | 0.28318 | 0.15495 | 0.34401 | 0.64568 | 0.3228 | 0.205 | Konten_14802 | Konten_4276 | 8.1825 | 0.001076 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705371 | 0.665 | 0.33716 | 0.24672 | 0.43558 | 1.0347 | 0.41778 | 0.255 | Konten_20161 | Konten_4278 | 5.5079 | 0.0017712 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705382 | 0.782 | 0.39647 | 0.29012 | 0.51221 | 1.2168 | 0.49129 | 0.255 | Konten_14801 | Konten_4274 | 3.3428 | 0.0020851 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705393 | 0.809 | 0.46437 | 0.30499 | 0.5841 | 1.2709 | 0.55557 | 0.22 | Konten_14801 | Konten_14806 | 0.37392 | 0.0021215 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705415 | 1.701 | 0.86241 | 0.63107 | 1.1142 | 2.6468 | 1.0686 | 0.255 | Konten_14801 | Konten_14687 | 0.034926 | 0.0045345 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705481 | 0.55 | 0.27885 | 0.20405 | 0.36025 | 0.8558 | 0.34553 | 0.255 | Konten_14784 | Konten_6349 | 2.4911 | 0.001468 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705492 | 1.046 | 0.53032 | 0.38807 | 0.68513 | 1.6276 | 0.65714 | 0.255 | Konten_14791 | Konten_14784 | 2.9498 | 0.0027908 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705503 | 0.824 | 0.47298 | 0.31065 | 0.59493 | 1.2945 | 0.56587 | 0.22 | Konten_14764 | Konten_14760 | 0.4953 | 0.0021671 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705514 | 0.87 | 0.59943 | 0.32799 | 0.72819 | 1.3668 | 0.6833 | 0.205 | Konten_14767 | Konten_14761 | 0.41136 | 0.0022872 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705525 | 0.828 | 0.26413 | 0.29808 | 0.38668 | 1.2735 | 0.39827 | 0.335 | Konten_5905 | Konten_14767 | 2.8312 | 0.0022823 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705536 | 1.289 | 0.88812 | 0.48595 | 1.0789 | 2.025 | 1.0124 | 0.205 | Konten_14768 | Konten_14762 | 0.27448 | 0.0033943 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705547 | 0.617 | 0.31282 | 0.22891 | 0.40413 | 0.96005 | 0.38763 | 0.255 | Konten_14770 | Konten_14768 | 0.92474 | 0.0016515 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705558 | 1.033 | 0.52373 | 0.38324 | 0.67661 | 1.6073 | 0.64898 | 0.255 | Konten_5816 | Konten_14768 | 0.021228 | 0.0027583 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705569 | 1.559 | 0.62984 | 0.56903 | 0.86057 | 2.4118 | 0.84882 | 0.29 | Konten_4726 | Konten_14777 | 4.6047 | 0.0042374 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705580 | 1.315 | 0.66671 | 0.48787 | 0.86133 | 2.0461 | 0.82614 | 0.255 | Konten_14778 | Konten_14770 | 1.1728 | 0.0035191 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705591 | 1.602 | 0.64721 | 0.58473 | 0.8843 | 2.4783 | 0.87223 | 0.29 | Konten_20162 | Konten_14790 | 6.4021 | 0.0043478 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705602 | 1.049 | 0.72276 | 0.39547 | 0.87801 | 1.648 | 0.82388 | 0.205 | Konten_14788 | Konten_14779 | 0.12161 | 0.0027498 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705613 | 0.902 | 0.62148 | 0.34005 | 0.75497 | 1.417 | 0.70843 | 0.205 | Konten_14790 | Konten_14788 | 0.73968 | 0.0023643 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705712 | 0.287 | 0.19774 | 0.1082 | 0.24022 | 0.45088 | 0.22541 | 0.205 | Konten_5901 | Konten_14766 | 0.74487 | 0.00075493 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705723 | 0.264 | 0.084216 | 0.09504 | 0.12329 | 0.40603 | 0.12698 | 0.335 | Konten_14767 | Konten_5817 | 2.6042 | 0.00072783 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705734 | 0.071 | 0.022649 | 0.02556 | 0.033157 | 0.1092 | 0.034151 | 0.335 | Konten_5904 | Konten_5819 | 1.8109 | 0.0001958 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705756 | 0.705 | 0.35744 | 0.26155 | 0.46177 | 1.097 | 0.44291 | 0.255 | Konten_5370 | Konten_14787 | 7.3503 | 0.0018833 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705767 | 0.062 | 0.035588 | 0.023374 | 0.044764 | 0.097402 | 0.042578 | 0.22 | Konten_4367 | Konten_5356 | 10.408 | 0.00016284 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705778 | 1.111 | 0.56328 | 0.41218 | 0.7277 | 1.7287 | 0.69798 | 0.255 | Konten_5415 | Konten_14712 | 0.022831 | 0.0029667 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705976 | 0.42 | 0.28938 | 0.15834 | 0.35154 | 0.65982 | 0.32987 | 0.205 | Konten_5360 | Konten_14714 | 0.010543 | 0.0010995 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705987 | 0.956 | 0.54874 | 0.36041 | 0.69023 | 1.5019 | 0.65652 | 0.22 | Konten_14777 | Konten_5825 | 0.83774 | 0.002509 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11705998 | 0.29 | 0.11716 | 0.10585 | 0.16008 | 0.44863 | 0.15789 | 0.29 | Konten_14790 | Konten_4726 | 5.3445 | 0.00078772 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706009 | 0.997 | 0.4317 | 0.36989 | 0.57926 | 1.5513 | 0.56849 | 0.27 | Konten_4278 | Konten_14801 | 4.0416 | 0.002657 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706180 | 0.375 | 0.21525 | 0.14138 | 0.27075 | 0.58912 | 0.25753 | 0.22 | Konten_5359 | Konten_14804 | 11.2175 | 0.00098278 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706279 | 1.217 | 0.61702 | 0.45151 | 0.79713 | 1.8937 | 0.76457 | 0.255 | Konten_6349 | Konten_6350 | 2.0759 | 0.0032492 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706290 | 0.314 | 0.1592 | 0.11649 | 0.20567 | 0.48858 | 0.19727 | 0.255 | Konten_4274 | Konten_14791 | 3.4107 | 0.00083748 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706301 | 0.638 | 0.25775 | 0.23287 | 0.35218 | 0.98699 | 0.34737 | 0.29 | Konten_4725 | Konten_14802 | 12.7008 | 0.0017293 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706312 | 0.181 | 0.12471 | 0.068237 | 0.1515 | 0.28435 | 0.14216 | 0.205 | Konten_4276 | Konten_14798 | 7.4942 | 0.00047404 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706444 | 0.051 | 0.029274 | 0.019227 | 0.036822 | 0.080121 | 0.035023 | 0.22 | Konten_5819 | Konten_5903 | 0.87636 | 0.00013412 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706455 | 0.806 | 0.32562 | 0.29419 | 0.44491 | 1.2469 | 0.43884 | 0.29 | Konten_14777 | Konten_19663 | 3.7861 | 0.0021923 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706766 | 3.001 | 0.9003 | 1.0654 | 1.3444 | 4.6155 | 1.3948 | 0.35 | Konten_14809 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 19.0465 | 0.0083112 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706821 | 0.63 | 0.20097 | 0.2268 | 0.29421 | 0.96894 | 0.30303 | 0.335 | Konten_14763 | Konten_14765 | 3.1068 | 0.001736 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706832 | 0.438 | 0.17695 | 0.15987 | 0.24178 | 0.67759 | 0.23848 | 0.29 | Konten_5816 | Konten_14763 | 3.7735 | 0.0011923 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706854 | 0.317 | 0.21841 | 0.11951 | 0.26533 | 0.49801 | 0.24897 | 0.205 | Konten_11031 | Konten_4251 | 1.5057 | 0.00083318 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706898 | 0.819 | 0.26126 | 0.29484 | 0.38247 | 1.2596 | 0.39394 | 0.335 | Konten_4305 | Konten_11031 | 1.3746 | 0.0022571 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706981 | 0.621 | 0.1981 | 0.22356 | 0.29001 | 0.9551 | 0.2987 | 0.335 | Konten_14775 | Konten_14758 | 1.5829 | 0.0017109 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11706992 | 0.533 | 0.17003 | 0.19188 | 0.24891 | 0.81975 | 0.25637 | 0.335 | Konten_14758 | Konten_4232 | 1.6029 | 0.0014686 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE34788154 | 0.566 | 0.38997 | 0.21338 | 0.47374 | 0.88919 | 0.44454 | 0.205 | Konten_4251 | Konten_18672 | 1.4524 | 0.0014878 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE376006794 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_8266 | Konten_18813 | 0.073311 | 0.0014906 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE376008008 | 0.171 | 0.021375 | 0.017955 | 0 | 0 | 0.027915 | 0.35105 | Konten_5743 | Konten_8267 | 0.23803 | 0.021241 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE409844043 | 0.38 | 0.26182 | 0.14326 | 0.31806 | 0.59698 | 0.29845 | 0.205 | Konten_14809 | Konten_18947 | 1.5039 | 0.00099172 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE422002317 | 0.189 | 0.023625 | 0.019845 | 0 | 0 | 0.030854 | 0.35105 | Konten_14765 | Konten_5905 | 2.7103 | 0.023447 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE431499306 | 0.527 | 0.065875 | 0.055335 | 0 | 0 | 0.086032 | 0.35105 | Konten_14768 | Konten_19043 | 0.42235 | 0.065506 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE51362689 | 0.19 | 0.07676 | 0.06935 | 0.10488 | 0.29393 | 0.10345 | 0.29 | Konten_5358 | Konten_14794 | 8.1013 | 0.00051678 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE51362698 | 0.821 | 0.41625 | 0.30459 | 0.53775 | 1.2775 | 0.51579 | 0.255 | Konten_5358 | Konten_19453 | 0.016864 | 0.0021904 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE52486267 | 0.049 | 0.024843 | 0.018179 | 0.032095 | 0.076244 | 0.030784 | 0.255 | Konten_6350 | Konten_4231 | 2.0714 | 0.00013085 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE52553070 | 0.242 | 0.13891 | 0.091234 | 0.17472 | 0.38018 | 0.16619 | 0.22 | Konten_14794 | Konten_5357 | 10.4087 | 0.00063541 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE52553098 | 0.062 | 0.025048 | 0.02263 | 0.034224 | 0.095914 | 0.033757 | 0.29 | Konten_5357 | Konten_4367 | 7.8958 | 0.00016873 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE53476569 | 0.225 | 0.028125 | 0.023625 | 0 | 0 | 0.036731 | 0.35105 | Konten_8267 | Konten_8266 | 0.12513 | 0.027948 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE87324997 | 0.072 | 0.022968 | 0.02592 | 0.033624 | 0.11074 | 0.034632 | 0.335 | Konten_5818 | Konten_5904 | 1.811 | 0.00019855 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE88279078 | 0.474 | 0.27208 | 0.1787 | 0.34223 | 0.74465 | 0.32551 | 0.22 | Konten_5903 | Konten_14764 | 0.87663 | 0.0012466 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_Buchkirchen | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14798 | Konten_20161 | 0.70226 | 2.7115e-07 | Schutz_SS_Buchkirchen
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_Buchkirchen Hörling | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14802 | Konten_20162 | 0.92831 | 2.7093e-07 | Schutz_SS_Buchkirchen Hörling
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_Radlach | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14809 | Konten_20252 | 1.2741 | 2.7015e-07 | Schutz_SS_Radlach
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | L_7 | 2.5 | 1.2675 | 0.9275 | 1.6375 | 3.89 | 1.5706 | 0.255 | Konten_2551 | Konten_4097 | 0.051324 | 0.0066624 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE113909122 | 0.436 | 0.0545 | 0.04578 | 0 | 0 | 0.071176 | 0.35105 | Konten_14685 | Konten_6679 | 0.85145 | 0.053907 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE113909125 | 0.823 | 0.10288 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.13435 | 0.35105 | Konten_6679 | Konten_19657 | 0.55133 | 0.10176 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11625162 | 0.359 | 0.044875 | 0.037695 | 0 | 0 | 0.058606 | 0.35105 | Konten_14675 | Konten_14673 | 0.33115 | 0.044428 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11625266 | 0.258 | 0.03225 | 0.02709 | 0 | 0 | 0.042118 | 0.35105 | Konten_8831 | Konten_7171 | 3.9659 | 0.031884 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705046 | 0.644 | 0.32651 | 0.23892 | 0.42182 | 1.0021 | 0.40459 | 0.255 | Konten_14692 | Konten_4098 | 8.8459 | 0.0017067 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705145 | 0.282 | 0.14297 | 0.10462 | 0.18471 | 0.43879 | 0.17716 | 0.255 | Konten_2660 | Konten_4096 | 4.4332 | 0.00075068 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705156 | 0.667 | 0.28881 | 0.24746 | 0.38753 | 1.0379 | 0.38032 | 0.27 | Konten_4096 | Konten_14685 | 1.1543 | 0.0017758 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705167 | 0.647 | 0.32803 | 0.24004 | 0.42379 | 1.0067 | 0.40647 | 0.255 | Konten_14677 | Konten_4097 | 2.1575 | 0.001724 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705178 | 0.833 | 0.42233 | 0.30904 | 0.54561 | 1.2961 | 0.52333 | 0.255 | Konten_6345 | Konten_14676 | 0.078239 | 0.0022207 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705222 | 0.349 | 0.24046 | 0.13157 | 0.29211 | 0.54828 | 0.2741 | 0.205 | Konten_4577 | Konten_4298 | 0.76434 | 0.00091561 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705233 | 0.148 | 0.10197 | 0.055796 | 0.12388 | 0.23251 | 0.11624 | 0.205 | Konten_4299 | Konten_4105 | 0.76008 | 0.0003883 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705244 | 0.342 | 0.23564 | 0.12893 | 0.28625 | 0.53728 | 0.26861 | 0.205 | Konten_4105 | Konten_14688 | 0.54639 | 0.00089731 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705255 | 0.131 | 0.066417 | 0.048601 | 0.085805 | 0.20384 | 0.0823 | 0.255 | Konten_4106 | Konten_14689 | 0.036876 | 0.00034935 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705404 | 0.645 | 0.32702 | 0.23929 | 0.42247 | 1.0036 | 0.40522 | 0.255 | Konten_4098 | Konten_14687 | 0.53469 | 0.0017103 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705426 | 0.622 | 0.31535 | 0.23076 | 0.40741 | 0.96783 | 0.39077 | 0.255 | Konten_14686 | Konten_4099 | 5.837 | 0.0016545 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705437 | 1.346 | 0.92739 | 0.50744 | 1.1266 | 2.1146 | 1.0571 | 0.205 | Konten_14679 | Konten_14674 | 0.33646 | 0.0035271 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705448 | 0.956 | 0.48469 | 0.35468 | 0.62618 | 1.4875 | 0.6006 | 0.255 | Konten_14679 | Konten_14682 | 0.058613 | 0.0025466 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705459 | 0.405 | 0.20534 | 0.15025 | 0.26528 | 0.63018 | 0.25444 | 0.255 | Konten_14679 | Konten_14677 | 2.4936 | 0.0010789 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11705470 | 0.707 | 0.48712 | 0.26654 | 0.59176 | 1.1107 | 0.55528 | 0.205 | Konten_14681 | Konten_14678 | 0.69715 | 0.0018544 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706323 | 0.651 | 0.33006 | 0.24152 | 0.4264 | 1.013 | 0.40899 | 0.255 | Konten_6364 | Konten_14686 | 6.5393 | 0.0017303 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706345 | 0.579 | 0.29355 | 0.21481 | 0.37924 | 0.90092 | 0.36375 | 0.255 | Konten_18520 | Konten_14679 | 3.0086 | 0.0015421 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706367 | 0.51 | 0.35139 | 0.19227 | 0.42687 | 0.80121 | 0.40055 | 0.205 | Konten_4097 | Konten_14675 | 0.45953 | 0.001337 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706378 | 0.247 | 0.12523 | 0.091637 | 0.16178 | 0.38433 | 0.15518 | 0.255 | Konten_6343 | Konten_14681 | 1.1855 | 0.00065856 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706411 | 0.109 | 0.075101 | 0.041093 | 0.091233 | 0.17124 | 0.085608 | 0.205 | Konten_4298 | Konten_4299 | 0.76108 | 0.00028597 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706422 | 0.668 | 0.46025 | 0.25184 | 0.55912 | 1.0494 | 0.52465 | 0.205 | Konten_4105 | Konten_14691 | 0.23443 | 0.0017526 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706466 | 0.356 | 0.18049 | 0.13208 | 0.23318 | 0.55394 | 0.22365 | 0.255 | Konten_4297 | Konten_4736 | 9.2275 | 0.0009419 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706777 | 3.529 | 1.0587 | 1.2528 | 1.581 | 5.4276 | 1.6402 | 0.35 | Konten_4398 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 6.744 | 0.0097562 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706799 | 1.308 | 0.66316 | 0.48527 | 0.85674 | 2.0352 | 0.82174 | 0.255 | Konten_14681 | Konten_18564 | 0.5701 | 0.0034878 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706843 | 0.281 | 0.14247 | 0.10425 | 0.18405 | 0.43724 | 0.17654 | 0.255 | Konten_4097 | Konten_11030 | 1.7807 | 0.00074889 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11706887 | 1.179 | 0.59775 | 0.43741 | 0.77224 | 1.8345 | 0.7407 | 0.255 | Konten_11030 | Konten_6345 | 1.2558 | 0.0031427 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE29472583 | 0.374 | 0.18962 | 0.13875 | 0.24497 | 0.58194 | 0.23496 | 0.255 | Konten_4096 | Konten_18520 | 3.6273 | 0.00099581 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE32260606 | 0.314 | 0.1592 | 0.11649 | 0.20567 | 0.48858 | 0.19727 | 0.255 | Konten_18564 | Konten_4106 | 0.58417 | 0.00083735 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE336901409 | 0.359 | 0.24735 | 0.13534 | 0.30048 | 0.56399 | 0.28196 | 0.205 | Konten_4106 | Konten_4577 | 0.76778 | 0.00094179 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE340213802 | 0.308 | 0.0385 | 0.03234 | 0 | 0 | 0.05028 | 0.35105 | Konten_14683 | Konten_2660 | 3.3315 | 0.038066 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE353136174 | 0.023 | 0.002875 | 0.002415 | 0 | 0 | 0.0037547 | 0.35105 | Konten_7171 | Konten_14683 | 3.8804 | 0.0028425 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE35703312 | 0.473 | 0.059125 | 0.049665 | 0 | 0 | 0.077216 | 0.35105 | Konten_14678 | Konten_10296 | 0.40105 | 0.058567 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE407979764 | 0.387 | 0.048375 | 0.040635 | 0 | 0 | 0.063177 | 0.35105 | Konten_19054 | Konten_8831 | 4.1053 | 0.047823 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE408715400 | 0.229 | 0.028625 | 0.024045 | 0 | 0 | 0.037384 | 0.35105 | Konten_4099 | Konten_19054 | 4.2348 | 0.028296 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE62869226 | 0.157 | 0.0471 | 0.055735 | 0.070336 | 0.24147 | 0.072971 | 0.35 | Konten_6344 | Konten_6343 | 0.86537 | 0.00043862 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE62869232 | 0.24 | 0.12168 | 0.08904 | 0.1572 | 0.37344 | 0.15078 | 0.255 | Konten_6345 | Konten_6344 | 1.1911 | 0.00063985 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE62876288 | 0.318 | 0.16123 | 0.11798 | 0.20829 | 0.49481 | 0.19978 | 0.255 | Konten_4398 | Konten_4297 | 9.2298 | 0.00084089 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE72636949 | 0.259 | 0.032375 | 0.027195 | 0 | 0 | 0.042281 | 0.35105 | Konten_14688 | Konten_19657 | 0.17943 | 0.032078 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE78684443 | 0.288 | 0.091872 | 0.10368 | 0.1345 | 0.44294 | 0.13853 | 0.335 | Konten_6364 | Konten_19627 | 1.5377 | 0.00078936 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE84848423 | 1.31 | 0.66417 | 0.48601 | 0.85805 | 2.0384 | 0.823 | 0.255 | Konten_4098 | Konten_6364 | 8.3484 | 0.003477 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE88103457 | 0.493 | 0.24995 | 0.1829 | 0.32291 | 0.76711 | 0.30972 | 0.255 | Konten_4736 | Konten_14692 | 9.225 | 0.0013053 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE88123042 | 0.054 | 0.00675 | 0.00567 | 0 | 0 | 0.0088154 | 0.35105 | Konten_10296 | Konten_19821 | 0.073423 | 0.0066863 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE88123050 | 0.052 | 0.0065 | 0.00546 | 0 | 0 | 0.0084889 | 0.35105 | Konten_19821 | Konten_10297 | 0.036019 | 0.0064387 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE108615521 | 0.469 | 0.058625 | 0.049245 | 0 | 0 | 0.076563 | 0.35105 | Konten_10615 | Konten_6511 | 1.9063 | 0.057572 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE108615527 | 0.452 | 0.0565 | 0.04746 | 0 | 0 | 0.073788 | 0.35105 | Konten_6512 | Konten_10615 | 1.6241 | 0.055484 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11625383 | 0.13 | 0.01625 | 0.01365 | 0 | 0 | 0.021222 | 0.31875 | Konten_14893 | Konten_14892 | 0.77207 | 0.015959 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11625390 | 0.08 | 0.03096 | 0.0124 | 0 | 0 | 0.033351 | 0.17 | Konten_10841 | Konten_14890 | 0.033979 | 0.0029286 | 2YHCEYF 1x3x50
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11625437 | 0.241 | 0.030125 | 0.025305 | 0 | 0 | 0.039343 | 0.31875 | Konten_14892 | Konten_9985 | 0.94242 | 0.029585 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11625461 | 0.273 | 0.034125 | 0.028665 | 0 | 0 | 0.044567 | 0.31875 | Konten_6511 | Konten_14887 | 1.7434 | 0.033513 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11625497 | 0.315 | 0.039375 | 0.033075 | 0 | 0 | 0.051423 | 0.35105 | Konten_10615 | Konten_10841 | 3.739 | 0.038666 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11625521 | 0.444 | 0.0555 | 0.04662 | 0 | 0 | 0.072482 | 0.31875 | Konten_8191 | Konten_14894 | 0.33726 | 0.054506 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11705112 | 0.66 | 0.45474 | 0.24882 | 0.55242 | 1.0369 | 0.51836 | 0.205 | Konten_4249 | Konten_14693 | 0.53193 | 0.0017166 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11706605 | 0.788 | 0.39952 | 0.29235 | 0.51614 | 1.2261 | 0.49506 | 0.255 | Konten_14690 | Konten_14886 | 0.056805 | 0.0020834 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11706649 | 0.875 | 0.2625 | 0.31062 | 0.392 | 1.3457 | 0.40669 | 0.35 | Konten_10841 | Konten_4250 | 3.7802 | 0.002423 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11706788 | 5.314 | 1.5942 | 1.8865 | 2.3807 | 8.1729 | 2.4699 | 0.35 | Konten_731 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 4.0218 | 0.014686 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11706810 | 0.524 | 0.26567 | 0.1944 | 0.34322 | 0.81534 | 0.3292 | 0.255 | Konten_14686 | Konten_2652 | 0.010715 | 0.0013855 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE327223707 | 0.158 | 0.01975 | 0.01659 | 0 | 0 | 0.025793 | 0.31875 | Konten_14889 | Konten_6512 | 1.4456 | 0.019395 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE331065430 | 0.201 | 0.025125 | 0.021105 | 0 | 0 | 0.032813 | 0.35105 | Konten_18599 | Konten_14893 | 0.61154 | 0.024675 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE331065440 | 0.265 | 0.033125 | 0.027825 | 0 | 0 | 0.043261 | 0.35105 | Konten_14894 | Konten_18599 | 0.47331 | 0.032532 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE332819592 | 0.385 | 0.048125 | 0.040425 | 0 | 0 | 0.062851 | 0.35105 | Konten_2652 | Konten_18624 | 0.27333 | 0.047269 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE332819598 | 0.284 | 0.0355 | 0.02982 | 0 | 0 | 0.046363 | 0.35105 | Konten_9104 | Konten_14690 | 0.80763 | 0.034868 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE35586717 | 0.473 | 0.059125 | 0.049665 | 0 | 0 | 0.077216 | 0.35105 | Konten_14693 | Konten_18757 | 0.31172 | 0.058074 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE35586791 | 0.533 | 0.066625 | 0.055965 | 0 | 0 | 0.087011 | 0.35105 | Konten_4248 | Konten_14694 | 0.33656 | 0.065432 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36251866 | 0.509 | 0.063625 | 0.053445 | 0 | 0 | 0.083093 | 0.31875 | Konten_7463 | Konten_14889 | 1.3562 | 0.062483 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE417859528 | 0.231 | 0.028875 | 0.024255 | 0 | 0 | 0.03771 | 0.35105 | Konten_731 | Konten_4250 | 3.9275 | 0.028339 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE419293674 | 0.022 | 0.00275 | 0.00231 | 0 | 0 | 0.0035915 | 0.35105 | Konten_9104 | Konten_19122 | 0.61587 | 0.0027011 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE423931038 | 0.268 | 0.0335 | 0.02814 | 0 | 0 | 0.043751 | 0.35105 | Konten_9105 | Konten_18624 | 0.40327 | 0.032904 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE445668564 | 0.192 | 0.024 | 0.02016 | 0 | 0 | 0.031344 | 0.35105 | Konten_19402 | Konten_9105 | 0.53569 | 0.023573 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE445668580 | 0.181 | 0.022625 | 0.019005 | 0 | 0 | 0.029548 | 0.35105 | Konten_19122 | Konten_19402 | 0.66053 | 0.022223 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE59309509 | 0.038 | 0.00475 | 0.00399 | 0 | 0 | 0.0062034 | 0.35105 | Konten_9985 | Konten_7463 | 0.88177 | 0.0046648 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE74357109 | 0.282 | 0.089958 | 0.10152 | 0.13169 | 0.43372 | 0.13564 | 0.335 | Konten_14690 | Konten_4249 | 0.84222 | 0.00076913 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE79848440 | 0.517 | 0.16492 | 0.18612 | 0.24144 | 0.79515 | 0.24868 | 0.335 | Konten_4249 | Konten_4248 | 1.1462 | 0.00141 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE79848514 | 0.143 | 0.045617 | 0.05148 | 0.066781 | 0.21993 | 0.068783 | 0.335 | Konten_4248 | Konten_14887 | 1.5012 | 0.00038998 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE112736141 | 0.182 | 0.02275 | 0.01911 | 0 | 0 | 0.029711 | 0.31875 | Konten_14813 | Konten_6586 | 0.65182 | 0.022297 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11625003 | 0.191 | 0.023875 | 0.020055 | 0 | 0 | 0.03118 | 0.35105 | Konten_10005 | Konten_5427 | 1.4396 | 0.023398 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11625015 | 0.078 | 0.00975 | 0.00819 | 0 | 0 | 0.012733 | 0.31875 | Konten_19133 | Konten_14813 | 0.71101 | 0.0095558 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11625231 | 0.231 | 0.028875 | 0.024255 | 0 | 0 | 0.03771 | 0.31875 | Konten_7456 | Konten_14812 | 1.0289 | 0.0283 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11625568 | 0.594 | 0.07425 | 0.06237 | 0 | 0 | 0.096969 | 0.35105 | Konten_7442 | Konten_5416 | 2.2848 | 0.072737 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11706722 | 0.055 | 0.037895 | 0.020735 | 0.046035 | 0.086405 | 0.043197 | 0.205 | Konten_5730 | Konten_14810 | 0.19039 | 0.00014273 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11706733 | 0.172 | 0.11851 | 0.064844 | 0.14396 | 0.27021 | 0.13509 | 0.205 | Konten_5427 | Konten_14811 | 0.34081 | 0.00044637 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11707014 | 0.867 | 0.2601 | 0.30778 | 0.38842 | 1.3334 | 0.40297 | 0.35 | Konten_5430 | Konten_10050 | 4.5705 | 0.0023932 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11707031 | 1.063 | 0.3189 | 0.37736 | 0.47622 | 1.6349 | 0.49407 | 0.35 | Konten_5416 | Konten_5730 | 1.886 | 0.0029379 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE351055918 | 0.251 | 0.031375 | 0.026355 | 0 | 0 | 0.040975 | 0.35105 | Konten_7114 | Konten_18709 | 0.35277 | 0.030751 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE351055943 | 0.261 | 0.032625 | 0.027405 | 0 | 0 | 0.042608 | 0.31875 | Konten_18709 | Konten_14642 | 0.19805 | 0.031976 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36230060 | 0.915 | 0.11438 | 0.096075 | 0 | 0 | 0.14937 | 0.35105 | Konten_8976 | Konten_7441 | 3.3702 | 0.11202 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36230076 | 0.671 | 0.083875 | 0.070455 | 0 | 0 | 0.10954 | 0.35105 | Konten_7441 | Konten_7442 | 2.7433 | 0.08216 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36244300 | 0.541 | 0.067625 | 0.056805 | 0 | 0 | 0.088317 | 0.35105 | Konten_5427 | Konten_7456 | 1.307 | 0.066276 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE416415199 | 0.615 | 0.12915 | 0.071955 | 0 | 0.071955 | 0.14784 | 0.2805 | Konten_5430 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_8.StaCubic</l3> | 6.1029 | 0.056895 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE417799203 | 0.675 | 0.14175 | 0.078975 | 0 | 0.078975 | 0.16227 | 0.2805 | Konten_9111 | Konten_8976 | 4.6563 | 0.062516 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE421228217 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_9058 | Konten_19133 | 0.65937 | 0.0024502 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE426425562 | 0.342 | 0.07182 | 0.040014 | 0 | 0.040014 | 0.082215 | 0.2805 | Konten_10050 | Konten_9109 | 5.6861 | 0.031662 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE426425643 | 1.242 | 0.26082 | 0.14531 | 0 | 0.14531 | 0.29857 | 0.2805 | Konten_9109 | Konten_9111 | 5.4637 | 0.11501 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE426601037 | 0.186 | 0.02325 | 0.01953 | 0 | 0 | 0.030364 | 0.31875 | Konten_14812 | Konten_9058 | 0.86732 | 0.022787 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE59635812 | 0.022 | 0.00275 | 0.00231 | 0 | 0 | 0.0035915 | 0.35105 | Konten_6586 | Konten_19542 | 0.46645 | 0.0026953 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE59635818 | 0.143 | 0.017875 | 0.015015 | 0 | 0 | 0.023345 | 0.31875 | Konten_19542 | Konten_7114 | 0.49702 | 0.017519 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE61890625 | 0.586 | 0.07325 | 0.06153 | 0 | 0 | 0.095663 | 0.35105 | Konten_5730 | Konten_10004 | 1.8627 | 0.071785 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE61890636 | 0.033 | 0.004125 | 0.003465 | 0 | 0 | 0.0053872 | 0.35105 | Konten_10004 | Konten_10005 | 1.4621 | 0.0040426 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | E-Spule 20 A_4708122_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_14653 | Konten_543 | 3.0216e-06 | 3.089e-06 | 20 A E-Spule
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE101155522 | 0.148 | 0.0185 | 0.01554 | 0 | 0 | 0.024161 | 0.35105 | Konten_14654 | Konten_6450 | 8.7255 | 0.018451 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE109294342 | 0.009 | 0.001125 | 0.000945 | 0 | 0 | 0.0014692 | 0.35105 | Konten_7453 | Konten_6536 | 8.3738 | 0.0011227 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE109294345 | 0.341 | 0.042625 | 0.035805 | 0 | 0 | 0.055668 | 0.31875 | Konten_6536 | Konten_14653 | 9.2203 | 0.042541 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE113049994 | 0.052 | 0.0065 | 0.00546 | 0 | 0 | 0.0084889 | 0.31875 | Konten_14653 | Konten_6595 | 7.3169 | 0.0064878 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE113049997 | 0.232 | 0.029 | 0.02436 | 0 | 0 | 0.037874 | 0.31875 | Konten_6596 | Konten_9897 | 7.2871 | 0.028948 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE113050007 | 0.067 | 0.008375 | 0.007035 | 0 | 0 | 0.010938 | 0.35105 | Konten_6595 | Konten_6596 | 6.6318 | 0.0083595 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625039 | 0.301 | 0.037625 | 0.031605 | 0 | 0 | 0.049138 | 0.35105 | Konten_5529 | Konten_14645 | 2.3199 | 0.037594 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625051 | 0.186 | 0.047058 | 0.021762 | 0 | 0 | 0.051846 | 0.21675 | Konten_14636 | Konten_8652 | 0.63892 | 0.017441 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625062 | 0.473 | 0.059125 | 0.049665 | 0 | 0 | 0.077216 | 0.35105 | Konten_5516 | Konten_14637 | 12.8397 | 0.05867 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625074 | 0.09 | 0.01125 | 0.00945 | 0 | 0 | 0.014692 | 0.35105 | Konten_7066 | Konten_19325 | 1.4429 | 0.011194 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625085 | 0.289 | 0.036125 | 0.030345 | 0 | 0 | 0.047179 | 0.35105 | Konten_14641 | Konten_9554 | 11.1446 | 0.035949 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625096 | 0.072 | 0.009 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.011754 | 0.35105 | Konten_8141 | Konten_14646 | 10.1416 | 0.0089598 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625120 | 0.013 | 0.001625 | 0.001365 | 0 | 0 | 0.0021222 | 0.35105 | Konten_10282 | Konten_14648 | 3.3739 | 0.0016223 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625126 | 0.2 | 0.025 | 0.021 | 0 | 0 | 0.03265 | 0.31875 | Konten_14644 | Konten_7455 | 0.74023 | 0.024958 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625485 | 0.482 | 0.06025 | 0.05061 | 0 | 0 | 0.078686 | 0.35105 | Konten_6450 | Konten_14622 | 8.6887 | 0.060102 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625545 | 0.22 | 0.0275 | 0.0231 | 0 | 0 | 0.035915 | 0.35105 | Konten_7440 | Konten_14619 | 14.1938 | 0.027108 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11625556 | 0.845 | 0.10563 | 0.088725 | 0 | 0 | 0.13794 | 0.35105 | Konten_14619 | Konten_17674 | 14.0953 | 0.10417 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704456 | 0.164 | 0.094136 | 0.061828 | 0.11841 | 0.25764 | 0.11262 | 0.22 | Konten_5436 | Konten_14633 | 0.20399 | 0.00042892 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704467 | 0.054 | 0.017226 | 0.01944 | 0.025218 | 0.083052 | 0.025974 | 0.335 | Konten_5329 | Konten_5436 | 13.7189 | 0.00014811 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704478 | 0.698 | 0.22266 | 0.25128 | 0.32597 | 1.0735 | 0.33574 | 0.335 | Konten_17678 | Konten_5529 | 2.4333 | 0.0019364 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704511 | 0.609 | 0.34957 | 0.22959 | 0.4397 | 0.95674 | 0.41822 | 0.22 | Konten_5531 | Konten_14651 | 0.77165 | 0.0016115 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704522 | 0.884 | 0.60908 | 0.33327 | 0.73991 | 1.3888 | 0.69429 | 0.205 | Konten_14651 | Konten_14650 | 1.1071 | 0.0023394 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704528 | 0.378 | 0.26044 | 0.14251 | 0.31639 | 0.59384 | 0.29688 | 0.205 | Konten_14650 | Konten_14652 | 0.086239 | 0.0010004 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704534 | 1.395 | 0.70727 | 0.51754 | 0.91372 | 2.1706 | 0.8764 | 0.255 | Konten_14634 | Konten_5526 | 0.38731 | 0.0037537 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704545 | 0.693 | 0.35135 | 0.2571 | 0.45391 | 1.0783 | 0.43537 | 0.255 | Konten_5526 | Konten_14630 | 0.014296 | 0.0018648 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704556 | 0.54 | 0.37206 | 0.20358 | 0.45198 | 0.84834 | 0.42411 | 0.205 | Konten_14632 | Konten_14631 | 0.48137 | 0.0014295 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704567 | 0.028 | 0.0084 | 0.00994 | 0.012544 | 0.043064 | 0.013014 | 0.35 | Konten_14636 | Konten_6159 | 12.8799 | 7.8312e-05 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704578 | 0.128 | 0.055424 | 0.047488 | 0.074368 | 0.19917 | 0.072986 | 0.27 | Konten_14637 | Konten_5527 | 16.4176 | 0.00034205 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704589 | 0.088 | 0.060632 | 0.033176 | 0.073656 | 0.13825 | 0.069115 | 0.205 | Konten_5527 | Konten_14638 | 0.61898 | 0.00023137 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11704820 | 0.219 | 0.12571 | 0.082563 | 0.15812 | 0.34405 | 0.15039 | 0.22 | Konten_1698 | Konten_14649 | 0.0051424 | 0.00057774 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11705294 | 0.132 | 0.075768 | 0.049764 | 0.095304 | 0.20737 | 0.090649 | 0.22 | Konten_2753 | Konten_1698 | 14.6297 | 0.00034817 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706059 | 0.76 | 0.38532 | 0.28196 | 0.4978 | 1.1826 | 0.47747 | 0.255 | Konten_5528 | Konten_14634 | 0.84385 | 0.0020448 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706070 | 0.479 | 0.27495 | 0.18058 | 0.34584 | 0.75251 | 0.32895 | 0.22 | Konten_5526 | Konten_14632 | 0.44775 | 0.001268 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706081 | 0.184 | 0.079672 | 0.068264 | 0.1069 | 0.2863 | 0.10492 | 0.27 | Konten_6159 | Konten_5516 | 16.6959 | 0.00049127 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706092 | 0.628 | 0.27192 | 0.23299 | 0.36487 | 0.97717 | 0.35809 | 0.27 | Konten_5527 | Konten_14639 | 16.2094 | 0.00168 | E - Al . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706191 | 0.433 | 0.24854 | 0.16324 | 0.31263 | 0.68024 | 0.29736 | 0.22 | Konten_1698 | Konten_14654 | 14.6269 | 0.0011429 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706555 | 0.378 | 0.19165 | 0.14024 | 0.24759 | 0.58817 | 0.23748 | 0.255 | Konten_19450 | Konten_5530 | 1.2447 | 0.0010168 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706566 | 0.203 | 0.13987 | 0.076531 | 0.16991 | 0.31891 | 0.15944 | 0.205 | Konten_5530 | Konten_14640 | 0.31328 | 0.0005372 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706577 | 0.135 | 0.068445 | 0.050085 | 0.088425 | 0.21006 | 0.084813 | 0.255 | Konten_5530 | Konten_14620 | 0.99367 | 0.00036317 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11706583 | 0.722 | 0.36605 | 0.26786 | 0.47291 | 1.1234 | 0.45359 | 0.255 | Konten_14620 | Konten_5528 | 0.84456 | 0.0019424 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11707003 | 1.383 | 0.44118 | 0.49788 | 0.64586 | 2.1271 | 0.66522 | 0.335 | Konten_5329 | Konten_5428 | 13.7184 | 0.0038001 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11707020 | 0.867 | 0.2601 | 0.30778 | 0.38842 | 1.3334 | 0.40297 | 0.35 | Konten_5431 | Konten_5429 | 15.3222 | 0.0023973 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11707042 | 0.265 | 0.084535 | 0.0954 | 0.12375 | 0.40757 | 0.12746 | 0.335 | Konten_17674 | Konten_5729 | 13.8874 | 0.00072626 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11707053 | 0.586 | 0.2971 | 0.21741 | 0.38383 | 0.91182 | 0.36815 | 0.255 | Konten_20181 | Konten_17678 | 3.5684 | 0.0015754 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE23189027 | 0.446 | 0.05575 | 0.04683 | 0 | 0 | 0.072809 | 0.35105 | Konten_14645 | Konten_5531 | 1.5881 | 0.055706 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE25160256 | 0.173 | 0.021625 | 0.018165 | 0 | 0 | 0.028242 | 0.35105 | Konten_18786 | Konten_14641 | 12.6696 | 0.021516 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE326578020 | 0.054 | 0.00675 | 0.00567 | 0 | 0 | 0.0088154 | 0.35105 | Konten_6845 | Konten_18572 | 1.364 | 0.0067169 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE326578030 | 0.037 | 0.004625 | 0.003885 | 0 | 0 | 0.0060402 | 0.35105 | Konten_18572 | Konten_6844 | 1.3571 | 0.0046023 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE342855862 | 0.072 | 0.009 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.011754 | 0.35105 | Konten_7065 | Konten_18660 | 1.4747 | 0.0089554 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE343099468 | 0.072 | 0.009 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.011754 | 0.35105 | Konten_18660 | Konten_7066 | 1.458 | 0.0089555 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE350187847 | 0.029 | 0.003625 | 0.003045 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0.35105 | Konten_9478 | Konten_14621 | 2.966 | 0.0036197 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE350187859 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_14648 | Konten_7101 | 3.1341 | 0.0024959 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE350187862 | 0.308 | 0.0385 | 0.03234 | 0 | 0 | 0.05028 | 0.31875 | Konten_7101 | Konten_7488 | 3.4464 | 0.038438 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE352547948 | 0.315 | 0.039375 | 0.033075 | 0 | 0 | 0.051423 | 0.35105 | Konten_20180 | Konten_7065 | 1.5644 | 0.039179 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE355207236 | 0.257 | 0.032125 | 0.026985 | 0 | 0 | 0.041955 | 0.35105 | Konten_7455 | Konten_14642 | 0.6245 | 0.032071 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36191329 | 0.3 | 0.0375 | 0.036 | 0 | 0 | 0.051983 | 0.3587 | Konten_19325 | Konten_6845 | 1.3586 | 0.018576 | XA2XHCJ09Y2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36191357 | 0.015 | 0.001875 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0025992 | 0.3587 | Konten_8147 | Konten_18786 | 12.2494 | 0.0009286 | XA2XHCJ09Y2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36230047 | 0.888 | 0.111 | 0.09324 | 0 | 0 | 0.14496 | 0.35105 | Konten_8977 | Konten_7440 | 14.5453 | 0.10936 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36244227 | 0.495 | 0.061875 | 0.051975 | 0 | 0 | 0.080808 | 0.35105 | Konten_14622 | Konten_7453 | 8.4792 | 0.061739 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36267733 | 0.071 | 0.008875 | 0.007455 | 0 | 0 | 0.011591 | 0.35105 | Konten_14647 | Konten_7489 | 3.4634 | 0.0088598 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36267746 | 0.115 | 0.014375 | 0.012075 | 0 | 0 | 0.018774 | 0.31875 | Konten_9684 | Konten_7490 | 1.1455 | 0.01435 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36272468 | 0.071 | 0.008875 | 0.007455 | 0 | 0 | 0.011591 | 0.31875 | Konten_7490 | Konten_7498 | 1.1039 | 0.0088599 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36272481 | 0.213 | 0.026625 | 0.022365 | 0 | 0 | 0.034772 | 0.31875 | Konten_7498 | Konten_14644 | 1.081 | 0.02658 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE369779979 | 0.333 | 0.041625 | 0.034965 | 0 | 0 | 0.054362 | 0.35105 | Konten_9555 | Konten_8141 | 10.2471 | 0.041433 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE37002005 | 0.227 | 0.028375 | 0.023835 | 0 | 0 | 0.037057 | 0.35105 | Konten_14639 | Konten_8147 | 12.5899 | 0.028226 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE37348248 | 0.461 | 0.057625 | 0.048405 | 0 | 0 | 0.075257 | 0.35105 | Konten_14646 | Konten_10261 | 9.9706 | 0.057377 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE384377770 | 0.296 | 0.06216 | 0.034632 | 0 | 0.034632 | 0.071156 | 0.2805 | Konten_5729 | Konten_5436 | 16.5829 | 0.027643 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE384431207 | 1.097 | 0.13713 | 0.11519 | 0 | 0 | 0.17908 | 0.35105 | Konten_19765 | Konten_14655 | 0.75516 | 0.13656 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE385325129 | 0.199 | 0.024875 | 0.020895 | 0 | 0 | 0.032486 | 0.35105 | Konten_18693 | Konten_8653 | 0.16045 | 0.024664 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE400716349 | 0.197 | 0.024625 | 0.020685 | 0 | 0 | 0.03216 | 0.35105 | Konten_8652 | Konten_18693 | 0.29697 | 0.024416 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE405911421 | 0.043 | 0.010879 | 0.005031 | 0 | 0 | 0.011986 | 0.21675 | Konten_8653 | Konten_14635 | 0.036514 | 0.0040321 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE40828758 | 0.31 | 0.03875 | 0.03255 | 0 | 0 | 0.050607 | 0.35105 | Konten_5428 | Konten_14636 | 13.0796 | 0.038416 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE416463197 | 0.675 | 0.14175 | 0.078975 | 0 | 0.078975 | 0.16227 | 0.2805 | Konten_9112 | Konten_8977 | 18.4663 | 0.062834 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE417588043 | 0.616 | 0.12936 | 0.072072 | 0 | 0.072072 | 0.14808 | 0.2805 | Konten_5431 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 19.377 | 0.057009 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE426425547 | 0.342 | 0.07182 | 0.040014 | 0 | 0.040014 | 0.082215 | 0.2805 | Konten_5429 | Konten_9110 | 19.1079 | 0.031754 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE426425628 | 1.242 | 0.26082 | 0.14531 | 0 | 0.14531 | 0.29857 | 0.2805 | Konten_9110 | Konten_9112 | 18.9665 | 0.11545 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE438998348 | 0.097 | 0.012125 | 0.010185 | 0 | 0 | 0.015835 | 0.35105 | Konten_9479 | Konten_9478 | 2.9765 | 0.012107 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE440215493 | 0.541 | 0.067625 | 0.056805 | 0 | 0 | 0.088317 | 0.31875 | Konten_7488 | Konten_9479 | 3.3719 | 0.067522 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE442971624 | 0.464 | 0.058 | 0.04872 | 0 | 0 | 0.075747 | 0.35105 | Konten_2753 | Konten_19389 | 0.41775 | 0.057763 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE444275614 | 0.044 | 0.0055 | 0.00462 | 0 | 0 | 0.0071829 | 0.35105 | Konten_9554 | Konten_14643 | 11.0561 | 0.0054738 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE444275620 | 0.044 | 0.0055 | 0.00462 | 0 | 0 | 0.0071829 | 0.35105 | Konten_14643 | Konten_9555 | 10.2613 | 0.005474 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE448584456 | 0.174 | 0.02175 | 0.01827 | 0 | 0 | 0.028405 | 0.31875 | Konten_14647 | Konten_9683 | 1.22 | 0.021713 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE448584492 | 0.005 | 0.000625 | 0.000525 | 0 | 0 | 0.00081624 | 0.35105 | Konten_9683 | Konten_9684 | 1.0418 | 0.00062393 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE45749922 | 0.163 | 0.082641 | 0.060473 | 0.10676 | 0.25363 | 0.1024 | 0.255 | Konten_5531 | Konten_19450 | 1.4967 | 0.00043845 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE45749944 | 0.358 | 0.04475 | 0.03759 | 0 | 0 | 0.058443 | 0.35105 | Konten_6844 | Konten_19451 | 1.3529 | 0.044531 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE480492132 | 0.044 | 0.0055 | 0.00462 | 0 | 0 | 0.0071829 | 0.35105 | Konten_9897 | Konten_14647 | 6.5666 | 0.0054905 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE71990872 | 0.527 | 0.065875 | 0.055335 | 0 | 0 | 0.086032 | 0.35105 | Konten_14638 | Konten_19451 | 0.36546 | 0.065407 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE83062575 | 0.071 | 0.008875 | 0.007455 | 0 | 0 | 0.011591 | 0.35105 | Konten_19765 | Konten_2753 | 9.5655 | 0.0088385 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE83062585 | 0.026 | 0.00325 | 0.00273 | 0 | 0 | 0.0042445 | 0.35105 | Konten_10261 | Konten_19765 | 9.829 | 0.0032365 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SE85575968 | 0.293 | 0.036625 | 0.030765 | 0 | 0 | 0.047832 | 0.31875 | Konten_7489 | Konten_10282 | 3.7937 | 0.036564 | A2YHCY 3x1x240
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Gunskirchen Heidestr | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14641 | Konten_20180 | 0.27459 | 2.7276e-07 | Schutz_SS_Gunskirchen Heidestr
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Gunskirchen Ort | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14621 | Konten_20181 | 0.45497 | 2.7372e-07 | Schutz_SS_Gunskirchen Ort
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Eferding (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_240 | 2.6517e-07 | 2.6813e-07 | Schutz_SS_Eferding (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Gallspach (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_250 | 2.6517e-07 | 2.6813e-07 | Schutz_SS_Gallspach (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Marchtrenk (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_312 | 2.6517e-07 | 2.6813e-07 | Schutz_SS_Marchtrenk (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_NPB (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_335 | 2.6517e-07 | 2.6813e-07 | Schutz_SS_NPB (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Oftering (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_344 | 2.6517e-07 | 2.6813e-07 | Schutz_SS_Oftering (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Sattledt (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_391 | 2.6517e-07 | 2.6813e-07 | Schutz_SS_Sattledt (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Schallerbach (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_393 | 2.6517e-07 | 2.6813e-07 | Schutz_SS_Schallerbach (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_Stadl Paura (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | Konten_423 | 2.6517e-07 | 2.6813e-07 | Schutz_SS_Stadl Paura (PU)_SS2
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmLne | SS_U2 (PU)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19963 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\07_Black Eye.ElmNet\PS_BlackEye_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 2.3865e-06 | 2.6813e-07 | Schutz_SS_U2 (PU)_SS2
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11616056 | 0.252 | 0.0252 | 0.025704 | 0 | 0 | 0.035996 | 0.357 | Konten_4983 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_9.StaCubic</l3> | 1.6827 | 0.033414 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11616174 | 0.08 | 0.01 | 0.0084 | 0 | 0 | 0.01306 | 0.35105 | Konten_8301 | Konten_9525 | 1.1939 | 0.0097749 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11616186 | 0.042 | 0.010626 | 0.004914 | 0 | 0 | 0.011707 | 0.21675 | Konten_15841 | Konten_9464 | 1.0854 | 0.0038827 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11616765 | 0.193 | 0.048829 | 0.022581 | 0 | 0 | 0.053798 | 0.21675 | Konten_9464 | Konten_7758 | 1.0779 | 0.017842 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11616777 | 0.129 | 0.032637 | 0.015093 | 0 | 0 | 0.035958 | 0.21675 | Konten_15842 | Konten_15844 | 0.10877 | 0.011925 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11679859 | 0.594 | 0.1384 | 0.20612 | 0.22631 | 0.90882 | 0.24827 | 0.41 | Konten_4983 | Konten_4980 | 1.3641 | 0.0016772 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11680090 | 0.299 | 0.095381 | 0.10764 | 0.13963 | 0.45986 | 0.14382 | 0.335 | Konten_4980 | Konten_15839 | 1.6637 | 0.00081152 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36449162 | 0.1 | 0.0125 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.016325 | 0.35105 | Konten_9525 | Konten_15841 | 1.1863 | 0.012219 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36449180 | 0.023 | 0.005819 | 0.002691 | 0 | 0 | 0.0064111 | 0.21675 | Konten_7758 | Konten_15843 | 1.0583 | 0.0021263 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE379730071 | 0.013 | 0.001625 | 0.001365 | 0 | 0 | 0.0021222 | 0.35105 | Konten_9465 | Konten_8301 | 1.1954 | 0.0015884 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE379730084 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_8302 | Konten_9466 | 1.399 | 0.0014662 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE384708620 | 0.283 | 0.035375 | 0.029715 | 0 | 0 | 0.046199 | 0.35105 | Konten_15839 | Konten_8302 | 1.5129 | 0.034578 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE439726985 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_19349 | Konten_9465 | 1.1968 | 0.0014662 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE439726995 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_9466 | Konten_19349 | 1.3946 | 0.0014662 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE442717845 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_19349 | Konten_18870 | 0.52817 | 0.0024437 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE442717867 | 0.082 | 0.01025 | 0.00861 | 0 | 0 | 0.013386 | 0.35105 | Konten_18870 | Konten_9648 | 0.51441 | 0.010019 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE442717885 | 0.121 | 0.015125 | 0.012705 | 0 | 0 | 0.019753 | 0.35105 | Konten_19358 | Konten_19349 | 0.083258 | 0.014785 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE442717970 | 0.143 | 0.017875 | 0.015015 | 0 | 0 | 0.023345 | 0.35105 | Konten_15842 | Konten_19358 | 0.18165 | 0.017473 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE442845905 | 0.166 | 0.02075 | 0.01743 | 0 | 0 | 0.027099 | 0.35105 | Konten_9649 | Konten_15842 | 0.36303 | 0.020283 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE447521627 | 0.069 | 0.008625 | 0.007245 | 0 | 0 | 0.011264 | 0.35105 | Konten_9648 | Konten_15840 | 0.45798 | 0.0084308 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE447521667 | 0.069 | 0.008625 | 0.007245 | 0 | 0 | 0.011264 | 0.35105 | Konten_15840 | Konten_9649 | 0.41051 | 0.0084308 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE46024500 | 0.077 | 0.019481 | 0.009009 | 0 | 0 | 0.021463 | 0.21675 | Konten_15843 | Konten_9794 | 0.064923 | 0.0071183 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11615881 | 0.28 | 0.035 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.04571 | 0.35105 | Konten_15791 | Konten_6822 | 1.4223 | 0.034214 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11616127 | 0.037 | 0.0037 | 0.003774 | 0 | 0 | 0.0052852 | 0.357 | Konten_17641 | Konten_7874 | 0.35854 | 0.0049087 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11616151 | 0.368 | 0.16302 | 0.054464 | 0 | 0 | 0.17188 | 0.13175 | Konten_10856 | Konten_15793 | 0.40942 | 0.021698 | APHMEBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11616528 | 0.377 | 0.047125 | 0.039585 | 0 | 0 | 0.061545 | 0.31875 | Konten_15790 | Konten_15791 | 1.7601 | 0.046066 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11616681 | 0.305 | 0.0305 | 0.03111 | 0 | 0 | 0.043567 | 0.357 | Konten_9053 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 2.1841 | 0.040442 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11616741 | 0.052 | 0.01664 | 0.007332 | 0 | 0 | 0.018184 | 0.15725 | Konten_4409 | Konten_7875 | 0.31062 | 0.003484 | APHMEBU 1x3x95
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11678631 | 0.528 | 0.1584 | 0.18744 | 0.23654 | 0.81206 | 0.24541 | 0.35 | Konten_20363 | Konten_15790 | 1.5698 | 0.0014558 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11678686 | 0.458 | 0.1461 | 0.16488 | 0.21389 | 0.70807 | 0.2203 | 0.34 | Konten_2956 | Konten_20363 | 1.6232 | 0.001243 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11678785 | 0.491 | 0.1473 | 0.1743 | 0.21997 | 0.75516 | 0.22821 | 0.35 | Konten_15792 | Konten_4409 | 0.79391 | 0.001354 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11680024 | 0.427 | 0.1281 | 0.15158 | 0.1913 | 0.65673 | 0.19846 | 0.35 | Konten_10856 | Konten_15795 | 0.5817 | 0.0011776 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE24942512 | 0.372 | 0.0465 | 0.03906 | 0 | 0 | 0.060728 | 0.35105 | Konten_6822 | Konten_18445 | 1.2334 | 0.045457 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE24942518 | 0.305 | 0.038125 | 0.032025 | 0 | 0 | 0.049791 | 0.35105 | Konten_18445 | Konten_15792 | 1.0148 | 0.037271 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36519346 | 0.332 | 0.0332 | 0.033864 | 0 | 0 | 0.047424 | 0.357 | Konten_7874 | Konten_15796 | 0.60241 | 0.044045 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36519359 | 0.36 | 0.15948 | 0.05328 | 0 | 0 | 0.16814 | 0.13175 | Konten_7875 | Konten_15793 | 0.31846 | 0.021226 | APHMEBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE40670401 | 0.144 | 0.0144 | 0.014688 | 0 | 0 | 0.020569 | 0.39525 | Konten_9053 | Konten_19044 | 1.7765 | 0.019094 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE40670418 | 0.452 | 0.0565 | 0.04746 | 0 | 0 | 0.073788 | 0.35105 | Konten_19044 | Konten_2956 | 1.8811 | 0.055215 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE418765228 | 0.535 | 0.066875 | 0.056175 | 0 | 0 | 0.087338 | 0.35105 | Konten_20160 | Konten_17641 | 0.36817 | 0.065385 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE83453087 | 0.04 | 0.01276 | 0.0144 | 0.01868 | 0.06152 | 0.01924 | 0.335 | Konten_4409 | Konten_10856 | 0.67947 | 0.00010859 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SS_Braunau USt | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10724 | Konten_20160 | 2.6511e-07 | 2.6802e-07 | Schutz_SS_Braunau USt
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | ST_SA45786650 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_15795 | Konten_15796 | 0.082718 | 3.0259e-06 | Sammelschiene
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | 5402002_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13996 | Konten_13997 | 0.045402 | 3.5467e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | 5402004_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13990 | Konten_13991 | 0.091168 | 3.5469e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | 5402035_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10722 | Konten_10724 | 2.3012e-06 | 3.0279e-06 | Sammelschiene
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE107286739 | 0.302 | 0.03775 | 0.03171 | 0 | 0 | 0.049301 | 0.35105 | Konten_10590 | Konten_7743 | 0.31712 | 0.0043284 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE107321963 | 0.565 | 0.070625 | 0.059325 | 0 | 0 | 0.092235 | 0.35105 | Konten_19 | Konten_10590 | 6.3813 | 0.0080957 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE108256657 | 0.056 | 0.0056 | 0.005712 | 0 | 0 | 0.0079992 | 0.357 | Konten_2035 | Konten_6507 | 3.6177 | 0.0074304 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE108256660 | 0.013 | 0.0013 | 0.001326 | 0 | 0 | 0.001857 | 0.39525 | Konten_6507 | Konten_10763 | 3.2393 | 0.0017249 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE108256702 | 0.443 | 0.0443 | 0.045186 | 0 | 0 | 0.063279 | 0.357 | Konten_6510 | Konten_19130 | 3.568 | 0.058783 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE108256705 | 0.02 | 0.002 | 0.00204 | 0 | 0 | 0.0028569 | 0.39525 | Konten_10763 | Konten_6510 | 3.2327 | 0.0026538 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE109081912 | 0.228 | 0.0228 | 0.023256 | 0 | 0 | 0.032568 | 0.39525 | Konten_6533 | Konten_6535 | 1.5299 | 0.030267 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE109294317 | 0.38 | 0.038 | 0.03876 | 0 | 0 | 0.05428 | 0.357 | Konten_7806 | Konten_6533 | 1.7788 | 0.050443 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE109294329 | 0.438 | 0.0438 | 0.044676 | 0 | 0 | 0.062565 | 0.357 | Konten_6535 | Konten_20380 | 1.6633 | 0.058145 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE114053036 | 0.132 | 0.0132 | 0.013464 | 0 | 0 | 0.018855 | 0.39525 | Konten_18726 | Konten_6686 | 1.9809 | 0.01752 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE114053044 | 0.133 | 0.0133 | 0.013566 | 0 | 0 | 0.018998 | 0.39525 | Konten_6685 | Konten_18726 | 2.0171 | 0.017652 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE114189947 | 0.145 | 0.0145 | 0.01479 | 0 | 0 | 0.020712 | 0.357 | Konten_6700 | Konten_7806 | 1.8216 | 0.019248 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE114189953 | 0.009 | 0.0009 | 0.000918 | 0 | 0 | 0.0012856 | 0.357 | Konten_6701 | Konten_6700 | 1.8244 | 0.0011947 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11615893 | 0.418 | 0.0418 | 0.042636 | 0 | 0 | 0.059708 | 0.39525 | Konten_14013 | Konten_14009 | 0.76686 | 0.0065025 | NA2XS(F)2Y 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11615905 | 0.275 | 0.034375 | 0.028875 | 0 | 0 | 0.044893 | 0.31875 | Konten_14005 | Konten_14006 | 1.0584 | 0.0039396 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11615917 | 0.155 | 0.039215 | 0.018135 | 0 | 0 | 0.043205 | 0.21675 | Konten_7887 | Konten_1596 | 1.379 | 0.0016801 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11615929 | 0.031 | 0.011997 | 0.003379 | 0 | 0 | 0.012464 | 0.1445 | Konten_13980 | Konten_7836 | 0.093324 | 0.000292 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11615941 | 0.275 | 0.034375 | 0.024475 | 0 | 0 | 0.042198 | 0.27625 | Konten_4 | Konten_7811 | 0.50215 | 0.0044058 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616204 | 0.269 | 0.0269 | 0.027438 | 0 | 0 | 0.038425 | 0.39525 | Konten_13973 | Konten_8448 | 0.79517 | 0.0041814 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616228 | 0.071 | 0.027477 | 0.007739 | 0 | 0 | 0.028546 | 0.1445 | Konten_13974 | Konten_7822 | 1.1272 | 0.00066881 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616240 | 0.062 | 0.00775 | 0.00651 | 0 | 0 | 0.010121 | 0.35105 | Konten_8660 | Konten_6483 | 0.034634 | 0.0008882 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616264 | 0.054 | 0.00675 | 0.004806 | 0 | 0 | 0.0082861 | 0.27625 | Konten_13989 | Konten_7810 | 1.7082 | 0.00086492 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616276 | 0.177 | 0.022125 | 0.015753 | 0 | 0 | 0.02716 | 0.27625 | Konten_13989 | Konten_9884 | 0.11645 | 0.002835 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616295 | 0.115 | 0.044505 | 0.012535 | 0 | 0 | 0.046237 | 0.1445 | Konten_13997 | Konten_7891 | 0.82708 | 0.0010838 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616307 | 0.166 | 0.041998 | 0.016102 | 0 | 0 | 0.044979 | 0.19125 | Konten_100 | Konten_14007 | 0.52123 | 0.002138 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616319 | 0.114 | 0.050502 | 0.011856 | 0 | 0 | 0.051875 | 0.14025 | Konten_102 | Konten_7868 | 5.3572 | 0.0012175 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616331 | 0.163 | 0.05216 | 0.0163 | 0 | 0 | 0.054648 | 0.16575 | Konten_14011 | Konten_14012 | 0.067754 | 0.0019444 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616342 | 0.528 | 0.066 | 0.05544 | 0 | 0 | 0.086195 | 0.31875 | Konten_112 | Konten_9936 | 1.0884 | 0.0075638 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616551 | 0.402 | 0.05025 | 0.04221 | 0 | 0 | 0.065626 | 0.31875 | Konten_14012 | Konten_9415 | 1.7126 | 0.0057598 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616563 | 0.116 | 0.044892 | 0.012644 | 0 | 0 | 0.046639 | 0.1445 | Konten_13976 | Konten_7820 | 0.57553 | 0.0010926 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616813 | 0.131 | 0.033143 | 0.015327 | 0 | 0 | 0.036515 | 0.21675 | Konten_13991 | Konten_13993 | 0.58578 | 0.0014198 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616842 | 0.048 | 0.018576 | 0.005232 | 0 | 0 | 0.019299 | 0.1445 | Konten_13979 | Konten_7896 | 1.6499 | 0.00045217 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616901 | 0.271 | 0.033875 | 0.024119 | 0 | 0 | 0.041584 | 0.27625 | Konten_53 | Konten_7819 | 2.1071 | 0.0043416 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616913 | 0.054 | 0.00675 | 0.004806 | 0 | 0 | 0.0082861 | 0.27625 | Konten_13987 | Konten_7803 | 1.1357 | 0.00086489 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616925 | 0.177 | 0.022125 | 0.015753 | 0 | 0 | 0.02716 | 0.27625 | Konten_14001 | Konten_13996 | 0.46774 | 0.0028358 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616944 | 0.178 | 0.02225 | 0.01869 | 0 | 0 | 0.029058 | 0.35105 | Konten_14008 | Konten_14010 | 0.47085 | 0.0025482 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11616956 | 0.016 | 0.007088 | 0.001664 | 0 | 0 | 0.0072807 | 0.14025 | Konten_7824 | Konten_14011 | 1.4365 | 0.00017077 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11617033 | 0.326 | 0.0326 | 0.033252 | 0 | 0 | 0.046567 | 0.39525 | Konten_14000 | Konten_13990 | 0.074053 | 0.0050697 | NA2XS(F)2Y 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11617176 | 0.148 | 0.0148 | 0.015096 | 0 | 0 | 0.021141 | 0.357 | Konten_2037 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 3.715 | 0.019624 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11617327 | 0.143 | 0.017875 | 0.015015 | 0 | 0 | 0.023345 | 0.35105 | Konten_14002 | Konten_14004 | 0.33544 | 0.0020496 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11679782 | 0.24 | 0.16536 | 0.09048 | 0.20088 | 0.37704 | 0.1885 | 0.205 | Konten_1596 | Konten_14003 | 1.4582 | 7.2847e-05 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE11680197 | 1.1 | 0.209 | 0.3751 | 0.3718 | 1.6753 | 0.4294 | 0.47 | Konten_2037 | Konten_2035 | 2.7581 | 0.0031657 | E - Al/St . 150/25 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE26603409 | 0.032 | 0.004 | 0.00336 | 0 | 0 | 0.0052239 | 0.35105 | Konten_7741 | Konten_18499 | 1.1087 | 0.00045867 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE26739734 | 0.032 | 0.004 | 0.00336 | 0 | 0 | 0.0052239 | 0.35105 | Konten_18499 | Konten_7733 | 0.16591 | 0.00045868 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE351972418 | 0.139 | 0.0139 | 0.014178 | 0 | 0 | 0.019855 | 0.357 | Konten_7807 | Konten_6685 | 2.3046 | 0.018448 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE354914438 | 0.064 | 0.0064 | 0.006528 | 0 | 0 | 0.0091419 | 0.357 | Konten_7227 | Konten_7807 | 2.3383 | 0.0084941 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36436063 | 0.672 | 0.084 | 0.07056 | 0 | 0 | 0.1097 | 0.35105 | Konten_7733 | Konten_13999 | 0.15837 | 0.0096322 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36438002 | 0.166 | 0.02075 | 0.01743 | 0 | 0 | 0.027099 | 0.35105 | Konten_7742 | Konten_7741 | 1.1138 | 0.0023793 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36438015 | 0.105 | 0.013125 | 0.011025 | 0 | 0 | 0.017141 | 0.35105 | Konten_14004 | Konten_7742 | 1.1178 | 0.001505 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36438028 | 0.063 | 0.007875 | 0.006615 | 0 | 0 | 0.010285 | 0.35105 | Konten_7743 | Konten_14002 | 0.32455 | 0.00090296 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36485683 | 0.178 | 0.02225 | 0.01869 | 0 | 0 | 0.029058 | 0.31875 | Konten_7794 | Konten_8250 | 1.0869 | 0.0025501 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36493005 | 0.03 | 0.00375 | 0.00267 | 0 | 0 | 0.0046034 | 0.27625 | Konten_7803 | Konten_7804 | 1.1339 | 0.00048049 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36493018 | 0.043 | 0.005375 | 0.003827 | 0 | 0 | 0.0065982 | 0.27625 | Konten_7804 | Konten_7805 | 1.1331 | 0.0006887 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36493031 | 0.372 | 0.0465 | 0.033108 | 0 | 0 | 0.057082 | 0.27625 | Konten_7805 | Konten_13973 | 1.132 | 0.0059579 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36493044 | 0.374 | 0.0374 | 0.038148 | 0 | 0 | 0.053423 | 0.39525 | Konten_14006 | Konten_14000 | 0.19572 | 0.0058162 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36493075 | 0.773 | 0.0773 | 0.078846 | 0 | 0 | 0.11042 | 0.357 | Konten_6686 | Konten_6701 | 2.1304 | 0.1026 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36493088 | 0.5 | 0.05 | 0.051 | 0 | 0 | 0.071421 | 0.357 | Konten_7808 | Konten_7227 | 2.6154 | 0.066358 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36494112 | 0.157 | 0.0157 | 0.016014 | 0 | 0 | 0.022426 | 0.39525 | Konten_8448 | Konten_13979 | 0.80022 | 0.0024404 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36494151 | 0.134 | 0.01675 | 0.011926 | 0 | 0 | 0.020562 | 0.27625 | Konten_7810 | Konten_13987 | 1.7092 | 0.0021462 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36494164 | 0.252 | 0.0315 | 0.022428 | 0 | 0 | 0.038669 | 0.27625 | Konten_7811 | Konten_14001 | 0.56099 | 0.0040374 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499420 | 0.53 | 0.06625 | 0.04717 | 0 | 0 | 0.081327 | 0.27625 | Konten_9141 | Konten_13989 | 2.0839 | 0.0084896 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499433 | 0.288 | 0.036 | 0.025632 | 0 | 0 | 0.044193 | 0.27625 | Konten_7819 | Konten_9140 | 2.0938 | 0.0046137 | APMBU 1x3x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499457 | 0.029 | 0.011223 | 0.003161 | 0 | 0 | 0.01166 | 0.1445 | Konten_7820 | Konten_7821 | 0.57685 | 0.00027316 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499470 | 0.029 | 0.011223 | 0.003161 | 0 | 0 | 0.01166 | 0.1445 | Konten_7821 | Konten_13980 | 0.57838 | 0.00027316 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499483 | 0.081 | 0.031347 | 0.008829 | 0 | 0 | 0.032567 | 0.1445 | Konten_7822 | Konten_7823 | 1.1309 | 0.000763 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499496 | 0.117 | 0.045279 | 0.012753 | 0 | 0 | 0.047041 | 0.1445 | Konten_7823 | Konten_13976 | 1.1376 | 0.0011021 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36499509 | 0.245 | 0.10853 | 0.02548 | 0 | 0 | 0.11149 | 0.14025 | Konten_14008 | Konten_7824 | 1.435 | 0.002615 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36506711 | 0.108 | 0.041796 | 0.011772 | 0 | 0 | 0.043422 | 0.1445 | Konten_7836 | Konten_8823 | 0.081653 | 0.0010173 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36515957 | 0.166 | 0.073538 | 0.017264 | 0 | 0 | 0.075537 | 0.14025 | Konten_7863 | Konten_7865 | 5.3771 | 0.0017725 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36515978 | 0.193 | 0.085499 | 0.020072 | 0 | 0 | 0.087823 | 0.14025 | Konten_7864 | Konten_14008 | 5.3963 | 0.0020603 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36518356 | 0.008 | 0.003544 | 0.000832 | 0 | 0 | 0.0036404 | 0.14025 | Konten_7865 | Konten_7864 | 5.3779 | 8.5412e-05 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36518369 | 0.061 | 0.027023 | 0.006344 | 0 | 0 | 0.027758 | 0.14025 | Konten_7868 | Konten_7863 | 5.3624 | 0.00065142 | APMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36524583 | 0.165 | 0.041745 | 0.019305 | 0 | 0 | 0.045993 | 0.21675 | Konten_13990 | Konten_7887 | 1.3768 | 0.0017884 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36525423 | 0.006 | 0.001608 | 0.000624 | 0 | 0 | 0.0017248 | 0.18275 | Konten_7891 | Konten_7892 | 0.6545 | 6.4087e-05 | PMBU 1x3x70
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36525436 | 0.176 | 0.068112 | 0.019184 | 0 | 0 | 0.070762 | 0.1445 | Konten_7892 | Konten_8253 | 0.84753 | 0.0016587 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE36528276 | 0.071 | 0.027477 | 0.007739 | 0 | 0 | 0.028546 | 0.1445 | Konten_7896 | Konten_13974 | 1.6535 | 0.00066883 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE37551657 | 0.007 | 0.000875 | 0.000735 | 0 | 0 | 0.0011427 | 0.35105 | Konten_8250 | Konten_8251 | 0.98706 | 0.00010028 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE37551670 | 0.406 | 0.05075 | 0.04263 | 0 | 0 | 0.066279 | 0.31875 | Konten_8251 | Konten_14012 | 1.1005 | 0.0058167 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE37551683 | 0.045 | 0.017415 | 0.004905 | 0 | 0 | 0.018093 | 0.1445 | Konten_8252 | Konten_13991 | 0.8544 | 0.00042412 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE37551694 | 0.008 | 0.003096 | 0.000872 | 0 | 0 | 0.0032165 | 0.1445 | Konten_8253 | Konten_8252 | 0.84854 | 7.5398e-05 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE384708493 | 0.135 | 0.0135 | 0.01377 | 0 | 0 | 0.019284 | 0.357 | Konten_13990 | Konten_8660 | 0.068009 | 0.0020994 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE408235131 | 0.066 | 0.0066 | 0.006732 | 0 | 0 | 0.0094276 | 0.39525 | Konten_8823 | Konten_13981 | 0.014988 | 0.0010258 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE426760878 | 0.003 | 0.0003 | 0.000306 | 0 | 0 | 0.00042853 | 0.39525 | Konten_9140 | Konten_9141 | 1.4566 | 4.6644e-05 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE426967356 | 0.055 | 0.0055 | 0.00561 | 0 | 0 | 0.0078563 | 0.357 | Konten_19130 | Konten_9147 | 2.8948 | 0.0072985 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE429091679 | 0.129 | 0.0129 | 0.013158 | 0 | 0 | 0.018427 | 0.357 | Konten_9435 | Konten_7808 | 2.6904 | 0.017119 | A2YHCY 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE437376851 | 0.287 | 0.0287 | 0.029274 | 0 | 0 | 0.040996 | 0.39525 | Konten_9147 | Konten_9435 | 2.5845 | 0.038086 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE440315174 | 0.067 | 0.008375 | 0.007035 | 0 | 0 | 0.010938 | 0.35105 | Konten_19327 | Konten_9418 | 1.7197 | 0.00096004 | NA2XS(F)2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE440315184 | 0.064 | 0.008 | 0.00672 | 0 | 0 | 0.010448 | 0.35105 | Konten_9415 | Konten_19327 | 1.553 | 0.00091704 | NA2XS(F)2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE444736146 | 0.311 | 0.038875 | 0.032655 | 0 | 0 | 0.05077 | 0.31875 | Konten_9418 | Konten_14013 | 1.895 | 0.0044565 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE479855153 | 0.176 | 0.0176 | 0.017952 | 0 | 0 | 0.02514 | 0.39525 | Konten_9884 | Konten_13991 | 0.039973 | 0.0027361 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE53529468 | 0.013 | 0.001625 | 0.001365 | 0 | 0 | 0.0021222 | 0.35105 | Konten_9936 | Konten_7794 | 0.98454 | 0.00018624 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE55667856 | 0.44 | 0.055 | 0.0462 | 0 | 0 | 0.071829 | 0.35105 | Konten_14009 | Konten_14006 | 0.10369 | 0.0063056 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE58076644 | 0.363 | 0.045375 | 0.038115 | 0 | 0 | 0.059259 | 0.35105 | Konten_14007 | Konten_14005 | 0.66125 | 0.0052 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SE79954508 | 0.085 | 0.010625 | 0.008925 | 0 | 0 | 0.013876 | 0.35105 | Konten_6483 | Konten_19728 | 0.020027 | 0.0012177 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS12181138 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10722 | Konten_20379 | 0.2948 | 2.6819e-07 | Schutz_SS12181138
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS25768495 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20470 | Konten_128 | 0.67317 | 3.5467e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Arbeiterkammer (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_4 | 0.061793 | 3.1414e-08 | Schutz_SS_Arbeiterkammer (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Citycenter (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_19 | 1.1195 | 3.1414e-08 | Schutz_SS_Citycenter (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Jahnstrasse (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_53 | 0.29104 | 3.1414e-08 | Schutz_SS_Jahnstrasse (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Sebastianstrasse (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_102 | 0.37502 | 3.1414e-08 | Schutz_SS_Sebastianstrasse (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Siedlung Haiden (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_100 | 0.049843 | 3.1414e-08 | Schutz_SS_Siedlung Haiden (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_Südwest (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_112 | 0.17346 | 3.1414e-08 | Schutz_SS_Südwest (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | SS_U21 (BR)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10723 | Konten_128 | 0.87512 | 3.1414e-08 | Schutz_SS_U21 (BR)_SS1
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLne | ST_SA12181111 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20380 | Konten_10722 | 0.2948 | 2.6819e-07 | Schutz_ST_SA12181111
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | 5402003_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13973 | Konten_13972 | 7.8921e-07 | 3.5569e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | 5402027_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13983 | Konten_13984 | 0.57346 | 3.5636e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | 5402027_SS2-SS3 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13984 | Konten_13985 | 7.8891e-07 | 3.5563e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108256672 | 0.053 | 0.0053 | 0.005406 | 0 | 0 | 0.0075707 | 0.357 | Konten_5749 | Konten_6508 | 9.5698 | 0.007036 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108256675 | 0.02 | 0.002 | 0.00204 | 0 | 0 | 0.0028569 | 0.39525 | Konten_6508 | Konten_10765 | 8.6372 | 0.0026551 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108256687 | 0.017 | 0.002125 | 0.001785 | 0 | 0 | 0.0027752 | 0.35105 | Konten_10765 | Konten_6509 | 2.6065 | 0.0020791 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108256690 | 0.228 | 0.037392 | 0.028956 | 0 | 0 | 0.047293 | 0.22525 | Konten_6509 | Konten_2351 | 4.0527 | 0.018957 | APHMEBU 1x3x185
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE110098454 | 0.119 | 0.027727 | 0.041293 | 0.045339 | 0.18207 | 0.049738 | 0.41 | Konten_2351 | Konten_5991 | 2.1807 | 0.00033641 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE110098601 | 0.632 | 0.14726 | 0.2193 | 0.24079 | 0.96696 | 0.26416 | 0.41 | Konten_5991 | Konten_5992 | 2.1799 | 0.0017869 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE110098860 | 1.935 | 0.45085 | 0.67145 | 0.73724 | 2.9605 | 0.80877 | 0.41 | Konten_5992 | Konten_5993 | 2.1757 | 0.0054738 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE110098984 | 0.543 | 0.12652 | 0.18842 | 0.20688 | 0.83079 | 0.22696 | 0.41 | Konten_5993 | Konten_2812 | 2.1631 | 0.0015368 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE110099078 | 1.554 | 0.36208 | 0.53924 | 0.59207 | 2.3776 | 0.64952 | 0.41 | Konten_19414 | Konten_6001 | 1.7043 | 0.0044023 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11615977 | 0.049 | 0.01568 | 0.0049 | 0 | 0 | 0.016428 | 0.16575 | Konten_13968 | Konten_8946 | 0.80089 | 0.00058526 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11615989 | 0.306 | 0.077418 | 0.029682 | 0 | 0 | 0.082913 | 0.19125 | Konten_13975 | Konten_7839 | 2.1654 | 0.0039442 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616020 | 0.511 | 0.0511 | 0.052122 | 0 | 0 | 0.072993 | 0.39525 | Konten_13956 | Konten_13958 | 0.40175 | 0.0079515 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616080 | 0.355 | 0.044375 | 0.037275 | 0 | 0 | 0.057953 | 0.35105 | Konten_81 | Konten_9646 | 7.6002 | 0.0050865 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616091 | 0.057 | 0.014421 | 0.006669 | 0 | 0 | 0.015888 | 0.21675 | Konten_31 | Konten_7872 | 13.5904 | 0.0006178 | A2YHCY 3x1x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616216 | 0.448 | 0.0448 | 0.045696 | 0 | 0 | 0.063993 | 0.39525 | Konten_13967 | Konten_13981 | 0.64184 | 0.0069882 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616252 | 0.05 | 0.005 | 0.0051 | 0 | 0 | 0.0071421 | 0.39525 | Konten_13971 | Konten_7791 | 1.0139 | 0.00077997 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616354 | 0.11 | 0.0352 | 0.011 | 0 | 0 | 0.036879 | 0.16575 | Konten_13983 | Konten_7869 | 1.5701 | 0.0013194 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616366 | 0.392 | 0.099176 | 0.038024 | 0 | 0 | 0.10622 | 0.19125 | Konten_7729 | Konten_13984 | 7.7925 | 0.0050717 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616385 | 0.018 | 0.00225 | 0.00189 | 0 | 0 | 0.0029385 | 0.35105 | Konten_13992 | Konten_8810 | 8.4049 | 0.00025831 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616420 | 0.011 | 0.00352 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0036879 | 0.16575 | Konten_13994 | Konten_7838 | 0.21051 | 0.00013196 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616516 | 0.048 | 0.006 | 0.00504 | 0 | 0 | 0.0078359 | 0.35105 | Konten_178 | Konten_7888 | 0.01132 | 0.00068884 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616575 | 0.478 | 0.15296 | 0.0478 | 0 | 0 | 0.16025 | 0.16575 | Konten_13984 | Konten_13965 | 0.19924 | 0.0057334 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616587 | 0.086 | 0.021758 | 0.008342 | 0 | 0 | 0.023302 | 0.19125 | Konten_13959 | Konten_7792 | 0.89086 | 0.0011083 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616599 | 0.239 | 0.060467 | 0.023183 | 0 | 0 | 0.064759 | 0.19125 | Konten_13964 | Konten_7841 | 0.23699 | 0.0030797 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616610 | 0.195 | 0.049335 | 0.018915 | 0 | 0 | 0.052837 | 0.19125 | Konten_13963 | Konten_7796 | 1.6163 | 0.0025129 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616622 | 0.048 | 0.006 | 0.00504 | 0 | 0 | 0.0078359 | 0.35105 | Konten_101 | Konten_7897 | 1.7819 | 0.00068759 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616646 | 0.109 | 0.013625 | 0.011445 | 0 | 0 | 0.017794 | 0.35105 | Konten_7793 | Konten_13956 | 2.6546 | 0.0015625 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616670 | 0.367 | 0.045875 | 0.038535 | 0 | 0 | 0.059912 | 0.35105 | Konten_6792 | Konten_14195 | 8.3892 | 0.005262 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616878 | 0.056 | 0.007 | 0.00588 | 0 | 0 | 0.0091419 | 0.3536 | Konten_13970 | Konten_7795 | 0.81022 | 0.00080473 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616890 | 0.431 | 0.0431 | 0.043962 | 0 | 0 | 0.061565 | 0.39525 | Konten_13969 | Konten_13971 | 3.0018 | 0.0067227 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616980 | 0.024 | 0.006072 | 0.002328 | 0 | 0 | 0.006503 | 0.19125 | Konten_13999 | Konten_7893 | 8.0848 | 0.00031004 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11616998 | 0.359 | 0.0359 | 0.036618 | 0 | 0 | 0.05128 | 0.39525 | Konten_9093 | Konten_13986 | 6.7184 | 0.0055893 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617021 | 0.237 | 0.07584 | 0.0237 | 0 | 0 | 0.079457 | 0.16575 | Konten_13998 | Konten_13994 | 0.32614 | 0.0028431 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617105 | 0.198 | 0.050094 | 0.019206 | 0 | 0 | 0.05365 | 0.19125 | Konten_13960 | Konten_7842 | 0.12484 | 0.0025514 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617117 | 0.197 | 0.049841 | 0.019109 | 0 | 0 | 0.053379 | 0.19125 | Konten_6770 | Konten_7876 | 0.44266 | 0.0025389 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617128 | 0.061 | 0.015433 | 0.005917 | 0 | 0 | 0.016528 | 0.19125 | Konten_13961 | Konten_7745 | 0.49143 | 0.00078618 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617140 | 0.156 | 0.0195 | 0.01638 | 0 | 0 | 0.025467 | 0.35105 | Konten_13966 | Konten_6770 | 0.22574 | 0.0022361 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617152 | 0.158 | 0.01975 | 0.01659 | 0 | 0 | 0.025793 | 0.35105 | Konten_6769 | Konten_13966 | 0.27954 | 0.0022648 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11617163 | 0.146 | 0.0146 | 0.014892 | 0 | 0 | 0.020855 | 0.357 | Konten_2036 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_10.StaCubic</l3> | 9.594 | 0.01936 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11678449 | 0.81 | 0.41067 | 0.30051 | 0.53055 | 1.2604 | 0.50888 | 0.255 | Konten_15734 | Konten_15739 | 0.016561 | 0.0021411 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11679375 | 0.428 | 0.217 | 0.15879 | 0.28034 | 0.66597 | 0.26889 | 0.255 | Konten_15727 | Konten_18440 | 2.1486 | 0.0011309 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11679463 | 0.562 | 0.22705 | 0.20513 | 0.31022 | 0.86941 | 0.30599 | 0.29 | Konten_4996 | Konten_15743 | 0.27652 | 0.0015108 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11679474 | 0.344 | 0.23702 | 0.12969 | 0.28793 | 0.54042 | 0.27018 | 0.205 | Konten_2812 | Konten_15736 | 0.43177 | 0.00089241 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11679485 | 0.512 | 0.35277 | 0.19302 | 0.42854 | 0.80435 | 0.40212 | 0.205 | Konten_5013 | Konten_4996 | 0.065299 | 0.0013283 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11679496 | 0.139 | 0.095771 | 0.052403 | 0.11634 | 0.21837 | 0.10917 | 0.205 | Konten_5013 | Konten_15746 | 0.066199 | 0.0003606 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11680163 | 2.005 | 0.46717 | 0.69574 | 0.76391 | 3.0677 | 0.83803 | 0.41 | Konten_6001 | Konten_6250 | 1.6912 | 0.0056833 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11680186 | 1.1 | 0.209 | 0.3751 | 0.3718 | 1.6753 | 0.4294 | 0.47 | Konten_2036 | Konten_5749 | 7.2715 | 0.0031666 | E - Al/St . 150/25 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE24942472 | 0.808 | 0.40966 | 0.29977 | 0.52924 | 1.2572 | 0.50762 | 0.255 | Konten_18440 | Konten_15734 | 2.0507 | 0.0021355 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE24942905 | 0.205 | 0.025625 | 0.021525 | 0 | 0 | 0.033466 | 0.35105 | Konten_13977 | Konten_18432 | 0.048357 | 0.0029438 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE350187796 | 0.495 | 0.0495 | 0.05049 | 0 | 0 | 0.070707 | 0.39525 | Konten_13958 | Konten_13961 | 0.33534 | 0.0077024 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE351937995 | 0.07 | 0.007 | 0.00714 | 0 | 0 | 0.009999 | 0.39525 | Konten_13981 | Konten_7846 | 0.37272 | 0.0010919 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36435998 | 0.295 | 0.0295 | 0.03009 | 0 | 0 | 0.042139 | 0.39525 | Konten_13982 | Konten_13985 | 2.4025 | 0.0045994 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36436011 | 0.02 | 0.00506 | 0.00194 | 0 | 0 | 0.0054192 | 0.19125 | Konten_7730 | Konten_7729 | 7.7926 | 0.00025869 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36436024 | 0.09 | 0.02277 | 0.00873 | 0 | 0 | 0.024386 | 0.19125 | Konten_7731 | Konten_7730 | 7.793 | 0.001164 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36436037 | 0.15 | 0.03795 | 0.01455 | 0 | 0 | 0.040644 | 0.19125 | Konten_7732 | Konten_7731 | 7.7941 | 0.0019398 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36436050 | 0.048 | 0.012144 | 0.004656 | 0 | 0 | 0.013006 | 0.19125 | Konten_13995 | Konten_7732 | 7.7946 | 0.00062064 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36438060 | 0.04 | 0.01012 | 0.00388 | 0 | 0 | 0.010838 | 0.19125 | Konten_7745 | Konten_6769 | 0.49444 | 0.00051552 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36485644 | 0.054 | 0.00675 | 0.00567 | 0 | 0 | 0.0088154 | 0.3536 | Konten_7791 | Konten_13970 | 1.1346 | 0.000776 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36485657 | 0.13 | 0.03289 | 0.01261 | 0 | 0 | 0.035224 | 0.19125 | Konten_7792 | Konten_13968 | 0.88621 | 0.0016753 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36485670 | 0.446 | 0.05575 | 0.04683 | 0 | 0 | 0.072809 | 0.31875 | Konten_13962 | Konten_7793 | 2.9226 | 0.0063925 | A2YHCY 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36485703 | 0.147 | 0.0147 | 0.014994 | 0 | 0 | 0.020998 | 0.39525 | Konten_7795 | Konten_13967 | 0.72692 | 0.0022931 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36492992 | 0.171 | 0.043263 | 0.016587 | 0 | 0 | 0.046334 | 0.19125 | Konten_7796 | Konten_13964 | 1.6309 | 0.0022035 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36494082 | 0.704 | 0.0704 | 0.071808 | 0 | 0 | 0.10056 | 0.39525 | Konten_13986 | Konten_13978 | 6.1099 | 0.010966 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36494125 | 0.152 | 0.0152 | 0.015504 | 0 | 0 | 0.021712 | 0.39525 | Konten_13972 | Konten_13969 | 2.5903 | 0.0023705 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36506724 | 0.329 | 0.10528 | 0.0329 | 0 | 0 | 0.1103 | 0.16575 | Konten_7837 | Konten_13997 | 0.13714 | 0.0039468 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36506737 | 0.165 | 0.0528 | 0.0165 | 0 | 0 | 0.055318 | 0.16575 | Konten_7838 | Konten_7837 | 0.20592 | 0.0019794 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36506750 | 0.124 | 0.031372 | 0.012028 | 0 | 0 | 0.033599 | 0.19125 | Konten_7839 | Konten_7840 | 2.1741 | 0.0015982 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36506763 | 0.197 | 0.049841 | 0.019109 | 0 | 0 | 0.053379 | 0.19125 | Konten_7840 | Konten_13963 | 2.1901 | 0.0025389 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36506776 | 0.102 | 0.025806 | 0.009894 | 0 | 0 | 0.027638 | 0.19125 | Konten_7841 | Konten_13960 | 0.23216 | 0.0013143 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36506789 | 0.059 | 0.014927 | 0.005723 | 0 | 0 | 0.015986 | 0.19125 | Konten_7842 | Konten_7845 | 0.047837 | 0.00076025 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36510440 | 0.064 | 0.016192 | 0.006208 | 0 | 0 | 0.017341 | 0.19125 | Konten_7845 | Konten_13961 | 0.024891 | 0.00082468 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36510490 | 0.078 | 0.0078 | 0.009126 | 0 | 0 | 0.012005 | 0.40375 | Konten_7846 | Konten_13988 | 0.36669 | 0.00059972 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36515918 | 0.488 | 0.061 | 0.05124 | 0 | 0 | 0.079665 | 0.35105 | Konten_13965 | Konten_13969 | 0.115 | 0.0069943 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36518382 | 0.006 | 0.001518 | 0.000582 | 0 | 0 | 0.0016257 | 0.19125 | Konten_7869 | Konten_7870 | 1.36 | 7.7651e-05 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36518395 | 0.211 | 0.06752 | 0.0211 | 0 | 0 | 0.07074 | 0.16575 | Konten_7870 | Konten_7871 | 1.5714 | 0.002531 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36518416 | 0.02 | 0.00506 | 0.00194 | 0 | 0 | 0.0054192 | 0.19125 | Konten_7871 | Konten_10190 | 1.3623 | 0.00025885 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36518432 | 0.2 | 0.0506 | 0.0194 | 0 | 0 | 0.054192 | 0.19125 | Konten_7872 | Konten_6792 | 15.4017 | 0.002577 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36519328 | 0.232 | 0.07424 | 0.0232 | 0 | 0 | 0.077781 | 0.16575 | Konten_8946 | Konten_7873 | 0.79766 | 0.002771 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36524557 | 0.036 | 0.009108 | 0.003492 | 0 | 0 | 0.0097545 | 0.19125 | Konten_7876 | Konten_7886 | 0.44906 | 0.00046396 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36524570 | 0.083 | 0.020999 | 0.008051 | 0 | 0 | 0.022489 | 0.19125 | Konten_7886 | Konten_13959 | 0.46508 | 0.0010697 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36524635 | 0.133 | 0.016625 | 0.013965 | 0 | 0 | 0.021712 | 0.35105 | Konten_7888 | Konten_10010 | 0.042683 | 0.0019087 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36524648 | 0.038 | 0.014706 | 0.004142 | 0 | 0 | 0.015278 | 0.1445 | Konten_7889 | Konten_7890 | 0.17794 | 0.00035877 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36524661 | 0.053 | 0.020511 | 0.005777 | 0 | 0 | 0.021309 | 0.1445 | Konten_7890 | Konten_13992 | 0.19792 | 0.00050039 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36528196 | 0.218 | 0.055154 | 0.021146 | 0 | 0 | 0.059069 | 0.19125 | Konten_7893 | Konten_7895 | 8.0846 | 0.0028167 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36528211 | 0.051 | 0.012903 | 0.004947 | 0 | 0 | 0.013819 | 0.19125 | Konten_7894 | Konten_13995 | 8.0828 | 0.00065939 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36528224 | 0.35 | 0.08855 | 0.03395 | 0 | 0 | 0.094835 | 0.19125 | Konten_7895 | Konten_7894 | 8.0831 | 0.004524 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36528289 | 0.133 | 0.016625 | 0.013965 | 0 | 0 | 0.021712 | 0.35105 | Konten_7897 | Konten_10009 | 1.7861 | 0.0019052 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36531298 | 0.264 | 0.16922 | 0.028776 | 0 | 0 | 0.17165 | 0.1105 | Konten_7898 | Konten_13975 | 5.7211 | 0.0024896 | APMBU 1x3x50
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36531326 | 0.344 | 0.043 | 0.03612 | 0 | 0 | 0.056157 | 0.35105 | Konten_10291 | Konten_13962 | 3.5245 | 0.0049297 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE383042229 | 0.25 | 0.17225 | 0.09425 | 0.20925 | 0.39275 | 0.19635 | 0.205 | Konten_4996 | Konten_2812 | 0.45195 | 0.00064855 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE383042259 | 1.154 | 0.26888 | 0.40044 | 0.43967 | 1.7656 | 0.48234 | 0.41 | Konten_2812 | Konten_5994 | 1.8193 | 0.0032671 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE385165371 | 0.543 | 0.0543 | 0.063531 | 0 | 0 | 0.083574 | 0.40375 | Konten_50 | Konten_10292 | 3.0666 | 0.0041626 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE387845995 | 0.561 | 0.13071 | 0.19467 | 0.21374 | 0.85833 | 0.23448 | 0.41 | Konten_5994 | Konten_19414 | 1.81 | 0.0015887 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE394506570 | 0.456 | 0.057 | 0.04788 | 0 | 0 | 0.074441 | 0.35105 | Konten_8568 | Konten_18951 | 1.9347 | 0.055941 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE394950163 | 0.458 | 0.05725 | 0.04809 | 0 | 0 | 0.074768 | 0.35105 | Konten_18951 | Konten_8567 | 1.813 | 0.056189 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE399790239 | 0.051 | 0.006375 | 0.005355 | 0 | 0 | 0.0083257 | 0.35105 | Konten_6250 | Konten_8568 | 1.9557 | 0.0062564 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40662111 | 0.1 | 0.0253 | 0.0097 | 0 | 0 | 0.027096 | 0.19125 | Konten_8806 | Konten_13999 | 8.3513 | 0.0012917 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40662117 | 0.183 | 0.046299 | 0.017751 | 0 | 0 | 0.049585 | 0.19125 | Konten_8805 | Konten_8806 | 8.3523 | 0.0023634 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40662125 | 0.019 | 0.004807 | 0.001843 | 0 | 0 | 0.0051482 | 0.19125 | Konten_8804 | Konten_9631 | 8.357 | 0.00024521 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40662131 | 0.388 | 0.098164 | 0.037636 | 0 | 0 | 0.10513 | 0.19125 | Konten_6772 | Konten_8805 | 8.3565 | 0.0050089 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40662137 | 0.082 | 0.020746 | 0.007954 | 0 | 0 | 0.022219 | 0.19125 | Konten_8803 | Konten_8804 | 8.3582 | 0.0010582 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40667065 | 0.034 | 0.008602 | 0.003298 | 0 | 0 | 0.0092126 | 0.19125 | Konten_8802 | Konten_8803 | 8.3588 | 0.00043872 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40667073 | 0.019 | 0.002375 | 0.001995 | 0 | 0 | 0.0031017 | 0.35105 | Konten_13992 | Konten_8802 | 4.554 | 0.00027267 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40667126 | 0.367 | 0.045875 | 0.038535 | 0 | 0 | 0.059912 | 0.35105 | Konten_8809 | Konten_14195 | 8.408 | 0.0052645 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE40667134 | 0.063 | 0.015939 | 0.006111 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.19125 | Konten_8810 | Konten_8809 | 15.4284 | 0.00081281 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE413677016 | 0.392 | 0.0392 | 0.039984 | 0 | 0 | 0.055994 | 0.39525 | Konten_13978 | Konten_13977 | 6.2325 | 0.0061095 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE413677064 | 0.368 | 0.0368 | 0.037536 | 0 | 0 | 0.052566 | 0.39525 | Konten_13977 | Konten_13982 | 2.0171 | 0.0057369 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE414286057 | 0.004 | 0.0005 | 0.00042 | 0 | 0 | 0.00065299 | 0.35105 | Konten_7873 | Konten_13965 | 0.37271 | 5.733e-05 | NA2XS(F)2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE419693367 | 0.435 | 0.0435 | 0.04437 | 0 | 0 | 0.062137 | 0.39525 | Konten_13985 | Konten_13972 | 2.38 | 0.0067833 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE423230869 | 0.004 | 0.0004 | 0.000408 | 0 | 0 | 0.00057137 | 0.39525 | Konten_9094 | Konten_9093 | 6.7186 | 6.2265e-05 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE423230875 | 0.514 | 0.0514 | 0.052428 | 0 | 0 | 0.073421 | 0.39525 | Konten_6771 | Konten_9094 | 6.7363 | 0.0079989 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE444923285 | 0.003 | 0.000759 | 0.000291 | 0 | 0 | 0.00081287 | 0.19125 | Konten_9632 | Konten_6772 | 8.3565 | 3.8718e-05 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE446853509 | 0.012 | 0.003036 | 0.001164 | 0 | 0 | 0.0032515 | 0.19125 | Konten_9631 | Konten_9632 | 8.3567 | 0.00015487 | APMBU 1x3x120
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE447352900 | 0.043 | 0.0043 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.0061422 | 0.39525 | Konten_9646 | Konten_6771 | 6.7379 | 0.00066897 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE61463326 | 0.247 | 0.030875 | 0.025935 | 0 | 0 | 0.040322 | 0.35105 | Konten_8567 | Konten_15727 | 1.689 | 0.030304 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE61973633 | 0.312 | 0.19999 | 0.034008 | 0 | 0 | 0.20286 | 0.1105 | Konten_10009 | Konten_7898 | 5.6979 | 0.0029411 | APMBU 1x3x50
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE61973644 | 0.159 | 0.061533 | 0.017331 | 0 | 0 | 0.063927 | 0.1445 | Konten_10010 | Konten_7889 | 0.16362 | 0.0015012 | PMBU 1x3x50
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE69778531 | 0.616 | 0.077 | 0.06468 | 0 | 0 | 0.10056 | 0.35105 | Konten_15734 | Konten_19645 | 0.53643 | 0.075612 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE78640315 | 0.222 | 0.07104 | 0.0222 | 0 | 0 | 0.074428 | 0.16575 | Konten_10190 | Konten_13998 | 1.58 | 0.0026631 | APMBU 1x3x95
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE79954498 | 0.128 | 0.016 | 0.01344 | 0 | 0 | 0.020896 | 0.35105 | Konten_13988 | Konten_19728 | 0.030203 | 0.0018393 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE87429644 | 0.116 | 0.0145 | 0.01218 | 0 | 0 | 0.018937 | 0.35105 | Konten_10292 | Konten_10291 | 3.5249 | 0.0016621 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS108512905 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10765 | Konten_20356 | 1.2892 | 2.682e-07 | Schutz_SS108512905
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109661352 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10764 | Konten_10507 | 1.5468 | 3.5466e-07 | Sammelschiene
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109661402 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10764 | Konten_50 | 0.61906 | 3.1414e-08 | Schutz_SS109661402
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109661955 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10764 | Konten_81 | 1.334 | 3.1414e-08 | Schutz_SS109661955
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109663094 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10507 | Konten_129 | 3.7883 | 3.1414e-08 | Schutz_SS109663094
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109663173 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10507 | Konten_101 | 0.31253 | 3.1414e-08 | Schutz_SS109663173
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109663197 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10507 | Konten_31 | 1.4729 | 3.1414e-08 | Schutz_SS109663197
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS109663245 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10507 | Konten_178 | 9.6173e-08 | 3.1471e-08 | Schutz_SS109663245
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLne | ST_SA109660866 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10763 | Konten_10765 | 2.3013e-06 | 3.0279e-06 | Sammelschiene
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE107078046 | 0.5 | 0.0625 | 0.0525 | 0 | 0 | 0.081624 | 0.35105 | Konten_18866 | Konten_6489 | 0.76366 | 0.062532 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE107078049 | 0.085 | 0.010625 | 0.008925 | 0 | 0 | 0.013876 | 0.35105 | Konten_6488 | Konten_2551 | 0.059172 | 0.010631 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE115322256 | 0.841 | 0.10513 | 0.088305 | 0 | 0 | 0.13729 | 0.35105 | Konten_15729 | Konten_15702 | 5.8909 | 0.10473 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11615857 | 0.284 | 0.0284 | 0.028968 | 0 | 0 | 0.040567 | 0.357 | Konten_19608 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_8.StaCubic</l3> | 11.842 | 0.03766 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11617246 | 0.062 | 0.00775 | 0.00651 | 0 | 0 | 0.010121 | 0.35105 | Konten_8821 | Konten_9263 | 5.2757 | 0.0077534 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678394 | 0.11 | 0.03509 | 0.0396 | 0.05137 | 0.17006 | 0.05291 | 0.34 | Konten_15739 | Konten_2006 | 9.3009 | 0.00030189 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678405 | 0.36 | 0.24804 | 0.13572 | 0.30132 | 0.56556 | 0.28274 | 0.205 | Konten_10636 | Konten_2005 | 0.46744 | 0.00094568 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678416 | 1.301 | 0.74677 | 0.49048 | 0.93932 | 2.0439 | 0.89344 | 0.22 | Konten_2675 | Konten_15732 | 10.7131 | 0.0034213 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678427 | 0.483 | 0.33279 | 0.18209 | 0.40427 | 0.75879 | 0.37935 | 0.205 | Konten_15730 | Konten_2004 | 10.2503 | 0.0012732 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678438 | 0.619 | 0.35531 | 0.23336 | 0.44692 | 0.97245 | 0.42509 | 0.22 | Konten_4910 | Konten_3646 | 9.0275 | 0.0016381 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678460 | 0.633 | 0.20193 | 0.22788 | 0.29561 | 0.97862 | 0.30447 | 0.34 | Konten_15745 | Konten_15742 | 10.1258 | 0.0017325 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678471 | 0.549 | 0.17513 | 0.19764 | 0.25638 | 0.84875 | 0.26407 | 0.34 | Konten_5493 | Konten_5492 | 10.2906 | 0.0015 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678482 | 0.929 | 0.29635 | 0.33444 | 0.43384 | 1.4362 | 0.44685 | 0.34 | Konten_2008 | Konten_15749 | 10.5802 | 0.0025304 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678493 | 0.28 | 0.084 | 0.0994 | 0.12544 | 0.43064 | 0.13014 | 0.35 | Konten_2638 | Konten_5494 | 0.011856 | 0.00077331 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11678675 | 0.507 | 0.20483 | 0.18506 | 0.27986 | 0.78433 | 0.27604 | 0.29 | Konten_15752 | Konten_5011 | 1.4182 | 0.001362 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679309 | 0.46 | 0.31694 | 0.17342 | 0.38502 | 0.72266 | 0.36128 | 0.205 | Konten_2006 | Konten_15744 | 0.30855 | 0.001204 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679320 | 0.668 | 0.46025 | 0.25184 | 0.55912 | 1.0494 | 0.52465 | 0.205 | Konten_18874 | Konten_15733 | 0.15882 | 0.0017548 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679331 | 0.605 | 0.41685 | 0.22809 | 0.50639 | 0.95046 | 0.47517 | 0.205 | Konten_2005 | Konten_15731 | 0.076626 | 0.0015893 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679342 | 0.4 | 0.2296 | 0.1508 | 0.2888 | 0.6284 | 0.27469 | 0.22 | Konten_15732 | Konten_15730 | 10.4152 | 0.0010535 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679353 | 0.1 | 0.0689 | 0.0377 | 0.0837 | 0.1571 | 0.07854 | 0.205 | Konten_2004 | Konten_15729 | 10.2462 | 0.00026375 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679364 | 0.216 | 0.12398 | 0.081432 | 0.15595 | 0.33934 | 0.14833 | 0.22 | Konten_3646 | Konten_2661 | 9.3017 | 0.00057199 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679386 | 1.398 | 0.44596 | 0.50328 | 0.65287 | 2.1613 | 0.67244 | 0.34 | Konten_15742 | Konten_15739 | 9.9384 | 0.0038323 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679397 | 0.503 | 0.16046 | 0.18108 | 0.2349 | 0.77764 | 0.24194 | 0.34 | Konten_5492 | Konten_15745 | 10.1638 | 0.0013755 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679408 | 0.739 | 0.50917 | 0.2786 | 0.61854 | 1.161 | 0.58041 | 0.205 | Konten_5492 | Konten_15737 | 0.21275 | 0.0019263 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679419 | 0.112 | 0.077168 | 0.042224 | 0.093744 | 0.17595 | 0.087965 | 0.205 | Konten_5493 | Konten_15747 | 0.16794 | 0.00029168 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679430 | 1.178 | 0.37578 | 0.42408 | 0.55013 | 1.8212 | 0.56662 | 0.34 | Konten_15749 | Konten_5493 | 10.3885 | 0.0032141 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679441 | 0.762 | 0.24308 | 0.27432 | 0.35585 | 1.1781 | 0.36652 | 0.34 | Konten_15752 | Konten_2008 | 10.5624 | 0.0020727 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679452 | 0.282 | 0.1943 | 0.10631 | 0.23603 | 0.44302 | 0.22148 | 0.205 | Konten_2008 | Konten_15751 | 0.055733 | 0.00073192 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679507 | 0.07 | 0.04823 | 0.02639 | 0.05859 | 0.10997 | 0.054978 | 0.205 | Konten_2638 | Konten_15748 | 1.0806 | 0.00018149 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679518 | 0.165 | 0.0495 | 0.058575 | 0.07392 | 0.25377 | 0.07669 | 0.35 | Konten_5012 | Konten_2638 | 0.6325 | 0.0004557 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679540 | 0.302 | 0.20808 | 0.11385 | 0.25277 | 0.47444 | 0.23719 | 0.205 | Konten_19608 | Konten_15754 | 0.035401 | 0.00078159 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679551 | 0.659 | 0.21022 | 0.23724 | 0.30775 | 1.0188 | 0.31698 | 0.34 | Konten_5034 | Konten_15752 | 12.4249 | 0.0017902 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679815 | 0.35 | 0.11165 | 0.126 | 0.16345 | 0.5411 | 0.16835 | 0.34 | Konten_2006 | Konten_5029 | 9.4839 | 0.00096089 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11679837 | 0.168 | 0.067872 | 0.06132 | 0.092736 | 0.2599 | 0.09147 | 0.29 | Konten_5011 | Konten_5012 | 1.4134 | 0.00045134 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11680264 | 1.384 | 0.95358 | 0.52177 | 1.1584 | 2.1743 | 1.087 | 0.205 | Konten_15702 | Konten_4910 | 9.9041 | 0.0036563 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11680325 | 0.12 | 0.08268 | 0.04524 | 0.10044 | 0.18852 | 0.094248 | 0.205 | Konten_3646 | Konten_15735 | 0.48228 | 0.00031772 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11680336 | 0.466 | 0.32107 | 0.17568 | 0.39004 | 0.73209 | 0.366 | 0.205 | Konten_2661 | Konten_15740 | 1.076 | 0.0012343 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11680369 | 0.482 | 0.27667 | 0.18171 | 0.348 | 0.75722 | 0.33101 | 0.22 | Konten_15741 | Konten_2675 | 13.5557 | 0.0012653 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11680380 | 0.365 | 0.1095 | 0.12957 | 0.16352 | 0.56137 | 0.16965 | 0.35 | Konten_2007 | Konten_15741 | 9.0047 | 0.0010199 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11680402 | 0.477 | 0.2738 | 0.17983 | 0.34439 | 0.74937 | 0.32757 | 0.22 | Konten_4910 | Konten_15728 | 0.20391 | 0.0012617 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331472938 | 0.156 | 0.10748 | 0.058812 | 0.13057 | 0.24508 | 0.12252 | 0.205 | Konten_2675 | Konten_10636 | 3.1813 | 0.00040977 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE339783446 | 0.308 | 0.0385 | 0.03234 | 0 | 0 | 0.05028 | 0.35105 | Konten_18678 | Konten_9143 | 5.3671 | 0.03851 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE347106369 | 0.088 | 0.011 | 0.00924 | 0 | 0 | 0.014366 | 0.35105 | Konten_2661 | Konten_18678 | 5.2204 | 0.011002 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE380099263 | 0.268 | 0.05628 | 0.031356 | 0 | 0.031356 | 0.064425 | 0.2805 | Konten_19608 | Konten_5034 | 15.1013 | 0.024775 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE386193412 | 0.369 | 0.25424 | 0.13911 | 0.30885 | 0.5797 | 0.28981 | 0.205 | Konten_2005 | Konten_18874 | 0.39554 | 0.00096935 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413693174 | 0.166 | 0.02075 | 0.01743 | 0 | 0 | 0.027099 | 0.35105 | Konten_8936 | Konten_19071 | 0.35921 | 0.020761 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413693201 | 0.175 | 0.021875 | 0.018375 | 0 | 0 | 0.028568 | 0.35105 | Konten_19071 | Konten_19844 | 0.24365 | 0.021886 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE420984014 | 0.142 | 0.01775 | 0.01491 | 0 | 0 | 0.023181 | 0.35105 | Konten_9232 | Konten_9054 | 5.2966 | 0.017757 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE423361086 | 0.042 | 0.00525 | 0.00441 | 0 | 0 | 0.0068564 | 0.35105 | Konten_9054 | Konten_8821 | 5.2802 | 0.0052522 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE426816919 | 0.184 | 0.023 | 0.01932 | 0 | 0 | 0.030038 | 0.35105 | Konten_9143 | Konten_9232 | 5.3205 | 0.023008 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE426817007 | 0.043 | 0.005375 | 0.004515 | 0 | 0 | 0.0070197 | 0.35105 | Konten_9263 | Konten_19162 | 5.2693 | 0.0053774 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE426817013 | 0.042 | 0.00525 | 0.00441 | 0 | 0 | 0.0068564 | 0.35105 | Konten_19162 | Konten_9281 | 5.5962 | 0.0052524 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE428613771 | 0.389 | 0.048625 | 0.040845 | 0 | 0 | 0.063504 | 0.35105 | Konten_15735 | Konten_19180 | 0.33925 | 0.048618 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE430234877 | 0.018 | 0.00225 | 0.00189 | 0 | 0 | 0.0029385 | 0.35105 | Konten_9281 | Konten_15738 | 5.592 | 0.0022511 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE430243887 | 0.947 | 0.11838 | 0.099435 | 0 | 0 | 0.1546 | 0.35105 | Konten_5012 | Konten_15750 | 0.72056 | 0.1159 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE443045148 | 0.377 | 0.07917 | 0.044109 | 0 | 0.044109 | 0.090628 | 0.2805 | Konten_15752 | Konten_15753 | 0.86567 | 0.034903 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE62462603 | 0.512 | 0.35277 | 0.19302 | 0.42854 | 0.80435 | 0.40212 | 0.205 | Konten_5494 | Konten_5013 | 0.012791 | 0.0013275 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE68599472 | 0.255 | 0.031875 | 0.026775 | 0 | 0 | 0.041628 | 0.35105 | Konten_5029 | Konten_19619 | 0.2304 | 0.031522 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE83455807 | 0.987 | 0.31485 | 0.35532 | 0.46093 | 1.5259 | 0.47475 | 0.34 | Konten_5029 | Konten_2007 | 9.273 | 0.0027124 | E - Al . 95 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE93221483 | 0.308 | 0.0385 | 0.03234 | 0 | 0 | 0.05028 | 0.35105 | Konten_15738 | Konten_18866 | 1.3974 | 0.038519 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE93221497 | 0.09 | 0.01125 | 0.00945 | 0 | 0 | 0.014692 | 0.35105 | Konten_19844 | Konten_6488 | 0.12182 | 0.011256 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE93225248 | 0.081 | 0.010125 | 0.008505 | 0 | 0 | 0.013223 | 0.35105 | Konten_6489 | Konten_8936 | 0.4156 | 0.01013 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11616032 | 0.227 | 0.0227 | 0.023154 | 0 | 0 | 0.032425 | 0.357 | Konten_2018 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 8.129 | 0.0301 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678317 | 0.739 | 0.31999 | 0.27417 | 0.42936 | 1.1499 | 0.42138 | 0.27 | Konten_2002 | Konten_15725 | 0.70651 | 0.0019813 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678328 | 0.554 | 0.22382 | 0.20221 | 0.30581 | 0.85704 | 0.30163 | 0.29 | Konten_1999 | Konten_3079 | 1.331 | 0.0015137 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678339 | 0.425 | 0.29283 | 0.16023 | 0.35573 | 0.66768 | 0.33379 | 0.205 | Konten_1999 | Konten_15723 | 1.1588 | 0.0011206 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678350 | 1.511 | 0.61044 | 0.55152 | 0.83407 | 2.3375 | 0.82269 | 0.29 | Konten_1998 | Konten_6395 | 2.3799 | 0.0041259 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678361 | 0.215 | 0.14814 | 0.081055 | 0.17996 | 0.33777 | 0.16886 | 0.205 | Konten_1995 | Konten_1996 | 4.8871 | 0.00056599 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678372 | 0.159 | 0.091266 | 0.059943 | 0.1148 | 0.24979 | 0.10919 | 0.22 | Konten_15711 | Konten_4304 | 5.6931 | 0.00041838 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678383 | 0.292 | 0.16761 | 0.11008 | 0.21082 | 0.45873 | 0.20053 | 0.22 | Konten_1993 | Konten_1994 | 6.6701 | 0.00076767 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678504 | 0.92 | 0.37168 | 0.3358 | 0.50784 | 1.4232 | 0.50091 | 0.29 | Konten_15705 | Konten_1992 | 6.7777 | 0.0024968 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678515 | 1.404 | 0.56722 | 0.51246 | 0.77501 | 2.172 | 0.76443 | 0.29 | Konten_15710 | Konten_15706 | 8.2448 | 0.003799 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678526 | 1.813 | 0.91919 | 0.67262 | 1.1875 | 2.821 | 1.139 | 0.255 | Konten_15716 | Konten_15720 | 0.38195 | 0.0048011 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678537 | 1.043 | 0.42137 | 0.3807 | 0.57574 | 1.6135 | 0.56788 | 0.29 | Konten_1997 | Konten_15716 | 9.0087 | 0.0028133 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11678548 | 0.932 | 0.37653 | 0.34018 | 0.51446 | 1.4418 | 0.50744 | 0.29 | Konten_15708 | Konten_15715 | 9.669 | 0.0025083 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679144 | 0.018 | 0.005742 | 0.00648 | 0.008406 | 0.027684 | 0.008658 | 0.335 | Konten_2000 | Konten_2001 | 0.88648 | 4.9776e-05 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679155 | 0.046 | 0.031694 | 0.017342 | 0.038502 | 0.072266 | 0.036128 | 0.205 | Konten_2002 | Konten_15724 | 0.51975 | 0.00012131 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679166 | 0.906 | 0.62423 | 0.34156 | 0.75832 | 1.4233 | 0.71157 | 0.205 | Konten_15725 | Konten_15726 | 0.53801 | 0.0023896 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679177 | 0.422 | 0.17049 | 0.15403 | 0.23294 | 0.65283 | 0.22976 | 0.29 | Konten_6394 | Konten_1999 | 1.9647 | 0.0011529 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679188 | 0.486 | 0.33485 | 0.18322 | 0.40678 | 0.76351 | 0.3817 | 0.205 | Konten_15723 | Konten_17655 | 0.8777 | 0.0012815 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679199 | 0.203 | 0.12302 | 0.077343 | 0.15306 | 0.3181 | 0.14531 | 0.225 | Konten_6395 | Konten_15722 | 0.61906 | 0.00052957 | E - Al . 50 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679210 | 0.23 | 0.15847 | 0.08671 | 0.19251 | 0.36133 | 0.18064 | 0.205 | Konten_1998 | Konten_15719 | 0.44856 | 0.00060589 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679221 | 1.266 | 0.51146 | 0.46209 | 0.69883 | 1.9585 | 0.68929 | 0.29 | Konten_1996 | Konten_1998 | 2.6777 | 0.0034548 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679232 | 0.345 | 0.19803 | 0.13006 | 0.24909 | 0.54199 | 0.23692 | 0.22 | Konten_1995 | Konten_15717 | 0.054188 | 0.00090812 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679243 | 0.365 | 0.20951 | 0.13761 | 0.26353 | 0.57341 | 0.25066 | 0.22 | Konten_4304 | Konten_1995 | 4.5111 | 0.00096063 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679254 | 0.271 | 0.1374 | 0.10054 | 0.1775 | 0.42168 | 0.17025 | 0.255 | Konten_4304 | Konten_15713 | 1.0663 | 0.00072497 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679265 | 0.616 | 0.42442 | 0.23223 | 0.51559 | 0.96774 | 0.48381 | 0.205 | Konten_1996 | Konten_15714 | 1.1704 | 0.0016219 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679276 | 0.631 | 0.36219 | 0.23789 | 0.45558 | 0.9913 | 0.43333 | 0.22 | Konten_1994 | Konten_15711 | 6.2363 | 0.0016597 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679287 | 0.227 | 0.1564 | 0.085579 | 0.19 | 0.35662 | 0.17829 | 0.205 | Konten_1994 | Konten_15709 | 0.48292 | 0.00059688 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679298 | 0.179 | 0.15072 | 0.069452 | 0.17721 | 0.28318 | 0.16595 | 0.18 | Konten_1992 | Konten_15703 | 0.18747 | 0.00045592 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679562 | 1.494 | 0.60358 | 0.54531 | 0.82469 | 2.3112 | 0.81343 | 0.29 | Konten_15706 | Konten_15705 | 7.0952 | 0.0040494 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679573 | 1.17 | 0.67158 | 0.44109 | 0.84474 | 1.8381 | 0.80348 | 0.22 | Konten_15706 | Konten_15712 | 1.1793 | 0.0030581 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679584 | 1.217 | 0.49167 | 0.44421 | 0.67178 | 1.8827 | 0.66261 | 0.29 | Konten_15716 | Konten_15710 | 8.4527 | 0.0032875 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679595 | 1.456 | 1.0032 | 0.54891 | 1.2187 | 2.2874 | 1.1435 | 0.205 | Konten_15720 | Konten_15721 | 0.31054 | 0.0037932 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679606 | 0.353 | 0.24322 | 0.13308 | 0.29546 | 0.55456 | 0.27725 | 0.205 | Konten_1997 | Konten_15718 | 0.57533 | 0.00091823 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679617 | 0.599 | 0.242 | 0.21863 | 0.33065 | 0.92665 | 0.32613 | 0.29 | Konten_15715 | Konten_1997 | 9.4131 | 0.0016139 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11679628 | 1.398 | 0.56479 | 0.51027 | 0.7717 | 2.1627 | 0.76116 | 0.29 | Konten_2003 | Konten_15708 | 9.9833 | 0.0037559 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11680068 | 0.505 | 0.21867 | 0.18735 | 0.2934 | 0.78578 | 0.28795 | 0.27 | Konten_2001 | Konten_2002 | 1.1003 | 0.0013538 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11680079 | 0.212 | 0.085648 | 0.07738 | 0.11702 | 0.32796 | 0.11543 | 0.29 | Konten_6395 | Konten_6394 | 1.9667 | 0.00057909 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11680141 | 0.685 | 0.21852 | 0.2466 | 0.31989 | 1.0535 | 0.32949 | 0.335 | Konten_2018 | Konten_2003 | 8.6434 | 0.0018597 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11680347 | 0.348 | 0.23977 | 0.1312 | 0.29128 | 0.54671 | 0.27332 | 0.205 | Konten_1993 | Konten_15707 | 0.88392 | 0.00091477 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11680358 | 0.688 | 0.39491 | 0.25938 | 0.49674 | 1.0808 | 0.47247 | 0.22 | Konten_18910 | Konten_1993 | 7.4823 | 0.0018077 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11680391 | 1.021 | 0.41248 | 0.37267 | 0.56359 | 1.5795 | 0.5559 | 0.29 | Konten_1992 | Konten_5010 | 6.6708 | 0.0027737 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE354504916 | 0.364 | 0.0455 | 0.03822 | 0 | 0 | 0.059422 | 0.35105 | Konten_3079 | Konten_18750 | 1.0932 | 0.04531 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE393489482 | 0.532 | 0.30537 | 0.20056 | 0.3841 | 0.83577 | 0.36534 | 0.22 | Konten_15704 | Konten_18910 | 8.2428 | 0.0013968 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE394506559 | 0.225 | 0.04725 | 0.026325 | 0 | 0.026325 | 0.054089 | 0.2805 | Konten_5010 | Konten_18952 | 0.19036 | 0.021078 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE401543673 | 0.585 | 0.23634 | 0.21352 | 0.32292 | 0.905 | 0.31851 | 0.29 | Konten_5010 | Konten_15704 | 6.514 | 0.0015905 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE420389599 | 0.462 | 0.05775 | 0.04851 | 0 | 0 | 0.075421 | 0.35105 | Konten_9320 | Konten_15775 | 0.32087 | 0.057511 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE433191306 | 0.042 | 0.00525 | 0.00441 | 0 | 0 | 0.0068564 | 0.35105 | Konten_2000 | Konten_9320 | 0.35004 | 0.0052282 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE433191320 | 0.408 | 0.051 | 0.04284 | 0 | 0 | 0.066605 | 0.35105 | Konten_18750 | Konten_2000 | 1.0378 | 0.050788 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE101321634 | 0.333 | 0.041625 | 0.034965 | 0 | 0 | 0.054362 | 0.35105 | Konten_15765 | Konten_10555 | 8.7088 | 0.041454 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE107173101 | 0.845 | 0.0845 | 0.08619 | 0 | 0 | 0.1207 | 0.39525 | Konten_15756 | Konten_7109 | 0.56279 | 0.11297 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11615809 | 0.326 | 0.082478 | 0.038142 | 0 | 0 | 0.09087 | 0.21675 | Konten_15781 | Konten_7747 | 0.76173 | 0.030803 | A2YHCY 3x1x120
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11615821 | 0.389 | 0.048625 | 0.040845 | 0 | 0 | 0.063504 | 0.31875 | Konten_15778 | Konten_15779 | 1.0057 | 0.048579 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11615833 | 0.619 | 0.15661 | 0.072423 | 0 | 0 | 0.17254 | 0.21675 | Konten_15772 | Konten_15776 | 2.4238 | 0.058481 | A2YHCY 3x1x120
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11615845 | 0.274 | 0.03425 | 0.02877 | 0 | 0 | 0.04473 | 0.31875 | Konten_10044 | Konten_15772 | 1.8157 | 0.034213 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11616044 | 0.251 | 0.0251 | 0.025602 | 0 | 0 | 0.035853 | 0.357 | Konten_4984 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 15.4084 | 0.033285 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11616456 | 0.553 | 0.13991 | 0.064701 | 0 | 0 | 0.15415 | 0.21675 | Konten_2016 | Konten_15784 | 0.47136 | 0.052247 | A2YHCY 3x1x120
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11616468 | 0.326 | 0.082478 | 0.038142 | 0 | 0 | 0.09087 | 0.21675 | Konten_15784 | Konten_15782 | 0.25947 | 0.030804 | A2YHCY 3x1x120
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11616480 | 0.383 | 0.16967 | 0.056684 | 0 | 0 | 0.17889 | 0.13175 | Konten_15779 | Konten_15781 | 1.6997 | 0.023076 | APHMEBU 1x3x70
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11616492 | 0.488 | 0.061 | 0.05124 | 0 | 0 | 0.079665 | 0.31875 | Konten_15776 | Konten_15778 | 1.2664 | 0.060941 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11616504 | 0.34 | 0.08602 | 0.03978 | 0 | 0 | 0.094773 | 0.21675 | Konten_15764 | Konten_15765 | 14.4717 | 0.032014 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11617057 | 0.183 | 0.022875 | 0.019215 | 0 | 0 | 0.029874 | 0.35105 | Konten_15774 | Konten_8848 | 3.6724 | 0.022849 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678240 | 0.215 | 0.10901 | 0.079765 | 0.14083 | 0.33454 | 0.13507 | 0.255 | Konten_2015 | Konten_15785 | 0.31023 | 0.00057818 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678251 | 0.123 | 0.062361 | 0.045633 | 0.080565 | 0.19139 | 0.077274 | 0.255 | Konten_2015 | Konten_2016 | 0.4032 | 0.00033077 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678273 | 0.288 | 0.2425 | 0.11174 | 0.28512 | 0.45562 | 0.267 | 0.18 | Konten_15772 | Konten_15770 | 0.011665 | 0.00074053 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678284 | 0.687 | 0.29747 | 0.25488 | 0.39915 | 1.069 | 0.39173 | 0.27 | Konten_2879 | Konten_2013 | 6.7628 | 0.0018454 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678295 | 0.707 | 0.40582 | 0.26654 | 0.51045 | 1.1107 | 0.48552 | 0.22 | Konten_2560 | Konten_15783 | 1.1984 | 0.0018662 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678559 | 0.852 | 0.36892 | 0.31609 | 0.49501 | 1.3257 | 0.48581 | 0.27 | Konten_4978 | Konten_15757 | 19.0421 | 0.0022543 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678570 | 0.428 | 0.13653 | 0.15408 | 0.19988 | 0.65826 | 0.20587 | 0.335 | Konten_4973 | Konten_2009 | 0.6105 | 0.0011708 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678581 | 0.768 | 0.33254 | 0.28493 | 0.44621 | 1.195 | 0.43791 | 0.27 | Konten_4973 | Konten_2010 | 17.2169 | 0.002039 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11678592 | 1.331 | 0.57632 | 0.4938 | 0.77331 | 2.071 | 0.75894 | 0.27 | Konten_15760 | Konten_2011 | 14.7253 | 0.0035489 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679034 | 1.077 | 0.46634 | 0.39957 | 0.62574 | 1.6758 | 0.61411 | 0.27 | Konten_15785 | Konten_15787 | 0.19305 | 0.0028963 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679045 | 0.436 | 0.18879 | 0.16176 | 0.25332 | 0.67842 | 0.24861 | 0.27 | Konten_2014 | Konten_2015 | 0.47251 | 0.0011725 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679067 | 0.564 | 0.47489 | 0.21883 | 0.55836 | 0.89225 | 0.52288 | 0.18 | Konten_15770 | Konten_15768 | 0.015755 | 0.0014502 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679078 | 0.821 | 0.33168 | 0.29967 | 0.45319 | 1.2701 | 0.447 | 0.29 | Konten_15772 | Konten_15775 | 0.069394 | 0.0022504 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679089 | 0.439 | 0.19009 | 0.16287 | 0.25506 | 0.68308 | 0.25032 | 0.27 | Konten_2013 | Konten_15774 | 6.8344 | 0.00118 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679111 | 0.25 | 0.12675 | 0.09275 | 0.16375 | 0.389 | 0.15706 | 0.255 | Konten_2013 | Konten_15771 | 0.088578 | 0.00067183 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679122 | 1.16 | 0.58812 | 0.43036 | 0.7598 | 1.805 | 0.72876 | 0.255 | Konten_2878 | Konten_15773 | 0.11115 | 0.0031125 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679133 | 0.752 | 0.43165 | 0.2835 | 0.54294 | 1.1814 | 0.51642 | 0.22 | Konten_15783 | Konten_15786 | 0.80972 | 0.0019852 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679639 | 0.248 | 0.10738 | 0.092008 | 0.14409 | 0.38589 | 0.14141 | 0.27 | Konten_15757 | Konten_4973 | 17.529 | 0.00065738 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679650 | 0.501 | 0.48547 | 0.19689 | 0.55962 | 0.79058 | 0.52388 | 0.17 | Konten_2009 | Konten_15758 | 0.48627 | 0.0012541 | E - AlMgSi . 35 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679661 | 1.003 | 0.31996 | 0.36108 | 0.4684 | 1.5426 | 0.48244 | 0.335 | Konten_2009 | Konten_15756 | 0.68682 | 0.0027439 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679672 | 0.11 | 0.07579 | 0.04147 | 0.09207 | 0.17281 | 0.086394 | 0.205 | Konten_2010 | Konten_15759 | 3.5056 | 0.00028763 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679683 | 0.508 | 0.21996 | 0.18847 | 0.29515 | 0.79045 | 0.28966 | 0.27 | Konten_2010 | Konten_15760 | 14.945 | 0.0013512 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679694 | 0.444 | 0.30592 | 0.16739 | 0.37163 | 0.69752 | 0.34872 | 0.205 | Konten_2011 | Konten_15762 | 1.2779 | 0.0011667 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679705 | 0.484 | 0.20957 | 0.17956 | 0.2812 | 0.7531 | 0.27598 | 0.27 | Konten_2011 | Konten_2012 | 13.932 | 0.0012936 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679716 | 0.626 | 0.19969 | 0.22536 | 0.29234 | 0.96279 | 0.30111 | 0.335 | Konten_2012 | Konten_15761 | 11.2243 | 0.0017281 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11679848 | 0.638 | 0.14865 | 0.22139 | 0.24308 | 0.97614 | 0.26666 | 0.41 | Konten_4984 | Konten_15755 | 13.3444 | 0.001803 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36438089 | 0.35 | 0.08855 | 0.04095 | 0 | 0 | 0.09756 | 0.21675 | Konten_7747 | Konten_15784 | 0.50967 | 0.033071 | A2YHCY 3x1x120
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE377266905 | 0.761 | 0.095125 | 0.079905 | 0 | 0 | 0.12423 | 0.35105 | Konten_15769 | Konten_19513 | 7.7305 | 0.094799 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662166 | 0.633 | 0.079125 | 0.066465 | 0 | 0 | 0.10334 | 0.35105 | Konten_15763 | Konten_15764 | 9.1426 | 0.078751 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662189 | 0.47 | 0.05875 | 0.04935 | 0 | 0 | 0.076727 | 0.35105 | Konten_15761 | Konten_15763 | 10.2901 | 0.058452 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662509 | 0.689 | 0.086125 | 0.072345 | 0 | 0 | 0.11248 | 0.35105 | Konten_10555 | Konten_15769 | 8.5003 | 0.085797 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662519 | 0.837 | 0.10463 | 0.087885 | 0 | 0 | 0.13664 | 0.35105 | Konten_19513 | Konten_8453 | 6.5677 | 0.10431 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662525 | 0.567 | 0.070875 | 0.059535 | 0 | 0 | 0.092562 | 0.35105 | Konten_15766 | Konten_2879 | 5.4317 | 0.070688 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662531 | 0.194 | 0.02425 | 0.02037 | 0 | 0 | 0.03167 | 0.35105 | Konten_19513 | Konten_2878 | 0.15667 | 0.024172 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE382662537 | 0.196 | 0.0245 | 0.02058 | 0 | 0 | 0.031997 | 0.35105 | Konten_19513 | Konten_2560 | 0.76108 | 0.024421 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386146246 | 0.337 | 0.042125 | 0.035385 | 0 | 0 | 0.055015 | 0.35105 | Konten_8453 | Konten_15766 | 6.2226 | 0.042007 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386514196 | 0.075 | 0.009375 | 0.007875 | 0 | 0 | 0.012244 | 0.35105 | Konten_4979 | Konten_18902 | 0.05166 | 0.0091832 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE396838663 | 0.203 | 0.087899 | 0.075313 | 0.11794 | 0.31587 | 0.11575 | 0.27 | Konten_15755 | Konten_4979 | 19.058 | 0.00053509 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE403167100 | 0.159 | 0.019875 | 0.016695 | 0 | 0 | 0.025956 | 0.35105 | Konten_8848 | Konten_15777 | 3.6405 | 0.019853 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE413398407 | 0.644 | 0.0805 | 0.06762 | 0 | 0 | 0.10513 | 0.35105 | Konten_8979 | Konten_15780 | 1.1174 | 0.080415 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE413398470 | 0.272 | 0.034 | 0.02856 | 0 | 0 | 0.044404 | 0.35105 | Konten_2014 | Konten_15780 | 0.52531 | 0.033965 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE416571184 | 0.078 | 0.00975 | 0.00819 | 0 | 0 | 0.012733 | 0.35105 | Konten_15777 | Konten_8979 | 1.1604 | 0.0097394 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE61628031 | 0.434 | 0.05425 | 0.04557 | 0 | 0 | 0.07085 | 0.31875 | Konten_15774 | Konten_10045 | 2.3433 | 0.054188 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE67941244 | 0.122 | 0.01525 | 0.01281 | 0 | 0 | 0.019916 | 0.35105 | Konten_19573 | Konten_10044 | 1.7269 | 0.015233 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE67944814 | 0.118 | 0.01475 | 0.01239 | 0 | 0 | 0.019263 | 0.35105 | Konten_10045 | Konten_19573 | 1.8541 | 0.014734 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE75960326 | 0.281 | 0.12167 | 0.10425 | 0.16326 | 0.43724 | 0.16023 | 0.27 | Konten_4978 | Konten_19708 | 0.026042 | 0.00074242 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE81911436 | 0.587 | 0.25417 | 0.21778 | 0.34105 | 0.91337 | 0.33471 | 0.27 | Konten_4979 | Konten_4978 | 19.0244 | 0.0015494 | E - Al . 70 mm²
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59080939 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | Konten_227 | 5.3008e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS59080939
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59080957 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | Konten_256 | 5.3008e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS59080957
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59080966 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | Konten_225 | 2.6504e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS59080966
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59081006 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19913 | Konten_227 | 2.6504e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS59081006
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59083055 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19913 | Konten_256 | 2.6504e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS59083055
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59083351 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | Konten_314 | 5.3008e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS59083351
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59083368 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19913 | Konten_314 | 2.6504e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS59083368
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59084242 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | Konten_228 | 5.3008e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS59084242
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59084249 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19913 | Konten_228 | 2.6504e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS59084249
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59086190 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | Konten_201 | 2.6504e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS59086190
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS_U2 (JD)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19912 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 2.9154e-06 | 2.6787e-07 | Schutz_SS_U2 (JD)_SS1
ps_bode_mv_bus_ps2 | ElmLne | SS59086197 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19913 | Konten_200 | 2.6504e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS59086197
ps_bode_mv_bus_ps2 | ElmLne | SS_U2 (JD)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19913 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\08_Bode.ElmNet\PS_Bode_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 5.3008e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS_U2 (JD)_SS2
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | L_8 | 3.04 | 0.38 | 0.3192 | 0 | 0 | 0.49627 | 0.413 | Konten_15728 | Konten_20391 | 1.7802 | 0.37238 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11607201 | 0.599 | 0.074875 | 0.062895 | 0 | 0 | 0.097786 | 0.35105 | Konten_10745 | Konten_10901 | 0.89405 | 0.07337 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624790 | 0.399 | 0.049875 | 0.041895 | 0 | 0 | 0.065136 | 0.35105 | Konten_14615 | Konten_10745 | 4.441 | 0.04887 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624808 | 0.89 | 0.11125 | 0.09345 | 0 | 0 | 0.14529 | 0.35105 | Konten_19660 | Konten_18307 | 0.713 | 0.012751 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624814 | 0.622 | 0.07775 | 0.06531 | 0 | 0 | 0.10154 | 0.35105 | Konten_18307 | Konten_18308 | 0.5033 | 0.008912 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624820 | 0.35 | 0.04375 | 0.03675 | 0 | 0 | 0.057137 | 0.35105 | Konten_18308 | Konten_18309 | 0.35674 | 0.0050149 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624826 | 0.134 | 0.01675 | 0.01407 | 0 | 0 | 0.021875 | 0.35105 | Konten_18309 | Konten_18310 | 0.27427 | 0.00192 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624832 | 1.03 | 0.12875 | 0.10815 | 0 | 0 | 0.16815 | 0.35105 | Konten_18310 | Konten_18306 | 0.2427 | 0.014759 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703739 | 0.068 | 0.039032 | 0.025636 | 0.049096 | 0.10683 | 0.046698 | 0.22 | Konten_6069 | Konten_17988 | 1.38 | 0.00017645 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE342835472 | 0.257 | 0.032125 | 0.026985 | 0 | 0 | 0.041955 | 0.35105 | Konten_6069 | Konten_18650 | 0.30304 | 0.03148 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE342835498 | 0.221 | 0.027625 | 0.023205 | 0 | 0 | 0.036078 | 0.35105 | Konten_18650 | Konten_14614 | 0.1427 | 0.02707 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE369534594 | 0.681 | 0.0681 | 0.069462 | 0 | 0 | 0.097276 | 0.39525 | Konten_8961 | Konten_8965 | 4.8597 | 0.090519 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE376206559 | 0.112 | 0.014 | 0.01176 | 0 | 0 | 0.018284 | 0.35105 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\05_Cartwheel-Hub.ElmNet\PS_Cartwheel_Hub_MV_bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | Konten_2819 | 7.5301 | 0.013681 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE405281036 | 0.498 | 0.06225 | 0.05229 | 0 | 0 | 0.081298 | 0.35105 | Konten_10901 | Konten_14606 | 0.64005 | 0.061 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE405324673 | 0.295 | 0.036875 | 0.030975 | 0 | 0 | 0.048158 | 0.35105 | Konten_10745 | Konten_17988 | 1.0564 | 0.036134 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE406178291 | 0.822 | 0.10275 | 0.08631 | 0 | 0 | 0.13419 | 0.35105 | Konten_6068 | Konten_14604 | 0.56631 | 0.10069 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE414634535 | 0.738 | 0.0738 | 0.075276 | 0 | 0 | 0.10542 | 0.39525 | Konten_2970 | Konten_8954 | 6.5997 | 0.098027 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE414742734 | 0.601 | 0.0601 | 0.061302 | 0 | 0 | 0.085848 | 0.39525 | Konten_8954 | Konten_8959 | 6.11 | 0.079846 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE414742858 | 0.357 | 0.0357 | 0.036414 | 0 | 0 | 0.050995 | 0.39525 | Konten_8959 | Konten_8960 | 5.7111 | 0.047436 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE414765417 | 0.926 | 0.0926 | 0.094452 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.39525 | Konten_8960 | Konten_8961 | 5.4742 | 0.12306 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE415113632 | 0.717 | 0.0717 | 0.073134 | 0 | 0 | 0.10242 | 0.39525 | Konten_8965 | Konten_14615 | 4.4078 | 0.095319 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE55198866 | 0.174 | 0.070296 | 0.06351 | 0.096048 | 0.26918 | 0.094737 | 0.29 | Konten_6068 | Konten_6069 | 0.68871 | 0.00046786 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE71490008 | 1.263 | 0.31954 | 0.44837 | 0.50646 | 1.9438 | 0.55058 | 0.39 | Konten_5657 | Konten_2970 | 6.7063 | 0.0035015 | E - Al . 120 mm²
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE71498247 | 0.173 | 0.0519 | 0.061415 | 0.077504 | 0.26607 | 0.080408 | 0.35 | Konten_2819 | Konten_5657 | 7.4754 | 0.00047691 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE72631487 | 0.89 | 0.11125 | 0.09345 | 0 | 0 | 0.14529 | 0.35105 | Konten_10746 | Konten_19660 | 0.92269 | 0.01275 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS12188459 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10745 | Konten_20391 | 0.32105 | 3.0326e-06 | Sammelschiene
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS12188554 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20392 | Konten_10746 | 0.12002 | 3.5468e-07 | Sammelschiene
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE107627382 | 0.048 | 0.006 | 0.00504 | 0 | 0 | 0.0078359 | 0.35105 | Konten_6504 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\05_Cartwheel-Hub.ElmNet\PS_Cartwheel_Hub_MV_bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 4.3696 | 0.0058631 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE107627385 | 0.121 | 0.015125 | 0.012705 | 0 | 0 | 0.019753 | 0.35105 | Konten_6504 | Konten_10161 | 4.3522 | 0.01478 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623007 | 0.217 | 0.027125 | 0.022785 | 0 | 0 | 0.035425 | 0.31875 | Konten_10161 | Konten_18264 | 4.7458 | 0.026508 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623030 | 0.172 | 0.0215 | 0.01806 | 0 | 0 | 0.028079 | 0.3536 | Konten_14563 | Konten_14565 | 3.4947 | 0.021018 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623042 | 0.093 | 0.011625 | 0.009765 | 0 | 0 | 0.015182 | 0.3536 | Konten_7950 | Konten_18365 | 3.4535 | 0.011365 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623339 | 0.295 | 0.074635 | 0.034515 | 0 | 0 | 0.082229 | 0.21675 | Konten_14568 | Konten_6024 | 0.23675 | 0.027302 | A2YHCY 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623351 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_10002 | Konten_14542 | 3.6169 | 0.0024437 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623363 | 0.277 | 0.12271 | 0.040996 | 0 | 0 | 0.12938 | 0.13175 | Konten_14564 | Konten_7945 | 0.54827 | 0.016327 | APHMEBU 1x3x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11702856 | 0.395 | 0.27216 | 0.14892 | 0.33062 | 0.62055 | 0.31023 | 0.205 | Konten_5985 | Konten_14561 | 0.070014 | 0.001023 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703141 | 0.549 | 0.2218 | 0.20039 | 0.30305 | 0.8493 | 0.29891 | 0.29 | Konten_5998 | Konten_5997 | 0.010049 | 0.0014757 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703152 | 0.66 | 0.26664 | 0.2409 | 0.36432 | 1.021 | 0.35935 | 0.29 | Konten_6195 | Konten_14573 | 4.0428 | 0.0017737 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703163 | 0.137 | 0.078638 | 0.051649 | 0.098914 | 0.21523 | 0.094083 | 0.22 | Konten_6195 | Konten_14577 | 0.48872 | 0.00035524 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703174 | 0.067 | 0.033969 | 0.024857 | 0.043885 | 0.10425 | 0.042092 | 0.255 | Konten_14576 | Konten_5987 | 4.6526 | 0.00017654 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703185 | 0.238 | 0.096152 | 0.08687 | 0.13138 | 0.36819 | 0.12958 | 0.29 | Konten_14572 | Konten_5986 | 4.1395 | 0.00063914 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703196 | 0.201 | 0.11537 | 0.075777 | 0.14512 | 0.31577 | 0.13803 | 0.22 | Konten_14572 | Konten_14568 | 0.2377 | 0.00052087 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703207 | 0.65 | 0.44785 | 0.24505 | 0.54405 | 1.0211 | 0.51051 | 0.205 | Konten_6024 | Konten_14559 | 0.034628 | 0.0016844 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703218 | 0.529 | 0.21372 | 0.19308 | 0.29201 | 0.81836 | 0.28802 | 0.29 | Konten_5984 | Konten_5985 | 4.3456 | 0.0014194 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703229 | 0.176 | 0.071104 | 0.06424 | 0.097152 | 0.27227 | 0.095826 | 0.29 | Konten_5985 | Konten_14569 | 4.3574 | 0.00047236 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703240 | 0.579 | 0.23392 | 0.21134 | 0.31961 | 0.89571 | 0.31524 | 0.29 | Konten_14569 | Konten_3070 | 4.237 | 0.0015544 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703383 | 0.072 | 0.029088 | 0.02628 | 0.039744 | 0.11138 | 0.039201 | 0.29 | Konten_5995 | Konten_4786 | 3.8533 | 0.00019344 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703389 | 0.133 | 0.053732 | 0.048545 | 0.073416 | 0.20575 | 0.072414 | 0.29 | Konten_4786 | Konten_6195 | 3.8531 | 0.00035735 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11703600 | 0.223 | 0.15365 | 0.084071 | 0.18665 | 0.35033 | 0.17514 | 0.205 | Konten_6025 | Konten_14581 | 0.28737 | 0.00057817 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE35926464 | 0.084 | 0.057876 | 0.031668 | 0.070308 | 0.13196 | 0.065973 | 0.205 | Konten_6025 | Konten_14579 | 0.60261 | 0.00021779 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36520684 | 0.093 | 0.011625 | 0.009765 | 0 | 0 | 0.015182 | 0.35105 | Konten_18365 | Konten_9988 | 3.6041 | 0.011365 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36554509 | 0.234 | 0.10366 | 0.034632 | 0 | 0 | 0.10929 | 0.13175 | Konten_7944 | Konten_14558 | 0.37136 | 0.013793 | APHMEBU 1x3x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36556127 | 0.094 | 0.041642 | 0.013912 | 0 | 0 | 0.043904 | 0.13175 | Konten_7945 | Konten_7944 | 0.39375 | 0.0055407 | APHMEBU 1x3x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36556145 | 0.193 | 0.024125 | 0.020265 | 0 | 0 | 0.031507 | 0.35105 | Konten_14565 | Konten_7950 | 3.5091 | 0.023585 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE41635753 | 0.255 | 0.031875 | 0.026775 | 0 | 0 | 0.041628 | 0.35105 | Konten_10003 | Konten_14563 | 3.6126 | 0.031159 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE416862443 | 0.319 | 0.039875 | 0.033495 | 0 | 0 | 0.052076 | 0.35105 | Konten_3070 | Konten_14572 | 3.4984 | 0.039021 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE431448638 | 0.282 | 0.03525 | 0.02961 | 0 | 0 | 0.046036 | 0.35105 | Konten_14576 | Konten_14578 | 0.18661 | 0.034503 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE435442531 | 0.468 | 0.0585 | 0.04914 | 0 | 0 | 0.0764 | 0.35105 | Konten_14563 | Konten_14560 | 0.29497 | 0.057188 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE436459248 | 0.16 | 0.02 | 0.0168 | 0 | 0 | 0.02612 | 0.35105 | Konten_5998 | Konten_19169 | 3.146 | 0.019593 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE448187921 | 0.048 | 0.019392 | 0.01752 | 0.026496 | 0.074256 | 0.026134 | 0.29 | Konten_14573 | Konten_5998 | 3.8083 | 0.00012902 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE58770517 | 0.533 | 0.066625 | 0.055965 | 0 | 0 | 0.087011 | 0.35105 | Konten_14577 | Konten_19544 | 0.36143 | 0.065241 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE60987983 | 0.017 | 0.002125 | 0.001785 | 0 | 0 | 0.0027752 | 0.3536 | Konten_9988 | Konten_5984 | 3.5661 | 0.0020776 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE61812563 | 0.471 | 0.058875 | 0.049455 | 0 | 0 | 0.07689 | 0.35105 | Konten_14564 | Konten_10002 | 3.753 | 0.057547 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE61812576 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_14542 | Konten_10003 | 3.6179 | 0.0024438 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE70818533 | 0.085 | 0.03434 | 0.031025 | 0.04692 | 0.13149 | 0.046279 | 0.29 | Konten_5986 | Konten_14576 | 4.1391 | 0.00022829 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE70819519 | 0.351 | 0.17796 | 0.13022 | 0.2299 | 0.54616 | 0.22051 | 0.255 | Konten_5987 | Konten_5995 | 4.6525 | 0.00092499 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74672888 | 0.384 | 0.048 | 0.04032 | 0 | 0 | 0.062687 | 0.35105 | Konten_18264 | Konten_14564 | 4.1352 | 0.046912 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE83457928 | 0.156 | 0.10748 | 0.058812 | 0.13057 | 0.24508 | 0.12252 | 0.205 | Konten_5995 | Konten_6025 | 0.39094 | 0.00040446 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE109760406 | 0.275 | 0.034375 | 0.028875 | 0 | 0 | 0.044893 | 0.35105 | Konten_708 | Konten_14612 | 2.7585 | 0.033653 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE109760412 | 0.563 | 0.070375 | 0.059115 | 0 | 0 | 0.091909 | 0.35105 | Konten_19594 | Konten_14610 | 1.6262 | 0.068913 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11622996 | 0.315 | 0.079695 | 0.036855 | 0 | 0 | 0.087804 | 0.21675 | Konten_14600 | Konten_14601 | 0.24694 | 0.02919 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11623385 | 0.638 | 0.07975 | 0.06699 | 0 | 0 | 0.10415 | 0.35105 | Konten_14582 | Konten_14580 | 0.42843 | 0.077998 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11623430 | 0.148 | 0.0185 | 0.01554 | 0 | 0 | 0.024161 | 0.31875 | Konten_3207 | Konten_14596 | 0.11229 | 0.018128 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11624629 | 0.309 | 0.078177 | 0.036153 | 0 | 0 | 0.086132 | 0.24055 | Konten_6033 | Konten_14609 | 0.25427 | 0.028625 | A2XHCJ2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11624651 | 0.159 | 0.040227 | 0.018603 | 0 | 0 | 0.04432 | 0.24055 | Konten_8257 | Konten_14608 | 3.4496 | 0.014722 | XA2XHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11624877 | 0.2 | 0.23 | 0.0288 | 0 | 0 | 0.2318 | 0.0833 | Konten_14605 | Konten_8018 | 0.40352 | 0.0011308 | 2YHCEY 1x3x16
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11624888 | 0.163 | 0.041239 | 0.019071 | 0 | 0 | 0.045435 | 0.24055 | Konten_9994 | Konten_14605 | 0.3575 | 0.0017664 | A2XHCJ2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702696 | 0.974 | 0.3935 | 0.35551 | 0.53765 | 1.5068 | 0.53031 | 0.29 | Konten_14602 | Konten_14600 | 0.60336 | 0.0026187 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702729 | 0.377 | 0.15231 | 0.13761 | 0.2081 | 0.58322 | 0.20526 | 0.29 | Konten_6032 | Konten_14586 | 1.3261 | 0.0010134 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702740 | 0.466 | 0.18826 | 0.17009 | 0.25723 | 0.7209 | 0.25372 | 0.29 | Konten_6032 | Konten_14611 | 0.0085295 | 0.0012526 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702751 | 0.14 | 0.07098 | 0.05194 | 0.0917 | 0.21784 | 0.087954 | 0.255 | Konten_2614 | Konten_19493 | 1.7473 | 0.0003691 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702762 | 0.105 | 0.053235 | 0.038955 | 0.068775 | 0.16338 | 0.065966 | 0.255 | Konten_6033 | Konten_6032 | 1.5199 | 0.00027687 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702768 | 0.529 | 0.2682 | 0.19626 | 0.34649 | 0.82312 | 0.33234 | 0.255 | Konten_14610 | Konten_2614 | 1.7579 | 0.0013945 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11702779 | 0.221 | 0.089284 | 0.080665 | 0.12199 | 0.34189 | 0.12033 | 0.29 | Konten_6034 | Konten_708 | 3.3433 | 0.00059365 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11703262 | 0.103 | 0.059122 | 0.038831 | 0.074366 | 0.16181 | 0.070734 | 0.22 | Konten_14583 | Konten_6090 | 1.2701 | 0.00026673 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11703273 | 0.727 | 0.4173 | 0.27408 | 0.52489 | 1.1421 | 0.49926 | 0.22 | Konten_14264 | Konten_14583 | 1.2792 | 0.0018825 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11703317 | 0.202 | 0.081608 | 0.07373 | 0.1115 | 0.31249 | 0.10998 | 0.29 | Konten_14600 | Konten_4760 | 0.4108 | 0.00054312 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11703451 | 0.371 | 0.21295 | 0.13987 | 0.26786 | 0.58284 | 0.25478 | 0.22 | Konten_4855 | Konten_14582 | 0.67719 | 0.00096082 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11703578 | 0.68 | 0.29444 | 0.25228 | 0.39508 | 1.0581 | 0.38774 | 0.27 | Konten_14264 | Konten_14265 | 6.4686 | 0.0017904 | E - Al . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11703644 | 0.631 | 0.27322 | 0.2341 | 0.36661 | 0.98184 | 0.3598 | 0.27 | Konten_5656 | Konten_14264 | 7.5046 | 0.0016605 | E - Al . 70 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE25426205 | 0.189 | 0.023625 | 0.019845 | 0 | 0 | 0.030854 | 0.35105 | Konten_18362 | Konten_4815 | 0.2449 | 0.023149 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE25426211 | 0.159 | 0.019875 | 0.016695 | 0 | 0 | 0.025956 | 0.35105 | Konten_4760 | Konten_18362 | 0.33631 | 0.019475 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE25426217 | 0.842 | 0.34017 | 0.30733 | 0.46478 | 1.3026 | 0.45844 | 0.29 | Konten_4815 | Konten_3207 | 0.13884 | 0.0022639 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE353744270 | 0.283 | 0.05943 | 0.033111 | 0 | 0.033111 | 0.068031 | 0.2805 | Konten_8189 | Konten_18740 | 2.8222 | 0.026204 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE353744313 | 0.285 | 0.05985 | 0.033345 | 0 | 0.033345 | 0.068512 | 0.2805 | Konten_18740 | Konten_8190 | 2.746 | 0.026391 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36556158 | 0.629 | 0.078625 | 0.066045 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.35105 | Konten_4855 | Konten_14575 | 0.38518 | 0.076895 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36584663 | 0.198 | 0.2277 | 0.028512 | 0 | 0 | 0.22948 | 0.0833 | Konten_8017 | Konten_14613 | 0.41041 | 0.0011194 | 2YHCEY 1x3x16
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE36584679 | 0.163 | 0.18745 | 0.023472 | 0 | 0 | 0.18891 | 0.0833 | Konten_8018 | Konten_8017 | 0.39423 | 0.00092157 | 2YHCEY 1x3x16
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE369534601 | 0.669 | 0.083625 | 0.070245 | 0 | 0 | 0.10921 | 0.35105 | Konten_8904 | Konten_10744 | 4.6307 | 0.081825 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE369534623 | 0.963 | 0.12037 | 0.10111 | 0 | 0 | 0.15721 | 0.35105 | Konten_8912 | Konten_14604 | 3.4236 | 0.11781 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE369534633 | 0.648 | 0.13608 | 0.075816 | 0 | 0.075816 | 0.15577 | 0.2805 | Konten_9235 | Konten_14602 | 1.0309 | 0.060043 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE372748255 | 0.637 | 0.079625 | 0.066885 | 0 | 0 | 0.10399 | 0.35105 | Konten_8190 | Konten_19594 | 2.0474 | 0.077967 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE375639753 | 0.335 | 0.041875 | 0.035175 | 0 | 0 | 0.054688 | 0.35105 | Konten_14612 | Konten_8257 | 2.5944 | 0.040997 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE376206553 | 0.102 | 0.01275 | 0.01071 | 0 | 0 | 0.016651 | 0.35105 | Konten_2820 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\05_Cartwheel-Hub.ElmNet\PS_Cartwheel_Hub_MV_bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 5.8446 | 0.012459 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE398063483 | 0.198 | 0.04158 | 0.023166 | 0 | 0.023166 | 0.047598 | 0.2805 | Konten_3029 | Konten_14603 | 1.3762 | 0.018346 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE412328805 | 0.495 | 0.061875 | 0.051975 | 0 | 0 | 0.080808 | 0.35105 | Konten_14265 | Konten_8904 | 4.971 | 0.060537 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE412612395 | 0.851 | 0.10638 | 0.089355 | 0 | 0 | 0.13892 | 0.35105 | Konten_10744 | Konten_8912 | 4.009 | 0.1041 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE416565017 | 0.075 | 0.0303 | 0.027375 | 0.0414 | 0.11603 | 0.040835 | 0.29 | Konten_3028 | Konten_3029 | 1.3325 | 0.00020162 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE428343204 | 0.436 | 0.17614 | 0.15914 | 0.24067 | 0.67449 | 0.23739 | 0.29 | Konten_14586 | Konten_3028 | 1.3404 | 0.0011721 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE451927216 | 0.297 | 0.037125 | 0.031185 | 0 | 0 | 0.048485 | 0.35105 | Konten_14603 | Konten_19702 | 1.0552 | 0.036373 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE52852254 | 0.633 | 0.25573 | 0.23105 | 0.34942 | 0.97925 | 0.34465 | 0.29 | Konten_19493 | Konten_6033 | 1.5425 | 0.0017013 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE60988061 | 0.884 | 0.23691 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.26217 | 0.2278 | Konten_57 | Konten_9989 | 0.8267 | 0.0078593 | 2XHCJA2Y 3x1x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE61576689 | 0.399 | 0.10693 | 0.050673 | 0 | 0 | 0.11833 | 0.2278 | Konten_10001 | Konten_9994 | 0.38802 | 0.0035469 | 2XHCJA2Y 3x1x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE61812509 | 1.04 | 0.27872 | 0.13208 | 0 | 0 | 0.30843 | 0.2278 | Konten_9989 | Konten_9990 | 0.65555 | 0.009246 | 2XHCJA2Y 3x1x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE61812522 | 0.462 | 0.12382 | 0.058674 | 0 | 0 | 0.13701 | 0.2278 | Konten_9990 | Konten_10000 | 0.48256 | 0.0041072 | 2XHCJA2Y 3x1x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE61812535 | 0.451 | 0.12087 | 0.057277 | 0 | 0 | 0.13375 | 0.2278 | Konten_10000 | Konten_10001 | 0.42501 | 0.0040093 | 2XHCJA2Y 3x1x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE66400242 | 0.106 | 0.01325 | 0.01113 | 0 | 0 | 0.017304 | 0.35105 | Konten_14608 | Konten_8189 | 2.3279 | 0.012973 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE71365145 | 0.299 | 0.1208 | 0.10914 | 0.16505 | 0.46255 | 0.16279 | 0.29 | Konten_14604 | Konten_6034 | 3.3487 | 0.00080309 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE71407140 | 0.173 | 0.0519 | 0.061415 | 0.077504 | 0.26607 | 0.080408 | 0.35 | Konten_2820 | Konten_5656 | 5.7919 | 0.00047689 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE71636049 | 0.534 | 0.30652 | 0.20132 | 0.38555 | 0.83891 | 0.36672 | 0.22 | Konten_6090 | Konten_4855 | 1.2677 | 0.0013829 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE91144560 | 0.052 | 0.0065 | 0.00546 | 0 | 0 | 0.0084889 | 0.35105 | Konten_19702 | Konten_9235 | 0.85923 | 0.0063684 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SS41327257 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10744 | Konten_20530 | 0.025108 | 3.0284e-06 | Sammelschiene
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SS41327319 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20532 | Konten_10526 | 0.094162 | 3.1416e-08 | Schutz_SS41327319
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SS41327328 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10526 | Konten_57 | 0.072432 | 3.5468e-07 | Sammelschiene
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | L_5 | 0.981 | 0.12263 | 0.103 | 0 | 0 | 0.16015 | 0.413 | Konten_14584 | Konten_10889 | 0.57503 | 0.1204 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE109898510 | 0.02 | 0.0025 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.003265 | 0.35105 | Konten_6545 | Konten_19674 | 6.9211 | 0.002443 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11622968 | 0.046 | 0.00575 | 0.00483 | 0 | 0 | 0.0075094 | 0.35105 | Konten_14590 | Konten_5976 | 2.1328 | 0.0056422 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11622990 | 0.482 | 0.21353 | 0.070372 | 0 | 0 | 0.22482 | 0.20825 | Konten_14593 | Konten_14592 | 0.18542 | 0.019563 | AYHCRGY 3x1x70
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623397 | 0.098 | 0.01225 | 0.01029 | 0 | 0 | 0.015998 | 0.31875 | Konten_14596 | Konten_6045 | 5.3898 | 0.012018 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623408 | 0.304 | 0.038 | 0.03192 | 0 | 0 | 0.049627 | 0.31875 | Konten_8582 | Konten_14596 | 3.6911 | 0.037281 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623419 | 0.26 | 0.06578 | 0.03042 | 0 | 0 | 0.072473 | 0.21675 | Konten_14596 | Konten_7943 | 3.1662 | 0.024124 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11624855 | 0.016 | 0.002 | 0.00168 | 0 | 0 | 0.002612 | 0.35105 | Konten_2548 | Konten_10168 | 0.16224 | 0.001955 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11624866 | 0.459 | 0.057375 | 0.048195 | 0 | 0 | 0.074931 | 0.35105 | Konten_14585 | Konten_14597 | 0.30552 | 0.056118 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11644746 | 0.714 | 0.16636 | 0.24776 | 0.27203 | 1.0924 | 0.29843 | 0.41 | Konten_14585 | Konten_10900 | 5.3897 | 0.0020185 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11702668 | 0.054 | 0.037206 | 0.020358 | 0.045198 | 0.084834 | 0.042411 | 0.205 | Konten_14589 | Konten_6089 | 0.0066039 | 0.00014037 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11702679 | 0.103 | 0.023999 | 0.035741 | 0.039243 | 0.15759 | 0.043051 | 0.41 | Konten_6084 | Konten_18363 | 1.7962 | 0.00029204 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11702690 | 0.093 | 0.037572 | 0.033945 | 0.051336 | 0.14387 | 0.050635 | 0.29 | Konten_6046 | Konten_6047 | 0.13347 | 0.00025022 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703284 | 0.299 | 0.1208 | 0.10914 | 0.16505 | 0.46255 | 0.16279 | 0.29 | Konten_14595 | Konten_6046 | 5.8434 | 0.00080461 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703295 | 0.272 | 0.0816 | 0.09656 | 0.12186 | 0.41834 | 0.12642 | 0.35 | Konten_6046 | Konten_6051 | 4.9232 | 0.00075221 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703306 | 0.187 | 0.075548 | 0.068255 | 0.10322 | 0.28929 | 0.10181 | 0.29 | Konten_6050 | Konten_6049 | 0.23355 | 0.00050301 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703328 | 0.157 | 0.063428 | 0.057305 | 0.086664 | 0.24288 | 0.085481 | 0.29 | Konten_6045 | Konten_14595 | 5.9264 | 0.00042259 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703694 | 0.15 | 0.03495 | 0.05205 | 0.05715 | 0.2295 | 0.062695 | 0.41 | Konten_6219 | Konten_2548 | 5.7922 | 0.0004236 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703705 | 0.575 | 0.13397 | 0.19952 | 0.21908 | 0.87975 | 0.24033 | 0.41 | Konten_10900 | Konten_6088 | 5.4012 | 0.0016267 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703711 | 0.523 | 0.12186 | 0.18148 | 0.19926 | 0.80019 | 0.2186 | 0.41 | Konten_2548 | Konten_14585 | 5.6915 | 0.0014775 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36554497 | 0.03 | 0.00759 | 0.00351 | 0 | 0 | 0.0083623 | 0.21675 | Konten_7943 | Konten_9694 | 3.1245 | 0.0027836 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE377107679 | 0.051 | 0.006375 | 0.005355 | 0 | 0 | 0.0083257 | 0.35105 | Konten_6545 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\05_Cartwheel-Hub.ElmNet\PS_Cartwheel_Hub_MV_bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 6.952 | 0.0062296 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE384087435 | 0.695 | 0.086875 | 0.072975 | 0 | 0 | 0.11346 | 0.35105 | Konten_8552 | Konten_6051 | 5.3977 | 0.085153 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE385003662 | 0.008 | 0.001 | 0.00084 | 0 | 0 | 0.001306 | 0.35105 | Konten_14590 | Konten_8647 | 2.128 | 0.00098126 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE385249306 | 0.859 | 0.10738 | 0.090195 | 0 | 0 | 0.14023 | 0.35105 | Konten_8582 | Konten_14591 | 3.1421 | 0.10535 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE385283464 | 0.238 | 0.02975 | 0.02499 | 0 | 0 | 0.038853 | 0.35105 | Konten_6088 | Konten_14598 | 6.3003 | 0.029141 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE388357162 | 1.237 | 0.25977 | 0.14473 | 0 | 0.14473 | 0.29737 | 0.2805 | Konten_14587 | Konten_14589 | 2.5254 | 0.11485 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE388357216 | 1.04 | 0.13 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.16978 | 0.35105 | Konten_14584 | Konten_14587 | 1.3827 | 0.12764 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE394521080 | 0.117 | 0.014625 | 0.012285 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.35105 | Konten_6083 | Konten_14589 | 2.0863 | 0.014357 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE394637663 | 0.645 | 0.080625 | 0.067725 | 0 | 0 | 0.1053 | 0.35105 | Konten_8553 | Konten_8552 | 5.7638 | 0.079008 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE394637676 | 0.695 | 0.086875 | 0.072975 | 0 | 0 | 0.11346 | 0.35105 | Konten_14598 | Konten_8553 | 6.1699 | 0.085111 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE398379043 | 0.642 | 0.08025 | 0.06741 | 0 | 0 | 0.10481 | 0.35105 | Konten_14591 | Konten_8647 | 2.5703 | 0.078743 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE447609687 | 0.023 | 0.002875 | 0.002415 | 0 | 0 | 0.0037547 | 0.35105 | Konten_9694 | Konten_19417 | 1.9268 | 0.0028207 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE449893296 | 0.036 | 0.0045 | 0.00378 | 0 | 0 | 0.0058769 | 0.35105 | Konten_19417 | Konten_9693 | 1.9079 | 0.0044151 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE449893375 | 0.155 | 0.019375 | 0.016275 | 0 | 0 | 0.025303 | 0.35105 | Konten_19419 | Konten_9875 | 1.9216 | 0.019011 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE450191117 | 0.253 | 0.031625 | 0.026565 | 0 | 0 | 0.041302 | 0.35105 | Konten_19417 | Konten_19420 | 0.17441 | 0.031028 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE479254003 | 0.251 | 0.063503 | 0.029367 | 0 | 0 | 0.069965 | 0.21675 | Konten_9693 | Konten_9874 | 3.0884 | 0.02329 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE479254155 | 0.153 | 0.038709 | 0.017901 | 0 | 0 | 0.042648 | 0.21675 | Konten_9874 | Konten_19419 | 3.0947 | 0.014197 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE479387223 | 0.021 | 0.005313 | 0.002457 | 0 | 0 | 0.0058536 | 0.21675 | Konten_9875 | Konten_14594 | 3.1145 | 0.0019487 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71419037 | 0.1 | 0.0404 | 0.0365 | 0.0552 | 0.1547 | 0.054446 | 0.29 | Konten_6047 | Konten_6048 | 0.13178 | 0.00026906 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71420824 | 0.051 | 0.020604 | 0.018615 | 0.028152 | 0.078897 | 0.027768 | 0.29 | Konten_6048 | Konten_14593 | 0.12996 | 0.00013722 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71422203 | 0.174 | 0.0522 | 0.06177 | 0.077952 | 0.26761 | 0.080873 | 0.35 | Konten_6051 | Konten_6050 | 0.19327 | 0.00048113 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71422220 | 0.191 | 0.077164 | 0.069715 | 0.10543 | 0.29548 | 0.10399 | 0.29 | Konten_6049 | Konten_14599 | 0.23391 | 0.00051377 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71572311 | 1.108 | 0.25816 | 0.38448 | 0.42215 | 1.6952 | 0.46311 | 0.41 | Konten_18363 | Konten_6083 | 1.8014 | 0.0031421 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71572916 | 0.201 | 0.046833 | 0.069747 | 0.076581 | 0.30753 | 0.084012 | 0.41 | Konten_5976 | Konten_6084 | 1.799 | 0.00056988 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE71594446 | 0.21 | 0.14469 | 0.07917 | 0.17577 | 0.32991 | 0.16493 | 0.205 | Konten_6089 | Konten_14588 | 0.0052531 | 0.0005459 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE74672870 | 0.127 | 0.015875 | 0.013335 | 0 | 0 | 0.020733 | 0.35105 | Konten_19674 | Konten_10213 | 6.9381 | 0.015514 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE75222129 | 0.256 | 0.032 | 0.02688 | 0 | 0 | 0.041792 | 0.31875 | Konten_10168 | Konten_14562 | 0.16698 | 0.03128 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE79348743 | 0.15 | 0.01875 | 0.01575 | 0 | 0 | 0.024487 | 0.35105 | Konten_10204 | Konten_6219 | 6.855 | 0.018324 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE79348756 | 0.011 | 0.001375 | 0.001155 | 0 | 0 | 0.0017957 | 0.35105 | Konten_10213 | Konten_10204 | 6.8616 | 0.0013437 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmLne | SS_Römerweg (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19957 | Konten_382 | 2.6504e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS_Römerweg (PF)_SS1
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmLne | SS_Schwarzensee (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19957 | Konten_397 | 2.6504e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS_Schwarzensee (PF)_SS1
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmLne | SS_Steeg (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19957 | Konten_426 | 2.6504e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS_Steeg (PF)_SS1
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmLne | SS_Steinkogl (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19957 | Konten_427 | 2.6504e-07 | 2.6787e-07 | Schutz_SS_Steinkogl (PF)_SS1
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmLne | SS_U1 (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_19957 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\05_Cartwheel-Hub.ElmNet\PS_Cartwheel_Hub_MV_bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 1.3252e-06 | 2.6787e-07 | Schutz_SS_U1 (PF)_SS1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | 4407213_SS1-SS3 | 0.001 | 6.292e-05 | 0.00015516 | 0.00013694 | 0.0007599 | 0.00016743 | 5.2 | Konten_14240 | Konten_14241 | 0.047823 | 7.0916e-07 | Sammelschiene
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE109898567 | 0.767 | 0.0767 | 0.089739 | 0 | 0 | 0.11805 | 0.40375 | Konten_6548 | Konten_7971 | 1.3248 | 0.0058791 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE109898570 | 0.061 | 0.007625 | 0.006405 | 0 | 0 | 0.0099581 | 0.35105 | Konten_180 | Konten_6548 | 1.5278 | 0.00087386 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623536 | 0.155 | 0.019375 | 0.016275 | 0 | 0 | 0.025303 | 0.31875 | Konten_14255 | Konten_9360 | 0.14062 | 0.0022197 | A2YHCY 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623616 | 0.021 | 0.00672 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.0070405 | 0.16575 | Konten_14250 | Konten_8005 | 0.52727 | 0.00025061 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623627 | 0.227 | 0.07264 | 0.0227 | 0 | 0 | 0.076104 | 0.16575 | Konten_14250 | Konten_9737 | 1.0223 | 0.002709 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11623905 | 0.055 | 0.006875 | 0.005775 | 0 | 0 | 0.0089787 | 0.35105 | Konten_14236 | Konten_8435 | 0.74013 | 0.00078766 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624319 | 0.064 | 0.041024 | 0.006976 | 0 | 0 | 0.041613 | 0.1105 | Konten_8022 | Konten_14247 | 0.85131 | 0.00060292 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624342 | 0.015 | 0.009615 | 0.001635 | 0 | 0 | 0.009753 | 0.1105 | Konten_8023 | Konten_8813 | 0.17042 | 0.00014131 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624454 | 0.223 | 0.027875 | 0.023415 | 0 | 0 | 0.036404 | 0.35105 | Konten_14228 | Konten_14227 | 0.05253 | 0.0031934 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624478 | 0.279 | 0.034875 | 0.029295 | 0 | 0 | 0.045546 | 0.35105 | Konten_14223 | Konten_20148 | 0.065722 | 0.0039953 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624489 | 0.138 | 0.01725 | 0.01449 | 0 | 0 | 0.022528 | 0.35105 | Konten_14228 | Konten_14223 | 0.20492 | 0.0019762 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624529 | 0.026 | 0.006968 | 0.002704 | 0 | 0 | 0.0074743 | 0.18275 | Konten_14246 | Konten_7986 | 0.0087724 | 0.00027763 | PMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11624557 | 0.647 | 0.0647 | 0.075699 | 0 | 0 | 0.099581 | 0.40375 | Konten_7973 | Konten_20440 | 1.2874 | 0.0049583 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE350187744 | 0.008 | 0.001 | 0.00084 | 0 | 0 | 0.001306 | 0.35105 | Konten_7095 | Konten_7096 | 0.039697 | 0.00011455 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36568702 | 0.746 | 0.0746 | 0.087282 | 0 | 0 | 0.11482 | 0.40375 | Konten_7971 | Konten_7973 | 1.3033 | 0.0057176 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36570321 | 0.226 | 0.060568 | 0.023504 | 0 | 0 | 0.064969 | 0.18275 | Konten_20157 | Konten_7986 | 0.085025 | 0.0024133 | PMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36572643 | 0.056 | 0.007 | 0.00588 | 0 | 0 | 0.0091419 | 0.35105 | Konten_8441 | Konten_14236 | 0.51469 | 0.00080198 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36577975 | 0.315 | 0.1008 | 0.0315 | 0 | 0 | 0.10561 | 0.16575 | Konten_8005 | Konten_14255 | 0.52277 | 0.0037591 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36577988 | 0.029 | 0.003625 | 0.003045 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0.31875 | Konten_8006 | Konten_14261 | 0.0075236 | 0.00041529 | A2YHCY 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36578001 | 0.015 | 0.001875 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.0024487 | 0.31875 | Konten_8007 | Konten_8006 | 0.011415 | 0.00021481 | A2YHCY 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36589853 | 0.273 | 0.17499 | 0.029757 | 0 | 0 | 0.17751 | 0.1105 | Konten_14249 | Konten_8022 | 0.86637 | 0.0025719 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36589910 | 0.042 | 0.026922 | 0.004578 | 0 | 0 | 0.027308 | 0.1105 | Konten_8024 | Konten_8844 | 0.21965 | 0.00039566 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36589921 | 0.063 | 0.040383 | 0.006867 | 0 | 0 | 0.040963 | 0.1105 | Konten_8025 | Konten_8024 | 0.25067 | 0.00059349 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36589932 | 0.042 | 0.026922 | 0.004578 | 0 | 0 | 0.027308 | 0.1105 | Konten_14247 | Konten_8025 | 0.27135 | 0.00039566 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE386638353 | 0.19 | 0.019 | 0.01938 | 0 | 0 | 0.02714 | 0.39525 | Konten_8435 | Konten_20154 | 0.6568 | 0.0029538 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE386638483 | 0.223 | 0.0223 | 0.022746 | 0 | 0 | 0.031854 | 0.39525 | Konten_14243 | Konten_14242 | 0.41094 | 0.0034666 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE386724660 | 0.18 | 0.018 | 0.01836 | 0 | 0 | 0.025712 | 0.39525 | Konten_8441 | Konten_14243 | 0.45722 | 0.0027982 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE40691078 | 0.075 | 0.048075 | 0.008175 | 0 | 0 | 0.048765 | 0.1105 | Konten_8813 | Konten_7096 | 0.16304 | 0.00070654 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE40691091 | 0.095 | 0.060895 | 0.010355 | 0 | 0 | 0.061769 | 0.1105 | Konten_7095 | Konten_8815 | 0.12013 | 0.00089495 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE40691104 | 0.012 | 0.004644 | 0.001308 | 0 | 0 | 0.0048247 | 0.1445 | Konten_8815 | Konten_8814 | 0.056096 | 0.00011305 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE40691117 | 0.007 | 0.004487 | 0.000763 | 0 | 0 | 0.0045514 | 0.1105 | Konten_8814 | Konten_8816 | 0.067448 | 6.5944e-05 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE40691130 | 0.092 | 0.058972 | 0.010028 | 0 | 0 | 0.059819 | 0.1105 | Konten_8816 | Konten_8838 | 0.064002 | 0.00086669 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE408541305 | 0.351 | 0.0351 | 0.035802 | 0 | 0 | 0.050138 | 0.39525 | Konten_14242 | Konten_14228 | 0.58527 | 0.0054564 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE40925901 | 0.008 | 0.005128 | 0.000872 | 0 | 0 | 0.0052016 | 0.1105 | Konten_8838 | Konten_8817 | 0.018708 | 7.5364e-05 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE409613050 | 0.03 | 0.01923 | 0.00327 | 0 | 0 | 0.019506 | 0.1105 | Konten_8817 | Konten_14251 | 0.01477 | 0.00028262 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE409953017 | 0.058 | 0.037178 | 0.006322 | 0 | 0 | 0.037712 | 0.1105 | Konten_8844 | Konten_8023 | 0.19898 | 0.00054639 | APMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE423491908 | 0.052 | 0.0052 | 0.005304 | 0 | 0 | 0.0074278 | 0.39525 | Konten_9096 | Konten_9978 | 0.68076 | 0.00080838 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE423491913 | 0.248 | 0.031 | 0.02604 | 0 | 0 | 0.040486 | 0.35105 | Konten_20155 | Konten_9096 | 0.77946 | 0.0035517 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE434962269 | 0.047 | 0.0047 | 0.004794 | 0 | 0 | 0.0067136 | 0.39525 | Konten_9360 | Konten_9361 | 0.080972 | 0.00073063 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE434962296 | 0.292 | 0.0365 | 0.03066 | 0 | 0 | 0.047668 | 0.31875 | Konten_9361 | Konten_8007 | 0.087169 | 0.0041816 | A2YHCY 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE452648857 | 0.007 | 0.000875 | 0.000735 | 0 | 0 | 0.0011427 | 0.35105 | Konten_9737 | Konten_14249 | 0.48187 | 0.00010024 | NA2XS(F)2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SE58960636 | 0.164 | 0.0205 | 0.01722 | 0 | 0 | 0.026773 | 0.35105 | Konten_9978 | Konten_14250 | 0.76411 | 0.0023486 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12771797 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20440 | Konten_14241 | 0.25792 | 3.1407e-08 | Schutz_SS12771797
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_B Ischl Kaiserkron4 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14208 | Konten_20148 | 9.607e-08 | 3.1404e-08 | Schutz_SS_B Ischl Kaiserkron4
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_B Ischl Wanka_1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14240 | Konten_20154 | 0.12974 | 3.1407e-08 | Schutz_SS_B Ischl Wanka_1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_B Ischl Wanka_2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14241 | Konten_20155 | 0.13682 | 3.1407e-08 | Schutz_SS_B Ischl Wanka_2
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_B Ischl Wanka_4 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14240 | Konten_20157 | 0.0077692 | 3.1407e-08 | Schutz_SS_B Ischl Wanka_4
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_Wanka (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_180 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\06_Cartwheel-Ring.ElmNet\PS_Cartwheel_Ring10kV_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 0.26817 | 3.1416e-08 | Schutz_SS_Wanka (PF)_SS1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS110203348 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_162 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\06_Cartwheel-Ring.ElmNet\PS_Cartwheel_Ring10kV_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 8.5893e-07 | 3.5469e-07 | Sammelschiene
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd2 | ElmLne | SS_U2 10kV (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10509 | Konten_162 | 9.6089e-08 | 3.1416e-08 | Schutz_SS_U2 10kV (PF)_SS1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | 4407203_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10833 | Konten_10834 | 0.54152 | 3.539e-07 | Sammelschiene
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | 4407206_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_14226 | Konten_14227 | 0.11054 | 3.5387e-07 | Sammelschiene
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE114808206 | 0.058 | 0.0058 | 0.005916 | 0 | 0 | 0.0082849 | 0.39525 | Konten_6712 | Konten_6711 | 1.4552 | 0.00089992 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE114808209 | 0.021 | 0.0021 | 0.002142 | 0 | 0 | 0.0029997 | 0.39525 | Konten_6711 | Konten_14213 | 1.4561 | 0.00032583 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115771345 | 0.041 | 0.0041 | 0.004182 | 0 | 0 | 0.0058565 | 0.39525 | Konten_6719 | Konten_6712 | 1.4527 | 0.00063616 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115771358 | 0.093 | 0.0093 | 0.009486 | 0 | 0 | 0.013284 | 0.39525 | Konten_20150 | Konten_6719 | 1.4511 | 0.001443 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115771371 | 0.294 | 0.03675 | 0.03087 | 0 | 0 | 0.047995 | 0.35105 | Konten_20151 | Konten_6720 | 1.1234 | 0.0042023 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE115771374 | 0.117 | 0.014625 | 0.012285 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.35105 | Konten_6720 | Konten_14206 | 1.1245 | 0.0016723 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11623638 | 0.13 | 0.06812 | 0.01456 | 0 | 0 | 0.069659 | 0.12325 | Konten_7967 | Konten_6782 | 1.1985 | 0.0011 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11623649 | 0.048 | 0.025152 | 0.005376 | 0 | 0 | 0.02572 | 0.12325 | Konten_7965 | Konten_6783 | 0.5933 | 0.00040614 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11623673 | 0.056 | 0.021672 | 0.006104 | 0 | 0 | 0.022515 | 0.1445 | Konten_6782 | Konten_14201 | 1.0234 | 0.00052648 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624067 | 0.358 | 0.0358 | 0.036516 | 0 | 0 | 0.051138 | 0.39525 | Konten_14213 | Konten_14211 | 1.0601 | 0.0055545 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624084 | 0.203 | 0.025375 | 0.021315 | 0 | 0 | 0.033139 | 0.35105 | Konten_14206 | Konten_7970 | 0.84257 | 0.0029014 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624117 | 0.062 | 0.032488 | 0.006944 | 0 | 0 | 0.033222 | 0.12325 | Konten_6783 | Konten_14207 | 0.59049 | 0.00052459 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624128 | 0.22 | 0.11528 | 0.02464 | 0 | 0 | 0.11788 | 0.12325 | Konten_7966 | Konten_6784 | 0.26105 | 0.0018614 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624140 | 0.023 | 0.010189 | 0.002392 | 0 | 0 | 0.010466 | 0.14025 | Konten_6784 | Konten_14218 | 0.19816 | 0.00024506 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624164 | 0.095 | 0.04978 | 0.01064 | 0 | 0 | 0.050904 | 0.12325 | Konten_6785 | Konten_6786 | 0.78182 | 0.00080389 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624175 | 0.037 | 0.004625 | 0.003885 | 0 | 0 | 0.0060402 | 0.35105 | Konten_14221 | Konten_7951 | 0.26856 | 0.0005288 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624181 | 0.023 | 0.008901 | 0.002507 | 0 | 0 | 0.0092473 | 0.1445 | Konten_7952 | Konten_14224 | 0.27426 | 0.00021625 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624192 | 0.028 | 0.010836 | 0.003052 | 0 | 0 | 0.011258 | 0.1445 | Konten_6786 | Konten_14225 | 0.66922 | 0.00026326 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624203 | 0.4 | 0.128 | 0.04 | 0 | 0 | 0.1341 | 0.16575 | Konten_14252 | Konten_7998 | 0.27913 | 0.0047645 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624214 | 0.47 | 0.1504 | 0.047 | 0 | 0 | 0.15757 | 0.16575 | Konten_14245 | Konten_14252 | 0.25121 | 0.0055982 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624248 | 0.134 | 0.033902 | 0.015678 | 0 | 0 | 0.037352 | 0.21675 | Konten_14233 | Konten_14238 | 0.50881 | 0.0014491 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624260 | 0.02 | 0.002 | 0.00204 | 0 | 0 | 0.0028569 | 0.357 | Konten_6093 | Konten_14233 | 0.84713 | 0.00031032 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624353 | 0.397 | 0.049625 | 0.041685 | 0 | 0 | 0.06481 | 0.35105 | Konten_14245 | Konten_14251 | 0.12558 | 0.0056744 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624412 | 0.246 | 0.03075 | 0.02583 | 0 | 0 | 0.040159 | 0.35105 | Konten_14216 | Konten_14232 | 0.057926 | 0.0035201 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624423 | 0.035 | 0.01834 | 0.00392 | 0 | 0 | 0.018754 | 0.12325 | Konten_9583 | Konten_7994 | 0.19991 | 0.00029654 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624540 | 0.172 | 0.090128 | 0.019264 | 0 | 0 | 0.092164 | 0.12325 | Konten_6787 | Konten_8783 | 1.0092 | 0.0014556 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11624551 | 0.225 | 0.1179 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.12056 | 0.12325 | Konten_14233 | Konten_6787 | 1.009 | 0.0019042 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11703501 | 0.075 | 0.0225 | 0.026625 | 0.0336 | 0.11535 | 0.034859 | 0.35 | Konten_6092 | Konten_6093 | 0.86406 | 2.4191e-05 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36556171 | 0.041 | 0.005125 | 0.004305 | 0 | 0 | 0.0066932 | 0.35105 | Konten_8783 | Konten_14221 | 0.35521 | 0.00058597 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36556186 | 0.04 | 0.02096 | 0.00448 | 0 | 0 | 0.021433 | 0.12325 | Konten_7951 | Konten_8780 | 0.76619 | 0.00033849 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36556199 | 0.07 | 0.03668 | 0.00784 | 0 | 0 | 0.037509 | 0.12325 | Konten_7953 | Konten_7952 | 0.31856 | 0.00059233 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36556210 | 0.059 | 0.030916 | 0.006608 | 0 | 0 | 0.031614 | 0.12325 | Konten_14225 | Konten_7953 | 0.31192 | 0.00049925 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36565546 | 0.292 | 0.0292 | 0.029784 | 0 | 0 | 0.04171 | 0.39525 | Konten_14211 | Konten_14206 | 0.066252 | 0.0045303 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36566634 | 0.056 | 0.021672 | 0.006104 | 0 | 0 | 0.022515 | 0.1445 | Konten_14201 | Konten_7965 | 0.50991 | 0.00052648 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36566650 | 0.065 | 0.03406 | 0.00728 | 0 | 0 | 0.034829 | 0.12325 | Konten_14207 | Konten_7966 | 0.276 | 0.00054997 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36566711 | 0.256 | 0.13414 | 0.028672 | 0 | 0 | 0.13717 | 0.12325 | Konten_7969 | Konten_7967 | 1.2017 | 0.0021663 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36568650 | 0.075 | 0.0393 | 0.0084 | 0 | 0 | 0.040188 | 0.12325 | Konten_14199 | Konten_7969 | 1.2046 | 0.00063468 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36568663 | 0.189 | 0.023625 | 0.019845 | 0 | 0 | 0.030854 | 0.35105 | Konten_8328 | Konten_14199 | 0.84655 | 0.0027012 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36572618 | 0.017 | 0.006579 | 0.001853 | 0 | 0 | 0.006835 | 0.1445 | Konten_7994 | Konten_7995 | 0.16262 | 0.00016004 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36572630 | 0.313 | 0.16401 | 0.035056 | 0 | 0 | 0.16772 | 0.12325 | Konten_7995 | Konten_14216 | 0.18592 | 0.0026519 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36577956 | 0.272 | 0.08704 | 0.0272 | 0 | 0 | 0.091191 | 0.16575 | Konten_7998 | Konten_14224 | 0.11298 | 0.0032399 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36592830 | 0.204 | 0.0204 | 0.023868 | 0 | 0 | 0.031398 | 0.40375 | Konten_20152 | Konten_6092 | 0.7494 | 0.0015603 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE381844450 | 0.051 | 0.006375 | 0.005355 | 0 | 0 | 0.0083257 | 0.35105 | Konten_7970 | Konten_8329 | 0.84267 | 0.00072892 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE381844470 | 0.047 | 0.005875 | 0.004935 | 0 | 0 | 0.0076727 | 0.35105 | Konten_8329 | Konten_8328 | 0.84315 | 0.00067175 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE381844497 | 0.192 | 0.0192 | 0.019584 | 0 | 0 | 0.027426 | 0.39525 | Konten_14231 | Konten_14227 | 0.72715 | 0.002979 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE381844594 | 0.1 | 0.01 | 0.0102 | 0 | 0 | 0.014284 | 0.39525 | Konten_14230 | Konten_14231 | 0.91407 | 0.0015516 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE381932521 | 0.185 | 0.0185 | 0.01887 | 0 | 0 | 0.026426 | 0.39525 | Konten_14226 | Konten_8330 | 0.2211 | 0.0028703 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE383719879 | 0.162 | 0.0162 | 0.016524 | 0 | 0 | 0.02314 | 0.39525 | Konten_14229 | Konten_14230 | 0.92662 | 0.0025136 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE383720025 | 0.102 | 0.0102 | 0.010404 | 0 | 0 | 0.01457 | 0.39525 | Konten_20153 | Konten_14229 | 1.2196 | 0.0015827 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE384210103 | 0.357 | 0.0357 | 0.036414 | 0 | 0 | 0.050995 | 0.357 | Konten_14233 | Konten_14245 | 0.1632 | 0.0055391 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE386638420 | 0.386 | 0.0386 | 0.039372 | 0 | 0 | 0.055137 | 0.39525 | Konten_8436 | Konten_20417 | 4.5396 | 0.0059902 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE387002936 | 0.695 | 0.0695 | 0.07089 | 0 | 0 | 0.099276 | 0.39525 | Konten_6 | Konten_8454 | 4.9611 | 0.010805 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE387002949 | 0.666 | 0.0666 | 0.067932 | 0 | 0 | 0.095133 | 0.39525 | Konten_8454 | Konten_14220 | 4.9695 | 0.010349 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE387582229 | 0.18 | 0.018 | 0.01836 | 0 | 0 | 0.025712 | 0.39525 | Konten_9802 | Konten_14251 | 0.040841 | 0.0027927 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE388213418 | 0.191 | 0.0191 | 0.019482 | 0 | 0 | 0.027283 | 0.39525 | Konten_14237 | Konten_9802 | 0.084177 | 0.0029634 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE388213586 | 0.201 | 0.0201 | 0.020502 | 0 | 0 | 0.028711 | 0.39525 | Konten_14239 | Konten_14237 | 0.030146 | 0.0031185 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE396187712 | 0.148 | 0.0148 | 0.015096 | 0 | 0 | 0.021141 | 0.39525 | Konten_8330 | Konten_14239 | 0.22677 | 0.0022962 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE405213063 | 0.16 | 0.08384 | 0.01792 | 0 | 0 | 0.085734 | 0.12325 | Konten_8780 | Konten_6785 | 0.77449 | 0.001354 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE408167996 | 0.816 | 0.0816 | 0.083232 | 0 | 0 | 0.11656 | 0.39525 | Konten_8822 | Konten_8436 | 4.5276 | 0.012668 | NA2XS(F)2Y 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE419660739 | 0.243 | 0.0243 | 0.024786 | 0 | 0 | 0.034711 | 0.39525 | Konten_14220 | Konten_14234 | 4.8763 | 0.0037749 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE419660799 | 0.241 | 0.0241 | 0.024582 | 0 | 0 | 0.034425 | 0.39525 | Konten_14234 | Konten_14244 | 4.9083 | 0.0037432 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE419666435 | 0.109 | 0.0109 | 0.011118 | 0 | 0 | 0.01557 | 0.39525 | Konten_8822 | Konten_14244 | 4.5077 | 0.0016928 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE434878905 | 0.351 | 0.0351 | 0.035802 | 0 | 0 | 0.050138 | 0.39525 | Konten_14234 | Konten_14222 | 0.096998 | 0.0054522 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE438477538 | 0.248 | 0.0248 | 0.025296 | 0 | 0 | 0.035425 | 0.39525 | Konten_14218 | Konten_14224 | 0.056264 | 0.0038469 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE445231497 | 0.027 | 0.014148 | 0.003024 | 0 | 0 | 0.014468 | 0.12325 | Konten_14222 | Konten_9582 | 0.20799 | 0.00022876 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SE445231525 | 0.003 | 0.000618 | 0.000387 | 0 | 0 | 0.00072917 | 0.2737 | Konten_9582 | Konten_9583 | 0.09028 | 1.7981e-05 | A2XHCJ2Y 3x1x150
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS12231017 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20417 | Konten_10834 | 0.89714 | 3.1347e-08 | Schutz_SS12231017
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_B Ischl Mitt1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10833 | Konten_20150 | 0.28607 | 3.1347e-08 | Schutz_SS_B Ischl Mitt1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_B Ischl Mitt2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10834 | Konten_20151 | 0.19718 | 3.1347e-08 | Schutz_SS_B Ischl Mitt2
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_B Ischl Mitt3 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10833 | Konten_20152 | 0.15128 | 3.1347e-08 | Schutz_SS_B Ischl Mitt3
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_B Ischl Mitt4 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10833 | Konten_20153 | 0.23961 | 3.1347e-08 | Schutz_SS_B Ischl Mitt4
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_BI Mitte (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_6 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\06_Cartwheel-Ring.ElmNet\PS_Cartwheel_Ring10kV_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 0.97967 | 3.1416e-08 | Schutz_SS_BI Mitte (PF)_SS1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE109898552 | 0.06 | 0.0075 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.0097949 | 0.35105 | Konten_55 | Konten_6547 | 7.1041 | 0.00085957 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE109898555 | 0.769 | 0.0769 | 0.089973 | 0 | 0 | 0.11836 | 0.40375 | Konten_6547 | Konten_7972 | 6.1851 | 0.0058968 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623477 | 0.297 | 0.037125 | 0.031185 | 0 | 0 | 0.048485 | 0.35105 | Konten_14261 | Konten_3250 | 9.0538 | 0.0042707 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623489 | 0.143 | 0.017875 | 0.015015 | 0 | 0 | 0.023345 | 0.35105 | Konten_3252 | Konten_14261 | 8.7616 | 0.0020557 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623501 | 0.273 | 0.034125 | 0.028665 | 0 | 0 | 0.044567 | 0.35105 | Konten_14262 | Konten_3251 | 8.7595 | 0.0039221 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623512 | 0.271 | 0.033875 | 0.028455 | 0 | 0 | 0.04424 | 0.31875 | Konten_14260 | Konten_14262 | 9.6721 | 0.003892 | A2YHCY 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623524 | 0.157 | 0.0157 | 0.018369 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.40375 | Konten_14253 | Konten_14256 | 6.4549 | 0.0012059 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623558 | 0.021 | 0.002625 | 0.002205 | 0 | 0 | 0.0034282 | 0.35105 | Konten_14258 | Konten_10189 | 8.5446 | 0.0003038 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623570 | 0.367 | 0.0367 | 0.042939 | 0 | 0 | 0.056486 | 0.40375 | Konten_14248 | Konten_14253 | 6.1276 | 0.0028182 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623661 | 0.353 | 0.044125 | 0.037065 | 0 | 0 | 0.057627 | 0.3536 | Konten_14257 | Konten_14266 | 0.28896 | 0.0051136 | XA2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623719 | 0.112 | 0.043344 | 0.012208 | 0 | 0 | 0.04503 | 0.1445 | Konten_14256 | Konten_8019 | 2.0657 | 0.0010577 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623730 | 0.327 | 0.0327 | 0.038259 | 0 | 0 | 0.050329 | 0.40375 | Konten_14256 | Konten_14260 | 7.449 | 0.0025121 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623742 | 0.101 | 0.039087 | 0.011009 | 0 | 0 | 0.040608 | 0.1445 | Konten_14259 | Konten_8021 | 0.1225 | 0.00095376 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11623882 | 0.172 | 0.0172 | 0.020124 | 0 | 0 | 0.026473 | 0.40375 | Konten_14248 | Konten_20156 | 0.01887 | 0.0013206 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11624745 | 0.601 | 0.0601 | 0.070317 | 0 | 0 | 0.092501 | 0.40375 | Konten_7974 | Konten_14248 | 6.2024 | 0.0046135 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703468 | 0.247 | 0.12523 | 0.091637 | 0.16178 | 0.38433 | 0.15518 | 0.255 | Konten_4775 | Konten_2756 | 1.1084 | 7.6465e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703479 | 0.136 | 0.034408 | 0.04828 | 0.054536 | 0.2093 | 0.059286 | 0.39 | Konten_3251 | Konten_3252 | 7.8847 | 4.432e-05 | E - Al . 120 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11703490 | 0.787 | 0.54224 | 0.2967 | 0.65872 | 1.2364 | 0.61811 | 0.205 | Konten_3250 | Konten_14258 | 15.5044 | 0.00024048 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE354038021 | 0.265 | 0.0265 | 0.02703 | 0 | 0 | 0.037853 | 0.39525 | Konten_18742 | Konten_14251 | 0.060552 | 0.0041699 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE354038029 | 0.278 | 0.0278 | 0.028356 | 0 | 0 | 0.03971 | 0.39525 | Konten_14254 | Konten_18742 | 5.172 | 0.004374 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36568715 | 0.745 | 0.0745 | 0.087165 | 0 | 0 | 0.11466 | 0.40375 | Konten_7972 | Konten_7974 | 6.1943 | 0.0057161 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36589827 | 0.094 | 0.036378 | 0.010246 | 0 | 0 | 0.037793 | 0.1445 | Konten_8019 | Konten_14259 | 2.0736 | 0.00088767 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36589840 | 0.224 | 0.086688 | 0.024416 | 0 | 0 | 0.090061 | 0.1445 | Konten_8021 | Konten_14260 | 0.084433 | 0.0021153 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE370124253 | 0.068 | 0.034476 | 0.025228 | 0.04454 | 0.10581 | 0.042721 | 0.255 | Konten_2756 | Konten_14263 | 1.1085 | 2.1049e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE386724442 | 0.069 | 0.0069 | 0.007038 | 0 | 0 | 0.0098561 | 0.39525 | Konten_8440 | Konten_14254 | 6.6444 | 0.0010855 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE386724456 | 0.485 | 0.0485 | 0.04947 | 0 | 0 | 0.069279 | 0.39525 | Konten_14257 | Konten_8440 | 6.6439 | 0.0076282 | NA2XS(F)2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE428204563 | 0.118 | 0.0118 | 0.012036 | 0 | 0 | 0.016855 | 0.39525 | Konten_14261 | Konten_4775 | 0.71475 | 0.0018415 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SE78640304 | 0.332 | 0.12848 | 0.036188 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.1445 | Konten_10189 | Konten_14257 | 20.7617 | 0.0031619 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SS_B Ischl Wanka_3 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14241 | Konten_20156 | 9.6168e-08 | 3.1468e-08 | Schutz_SS_B Ischl Wanka_3
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLne | SS_Kaltenbachstrasse (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_55 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\06_Cartwheel-Ring.ElmNet\PS_Cartwheel_Ring10kV_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 1.2467 | 3.1416e-08 | Schutz_SS_Kaltenbachstrasse (PF)_SS1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE109898586 | 0.357 | 0.090321 | 0.034629 | 0 | 0 | 0.096732 | 0.19125 | Konten_6549 | Konten_7975 | 0.68344 | 0.0045983 | APMBU 1x3x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE109898589 | 0.106 | 0.01325 | 0.01113 | 0 | 0 | 0.017304 | 0.35105 | Konten_65 | Konten_6576 | 0.38437 | 0.0015185 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE112097136 | 0.01 | 0.00125 | 0.00105 | 0 | 0 | 0.0016325 | 0.35105 | Konten_6576 | Konten_6549 | 0.37331 | 0.00014326 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11623684 | 0.311 | 0.078683 | 0.030167 | 0 | 0 | 0.084268 | 0.19125 | Konten_7983 | Konten_14235 | 0.50518 | 0.0040054 | APMBU 1x3x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11623696 | 0.292 | 0.078256 | 0.030368 | 0 | 0 | 0.083942 | 0.18275 | Konten_7985 | Konten_6788 | 0.10094 | 0.0031186 | PMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11623708 | 0.026 | 0.006968 | 0.002704 | 0 | 0 | 0.0074743 | 0.18275 | Konten_6788 | Konten_14246 | 0.10961 | 0.00027768 | PMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36568741 | 0.392 | 0.099176 | 0.038024 | 0 | 0 | 0.10622 | 0.19125 | Konten_7975 | Konten_14217 | 0.63908 | 0.0050489 | APMBU 1x3x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36570252 | 0.059 | 0.014927 | 0.005723 | 0 | 0 | 0.015986 | 0.19125 | Konten_14217 | Konten_7984 | 0.46672 | 0.00075989 | APMBU 1x3x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36570269 | 0.008 | 0.002024 | 0.000776 | 0 | 0 | 0.0021677 | 0.19125 | Konten_10070 | Konten_7983 | 0.46753 | 0.00010303 | APMBU 1x3x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36570298 | 0.111 | 0.03552 | 0.0111 | 0 | 0 | 0.037214 | 0.16575 | Konten_14235 | Konten_7985 | 0.048488 | 0.0013249 | APMBU 1x3x95
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SE70165024 | 0.39 | 0.09867 | 0.03783 | 0 | 0 | 0.10567 | 0.19125 | Konten_7984 | Konten_10070 | 0.46693 | 0.0050229 | APMBU 1x3x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLne | SS_Lescheditzky Höhe (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_65 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\06_Cartwheel-Ring.ElmNet\PS_Cartwheel_Ring10kV_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 0.067467 | 3.1416e-08 | Schutz_SS_Lescheditzky Höhe (PF)_SS1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | 4407205_SS1-SS2 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_14208 | Konten_14209 | 0.12258 | 3.5465e-07 | Sammelschiene
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108939775 | 0.293 | 0.036625 | 0.030765 | 0 | 0 | 0.047832 | 0.35105 | Konten_14212 | Konten_6519 | 3.3544 | 0.0041976 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108939778 | 0.099 | 0.012375 | 0.010395 | 0 | 0 | 0.016162 | 0.35105 | Konten_6518 | Konten_14232 | 2.8657 | 0.0014184 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108939802 | 0.011 | 0.001375 | 0.001155 | 0 | 0 | 0.0017957 | 0.35105 | Konten_6519 | Konten_10568 | 3.3545 | 0.0001576 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE108939808 | 0.011 | 0.001375 | 0.001155 | 0 | 0 | 0.0017957 | 0.35105 | Konten_10568 | Konten_6518 | 2.8647 | 0.0001576 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE109898537 | 0.06 | 0.0075 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.0097949 | 0.35105 | Konten_99 | Konten_6546 | 0.59929 | 0.00085954 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE109898540 | 0.498 | 0.0498 | 0.050796 | 0 | 0 | 0.071136 | 0.357 | Konten_6546 | Konten_8059 | 0.58753 | 0.0077445 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE112097097 | 0.135 | 0.059805 | 0.01404 | 0 | 0 | 0.061431 | 0.14025 | Konten_6575 | Konten_8035 | 0.15786 | 0.0014421 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE112097100 | 0.009 | 0.001125 | 0.000945 | 0 | 0 | 0.0014692 | 0.35105 | Konten_8036 | Konten_6575 | 0.065188 | 0.00012894 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE113651067 | 0.078 | 0.034554 | 0.008112 | 0 | 0 | 0.035493 | 0.14025 | Konten_8053 | Konten_6625 | 0.20802 | 0.00083321 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11623832 | 0.232 | 0.089784 | 0.025288 | 0 | 0 | 0.093277 | 0.1445 | Konten_14227 | Konten_8071 | 0.087359 | 0.0021863 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11623928 | 0.694 | 0.0694 | 0.070788 | 0 | 0 | 0.099133 | 0.357 | Konten_8029 | Konten_14197 | 0.72058 | 0.010792 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11623940 | 0.437 | 0.0437 | 0.044574 | 0 | 0 | 0.062422 | 0.357 | Konten_7997 | Konten_14196 | 0.49128 | 0.0067951 | A2YHCY 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11623986 | 0.086 | 0.038098 | 0.008944 | 0 | 0 | 0.039134 | 0.14025 | Konten_14198 | Konten_8057 | 0.61925 | 0.00091865 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11623997 | 0.26 | 0.06578 | 0.03042 | 0 | 0 | 0.072473 | 0.21675 | Konten_14204 | Konten_14200 | 0.42802 | 0.0028172 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624009 | 0.054 | 0.028296 | 0.006048 | 0 | 0 | 0.028935 | 0.12325 | Konten_7954 | Konten_14205 | 0.60802 | 0.0004579 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624021 | 0.544 | 0.0544 | 0.063648 | 0 | 0 | 0.083728 | 0.40375 | Konten_20145 | Konten_14204 | 1.8162 | 0.0041692 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624095 | 0.054 | 0.028296 | 0.006048 | 0 | 0 | 0.028935 | 0.12325 | Konten_14205 | Konten_7956 | 0.10568 | 0.0004579 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624272 | 0.206 | 0.0206 | 0.021012 | 0 | 0 | 0.029426 | 0.39525 | Konten_14204 | Konten_14214 | 1.0638 | 0.0032026 | A2XHCJ2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624284 | 0.125 | 0.0125 | 0.014625 | 0 | 0 | 0.019239 | 0.40375 | Konten_14214 | Konten_14213 | 0.0137 | 0.00095789 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624376 | 0.152 | 0.019 | 0.01596 | 0 | 0 | 0.024814 | 0.35105 | Konten_14214 | Konten_14219 | 0.92276 | 0.0021768 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624388 | 0.168 | 0.021 | 0.01764 | 0 | 0 | 0.027426 | 0.35105 | Konten_20149 | Konten_14212 | 3.2263 | 0.0024065 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11624757 | 0.058 | 0.0058 | 0.006786 | 0 | 0 | 0.0089269 | 0.40375 | Konten_8059 | Konten_14198 | 0.51914 | 0.00044462 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36556228 | 0.277 | 0.14515 | 0.031024 | 0 | 0 | 0.14843 | 0.12325 | Konten_14204 | Konten_7954 | 0.60527 | 0.0023489 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36564479 | 0.078 | 0.040872 | 0.008736 | 0 | 0 | 0.041795 | 0.12325 | Konten_7956 | Konten_7957 | 0.084223 | 0.00066141 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36564492 | 0.005 | 0.00262 | 0.00056 | 0 | 0 | 0.0026792 | 0.12325 | Konten_7957 | Konten_7958 | 0.053236 | 4.2398e-05 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36564505 | 0.129 | 0.067596 | 0.014448 | 0 | 0 | 0.069123 | 0.12325 | Konten_7958 | Konten_14206 | 0.051249 | 0.0010939 | PMBU 1x3x35
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36575826 | 0.229 | 0.0229 | 0.023358 | 0 | 0 | 0.032711 | 0.357 | Konten_14197 | Konten_7997 | 0.46621 | 0.0035609 | A2YHCY 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36591682 | 0.059 | 0.0059 | 0.006903 | 0 | 0 | 0.0090808 | 0.40375 | Konten_14198 | Konten_8028 | 0.53038 | 0.00045228 | A2XHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36591695 | 0.279 | 0.0279 | 0.028458 | 0 | 0 | 0.039853 | 0.357 | Konten_8028 | Konten_8029 | 0.62711 | 0.0043388 | A2YHC2Y 3x1x300
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36592856 | 0.06 | 0.02658 | 0.00624 | 0 | 0 | 0.027303 | 0.14025 | Konten_8031 | Konten_14203 | 0.026383 | 0.00064093 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36592869 | 0.033 | 0.014619 | 0.003432 | 0 | 0 | 0.015016 | 0.14025 | Konten_8032 | Konten_8031 | 0.040894 | 0.00035251 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36592882 | 0.012 | 0.005316 | 0.001248 | 0 | 0 | 0.0054605 | 0.14025 | Konten_8033 | Konten_8032 | 0.046171 | 0.00012819 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36592898 | 0.033 | 0.014619 | 0.003432 | 0 | 0 | 0.015016 | 0.14025 | Konten_8034 | Konten_8033 | 0.060682 | 0.00035251 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36592910 | 0.086 | 0.038098 | 0.008944 | 0 | 0 | 0.039134 | 0.14025 | Konten_8035 | Konten_8034 | 0.098498 | 0.00091867 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36594246 | 0.018 | 0.007974 | 0.001872 | 0 | 0 | 0.0081908 | 0.14025 | Konten_8054 | Konten_8053 | 0.21594 | 0.00019228 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36594259 | 0.084 | 0.037212 | 0.008736 | 0 | 0 | 0.038224 | 0.14025 | Konten_8894 | Konten_8054 | 0.25287 | 0.0008973 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36594272 | 0.102 | 0.045186 | 0.010608 | 0 | 0 | 0.046414 | 0.14025 | Konten_8056 | Konten_8055 | 0.43765 | 0.0010896 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36594288 | 0.327 | 0.14486 | 0.034008 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.14025 | Konten_8057 | Konten_8056 | 0.58144 | 0.003493 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36600436 | 0.138 | 0.053406 | 0.015042 | 0 | 0 | 0.055484 | 0.1445 | Konten_8070 | Konten_20147 | 0.14083 | 0.0013005 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36600449 | 0.004 | 0.001548 | 0.000436 | 0 | 0 | 0.0016082 | 0.1445 | Konten_8071 | Konten_8070 | 0.088865 | 3.7695e-05 | PMBU 1x3x50
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE382241162 | 0.394 | 0.0394 | 0.040188 | 0 | 0 | 0.05628 | 0.39525 | Konten_14203 | Konten_20439 | 0.6241 | 0.0061264 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE383269014 | 0.364 | 0.0364 | 0.037128 | 0 | 0 | 0.051995 | 0.39525 | Konten_14202 | Konten_14203 | 0.51344 | 0.00566 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE411758260 | 0.468 | 0.0468 | 0.047736 | 0 | 0 | 0.06685 | 0.39525 | Konten_14197 | Konten_14202 | 0.47003 | 0.0072773 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE411758331 | 0.093 | 0.0093 | 0.009486 | 0 | 0 | 0.013284 | 0.39525 | Konten_14210 | Konten_14215 | 0.021124 | 0.0014461 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE411758377 | 0.279 | 0.0279 | 0.028458 | 0 | 0 | 0.039853 | 0.39525 | Konten_20146 | Konten_14210 | 0.20492 | 0.0043382 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE411758473 | 0.214 | 0.0214 | 0.021828 | 0 | 0 | 0.030568 | 0.39525 | Konten_14219 | Konten_14215 | 0.30765 | 0.0033268 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE412189803 | 0.018 | 0.0018 | 0.001836 | 0 | 0 | 0.0025712 | 0.465 | Konten_8895 | Konten_8894 | 0.079745 | 0.00027993 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE412252579 | 0.292 | 0.12936 | 0.030368 | 0 | 0 | 0.13287 | 0.14025 | Konten_8055 | Konten_8895 | 0.39279 | 0.0031192 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SE412252846 | 0.024 | 0.010632 | 0.002496 | 0 | 0 | 0.010921 | 0.14025 | Konten_6625 | Konten_8036 | 0.17372 | 0.00025637 | APMBU 1x3x70
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS12765596 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20439 | Konten_14209 | 0.12334 | 3.1412e-08 | Schutz_SS12765596
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS_B Ischl Kaiserkron1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14208 | Konten_20145 | 0.36475 | 3.1412e-08 | Schutz_SS_B Ischl Kaiserkron1
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS_B Ischl Kaiserkron2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14209 | Konten_20146 | 0.039862 | 3.1412e-08 | Schutz_SS_B Ischl Kaiserkron2
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS_B Ischl Kaiserkron3 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14209 | Konten_20147 | 0.010175 | 3.1412e-08 | Schutz_SS_B Ischl Kaiserkron3
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS_B Ischl Kaiserkron5 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_14208 | Konten_20149 | 0.56585 | 3.1412e-08 | Schutz_SS_B Ischl Kaiserkron5
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLne | SS_Schrattstrasse (PF)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_99 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\06_Cartwheel-Ring.ElmNet\PS_Cartwheel_Ring10kV_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 0.10519 | 3.1416e-08 | Schutz_SS_Schrattstrasse (PF)_SS1
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE105435801 | 0.447 | 0.055875 | 0.046935 | 0 | 0 | 0.072972 | 0.35105 | Konten_6868 | Konten_8272 | 2.1953 | 0.055339 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE105435807 | 0.75 | 0.09375 | 0.07875 | 0 | 0 | 0.12244 | 0.35105 | Konten_5324 | Konten_10577 | 0.51972 | 0.092944 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE105885900 | 0.477 | 0.20654 | 0.17697 | 0.27714 | 0.74221 | 0.27199 | 0.27 | Konten_675 | Konten_13489 | 5.289 | 0.001272 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE105885903 | 0.713 | 0.30873 | 0.26452 | 0.41425 | 1.1094 | 0.40655 | 0.27 | Konten_1506 | Konten_2556 | 8.4051 | 0.0018996 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE108244899 | 0.262 | 0.03275 | 0.02751 | 0 | 0 | 0.042771 | 0.35105 | Konten_753 | Konten_754 | 0.89298 | 0.032496 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE115598464 | 0.069 | 0.022011 | 0.02484 | 0.032223 | 0.10612 | 0.033189 | 0.335 | Konten_1517 | Konten_5324 | 1.8015 | 0.00018995 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11629890 | 0.114 | 0.0114 | 0.011628 | 0 | 0 | 0.016284 | 0.39525 | Konten_2321 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 8.2934 | 0.015122 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11629986 | 0.289 | 0.12803 | 0.042772 | 0 | 0 | 0.13498 | 0.13175 | Konten_13526 | Konten_13522 | 0.19069 | 0.017295 | APHMEBU 1x3x70
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630129 | 0.229 | 0.028625 | 0.024045 | 0 | 0 | 0.037384 | 0.35105 | Konten_8534 | Konten_13524 | 0.42637 | 0.028405 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630141 | 0.063 | 0.007875 | 0.006615 | 0 | 0 | 0.010285 | 0.35105 | Konten_7746 | Konten_13525 | 0.043676 | 0.0078145 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11727995 | 0.57 | 0.18183 | 0.2052 | 0.26619 | 0.88122 | 0.27417 | 0.34 | Konten_5002 | Konten_5027 | 0.0090596 | 0.0015692 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728006 | 0.265 | 0.13435 | 0.098315 | 0.17357 | 0.41234 | 0.16648 | 0.255 | Konten_5002 | Konten_13480 | 0.87608 | 0.00070721 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728017 | 1.174 | 0.37451 | 0.42264 | 0.54826 | 1.815 | 0.56469 | 0.34 | Konten_5491 | Konten_13478 | 1.0828 | 0.0032316 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728028 | 0.343 | 0.23633 | 0.12931 | 0.28709 | 0.53885 | 0.26939 | 0.205 | Konten_5491 | Konten_13479 | 0.03963 | 0.00090029 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728039 | 0.226 | 0.072094 | 0.08136 | 0.10554 | 0.3494 | 0.10871 | 0.34 | Konten_13482 | Konten_5465 | 1.2431 | 0.00062197 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728050 | 0.176 | 0.10102 | 0.066352 | 0.12707 | 0.2765 | 0.12087 | 0.22 | Konten_5465 | Konten_13483 | 0.22174 | 0.00046191 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728061 | 0.907 | 0.62492 | 0.34194 | 0.75916 | 1.4249 | 0.71236 | 0.205 | Konten_13482 | Konten_13477 | 0.023616 | 0.0023803 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728072 | 0.382 | 0.12186 | 0.13752 | 0.17839 | 0.59057 | 0.18374 | 0.34 | Konten_13485 | Konten_13482 | 1.2644 | 0.0010513 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728083 | 0.468 | 0.14929 | 0.16848 | 0.21856 | 0.72353 | 0.22511 | 0.34 | Konten_13489 | Konten_13485 | 2.6962 | 0.0012878 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728226 | 0.493 | 0.21347 | 0.1829 | 0.28643 | 0.76711 | 0.28111 | 0.27 | Konten_13505 | Konten_2535 | 8.6715 | 0.001312 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728270 | 0.496 | 0.21477 | 0.18402 | 0.28818 | 0.77178 | 0.28282 | 0.27 | Konten_1510 | Konten_13505 | 9.8066 | 0.001319 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728281 | 1.148 | 0.79097 | 0.4328 | 0.96088 | 1.8035 | 0.90164 | 0.205 | Konten_1510 | Konten_13503 | 1.0034 | 0.0030021 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728292 | 0.295 | 0.094105 | 0.1062 | 0.13776 | 0.45371 | 0.14189 | 0.335 | Konten_1512 | Konten_13507 | 0.19521 | 0.00080719 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728303 | 0.252 | 0.17363 | 0.095004 | 0.21092 | 0.39589 | 0.19792 | 0.205 | Konten_1512 | Konten_13510 | 0.14942 | 0.00065754 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728314 | 1.632 | 0.70666 | 0.60547 | 0.94819 | 2.5394 | 0.93057 | 0.27 | Konten_1513 | Konten_13511 | 11.2238 | 0.0043222 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728325 | 0.365 | 0.25149 | 0.13761 | 0.30551 | 0.57341 | 0.28667 | 0.205 | Konten_1513 | Konten_13514 | 0.23514 | 0.00094948 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728336 | 1.154 | 0.36813 | 0.41544 | 0.53892 | 1.7749 | 0.55507 | 0.335 | Konten_1515 | Konten_13473 | 0.018518 | 0.0031436 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728358 | 0.124 | 0.039556 | 0.04464 | 0.057908 | 0.19071 | 0.059644 | 0.335 | Konten_1516 | Konten_13516 | 0.40084 | 0.00033743 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728369 | 0.715 | 0.22808 | 0.2574 | 0.3339 | 1.0997 | 0.34392 | 0.335 | Konten_1516 | Konten_1515 | 9.3723 | 0.0019467 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11728700 | 0.14 | 0.07098 | 0.05194 | 0.0917 | 0.21784 | 0.087954 | 0.255 | Konten_1515 | Konten_13515 | 0.2463 | 0.0003697 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729162 | 0.151 | 0.10404 | 0.056927 | 0.12639 | 0.23722 | 0.1186 | 0.205 | Konten_753 | Konten_13523 | 0.46988 | 0.00039675 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729173 | 0.327 | 0.2253 | 0.12328 | 0.2737 | 0.51372 | 0.25683 | 0.205 | Konten_1517 | Konten_13528 | 0.50987 | 0.00085845 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729184 | 0.228 | 0.098724 | 0.084588 | 0.13247 | 0.35477 | 0.13001 | 0.27 | Konten_13489 | Konten_5323 | 2.4139 | 0.00060816 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729195 | 0.807 | 0.55602 | 0.30424 | 0.67546 | 1.2678 | 0.63382 | 0.205 | Konten_13503 | Konten_13498 | 0.20891 | 0.0021106 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729382 | 0.21 | 0.06699 | 0.0756 | 0.09807 | 0.32298 | 0.10101 | 0.335 | Konten_13511 | Konten_5044 | 0.51255 | 0.00057459 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729624 | 0.148 | 0.047212 | 0.05328 | 0.069116 | 0.22881 | 0.071188 | 0.34 | Konten_13478 | Konten_5002 | 0.65678 | 0.00040743 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729635 | 0.823 | 0.26254 | 0.29628 | 0.38434 | 1.2724 | 0.39586 | 0.34 | Konten_5465 | Konten_5491 | 1.1004 | 0.0022651 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729745 | 1.218 | 0.52739 | 0.45188 | 0.70766 | 1.8952 | 0.69451 | 0.27 | Konten_13511 | Konten_1510 | 10.5387 | 0.0032341 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729756 | 0.121 | 0.038599 | 0.04356 | 0.056507 | 0.1861 | 0.058201 | 0.335 | Konten_13509 | Konten_1512 | 0.28438 | 0.00033108 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729767 | 0.764 | 0.24372 | 0.27504 | 0.35679 | 1.175 | 0.36748 | 0.335 | Konten_1514 | Konten_1513 | 9.1864 | 0.0020829 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11729778 | 1.535 | 0.48967 | 0.5526 | 0.71684 | 2.3608 | 0.73834 | 0.335 | Konten_2321 | Konten_1516 | 9.7614 | 0.004172 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730075 | 0.267 | 0.18396 | 0.10066 | 0.22348 | 0.41946 | 0.2097 | 0.205 | Konten_754 | Konten_13526 | 1.2275 | 0.00070156 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730086 | 0.953 | 0.41265 | 0.35356 | 0.55369 | 1.4829 | 0.5434 | 0.27 | Konten_3041 | Konten_1517 | 2.4951 | 0.0025427 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730097 | 0.173 | 0.055187 | 0.06228 | 0.080791 | 0.26607 | 0.083213 | 0.335 | Konten_1515 | Konten_1514 | 9.1871 | 0.00047133 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730438 | 1.118 | 0.48409 | 0.41478 | 0.64956 | 1.7396 | 0.63749 | 0.27 | Konten_5324 | Konten_13527 | 1.7406 | 0.0029842 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730449 | 0.141 | 0.044979 | 0.05076 | 0.065847 | 0.21686 | 0.067821 | 0.335 | Konten_13502 | Konten_1506 | 6.775 | 0.00038729 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730460 | 0.811 | 0.5458 | 0.30899 | 0.66583 | 1.2708 | 0.6272 | 0.21 | Konten_17616 | Konten_753 | 1.6117 | 0.0021086 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11730482 | 1.016 | 0.43993 | 0.37694 | 0.5903 | 1.5809 | 0.57932 | 0.27 | Konten_13527 | Konten_17616 | 1.5747 | 0.0027128 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE32214705 | 0.191 | 0.023875 | 0.020055 | 0 | 0 | 0.03118 | 0.35105 | Konten_2535 | Konten_13502 | 6.6667 | 0.023613 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331151639 | 0.989 | 0.12363 | 0.10385 | 0 | 0 | 0.16145 | 0.35105 | Konten_2556 | Konten_6868 | 2.3638 | 0.12243 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331615149 | 0.172 | 0.074476 | 0.063812 | 0.099932 | 0.26763 | 0.098075 | 0.27 | Konten_2556 | Konten_676 | 5.3282 | 0.00045852 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE358595506 | 0.068 | 0.0085 | 0.00714 | 0 | 0 | 0.011101 | 0.35105 | Konten_8272 | Konten_18780 | 2.1888 | 0.0084187 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE358595512 | 0.078 | 0.00975 | 0.00819 | 0 | 0 | 0.012733 | 0.35105 | Konten_18780 | Konten_10577 | 2.6892 | 0.0096568 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36438076 | 0.323 | 0.040375 | 0.033915 | 0 | 0 | 0.052729 | 0.35105 | Konten_13524 | Konten_7746 | 0.2676 | 0.040065 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE382088281 | 0.017 | 0.002125 | 0.001785 | 0 | 0 | 0.0027752 | 0.35105 | Konten_5323 | Konten_17640 | 1.854 | 0.0021058 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE382088289 | 0.018 | 0.00225 | 0.00189 | 0 | 0 | 0.0029385 | 0.35105 | Konten_17640 | Konten_3041 | 1.9281 | 0.0022296 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE393652321 | 0.167 | 0.020875 | 0.017535 | 0 | 0 | 0.027262 | 0.35105 | Konten_13526 | Konten_18940 | 0.64128 | 0.020714 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE393886881 | 0.143 | 0.017875 | 0.015015 | 0 | 0 | 0.023345 | 0.35105 | Konten_18940 | Konten_8534 | 0.5255 | 0.017737 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE436385036 | 0.27 | 0.08613 | 0.0972 | 0.12609 | 0.41526 | 0.12987 | 0.335 | Konten_5044 | Konten_13509 | 0.51305 | 0.00073877 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE79539797 | 0.066 | 0.00825 | 0.00693 | 0 | 0 | 0.010774 | 0.35105 | Konten_19720 | Konten_675 | 4.083 | 0.008171 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE79539823 | 0.06 | 0.0075 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.0097949 | 0.35105 | Konten_676 | Konten_19720 | 4.0972 | 0.007428 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | L_3 | 2.671 | 1.3542 | 0.99094 | 1.7495 | 4.1561 | 1.678 | 0.255 | Konten_13420 | Konten_13383 | 0.054651 | 0.0070708 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE107173038 | 0.826 | 0.10325 | 0.08673 | 0 | 0 | 0.13484 | 0.35105 | Konten_6849 | Konten_19760 | 9.5819 | 0.10114 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE108244851 | 0.471 | 0.058875 | 0.049455 | 0 | 0 | 0.07689 | 0.35105 | Konten_19845 | Konten_5299 | 0.94618 | 0.057887 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE108244865 | 0.683 | 0.085375 | 0.071715 | 0 | 0 | 0.1115 | 0.35105 | Konten_2617 | Konten_19845 | 0.49109 | 0.083943 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE110726840 | 0.604 | 0.3467 | 0.22771 | 0.43609 | 0.94888 | 0.41479 | 0.22 | Konten_19804 | Konten_5280 | 1.8818 | 0.0015729 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11630022 | 0.415 | 0.0415 | 0.04233 | 0 | 0 | 0.05928 | 0.39525 | Konten_10819 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 10.4065 | 0.055055 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11630034 | 0.465 | 0.058125 | 0.048825 | 0 | 0 | 0.07591 | 0.35105 | Konten_10819 | Konten_13476 | 11.473 | 0.056846 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11630046 | 0.414 | 0.05175 | 0.04347 | 0 | 0 | 0.067585 | 0.35105 | Konten_10819 | Konten_13475 | 0.27243 | 0.050603 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11630070 | 0.072 | 0.018216 | 0.008424 | 0 | 0 | 0.02007 | 0.21675 | Konten_10313 | Konten_13433 | 0.060884 | 0.006695 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727654 | 1.29 | 0.88881 | 0.48633 | 1.0797 | 2.0266 | 1.0132 | 0.205 | Konten_13456 | Konten_13399 | 0.032325 | 0.0033651 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727665 | 0.259 | 0.13131 | 0.096089 | 0.16964 | 0.403 | 0.16272 | 0.255 | Konten_5206 | Konten_2852 | 2.7259 | 0.00068681 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727687 | 0.696 | 0.35287 | 0.25822 | 0.45588 | 1.083 | 0.43726 | 0.255 | Konten_5201 | Konten_5206 | 2.9343 | 0.0018452 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727698 | 0.798 | 0.54982 | 0.30085 | 0.66793 | 1.2537 | 0.62675 | 0.205 | Konten_5201 | Konten_13450 | 0.34894 | 0.0020808 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727709 | 0.695 | 0.35237 | 0.25784 | 0.45522 | 1.0814 | 0.43663 | 0.255 | Konten_13446 | Konten_13452 | 3.1912 | 0.0018417 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727720 | 1.655 | 0.83909 | 0.614 | 1.084 | 2.5752 | 1.0397 | 0.255 | Konten_5211 | Konten_13446 | 3.3071 | 0.0043824 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727731 | 0.086 | 0.059254 | 0.032422 | 0.071982 | 0.13511 | 0.067544 | 0.205 | Konten_5280 | Konten_13440 | 1.1795 | 0.00022398 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727742 | 0.468 | 0.26863 | 0.17644 | 0.3379 | 0.73523 | 0.32139 | 0.22 | Konten_5280 | Konten_5281 | 0.78335 | 0.0012189 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727753 | 0.128 | 0.10778 | 0.049664 | 0.12672 | 0.2025 | 0.11867 | 0.18 | Konten_5281 | Konten_13442 | 0.055529 | 0.00032406 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727764 | 1.463 | 0.83976 | 0.55155 | 1.0563 | 2.2984 | 1.0047 | 0.22 | Konten_13405 | Konten_13453 | 0.66391 | 0.0038111 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727775 | 1.166 | 0.80337 | 0.43958 | 0.97594 | 1.8318 | 0.91577 | 0.205 | Konten_13453 | Konten_13448 | 0.82747 | 0.0030379 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727786 | 0.116 | 0.058812 | 0.043036 | 0.07598 | 0.1805 | 0.072876 | 0.255 | Konten_13435 | Konten_5211 | 4.7609 | 0.00030699 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727797 | 1.1 | 0.7579 | 0.4147 | 0.9207 | 1.7281 | 0.86394 | 0.205 | Konten_13435 | Konten_13425 | 1.3781 | 0.0028639 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727808 | 0.875 | 0.60287 | 0.32987 | 0.73238 | 1.3746 | 0.68722 | 0.205 | Konten_13425 | Konten_13420 | 0.53352 | 0.0022785 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727819 | 0.862 | 0.43703 | 0.3198 | 0.56461 | 1.3413 | 0.54155 | 0.255 | Konten_5299 | Konten_13435 | 1.3202 | 0.0022813 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727852 | 0.888 | 0.50971 | 0.33478 | 0.64114 | 1.395 | 0.60982 | 0.22 | Konten_13418 | Konten_13426 | 13.3443 | 0.0023067 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11727863 | 1.329 | 0.6738 | 0.49306 | 0.87049 | 2.0679 | 0.83494 | 0.255 | Konten_2617 | Konten_20144 | 0.027192 | 0.0035175 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11728606 | 0.142 | 0.045298 | 0.05112 | 0.066314 | 0.2184 | 0.068302 | 0.335 | Konten_13466 | Konten_1496 | 0.01392 | 0.00038865 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11728617 | 0.789 | 0.54362 | 0.29745 | 0.66039 | 1.2395 | 0.61968 | 0.205 | Konten_1496 | Konten_1495 | 0.45304 | 0.0020592 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11728628 | 0.024 | 0.016536 | 0.009048 | 0.020088 | 0.037704 | 0.01885 | 0.205 | Konten_1495 | Konten_13467 | 0.04423 | 6.2635e-05 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729272 | 1.54 | 0.78078 | 0.57134 | 1.0087 | 2.3962 | 0.9675 | 0.255 | Konten_1493 | Konten_13456 | 0.24844 | 0.0040836 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729327 | 0.286 | 0.19705 | 0.10782 | 0.23938 | 0.44931 | 0.22462 | 0.205 | Konten_1497 | Konten_13469 | 0.43425 | 0.00074647 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729338 | 1.021 | 0.70347 | 0.38492 | 0.85458 | 1.604 | 0.80189 | 0.205 | Konten_13469 | Konten_13471 | 0.42932 | 0.002665 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729492 | 1.1 | 0.7579 | 0.4147 | 0.9207 | 1.7281 | 0.86394 | 0.205 | Konten_2852 | Konten_13454 | 0.028416 | 0.0028696 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729503 | 0.089 | 0.045123 | 0.033019 | 0.058295 | 0.13848 | 0.055914 | 0.255 | Konten_13452 | Konten_5201 | 3.1438 | 0.0002359 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729514 | 0.057 | 0.032718 | 0.021489 | 0.041154 | 0.089547 | 0.039144 | 0.22 | Konten_5211 | Konten_1486 | 1.9825 | 0.0001484 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729525 | 0.886 | 0.50856 | 0.33402 | 0.63969 | 1.3919 | 0.60845 | 0.22 | Konten_5281 | Konten_13405 | 0.82687 | 0.0023077 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11729888 | 0.89 | 0.61321 | 0.33553 | 0.74493 | 1.3982 | 0.699 | 0.205 | Konten_1495 | Konten_13464 | 0.41078 | 0.0023227 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11730174 | 0.497 | 0.28528 | 0.18737 | 0.35883 | 0.78079 | 0.34131 | 0.22 | Konten_1486 | Konten_19804 | 1.9827 | 0.001294 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11730207 | 0.157 | 0.079599 | 0.058247 | 0.10283 | 0.24429 | 0.098634 | 0.255 | Konten_5206 | Konten_1493 | 0.24888 | 0.0004163 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11730218 | 0.273 | 0.1881 | 0.10292 | 0.2285 | 0.42888 | 0.21441 | 0.205 | Konten_1496 | Konten_1497 | 0.43397 | 0.00071252 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE27461025 | 0.455 | 0.056875 | 0.047775 | 0 | 0 | 0.074278 | 0.35105 | Konten_13435 | Konten_18461 | 5.8352 | 0.055908 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE326714095 | 0.393 | 0.049125 | 0.041265 | 0 | 0 | 0.064157 | 0.35105 | Konten_8703 | Konten_6848 | 9.919 | 0.048084 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE326714109 | 0.579 | 0.072375 | 0.060795 | 0 | 0 | 0.094521 | 0.35105 | Konten_6848 | Konten_6849 | 9.7786 | 0.070864 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE371996867 | 0.542 | 0.11382 | 0.063414 | 0 | 0.063414 | 0.13029 | 0.2805 | Konten_8332 | Konten_13462 | 1.9067 | 0.050511 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE37678616 | 0.73 | 0.09125 | 0.07665 | 0 | 0 | 0.11917 | 0.35105 | Konten_13464 | Konten_13462 | 0.90907 | 0.089926 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE381983396 | 0.712 | 0.14952 | 0.083304 | 0 | 0.083304 | 0.17116 | 0.2805 | Konten_8331 | Konten_8332 | 2.1678 | 0.066348 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE381983402 | 0.638 | 0.13398 | 0.074646 | 0 | 0.074646 | 0.15337 | 0.2805 | Konten_2852 | Konten_8331 | 2.4539 | 0.059446 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE398257504 | 0.306 | 0.03825 | 0.03213 | 0 | 0 | 0.049954 | 0.35105 | Konten_8702 | Konten_18976 | 10.8254 | 0.037423 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE398983825 | 0.297 | 0.037125 | 0.031185 | 0 | 0 | 0.048485 | 0.35105 | Konten_18976 | Konten_8703 | 10.0286 | 0.03633 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE402261743 | 0.132 | 0.0165 | 0.01386 | 0 | 0 | 0.021549 | 0.35105 | Konten_13476 | Konten_8702 | 10.8728 | 0.016141 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE404355974 | 0.657 | 0.082125 | 0.068985 | 0 | 0 | 0.10725 | 0.35105 | Konten_9052 | Konten_19014 | 6.7317 | 0.080691 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE404355980 | 0.736 | 0.092 | 0.07728 | 0 | 0 | 0.12015 | 0.35105 | Konten_13426 | Konten_19014 | 7.8648 | 0.090363 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE420923538 | 0.546 | 0.06825 | 0.05733 | 0 | 0 | 0.089134 | 0.35105 | Konten_18461 | Konten_9052 | 6.5074 | 0.067076 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE82966386 | 0.244 | 0.0305 | 0.02562 | 0 | 0 | 0.039833 | 0.35105 | Konten_19760 | Konten_13418 | 9.4847 | 0.029886 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE95014392 | 0.134 | 0.01675 | 0.01407 | 0 | 0 | 0.021875 | 0.35105 | Konten_19845 | Konten_10313 | 0.13006 | 0.016469 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SS_Aspach Niederham | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_13421 | Konten_20144 | 2.6586e-07 | 2.6953e-07 | Schutz_SS_Aspach Niederham
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11629794 | 0.218 | 0.096574 | 0.032264 | 0 | 0 | 0.10182 | 0.13175 | Konten_13392 | Konten_1483 | 1.0599 | 0.013059 | APHMEBU 1x3x70
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11630058 | 1.054 | 0.1054 | 0.10751 | 0 | 0 | 0.15056 | 0.39525 | Konten_7709 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 8.7942 | 0.13985 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11630165 | 0.276 | 0.0345 | 0.02898 | 0 | 0 | 0.045057 | 0.35105 | Konten_13374 | Konten_13373 | 1.667 | 0.03395 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727434 | 0.367 | 0.25286 | 0.13836 | 0.30718 | 0.57656 | 0.28824 | 0.205 | Konten_5152 | Konten_13386 | 0.055736 | 0.0009619 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727445 | 0.422 | 0.29076 | 0.15909 | 0.35321 | 0.66296 | 0.33144 | 0.205 | Konten_5152 | Konten_13385 | 0.068823 | 0.0011061 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727456 | 0.368 | 0.25355 | 0.13874 | 0.30802 | 0.57813 | 0.28903 | 0.205 | Konten_5150 | Konten_13390 | 0.19081 | 0.00096661 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727467 | 0.179 | 0.090753 | 0.066409 | 0.11724 | 0.27852 | 0.11246 | 0.255 | Konten_18460 | Konten_5153 | 5.6185 | 0.00047822 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727478 | 0.925 | 0.63732 | 0.34873 | 0.77422 | 1.4532 | 0.72649 | 0.205 | Konten_5144 | Konten_13387 | 0.064413 | 0.0024319 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727489 | 1.306 | 0.66214 | 0.48453 | 0.85543 | 2.0321 | 0.82049 | 0.255 | Konten_5144 | Konten_13388 | 1.321 | 0.0034909 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727511 | 0.672 | 0.3407 | 0.24931 | 0.44016 | 1.0456 | 0.42218 | 0.255 | Konten_5153 | Konten_5161 | 4.5088 | 0.001796 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727522 | 0.173 | 0.087711 | 0.064183 | 0.11331 | 0.26919 | 0.10869 | 0.255 | Konten_5161 | Konten_13393 | 3.7402 | 0.00046252 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727533 | 0.472 | 0.32521 | 0.17794 | 0.39506 | 0.74151 | 0.37071 | 0.205 | Konten_5193 | Konten_13394 | 0.29775 | 0.0012416 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727544 | 1.457 | 1.0039 | 0.54929 | 1.2195 | 2.2889 | 1.1443 | 0.205 | Konten_5193 | Konten_13391 | 0.37502 | 0.0038329 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727555 | 1.117 | 0.64116 | 0.42111 | 0.80647 | 1.7548 | 0.76708 | 0.22 | Konten_13393 | Konten_5167 | 1.2919 | 0.0029381 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727566 | 0.134 | 0.092326 | 0.050518 | 0.11216 | 0.21051 | 0.10524 | 0.205 | Konten_5167 | Konten_13396 | 0.34518 | 0.00035251 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727577 | 0.079 | 0.045346 | 0.029783 | 0.057038 | 0.12411 | 0.054252 | 0.22 | Konten_5165 | Konten_13398 | 0.12231 | 0.00020786 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727588 | 1.07 | 0.61418 | 0.40339 | 0.77254 | 1.681 | 0.73481 | 0.22 | Konten_5165 | Konten_13399 | 1.0884 | 0.0028156 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727599 | 0.487 | 0.27954 | 0.1836 | 0.35161 | 0.76508 | 0.33444 | 0.22 | Konten_13399 | Konten_5178 | 0.97837 | 0.0012817 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727610 | 1.165 | 0.66871 | 0.4392 | 0.84113 | 1.8302 | 0.80005 | 0.22 | Konten_5178 | Konten_13401 | 0.10013 | 0.0030661 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727621 | 0.113 | 0.077857 | 0.042601 | 0.094581 | 0.17752 | 0.08875 | 0.205 | Konten_5179 | Konten_13400 | 0.59426 | 0.00029743 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727632 | 0.757 | 0.43452 | 0.28539 | 0.54655 | 1.1892 | 0.51986 | 0.22 | Konten_5179 | Konten_5180 | 0.32651 | 0.0019926 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727643 | 0.219 | 0.15089 | 0.082563 | 0.1833 | 0.34405 | 0.172 | 0.205 | Konten_5180 | Konten_13402 | 0.0055126 | 0.00057646 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727896 | 1.105 | 0.3525 | 0.3978 | 0.51604 | 1.6995 | 0.53151 | 0.335 | Konten_5128 | Konten_1481 | 5.9495 | 0.0030262 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727907 | 0.775 | 0.53398 | 0.29217 | 0.64867 | 1.2175 | 0.60868 | 0.205 | Konten_5128 | Konten_13375 | 0.019426 | 0.0020228 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727918 | 0.979 | 0.49635 | 0.36321 | 0.64124 | 1.5233 | 0.61505 | 0.255 | Konten_13382 | Konten_5146 | 0.1596 | 0.0026008 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727929 | 0.434 | 0.22004 | 0.16101 | 0.28427 | 0.6753 | 0.27266 | 0.255 | Konten_5146 | Konten_13384 | 0.15614 | 0.001153 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727940 | 0.824 | 0.26286 | 0.29664 | 0.38481 | 1.2673 | 0.39634 | 0.335 | Konten_5134 | Konten_13379 | 6.1934 | 0.0022532 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727951 | 0.552 | 0.27821 | 0.20148 | 0.3599 | 0.85394 | 0.3435 | 0.27 | Konten_5139 | Konten_13380 | 0.211 | 0.0014875 | E - AlMgSi/St . 70/12 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727962 | 0.669 | 0.46094 | 0.25221 | 0.55995 | 1.051 | 0.52543 | 0.205 | Konten_5107 | Konten_13370 | 0.11817 | 0.0017438 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727973 | 0.205 | 0.14125 | 0.077285 | 0.17158 | 0.32205 | 0.16101 | 0.205 | Konten_5107 | Konten_13371 | 0.039057 | 0.00053434 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11727984 | 1.832 | 0.58441 | 0.65952 | 0.85554 | 2.8176 | 0.88119 | 0.335 | Konten_13372 | Konten_13376 | 9.4878 | 0.0049847 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729250 | 0.832 | 0.26541 | 0.29952 | 0.38854 | 1.2796 | 0.40019 | 0.335 | Konten_13376 | Konten_13377 | 8.9951 | 0.0022682 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729261 | 0.453 | 0.22967 | 0.16806 | 0.29671 | 0.70487 | 0.28459 | 0.255 | Konten_5152 | Konten_1482 | 6.0259 | 0.0012073 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729415 | 0.173 | 0.087711 | 0.064183 | 0.11331 | 0.26919 | 0.10869 | 0.255 | Konten_5153 | Konten_5154 | 1.2721 | 0.00046224 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729426 | 1.238 | 0.85298 | 0.46673 | 1.0362 | 1.9449 | 0.97232 | 0.205 | Konten_13388 | Konten_13389 | 0.44505 | 0.0032558 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729448 | 1.128 | 0.77719 | 0.42526 | 0.94414 | 1.7721 | 0.88593 | 0.205 | Konten_1483 | Konten_5193 | 0.66926 | 0.0029671 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729459 | 1.292 | 0.74161 | 0.48708 | 0.93282 | 2.0297 | 0.88726 | 0.22 | Konten_5167 | Konten_5165 | 0.97132 | 0.0033992 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729470 | 0.89 | 0.51086 | 0.33553 | 0.64258 | 1.3982 | 0.61119 | 0.22 | Konten_5178 | Konten_5179 | 0.87851 | 0.0023425 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729481 | 1.477 | 1.0177 | 0.55683 | 1.2362 | 2.3204 | 1.16 | 0.205 | Konten_5180 | Konten_13403 | 0.35019 | 0.003888 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729569 | 0.747 | 0.37873 | 0.27714 | 0.48928 | 1.1623 | 0.4693 | 0.255 | Konten_1481 | Konten_13382 | 0.9543 | 0.0019843 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729580 | 0.534 | 0.17035 | 0.19224 | 0.24938 | 0.82129 | 0.25685 | 0.335 | Konten_13379 | Konten_5128 | 5.9567 | 0.0014612 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729591 | 1.265 | 0.64136 | 0.46931 | 0.82857 | 1.9683 | 0.79473 | 0.255 | Konten_5146 | Konten_13383 | 0.025929 | 0.0033606 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729602 | 0.071 | 0.048919 | 0.026767 | 0.059427 | 0.11154 | 0.055763 | 0.205 | Konten_5134 | Konten_5108 | 0.086278 | 0.00018506 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11729613 | 0.487 | 0.15535 | 0.17532 | 0.22743 | 0.74901 | 0.23425 | 0.335 | Konten_13377 | Konten_5139 | 8.7733 | 0.0013289 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730119 | 1.017 | 0.70071 | 0.38341 | 0.85123 | 1.5977 | 0.79875 | 0.205 | Konten_5108 | Konten_5107 | 0.086563 | 0.0026508 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730163 | 1.695 | 0.85937 | 0.62884 | 1.1102 | 2.6374 | 1.0649 | 0.255 | Konten_5145 | Konten_5152 | 6.0434 | 0.0045119 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730229 | 0.205 | 0.17261 | 0.07954 | 0.20295 | 0.32431 | 0.19005 | 0.18 | Konten_5161 | Konten_1484 | 2.8578 | 0.00052406 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730240 | 1.327 | 0.67279 | 0.49232 | 0.86918 | 2.0648 | 0.83368 | 0.255 | Konten_5154 | Konten_5144 | 1.272 | 0.0035461 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730328 | 0.258 | 0.082302 | 0.09288 | 0.12049 | 0.3968 | 0.1241 | 0.335 | Konten_13374 | Konten_5134 | 6.2466 | 0.0007051 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730339 | 0.773 | 0.24659 | 0.27828 | 0.36099 | 1.1889 | 0.37181 | 0.335 | Konten_5139 | Konten_13374 | 8.6078 | 0.0021112 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730383 | 0.436 | 0.13908 | 0.15696 | 0.20361 | 0.67057 | 0.20972 | 0.335 | Konten_1481 | Konten_13381 | 5.2578 | 0.0011949 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730394 | 0.683 | 0.34628 | 0.25339 | 0.44736 | 1.0627 | 0.42909 | 0.255 | Konten_13381 | Konten_5145 | 6.0496 | 0.0018156 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11730405 | 1.295 | 0.89226 | 0.48821 | 1.0839 | 2.0344 | 1.0171 | 0.205 | Konten_13381 | Konten_13378 | 0.95233 | 0.0033855 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE25442942 | 1.263 | 0.64034 | 0.46857 | 0.82726 | 1.9652 | 0.79347 | 0.255 | Konten_1482 | Konten_18486 | 6.0218 | 0.0033692 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE25442950 | 0.219 | 0.11103 | 0.081249 | 0.14344 | 0.34076 | 0.13759 | 0.255 | Konten_18486 | Konten_5150 | 5.8856 | 0.00058469 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE27457562 | 0.415 | 0.21041 | 0.15396 | 0.27182 | 0.64574 | 0.26072 | 0.255 | Konten_5150 | Konten_18460 | 5.7539 | 0.0011084 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE36421387 | 0.903 | 0.0903 | 0.092106 | 0 | 0 | 0.12899 | 0.39525 | Konten_7709 | Konten_13372 | 8.5688 | 0.11987 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE376616384 | 0.919 | 0.11488 | 0.096495 | 0 | 0 | 0.15003 | 0.35105 | Konten_1484 | Konten_13395 | 1.4624 | 0.11409 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE376616390 | 1.205 | 0.15063 | 0.12652 | 0 | 0 | 0.19671 | 0.35105 | Konten_13395 | Konten_13397 | 0.83578 | 0.1496 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE74315084 | 0.539 | 0.067375 | 0.056595 | 0 | 0 | 0.087991 | 0.35105 | Konten_13393 | Konten_13392 | 1.345 | 0.06692 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE103377972 | 0.663 | 0.2115 | 0.23868 | 0.30962 | 1.0197 | 0.3189 | 0.335 | Konten_5272 | Konten_18003 | 14.9716 | 0.0018197 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629902 | 0.641 | 0.0641 | 0.065382 | 0 | 0 | 0.091562 | 0.39525 | Konten_7705 | Konten_5652 | 14.8193 | 0.085123 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11629926 | 0.468 | 0.0585 | 0.04914 | 0 | 0 | 0.0764 | 0.35105 | Konten_13415 | Konten_7706 | 0.33129 | 0.057535 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11727874 | 0.299 | 0.15159 | 0.11093 | 0.19584 | 0.46524 | 0.18784 | 0.255 | Konten_5273 | Konten_13421 | 0.10389 | 0.00079276 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728380 | 0.332 | 0.19057 | 0.12516 | 0.2397 | 0.52157 | 0.228 | 0.22 | Konten_13414 | Konten_13410 | 1.5031 | 0.00086459 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728391 | 0.322 | 0.10272 | 0.11592 | 0.15037 | 0.49524 | 0.15488 | 0.335 | Konten_13414 | Konten_5271 | 15.4009 | 0.00087969 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728402 | 1.062 | 0.33878 | 0.38232 | 0.49595 | 1.6334 | 0.51082 | 0.335 | Konten_13417 | Konten_5272 | 15.0024 | 0.0029085 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728413 | 0.528 | 0.22862 | 0.19589 | 0.30677 | 0.82157 | 0.30107 | 0.27 | Konten_18003 | Konten_5322 | 18.5778 | 0.0014072 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728419 | 1.107 | 0.76272 | 0.41734 | 0.92656 | 1.7391 | 0.86944 | 0.205 | Konten_5322 | Konten_13434 | 0.094662 | 0.0029046 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728430 | 0.866 | 0.37498 | 0.32129 | 0.50315 | 1.3475 | 0.49379 | 0.27 | Konten_5322 | Konten_5376 | 16.4621 | 0.0023128 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728441 | 0.22 | 0.12628 | 0.08294 | 0.15884 | 0.34562 | 0.15108 | 0.22 | Konten_5376 | Konten_13427 | 0.67203 | 0.00057869 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728452 | 0.613 | 0.26543 | 0.22742 | 0.35615 | 0.95383 | 0.34953 | 0.27 | Konten_5375 | Konten_20432 | 10.64 | 0.001644 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728463 | 0.541 | 0.23425 | 0.20071 | 0.31432 | 0.8418 | 0.30848 | 0.27 | Konten_13436 | Konten_1487 | 1.3524 | 0.0014518 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728474 | 0.588 | 0.2546 | 0.21815 | 0.34163 | 0.91493 | 0.33528 | 0.27 | Konten_1487 | Konten_1489 | 1.2812 | 0.0015782 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728485 | 0.541 | 0.45552 | 0.20991 | 0.53559 | 0.85586 | 0.50156 | 0.18 | Konten_1489 | Konten_1491 | 0.55924 | 0.0013886 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728496 | 0.083 | 0.069886 | 0.032204 | 0.08217 | 0.13131 | 0.076949 | 0.18 | Konten_1491 | Konten_13444 | 0.2835 | 0.00021304 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728507 | 0.995 | 0.50447 | 0.36915 | 0.65172 | 1.5482 | 0.6251 | 0.255 | Konten_13438 | Konten_13429 | 0.29738 | 0.0026716 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728518 | 0.157 | 0.079599 | 0.058247 | 0.10283 | 0.24429 | 0.098634 | 0.255 | Konten_5650 | Konten_13438 | 0.53534 | 0.00042154 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728529 | 0.467 | 0.14897 | 0.16812 | 0.21809 | 0.71825 | 0.22463 | 0.335 | Konten_13436 | Konten_5252 | 5.0028 | 0.001293 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728540 | 0.426 | 0.29351 | 0.1606 | 0.35656 | 0.66925 | 0.33458 | 0.205 | Konten_5252 | Konten_13437 | 0.93263 | 0.001125 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728551 | 0.708 | 0.22585 | 0.25488 | 0.33064 | 1.0889 | 0.34055 | 0.335 | Konten_13443 | Konten_1492 | 4.8257 | 0.0019631 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728562 | 0.759 | 0.52295 | 0.28614 | 0.63528 | 1.1924 | 0.59612 | 0.205 | Konten_1492 | Konten_13449 | 0.027791 | 0.0020074 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728595 | 0.322 | 0.22186 | 0.12139 | 0.26951 | 0.50586 | 0.2529 | 0.205 | Konten_3081 | Konten_13460 | 0.45919 | 0.00085326 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728639 | 0.305 | 0.097295 | 0.1098 | 0.14243 | 0.46909 | 0.14671 | 0.335 | Konten_13458 | Konten_5251 | 2.1833 | 0.00084738 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728650 | 1.104 | 0.35218 | 0.39744 | 0.51557 | 1.698 | 0.53102 | 0.335 | Konten_6303 | Konten_13468 | 1.5075 | 0.003068 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728661 | 0.683 | 0.47059 | 0.25749 | 0.57167 | 1.073 | 0.53643 | 0.205 | Konten_13468 | Konten_13470 | 0.018195 | 0.0018102 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728722 | 0.776 | 0.53466 | 0.29255 | 0.64951 | 1.2191 | 0.60947 | 0.205 | Konten_13459 | Konten_1494 | 0.74078 | 0.0020559 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728733 | 0.333 | 0.22944 | 0.12554 | 0.27872 | 0.52314 | 0.26154 | 0.205 | Konten_1494 | Konten_13457 | 0.0084096 | 0.00088228 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728744 | 0.933 | 0.47303 | 0.34614 | 0.61111 | 1.4517 | 0.58615 | 0.255 | Konten_13436 | Konten_5325 | 5.1439 | 0.0025045 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728755 | 0.121 | 0.083369 | 0.045617 | 0.10128 | 0.19009 | 0.095033 | 0.205 | Konten_5325 | Konten_13428 | 0.015278 | 0.00031963 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728766 | 0.555 | 0.38239 | 0.20923 | 0.46454 | 0.87191 | 0.4359 | 0.205 | Konten_2646 | Konten_13423 | 0.80935 | 0.0014666 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728777 | 0.325 | 0.16477 | 0.12057 | 0.21287 | 0.5057 | 0.20418 | 0.255 | Konten_2646 | Konten_2647 | 1.7177 | 0.00087308 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728788 | 0.096 | 0.066144 | 0.036192 | 0.080352 | 0.15082 | 0.075398 | 0.205 | Konten_2647 | Konten_13419 | 0.053715 | 0.0002537 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728799 | 0.856 | 0.58978 | 0.32271 | 0.71647 | 1.3448 | 0.6723 | 0.205 | Konten_2647 | Konten_13409 | 0.36179 | 0.0022622 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728810 | 0.704 | 0.48506 | 0.26541 | 0.58925 | 1.106 | 0.55292 | 0.205 | Konten_1485 | Konten_13411 | 0.49932 | 0.0018608 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728821 | 1.043 | 0.59868 | 0.39321 | 0.75305 | 1.6386 | 0.71626 | 0.22 | Konten_1485 | Konten_13407 | 0.89082 | 0.002757 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728832 | 0.992 | 0.68349 | 0.37398 | 0.8303 | 1.5584 | 0.77911 | 0.205 | Konten_13407 | Konten_13406 | 0.83775 | 0.0026225 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728843 | 0.384 | 0.32333 | 0.14899 | 0.38016 | 0.60749 | 0.35601 | 0.18 | Konten_5319 | Konten_13422 | 3.5174 | 0.00097979 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728854 | 0.033 | 0.027786 | 0.012804 | 0.03267 | 0.052206 | 0.030594 | 0.18 | Konten_13422 | Konten_5317 | 3.363 | 8.4211e-05 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728865 | 0.814 | 0.56085 | 0.30688 | 0.68132 | 1.2788 | 0.63931 | 0.205 | Konten_5317 | Konten_13424 | 0.95805 | 0.0021371 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728876 | 0.343 | 0.23633 | 0.12931 | 0.28709 | 0.53885 | 0.26939 | 0.205 | Konten_5312 | Konten_13404 | 1.8038 | 0.00090064 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11728887 | 0.583 | 0.40169 | 0.21979 | 0.48797 | 0.91589 | 0.45789 | 0.205 | Konten_5312 | Konten_13413 | 0.19379 | 0.0015308 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729283 | 0.062 | 0.031434 | 0.023002 | 0.04061 | 0.096472 | 0.038951 | 0.255 | Konten_2862 | Konten_1490 | 0.74129 | 0.00016645 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729294 | 0.565 | 0.32431 | 0.21301 | 0.40793 | 0.88761 | 0.38801 | 0.22 | Konten_1488 | Konten_13441 | 0.23945 | 0.0014923 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729349 | 0.525 | 0.16748 | 0.189 | 0.24517 | 0.80745 | 0.25253 | 0.335 | Konten_13455 | Konten_13458 | 4.7956 | 0.0014582 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729360 | 1.291 | 0.41183 | 0.46476 | 0.6029 | 1.9856 | 0.62097 | 0.335 | Konten_13451 | Konten_13455 | 4.817 | 0.0035835 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729371 | 0.276 | 0.088044 | 0.09936 | 0.12889 | 0.42449 | 0.13276 | 0.335 | Konten_13408 | Konten_5270 | 17.0975 | 0.00075325 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729547 | 1.533 | 1.0562 | 0.57794 | 1.2831 | 2.4083 | 1.204 | 0.205 | Konten_5273 | Konten_13432 | 0.47142 | 0.0039986 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729558 | 0.212 | 0.091796 | 0.078652 | 0.12317 | 0.32987 | 0.12088 | 0.27 | Konten_5271 | Konten_13417 | 19.1061 | 0.00056188 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729789 | 1.179 | 0.3761 | 0.42444 | 0.55059 | 1.8133 | 0.5671 | 0.335 | Konten_5652 | Konten_13408 | 17.2796 | 0.0032107 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729800 | 0.141 | 0.11872 | 0.054708 | 0.13959 | 0.22306 | 0.13072 | 0.18 | Konten_5322 | Konten_5318 | 3.5627 | 0.00035964 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729811 | 0.351 | 0.15198 | 0.13022 | 0.20393 | 0.54616 | 0.20014 | 0.27 | Konten_5376 | Konten_13430 | 15.9805 | 0.00093902 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729822 | 0.199 | 0.13393 | 0.075819 | 0.16338 | 0.31183 | 0.1539 | 0.21 | Konten_1487 | Konten_13439 | 0.11243 | 0.00051993 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729833 | 0.895 | 0.61665 | 0.33742 | 0.74911 | 1.406 | 0.70293 | 0.205 | Konten_1491 | Konten_13445 | 0.24371 | 0.0023633 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729855 | 1.236 | 0.39428 | 0.44496 | 0.57721 | 1.901 | 0.59452 | 0.335 | Konten_5252 | Konten_13443 | 4.8717 | 0.0034244 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729866 | 0.459 | 0.14642 | 0.16524 | 0.21435 | 0.70594 | 0.22078 | 0.335 | Konten_1492 | Konten_13451 | 4.8126 | 0.0012732 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729877 | 0.3 | 0.0957 | 0.108 | 0.1401 | 0.4614 | 0.1443 | 0.335 | Konten_3082 | Konten_13466 | 0.0048621 | 0.00083365 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729910 | 0.481 | 0.33141 | 0.18134 | 0.4026 | 0.75565 | 0.37778 | 0.205 | Konten_1494 | Konten_13461 | 0.71289 | 0.0012744 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729921 | 0.951 | 0.48216 | 0.35282 | 0.6229 | 1.4798 | 0.59746 | 0.255 | Konten_5325 | Konten_2646 | 2.3682 | 0.0025542 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729932 | 0.648 | 0.32854 | 0.24041 | 0.42444 | 1.0083 | 0.4071 | 0.255 | Konten_2647 | Konten_13412 | 1.4691 | 0.001741 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729943 | 0.015 | 0.00861 | 0.005655 | 0.01083 | 0.023565 | 0.010301 | 0.22 | Konten_13412 | Konten_1485 | 1.3558 | 3.9647e-05 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729954 | 0.794 | 0.54707 | 0.29934 | 0.66458 | 1.2474 | 0.62361 | 0.205 | Konten_5319 | Konten_13416 | 0.043021 | 0.0020839 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11729965 | 0.439 | 0.30247 | 0.1655 | 0.36744 | 0.68967 | 0.34479 | 0.205 | Konten_5317 | Konten_5312 | 1.9966 | 0.0011526 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11730196 | 0.28 | 0.23576 | 0.10864 | 0.2772 | 0.44296 | 0.25959 | 0.18 | Konten_5318 | Konten_5319 | 3.5629 | 0.00071428 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11730251 | 0.761 | 0.38583 | 0.28233 | 0.49845 | 1.1841 | 0.47809 | 0.255 | Konten_1490 | Konten_5650 | 0.74128 | 0.0020432 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11730262 | 0.14 | 0.08036 | 0.05278 | 0.10108 | 0.21994 | 0.096143 | 0.22 | Konten_5650 | Konten_1488 | 0.23874 | 0.00036977 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11730372 | 0.559 | 0.28341 | 0.20739 | 0.36614 | 0.8698 | 0.35119 | 0.255 | Konten_5325 | Konten_13431 | 2.7757 | 0.0015013 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11730504 | 0.323 | 0.13986 | 0.11983 | 0.18766 | 0.50259 | 0.18418 | 0.27 | Konten_2862 | Konten_2864 | 0.36318 | 0.00086716 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11730515 | 0.274 | 0.18879 | 0.1033 | 0.22934 | 0.43045 | 0.2152 | 0.205 | Konten_13461 | Konten_5250 | 0.71863 | 0.000726 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE26657724 | 0.13 | 0.06591 | 0.04823 | 0.08515 | 0.20228 | 0.081672 | 0.255 | Konten_5374 | Konten_18500 | 0.22762 | 0.00034807 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE33133302 | 0.472 | 0.059 | 0.04956 | 0 | 0 | 0.077053 | 0.35105 | Konten_18598 | Konten_13415 | 0.63656 | 0.058026 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36421335 | 0.909 | 0.0909 | 0.092718 | 0 | 0 | 0.12984 | 0.39525 | Konten_7705 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_8.StaCubic</l3> | 15.0827 | 0.12063 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36421348 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_7706 | Konten_13417 | 0.0082823 | 0.0014753 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE371583780 | 0.435 | 0.09135 | 0.050895 | 0 | 0.050895 | 0.10457 | 0.2805 | Konten_2867 | Konten_2862 | 0.93345 | 0.041028 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE371583976 | 0.693 | 0.14553 | 0.081081 | 0 | 0.081081 | 0.16659 | 0.2805 | Konten_8395 | Konten_8396 | 1.3182 | 0.0656 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE371583993 | 0.522 | 0.10962 | 0.061074 | 0 | 0.061074 | 0.12549 | 0.2805 | Konten_2864 | Konten_2863 | 0.34353 | 0.049236 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE377841646 | 0.939 | 0.11738 | 0.098595 | 0 | 0 | 0.15329 | 0.35105 | Konten_13458 | Konten_13459 | 1.0851 | 0.11743 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE384567517 | 1.07 | 0.46331 | 0.39697 | 0.62167 | 1.6649 | 0.61012 | 0.27 | Konten_1489 | Konten_2867 | 0.98427 | 0.0028723 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE384643803 | 1.008 | 0.21168 | 0.11794 | 0 | 0.11794 | 0.24232 | 0.2805 | Konten_8396 | Konten_13472 | 0.86171 | 0.09542 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE384643813 | 0.707 | 0.14847 | 0.082719 | 0 | 0.082719 | 0.16996 | 0.2805 | Konten_13468 | Konten_8395 | 1.7841 | 0.066923 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE393311855 | 0.8 | 0.1 | 0.084 | 0 | 0 | 0.1306 | 0.35105 | Konten_19586 | Konten_9398 | 1.4217 | 0.10007 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE393311884 | 0.647 | 0.080875 | 0.067935 | 0 | 0 | 0.10562 | 0.35105 | Konten_9397 | Konten_19653 | 0.53891 | 0.080932 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE411879440 | 0.932 | 0.1165 | 0.09786 | 0 | 0 | 0.15215 | 0.35105 | Konten_5251 | Konten_13465 | 2.0788 | 0.11657 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE420540244 | 0.08 | 0.02552 | 0.0288 | 0.03736 | 0.12304 | 0.03848 | 0.335 | Konten_6303 | Konten_13465 | 1.5088 | 0.00022229 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE420570710 | 0.291 | 0.036375 | 0.030555 | 0 | 0 | 0.047505 | 0.35105 | Konten_5375 | Konten_19063 | 4.5951 | 0.036219 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE428595109 | 0.597 | 0.074625 | 0.062685 | 0 | 0 | 0.097459 | 0.35105 | Konten_5250 | Konten_9236 | 0.41561 | 0.074671 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE42972323 | 0.461 | 0.057625 | 0.048405 | 0 | 0 | 0.075257 | 0.35105 | Konten_13410 | Konten_18598 | 0.95208 | 0.056673 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE430799195 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.35105 | Konten_19653 | Konten_3082 | 0.098628 | 0.016887 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE431954223 | 0.345 | 0.14939 | 0.12799 | 0.20044 | 0.53682 | 0.19672 | 0.27 | Konten_5373 | Konten_5375 | 15.829 | 0.00092424 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE431998338 | 0.181 | 0.022625 | 0.019005 | 0 | 0 | 0.029548 | 0.35105 | Konten_5270 | Konten_13414 | 16.3141 | 0.022248 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE436212335 | 0.335 | 0.041875 | 0.035175 | 0 | 0 | 0.054688 | 0.35105 | Konten_3081 | Konten_9397 | 0.76953 | 0.041904 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE436212353 | 0.086 | 0.01075 | 0.00903 | 0 | 0 | 0.014039 | 0.35105 | Konten_9398 | Konten_3081 | 0.89471 | 0.010757 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE46184296 | 0.409 | 0.051125 | 0.042945 | 0 | 0 | 0.066769 | 0.35105 | Konten_19454 | Konten_5273 | 0.43636 | 0.050355 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE46184302 | 0.298 | 0.03725 | 0.03129 | 0 | 0 | 0.048648 | 0.35105 | Konten_13417 | Konten_19454 | 0.52722 | 0.036689 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE55197490 | 0.117 | 0.050661 | 0.043407 | 0.067977 | 0.18205 | 0.066714 | 0.27 | Konten_13430 | Konten_5374 | 16.011 | 0.00031321 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE56124839 | 0.241 | 0.030125 | 0.025305 | 0 | 0 | 0.039343 | 0.35105 | Konten_13472 | Konten_19827 | 0.16781 | 0.030154 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE62462579 | 0.029 | 0.014703 | 0.010759 | 0.018995 | 0.045124 | 0.018219 | 0.255 | Konten_5374 | Konten_5373 | 16.7604 | 7.7649e-05 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE68381262 | 0.67 | 0.21373 | 0.2412 | 0.31289 | 1.0305 | 0.32227 | 0.335 | Konten_13458 | Konten_19586 | 1.4899 | 0.0018615 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE83730222 | 0.096 | 0.012 | 0.01008 | 0 | 0 | 0.015672 | 0.35105 | Konten_5272 | Konten_19783 | 0.066396 | 0.011851 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | ST_SA12617757 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20432 | Konten_13436 | 1.4354 | 2.7326e-07 | Schutz_ST_SA12617757
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | L_1 | 2.2 | 1.1154 | 0.8162 | 1.441 | 3.4232 | 1.3821 | 0.255 | Konten_13520 | Konten_3862 | 0.045439 | 0.0059345 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE103234322 | 0.433 | 0.054125 | 0.045465 | 0 | 0 | 0.070687 | 0.35105 | Konten_2564 | Konten_10561 | 1.3823 | 0.054332 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE105037630 | 0.556 | 0.0695 | 0.05838 | 0 | 0 | 0.090766 | 0.35105 | Konten_13536 | Konten_13538 | 2.0249 | 0.069829 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE105129449 | 1.613 | 0.51455 | 0.58068 | 0.75327 | 2.4808 | 0.77585 | 0.335 | Konten_1531 | Konten_5078 | 2.9823 | 0.0044293 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE110618723 | 0.042 | 0.013398 | 0.01512 | 0.019614 | 0.064596 | 0.020202 | 0.335 | Konten_5651 | Konten_19805 | 15.2167 | 0.00011415 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629914 | 0.648 | 0.0648 | 0.066096 | 0 | 0 | 0.092562 | 0.39525 | Konten_7707 | Konten_5651 | 13.0075 | 0.086035 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629950 | 0.624 | 0.078 | 0.06552 | 0 | 0 | 0.10187 | 0.31875 | Konten_13535 | Konten_13536 | 2.7285 | 0.078363 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629962 | 0.265 | 0.033125 | 0.027825 | 0 | 0 | 0.043261 | 0.31875 | Konten_8786 | Konten_7710 | 3.0777 | 0.033275 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11629974 | 0.498 | 0.06225 | 0.05229 | 0 | 0 | 0.081298 | 0.31875 | Konten_13534 | Konten_8787 | 3.7753 | 0.062523 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11630117 | 0.333 | 0.041625 | 0.034965 | 0 | 0 | 0.054362 | 0.35105 | Konten_2552 | Konten_1532 | 0.94062 | 0.041203 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11630153 | 0.062 | 0.00775 | 0.00651 | 0 | 0 | 0.010121 | 0.35105 | Konten_7744 | Konten_13525 | 0.043193 | 0.0077657 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728898 | 0.673 | 0.21469 | 0.24228 | 0.31429 | 1.0351 | 0.32371 | 0.335 | Konten_5078 | Konten_18003 | 0.010844 | 0.0018486 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728909 | 0.43 | 0.24682 | 0.16211 | 0.31046 | 0.67553 | 0.2953 | 0.22 | Konten_5076 | Konten_1531 | 18.8907 | 0.0011248 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728920 | 0.616 | 0.35358 | 0.23223 | 0.44475 | 0.96774 | 0.42303 | 0.22 | Konten_5076 | Konten_13551 | 1.1454 | 0.0016103 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728931 | 0.378 | 0.21697 | 0.14251 | 0.27292 | 0.59384 | 0.25959 | 0.22 | Konten_13551 | Konten_13550 | 1.0189 | 0.00098824 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728942 | 0.589 | 0.18789 | 0.21204 | 0.27506 | 0.90588 | 0.28331 | 0.335 | Konten_1530 | Konten_13549 | 14.248 | 0.0016051 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728953 | 0.838 | 0.26732 | 0.30168 | 0.39135 | 1.2888 | 0.40308 | 0.335 | Konten_13549 | Konten_13552 | 14.262 | 0.0022874 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728964 | 1.104 | 0.76066 | 0.41621 | 0.92405 | 1.7344 | 0.86708 | 0.205 | Konten_13552 | Konten_13547 | 0.71331 | 0.0028766 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728975 | 0.103 | 0.059122 | 0.038831 | 0.074366 | 0.16181 | 0.070734 | 0.22 | Konten_1530 | Konten_13548 | 0.17028 | 0.00026749 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728986 | 0.301 | 0.17277 | 0.11348 | 0.21732 | 0.47287 | 0.20671 | 0.22 | Konten_1527 | Konten_13544 | 1.0528 | 0.00078203 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11728997 | 1.151 | 0.465 | 0.42012 | 0.63535 | 1.7806 | 0.62668 | 0.29 | Konten_13546 | Konten_13545 | 9.65 | 0.0031435 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729008 | 0.372 | 0.15029 | 0.13578 | 0.20534 | 0.57548 | 0.20254 | 0.29 | Konten_13545 | Konten_6286 | 9.6424 | 0.0010172 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729019 | 0.102 | 0.085884 | 0.039576 | 0.10098 | 0.16136 | 0.094564 | 0.18 | Konten_1526 | Konten_13542 | 0.29572 | 0.00026201 | E - Al/St . 35/6 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729030 | 0.527 | 0.3631 | 0.19868 | 0.4411 | 0.82792 | 0.4139 | 0.205 | Konten_1525 | Konten_13540 | 0.024126 | 0.001395 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729041 | 1.088 | 0.34707 | 0.39168 | 0.5081 | 1.6733 | 0.52333 | 0.335 | Konten_1525 | Konten_1522 | 7.8713 | 0.0030224 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729052 | 0.982 | 0.6766 | 0.37021 | 0.82193 | 1.5427 | 0.77126 | 0.205 | Konten_1524 | Konten_13539 | 0.70393 | 0.0026036 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729063 | 0.722 | 0.49746 | 0.27219 | 0.60431 | 1.1343 | 0.56706 | 0.205 | Konten_1522 | Konten_1524 | 0.90718 | 0.0019141 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729074 | 0.365 | 0.25149 | 0.13761 | 0.30551 | 0.57341 | 0.28667 | 0.205 | Konten_1518 | Konten_13530 | 1.4017 | 0.0009714 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729085 | 0.964 | 0.30752 | 0.34704 | 0.45019 | 1.4826 | 0.46368 | 0.335 | Konten_1523 | Konten_1518 | 0.85766 | 0.0026901 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729096 | 0.696 | 0.35287 | 0.25822 | 0.45588 | 1.083 | 0.43726 | 0.255 | Konten_1523 | Konten_13533 | 0.014396 | 0.0018827 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729118 | 0.552 | 0.38033 | 0.2081 | 0.46202 | 0.86719 | 0.43354 | 0.205 | Konten_1521 | Konten_13534 | 5.7746 | 0.0014676 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729129 | 0.352 | 0.24253 | 0.1327 | 0.29462 | 0.55299 | 0.27646 | 0.205 | Konten_1521 | Konten_13531 | 0.50839 | 0.0009356 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729140 | 1.047 | 0.72138 | 0.39472 | 0.87634 | 1.6448 | 0.82231 | 0.205 | Konten_1520 | Konten_2564 | 3.8681 | 0.002782 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729151 | 0.058 | 0.039034 | 0.022098 | 0.047618 | 0.090886 | 0.044855 | 0.21 | Konten_5040 | Konten_1520 | 9.4855 | 0.00015246 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729206 | 0.255 | 0.11041 | 0.094605 | 0.14815 | 0.39678 | 0.1454 | 0.27 | Konten_1530 | Konten_1529 | 1.1512 | 0.00067322 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729217 | 1.158 | 0.3694 | 0.41688 | 0.54079 | 1.781 | 0.557 | 0.335 | Konten_1526 | Konten_13541 | 8.1953 | 0.0032116 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729228 | 0.277 | 0.18642 | 0.10554 | 0.22742 | 0.43406 | 0.21422 | 0.21 | Konten_1519 | Konten_13529 | 2.2543 | 0.00072714 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729393 | 1.693 | 1.1394 | 0.64503 | 1.39 | 2.6529 | 1.3093 | 0.21 | Konten_13529 | Konten_5039 | 0.90245 | 0.0044451 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729404 | 0.706 | 0.35794 | 0.26193 | 0.46243 | 1.0985 | 0.44354 | 0.255 | Konten_5039 | Konten_13520 | 0.533 | 0.0019044 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729976 | 0.164 | 0.094136 | 0.061828 | 0.11841 | 0.25764 | 0.11262 | 0.22 | Konten_13555 | Konten_5076 | 19.9559 | 0.00042859 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729987 | 0.821 | 0.2619 | 0.29556 | 0.38341 | 1.2627 | 0.3949 | 0.335 | Konten_19805 | Konten_1530 | 15.2498 | 0.0022337 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11729998 | 1.362 | 0.93842 | 0.51347 | 1.14 | 2.1397 | 1.0697 | 0.205 | Konten_1527 | Konten_13543 | 0.4287 | 0.0035387 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730009 | 0.77 | 0.24563 | 0.2772 | 0.35959 | 1.1843 | 0.37037 | 0.335 | Konten_6286 | Konten_1526 | 8.345 | 0.0021326 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730020 | 0.082 | 0.026158 | 0.02952 | 0.038294 | 0.12612 | 0.039442 | 0.335 | Konten_13541 | Konten_1525 | 7.8601 | 0.00022761 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730031 | 0.344 | 0.10974 | 0.12384 | 0.16065 | 0.52907 | 0.16546 | 0.335 | Konten_1522 | Konten_6347 | 7.3482 | 0.0009565 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730042 | 0.354 | 0.24391 | 0.13346 | 0.2963 | 0.55613 | 0.27803 | 0.205 | Konten_1524 | Konten_13532 | 0.20391 | 0.00093854 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730064 | 0.552 | 0.38033 | 0.2081 | 0.46202 | 0.86719 | 0.43354 | 0.205 | Konten_1520 | Konten_1521 | 6.1803 | 0.0014667 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730108 | 0.535 | 0.23166 | 0.19849 | 0.31084 | 0.83246 | 0.30506 | 0.27 | Konten_1529 | Konten_1528 | 1.1515 | 0.0014125 | E - Al . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730141 | 0.08 | 0.02552 | 0.0288 | 0.03736 | 0.12304 | 0.03848 | 0.335 | Konten_6347 | Konten_1519 | 7.346 | 0.0002225 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730273 | 0.336 | 0.19286 | 0.12667 | 0.24259 | 0.52786 | 0.23074 | 0.22 | Konten_1532 | Konten_13554 | 1.4628 | 0.00088076 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730284 | 0.703 | 0.40352 | 0.26503 | 0.50757 | 1.1044 | 0.48277 | 0.22 | Konten_13554 | Konten_13556 | 0.77897 | 0.0018429 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730295 | 0.278 | 0.19154 | 0.10481 | 0.23269 | 0.43674 | 0.21834 | 0.205 | Konten_13519 | Konten_2552 | 15.3666 | 0.00072839 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730306 | 1.137 | 0.78339 | 0.42865 | 0.95167 | 1.7862 | 0.893 | 0.205 | Konten_2553 | Konten_13546 | 14.0116 | 0.0029893 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730317 | 0.315 | 0.10049 | 0.1134 | 0.14711 | 0.48447 | 0.15152 | 0.335 | Konten_1531 | Konten_13519 | 9.5369 | 0.00086492 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730350 | 0.574 | 0.32948 | 0.2164 | 0.41443 | 0.90175 | 0.39419 | 0.22 | Konten_13552 | Konten_13553 | 19.9629 | 0.001497 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730361 | 0.23 | 0.13202 | 0.08671 | 0.16606 | 0.36133 | 0.15795 | 0.22 | Konten_13553 | Konten_13555 | 20.0509 | 0.00060066 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730526 | 0.537 | 0.30824 | 0.20245 | 0.38771 | 0.84363 | 0.36878 | 0.22 | Konten_13518 | Konten_1527 | 1.4485 | 0.0013951 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11730537 | 0.744 | 0.42706 | 0.28049 | 0.53717 | 1.1688 | 0.51093 | 0.22 | Konten_1528 | Konten_13518 | 1.4139 | 0.0019326 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE330889864 | 0.656 | 0.082 | 0.06888 | 0 | 0 | 0.10709 | 0.35105 | Konten_2553 | Konten_18595 | 0.46254 | 0.081293 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE330990148 | 0.183 | 0.022875 | 0.019215 | 0 | 0 | 0.029874 | 0.35105 | Konten_13537 | Konten_18618 | 3.0349 | 0.022977 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE330990166 | 0.162 | 0.02025 | 0.01701 | 0 | 0 | 0.026446 | 0.35105 | Konten_18618 | Konten_8786 | 2.844 | 0.020341 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE331669360 | 0.481 | 0.33141 | 0.18134 | 0.4026 | 0.75565 | 0.37778 | 0.205 | Konten_2564 | Konten_13521 | 1.517 | 0.0012786 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE340168260 | 0.589 | 0.40582 | 0.22205 | 0.49299 | 0.92532 | 0.4626 | 0.205 | Konten_2552 | Konten_2553 | 13.7776 | 0.0015451 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36421361 | 0.909 | 0.0909 | 0.092718 | 0 | 0 | 0.12984 | 0.39525 | Konten_7707 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_9.StaCubic</l3> | 13.1843 | 0.12062 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36421400 | 0.327 | 0.040875 | 0.034335 | 0 | 0 | 0.053382 | 0.31875 | Konten_7710 | Konten_13535 | 2.9975 | 0.041062 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE36438044 | 0.405 | 0.050625 | 0.042525 | 0 | 0 | 0.066116 | 0.35105 | Konten_5039 | Konten_7744 | 0.32534 | 0.050728 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE387234597 | 1.21 | 0.38599 | 0.4356 | 0.56507 | 1.861 | 0.58201 | 0.335 | Konten_13538 | Konten_1523 | 0.85828 | 0.0033762 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE396269761 | 0.281 | 0.18911 | 0.10706 | 0.2307 | 0.44033 | 0.21731 | 0.21 | Konten_5043 | Konten_5042 | 9.4915 | 0.00073803 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE396269799 | 0.213 | 0.14335 | 0.081153 | 0.17487 | 0.33377 | 0.16473 | 0.21 | Konten_5042 | Konten_5041 | 9.4885 | 0.00055968 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE405583295 | 0.012 | 0.0015 | 0.00126 | 0 | 0 | 0.001959 | 0.35105 | Konten_8787 | Konten_13537 | 3.2175 | 0.0015067 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE428720546 | 0.339 | 0.042375 | 0.035595 | 0 | 0 | 0.055341 | 0.35105 | Konten_18618 | Konten_19185 | 0.22428 | 0.042565 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE428983955 | 0.185 | 0.1245 | 0.070485 | 0.15189 | 0.28989 | 0.14307 | 0.21 | Konten_1519 | Konten_5043 | 9.4934 | 0.00048568 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE428984059 | 0.074 | 0.049802 | 0.028194 | 0.060754 | 0.11596 | 0.057229 | 0.21 | Konten_5041 | Konten_5040 | 9.4863 | 0.00019449 | E - AlMgSi . 50 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE451800204 | 0.247 | 0.030875 | 0.025935 | 0 | 0 | 0.040322 | 0.35105 | Konten_9822 | Konten_19445 | 0.17229 | 0.031013 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE477993949 | 0.103 | 0.012875 | 0.010815 | 0 | 0 | 0.016815 | 0.35105 | Konten_18618 | Konten_9822 | 0.24413 | 0.012933 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE83730237 | 0.332 | 0.0415 | 0.03486 | 0 | 0 | 0.054198 | 0.35105 | Konten_5078 | Konten_19783 | 2.8437 | 0.041053 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE100470805 | 0.413 | 0.051625 | 0.043365 | 0 | 0 | 0.067422 | 0.35105 | Konten_13497 | Konten_8974 | 1.1297 | 0.051108 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE105562364 | 0.007 | 0.000875 | 0.000735 | 0 | 0 | 0.0011427 | 0.35105 | Konten_13488 | Konten_6472 | 2.0281 | 0.00086648 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE109022410 | 0.34 | 0.0425 | 0.0357 | 0 | 0 | 0.055504 | 0.35105 | Konten_13500 | Konten_7756 | 1.3718 | 0.041996 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629806 | 0.099 | 0.012375 | 0.010395 | 0 | 0 | 0.016162 | 0.31875 | Konten_1509 | Konten_13506 | 8.9758 | 0.012221 | A2YHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629818 | 0.342 | 0.086526 | 0.040014 | 0 | 0 | 0.09533 | 0.21675 | Konten_13495 | Konten_7757 | 1.4238 | 0.031963 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629830 | 0.539 | 0.28244 | 0.060368 | 0 | 0 | 0.28882 | 0.12325 | Konten_13488 | Konten_13493 | 0.62891 | 0.039425 | PHMEBU 1x3x35
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629854 | 0.375 | 0.046875 | 0.039375 | 0 | 0 | 0.061218 | 0.35105 | Konten_13494 | Konten_13499 | 6.0074 | 0.046402 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629866 | 0.422 | 0.10677 | 0.049374 | 0 | 0 | 0.11763 | 0.21675 | Konten_13491 | Konten_13494 | 3.997 | 0.039512 | A2YHCY 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629878 | 0.446 | 0.19758 | 0.066008 | 0 | 0 | 0.20831 | 0.13175 | Konten_6472 | Konten_13491 | 5.502 | 0.026633 | APHMEBU 1x3x70
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11629998 | 0.085 | 0.021505 | 0.009945 | 0 | 0 | 0.023693 | 0.21675 | Konten_13493 | Konten_13496 | 0.77516 | 0.0079443 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11630010 | 0.555 | 0.14041 | 0.064935 | 0 | 0 | 0.1547 | 0.21675 | Konten_13496 | Konten_13495 | 1.0759 | 0.051871 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11630093 | 0.648 | 0.0648 | 0.066096 | 0 | 0 | 0.092562 | 0.39525 | Konten_8491 | Konten_7708 | 11.5484 | 0.086 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11630105 | 0.241 | 0.030125 | 0.025305 | 0 | 0 | 0.039343 | 0.35105 | Konten_1501 | Konten_1500 | 1.8919 | 0.029835 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728094 | 0.607 | 0.19363 | 0.21852 | 0.28347 | 0.93842 | 0.29197 | 0.34 | Konten_1500 | Konten_4809 | 1.918 | 0.0016695 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728105 | 0.326 | 0.0978 | 0.11573 | 0.14605 | 0.50139 | 0.15152 | 0.35 | Konten_1498 | Konten_1499 | 1.5515 | 0.00091104 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728116 | 0.24 | 0.072 | 0.0852 | 0.10752 | 0.36912 | 0.11155 | 0.35 | Konten_1499 | Konten_13484 | 0.66722 | 0.00067074 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728127 | 0.426 | 0.29351 | 0.1606 | 0.35656 | 0.66925 | 0.33458 | 0.205 | Konten_13484 | Konten_13481 | 0.057359 | 0.0011177 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728138 | 1.532 | 0.4596 | 0.54386 | 0.68634 | 2.3562 | 0.71205 | 0.35 | Konten_13484 | Konten_1503 | 0.63396 | 0.004282 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728149 | 0.263 | 0.15096 | 0.099151 | 0.18989 | 0.41317 | 0.18061 | 0.22 | Konten_3053 | Konten_13492 | 0.56522 | 0.00069011 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728160 | 0.446 | 0.22478 | 0.16279 | 0.29079 | 0.68996 | 0.27754 | 0.27 | Konten_3053 | Konten_13490 | 0.79467 | 0.0012115 | E - AlMgSi/St . 70/12 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728171 | 0.277 | 0.19085 | 0.10443 | 0.23185 | 0.43517 | 0.21756 | 0.205 | Konten_1504 | Konten_13490 | 0.0069576 | 0.00072601 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728182 | 0.938 | 0.64628 | 0.35363 | 0.78511 | 1.4736 | 0.7367 | 0.205 | Konten_1505 | Konten_1504 | 2.851 | 0.0024579 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728193 | 0.892 | 0.45224 | 0.33093 | 0.58426 | 1.388 | 0.56039 | 0.255 | Konten_13506 | Konten_1508 | 2.1848 | 0.0023717 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728204 | 0.196 | 0.1125 | 0.073892 | 0.14151 | 0.30792 | 0.1346 | 0.22 | Konten_1508 | Konten_13504 | 2.4988 | 0.00051275 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728215 | 0.285 | 0.19636 | 0.10745 | 0.23855 | 0.44773 | 0.22384 | 0.205 | Konten_1507 | Konten_13504 | 2.5292 | 0.00074566 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728237 | 0.158 | 0.080106 | 0.058618 | 0.10349 | 0.24585 | 0.099262 | 0.255 | Konten_13506 | Konten_1511 | 13.4254 | 0.00041994 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728248 | 0.626 | 0.31738 | 0.23225 | 0.41003 | 0.97406 | 0.39328 | 0.255 | Konten_1511 | Konten_13508 | 2.0903 | 0.0016636 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728259 | 1.623 | 0.9316 | 0.61187 | 1.1718 | 2.5497 | 1.1146 | 0.22 | Konten_13508 | Konten_13513 | 0.72171 | 0.0042438 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728347 | 0.9 | 0.2871 | 0.324 | 0.4203 | 1.3842 | 0.4329 | 0.335 | Konten_18630 | Konten_13473 | 12.9472 | 0.0024502 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11728694 | 0.316 | 0.21772 | 0.11913 | 0.26449 | 0.49644 | 0.24819 | 0.205 | Konten_2295 | Konten_13474 | 0.33697 | 0.00081913 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729239 | 0.34 | 0.23426 | 0.12818 | 0.28458 | 0.53414 | 0.26704 | 0.205 | Konten_1503 | Konten_13486 | 0.7022 | 0.00089223 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729646 | 0.363 | 0.1158 | 0.13068 | 0.16952 | 0.5612 | 0.1746 | 0.34 | Konten_13488 | Konten_1501 | 1.9548 | 0.00099824 | E - Al . 95 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729657 | 0.54 | 0.37206 | 0.20358 | 0.45198 | 0.84834 | 0.42411 | 0.205 | Konten_1498 | Konten_13487 | 0.55022 | 0.0014167 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729668 | 0.302 | 0.17335 | 0.11385 | 0.21804 | 0.47444 | 0.20739 | 0.22 | Konten_1499 | Konten_1502 | 1.5384 | 0.00079236 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729679 | 0.471 | 0.2388 | 0.17474 | 0.3085 | 0.73288 | 0.2959 | 0.255 | Konten_1504 | Konten_13497 | 2.2862 | 0.001255 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729690 | 0.36 | 0.18252 | 0.13356 | 0.2358 | 0.56016 | 0.22617 | 0.255 | Konten_13499 | Konten_1505 | 8.9082 | 0.00095898 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729701 | 0.908 | 0.46036 | 0.33687 | 0.59474 | 1.4128 | 0.57045 | 0.255 | Konten_1505 | Konten_1509 | 11.2009 | 0.002416 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729712 | 0.992 | 0.50294 | 0.36803 | 0.64976 | 1.5436 | 0.62322 | 0.255 | Konten_1508 | Konten_13505 | 0.020343 | 0.002638 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11729734 | 1.307 | 0.75022 | 0.49274 | 0.94365 | 2.0533 | 0.89756 | 0.22 | Konten_1511 | Konten_13512 | 17.9 | 0.0034098 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11730130 | 0.293 | 0.16818 | 0.11046 | 0.21155 | 0.4603 | 0.20121 | 0.22 | Konten_1502 | Konten_3053 | 1.5389 | 0.00076879 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE353397626 | 0.242 | 0.077198 | 0.08712 | 0.11301 | 0.3722 | 0.1164 | 0.335 | Konten_2295 | Konten_18630 | 12.9534 | 0.000658 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36421374 | 0.89 | 0.089 | 0.09078 | 0 | 0 | 0.12713 | 0.39525 | Konten_7708 | Konten_2295 | 11.3657 | 0.11818 | XA2XHC2Y 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36449136 | 0.245 | 0.061985 | 0.028665 | 0 | 0 | 0.068292 | 0.21675 | Konten_7756 | Konten_1507 | 2.3866 | 0.022895 | A2YHCY 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE36449149 | 0.448 | 0.11334 | 0.052416 | 0 | 0 | 0.12488 | 0.21675 | Konten_7757 | Konten_13500 | 1.7188 | 0.041868 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE373597583 | 0.246 | 0.05166 | 0.028782 | 0 | 0.028782 | 0.059137 | 0.2805 | Konten_8978 | Konten_18833 | 0.16138 | 0.023056 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE387778798 | 0.403 | 0.0403 | 0.041106 | 0 | 0 | 0.057566 | 0.39525 | Konten_8491 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 11.6686 | 0.053464 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE387778877 | 1.332 | 0.1665 | 0.13986 | 0 | 0 | 0.21745 | 0.35105 | Konten_8592 | Konten_13512 | 11.7798 | 0.16363 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE395841186 | 1.247 | 0.15587 | 0.13093 | 0 | 0 | 0.20357 | 0.35105 | Konten_13473 | Konten_8592 | 12.0821 | 0.15304 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE412207123 | 0.298 | 0.06258 | 0.034866 | 0 | 0.034866 | 0.071637 | 0.2805 | Konten_2983 | Konten_19060 | 0.4855 | 0.02793 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE412207129 | 0.225 | 0.04725 | 0.026325 | 0 | 0.026325 | 0.054089 | 0.2805 | Konten_19060 | Konten_8978 | 0.30899 | 0.021088 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE415435483 | 0.155 | 0.019375 | 0.016275 | 0 | 0 | 0.025303 | 0.35105 | Konten_8974 | Konten_19094 | 1.0663 | 0.019181 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE416099613 | 0.174 | 0.02175 | 0.01827 | 0 | 0 | 0.028405 | 0.35105 | Konten_19094 | Konten_10549 | 0.21984 | 0.021533 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE451907590 | 0.502 | 0.06275 | 0.05271 | 0 | 0 | 0.081951 | 0.35105 | Konten_13499 | Konten_13501 | 0.42034 | 0.062113 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE52237848 | 0.13 | 0.039 | 0.04615 | 0.05824 | 0.19994 | 0.060422 | 0.35 | Konten_1503 | Konten_3305 | 0.39729 | 0.00036339 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE52237876 | 0.424 | 0.21497 | 0.1573 | 0.27772 | 0.65974 | 0.26638 | 0.255 | Konten_3305 | Konten_2983 | 0.54256 | 0.0011311 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE62528868 | 0.491 | 0.1473 | 0.1743 | 0.21997 | 0.75516 | 0.22821 | 0.35 | Konten_4809 | Konten_1498 | 1.8617 | 0.001372 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | ST_SA12624452 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_13489 | Konten_13488 | 2.3152e-06 | 3.0647e-06 | Sammelschiene
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59001910 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20000 | Konten_199 | 5.3018e-07 | 2.6797e-07 | Schutz_SS59001910
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59001919 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20000 | Konten_209 | 2.6509e-07 | 2.6797e-07 | Schutz_SS59001919
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59001928 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20000 | Konten_202 | 2.6509e-07 | 2.6797e-07 | Schutz_SS59001928
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS59028619 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20001 | Konten_199 | 2.6509e-07 | 2.6797e-07 | Schutz_SS59028619
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmLne | SS_U2 (ROS)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20000 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 1.3254e-06 | 2.6797e-07 | Schutz_SS_U2 (ROS)_SS1
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmLne | SS59028611 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20001 | Konten_384 | 2.6509e-07 | 2.6797e-07 | Schutz_SS59028611
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmLne | SS59028627 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20001 | Konten_231 | 2.6509e-07 | 2.6797e-07 | Schutz_SS59028627
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmLne | SS59029039 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20001 | Konten_376 | 2.6509e-07 | 2.6797e-07 | Schutz_SS59029039
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmLne | SS_U2 (ROS)_SS2 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20001 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\09_Fireworks.ElmNet\PS_Fireworks_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 1.0604e-06 | 2.6797e-07 | Schutz_SS_U2 (ROS)_SS2
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | L_6 | 1.288 | 0.161 | 0.13524 | 0 | 0 | 0.21026 | 0.413 | Konten_13111 | Konten_16188 | 0.75833 | 0.15948 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | E-Spule 20 A_4403278_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_18507 | Konten_532 | 3.0091e-06 | 3.0634e-06 | 20 A E-Spule
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | E-Spule 20 A_4407361_Ltg. | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2 | Konten_12029 | Konten_535 | 3.0084e-06 | 3.0621e-06 | 20 A E-Spule
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | E-Spule 45 A_4407395_Ltg. | 0.00225 | 0.00028314 | 0.00069822 | 0.00061623 | 0.0034195 | 0.00075344 | 2 | Konten_19022 | Konten_593 | 6.7691e-06 | 6.89e-06 | 20 A E-Spule
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE100186370 | 1.058 | 0.13225 | 0.11109 | 0 | 0 | 0.17272 | 0.35105 | Konten_19815 | Konten_18507 | 3.8506 | 0.1309 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE109602635 | 0.497 | 0.062125 | 0.052185 | 0 | 0 | 0.081134 | 0.35105 | Konten_8298 | Konten_19815 | 4.8862 | 0.061483 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE109669714 | 0.328 | 0.041 | 0.03444 | 0 | 0 | 0.053545 | 0.35105 | Konten_20167 | Konten_14181 | 6.2526 | 0.040559 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE112807649 | 0.34 | 0.0425 | 0.0357 | 0 | 0 | 0.055504 | 0.35105 | Konten_7251 | Konten_14191 | 1.4419 | 0.0048713 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630928 | 0.235 | 0.059455 | 0.027495 | 0 | 0 | 0.065505 | 0.21675 | Konten_8058 | Konten_12034 | 1.2196 | 0.021967 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630939 | 0.016 | 0.002 | 0.00168 | 0 | 0 | 0.002612 | 0.35105 | Konten_12031 | Konten_7899 | 1.2379 | 0.0019768 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630961 | 0.012 | 0.005316 | 0.001776 | 0 | 0 | 0.0056048 | 0.13175 | Konten_8102 | Konten_9179 | 2.2769 | 0.00071529 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630983 | 0.091 | 0.040313 | 0.009464 | 0 | 0 | 0.041409 | 0.14025 | Konten_14187 | Konten_8106 | 1.2897 | 0.00097196 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11630994 | 0.108 | 0.047844 | 0.011232 | 0 | 0 | 0.049145 | 0.14025 | Konten_14185 | Konten_8090 | 0.63375 | 0.0011531 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631017 | 0.089 | 0.039427 | 0.009256 | 0 | 0 | 0.040499 | 0.14025 | Konten_14183 | Konten_9686 | 0.78607 | 0.00095053 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631039 | 0.193 | 0.085499 | 0.020072 | 0 | 0 | 0.087823 | 0.14025 | Konten_14186 | Konten_8075 | 1.0692 | 0.0020608 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631050 | 0.452 | 0.20024 | 0.047008 | 0 | 0 | 0.20568 | 0.14025 | Konten_14189 | Konten_8072 | 1.3733 | 0.0048273 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631061 | 0.314 | 0.16454 | 0.035168 | 0 | 0 | 0.16825 | 0.12325 | Konten_27 | Konten_8105 | 0.62891 | 0.0026634 | PHMEBU 1x3x35
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631072 | 0.171 | 0.021375 | 0.017955 | 0 | 0 | 0.027915 | 0.35105 | Konten_8107 | Konten_18367 | 2.9953 | 0.021124 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631083 | 0.257 | 0.042148 | 0.02313 | 0 | 0 | 0.048078 | 0.24225 | Konten_6837 | Konten_14189 | 1.2519 | 0.0037138 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631095 | 0.238 | 0.02975 | 0.02499 | 0 | 0 | 0.038853 | 0.35105 | Konten_6710 | Konten_5031 | 1.727 | 0.0034103 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631106 | 0.023 | 0.002875 | 0.002415 | 0 | 0 | 0.0037547 | 0.35105 | Konten_20166 | Konten_8983 | 10.1289 | 0.0028442 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631118 | 0.293 | 0.1298 | 0.042778 | 0 | 0 | 0.13667 | 0.1615 | Konten_12025 | Konten_12027 | 1.2111 | 0.012002 | A2YHC2Y 3x1x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631140 | 0.211 | 0.053383 | 0.024687 | 0 | 0 | 0.058815 | 0.21675 | Konten_12036 | Konten_12038 | 0.21161 | 0.019724 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631186 | 0.097 | 0.015908 | 0.00873 | 0 | 0 | 0.018146 | 0.24225 | Konten_8092 | Konten_14190 | 0.033407 | 0.0014017 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631215 | 0.495 | 0.061875 | 0.06039 | 0 | 0 | 0.086461 | 0.25925 | Konten_20168 | Konten_10728 | 0.71186 | 0.046932 | APHMEBU 1x3x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631260 | 0.051 | 0.006375 | 0.005355 | 0 | 0 | 0.0083257 | 0.35105 | Konten_6196 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_5.StaCubic</l3> | 22.0474 | 0.0062296 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631350 | 0.287 | 0.035875 | 0.030135 | 0 | 0 | 0.046852 | 0.35105 | Konten_6405 | Konten_18562 | 1.729 | 0.0041129 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631361 | 0.043 | 0.007052 | 0.00387 | 0 | 0 | 0.0080441 | 0.24225 | Konten_14194 | Konten_8101 | 0.50993 | 0.00062168 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631372 | 0.207 | 0.033948 | 0.01863 | 0 | 0 | 0.038724 | 0.24225 | Konten_14192 | Konten_8098 | 0.40838 | 0.0029926 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11631384 | 0.086 | 0.014104 | 0.00774 | 0 | 0 | 0.016088 | 0.24225 | Konten_14193 | Konten_8099 | 0.29718 | 0.0012433 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732227 | 0.387 | 0.12345 | 0.13932 | 0.18073 | 0.59521 | 0.18615 | 0.335 | Konten_6234 | Konten_12021 | 0.043328 | 0.0010622 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732249 | 0.543 | 0.17322 | 0.19548 | 0.25358 | 0.83513 | 0.26118 | 0.335 | Konten_12030 | Konten_6234 | 0.35252 | 0.0014904 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732282 | 0.114 | 0.028842 | 0.04047 | 0.045714 | 0.17545 | 0.049696 | 0.39 | Konten_4915 | Konten_12023 | 19.8098 | 0.0003161 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732304 | 0.555 | 0.17705 | 0.1998 | 0.25919 | 0.85803 | 0.26696 | 0.34 | Konten_6013 | Konten_6011 | 22.7592 | 0.0015171 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732420 | 0.6 | 0.1116 | 0.21 | 0.2004 | 0.9054 | 0.23781 | 0.485 | Konten_6229 | Konten_3896 | 0.1038 | 0.0016811 | E - Al/Stalum . 130/70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732448 | 0.334 | 0.10655 | 0.12024 | 0.15598 | 0.51369 | 0.16065 | 0.335 | Konten_12035 | Konten_12021 | 0.0053798 | 0.00091673 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732558 | 0.12 | 0.03036 | 0.0426 | 0.04812 | 0.18468 | 0.052311 | 0.39 | Konten_5031 | Konten_6405 | 1.5544 | 3.8992e-05 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732580 | 0.278 | 0.19154 | 0.10481 | 0.23269 | 0.43674 | 0.21834 | 0.205 | Konten_5969 | Konten_12040 | 0.1042 | 0.00072393 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732591 | 0.269 | 0.068057 | 0.095495 | 0.10787 | 0.41399 | 0.11726 | 0.39 | Konten_6201 | Konten_5977 | 19.8429 | 0.00074889 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE11732751 | 0.1 | 0.0319 | 0.036 | 0.0467 | 0.1538 | 0.0481 | 0.335 | Konten_4920 | Konten_2626 | 23.0785 | 0.00027418 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE25383838 | 0.174 | 0.02175 | 0.01827 | 0 | 0 | 0.028405 | 0.35105 | Konten_18367 | Konten_8742 | 2.9521 | 0.021495 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE25420784 | 0.015 | 0.001875 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.0024487 | 0.35105 | Konten_7884 | Konten_18366 | 1.1769 | 0.00021488 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE27546099 | 0.466 | 0.05825 | 0.04893 | 0 | 0 | 0.076074 | 0.35105 | Konten_18507 | Konten_7879 | 3.127 | 0.05766 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE27717452 | 0.015 | 0.001875 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.0024487 | 0.35105 | Konten_18366 | Konten_6837 | 0.86448 | 0.00021488 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE330476372 | 0.381 | 0.047625 | 0.040005 | 0 | 0 | 0.062198 | 0.35105 | Konten_6856 | Konten_18589 | 21.9567 | 0.04704 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE330476431 | 0.037 | 0.004625 | 0.003885 | 0 | 0 | 0.0060402 | 0.35105 | Konten_6857 | Konten_10727 | 21.4421 | 0.0045704 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE330476435 | 0.384 | 0.048 | 0.04032 | 0 | 0 | 0.062687 | 0.35105 | Konten_18589 | Konten_6857 | 21.7055 | 0.047425 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE330936718 | 0.222 | 0.02775 | 0.02331 | 0 | 0 | 0.036241 | 0.35105 | Konten_19815 | Konten_20515 | 0.71774 | 0.027464 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331225590 | 0.046 | 0.020378 | 0.004784 | 0 | 0 | 0.020932 | 0.14025 | Konten_8087 | Konten_6870 | 0.65621 | 0.0004911 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331225600 | 0.137 | 0.060691 | 0.014248 | 0 | 0 | 0.062341 | 0.14025 | Konten_8091 | Konten_6871 | 0.086181 | 0.0014631 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331225603 | 0.044 | 0.0055 | 0.00462 | 0 | 0 | 0.0071829 | 0.35105 | Konten_6871 | Konten_14184 | 0.010366 | 0.00063023 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE331806793 | 0.045 | 0.005625 | 0.004725 | 0 | 0 | 0.0073462 | 0.35105 | Konten_6870 | Konten_14184 | 0.26514 | 0.00064434 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE336378380 | 0.749 | 0.093625 | 0.078645 | 0 | 0 | 0.12227 | 0.35105 | Konten_6907 | Konten_6908 | 17.6304 | 0.092545 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE336378386 | 0.015 | 0.001875 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.0024487 | 0.35105 | Konten_10727 | Konten_9652 | 17.6694 | 0.0018529 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE336378406 | 0.166 | 0.02075 | 0.01743 | 0 | 0 | 0.027099 | 0.35105 | Konten_9665 | Konten_6909 | 16.9585 | 0.020519 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE336378431 | 0.447 | 0.055875 | 0.046935 | 0 | 0 | 0.072972 | 0.35105 | Konten_6909 | Konten_12026 | 16.8448 | 0.055264 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE343700294 | 0.985 | 0.12313 | 0.10342 | 0 | 0 | 0.1608 | 0.35105 | Konten_16202 | Konten_8875 | 2.2039 | 0.12195 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE344109659 | 0.448 | 0.056 | 0.04704 | 0 | 0 | 0.073135 | 0.35105 | Konten_20535 | Konten_12024 | 1.1472 | 0.055441 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE356720177 | 0.725 | 0.090625 | 0.076125 | 0 | 0 | 0.11836 | 0.35105 | Konten_19022 | Konten_9603 | 3.4741 | 0.089672 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE356720183 | 0.892 | 0.1115 | 0.09366 | 0 | 0 | 0.14562 | 0.35105 | Konten_19023 | Konten_18826 | 1.3566 | 0.11034 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36520002 | 0.335 | 0.041875 | 0.035175 | 0 | 0 | 0.054688 | 0.35105 | Konten_7878 | Konten_19535 | 2.3874 | 0.041455 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36520664 | 0.107 | 0.017548 | 0.00963 | 0 | 0 | 0.020017 | 0.24225 | Konten_10052 | Konten_7884 | 1.7074 | 0.0015463 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36520696 | 0.139 | 0.061577 | 0.020572 | 0 | 0 | 0.064923 | 0.13175 | Konten_8636 | Konten_7885 | 2.5138 | 0.0082854 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529598 | 0.13 | 0.05759 | 0.01924 | 0 | 0 | 0.060719 | 0.13175 | Konten_7885 | Konten_8102 | 2.3913 | 0.007749 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529607 | 0.495 | 0.061875 | 0.051975 | 0 | 0 | 0.080808 | 0.35105 | Konten_7899 | Konten_12033 | 1.227 | 0.061157 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529634 | 0.117 | 0.051831 | 0.017316 | 0 | 0 | 0.054647 | 0.13175 | Konten_8637 | Konten_7900 | 0.62147 | 0.006974 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529644 | 0.021 | 0.009303 | 0.003108 | 0 | 0 | 0.0098084 | 0.13175 | Konten_7900 | Konten_7901 | 0.51879 | 0.0012517 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529660 | 0.212 | 0.093916 | 0.031376 | 0 | 0 | 0.099019 | 0.13175 | Konten_7901 | Konten_7903 | 0.50042 | 0.012637 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529672 | 0.233 | 0.10322 | 0.034484 | 0 | 0 | 0.10883 | 0.13175 | Konten_7902 | Konten_10702 | 0.2004 | 0.013888 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36529685 | 0.141 | 0.062463 | 0.020868 | 0 | 0 | 0.065857 | 0.13175 | Konten_7903 | Konten_7902 | 0.31701 | 0.0084046 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36531556 | 0.394 | 0.081164 | 0.051614 | 0 | 0 | 0.096185 | 0.19975 | Konten_8667 | Konten_7907 | 4.7969 | 0.030956 | APHMEBU 1x3x150
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36531569 | 0.015 | 0.001875 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.0024487 | 0.35105 | Konten_8638 | Konten_12031 | 2.3946 | 0.0018532 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36600488 | 0.024 | 0.010632 | 0.002496 | 0 | 0 | 0.010921 | 0.14025 | Konten_8072 | Konten_8074 | 1.3358 | 0.0002563 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36600501 | 0.135 | 0.059805 | 0.01404 | 0 | 0 | 0.061431 | 0.14025 | Konten_8073 | Konten_8957 | 1.3333 | 0.0014417 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36600514 | 0.028 | 0.012404 | 0.002912 | 0 | 0 | 0.012741 | 0.14025 | Konten_8074 | Konten_8073 | 1.3346 | 0.00029902 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36603737 | 0.249 | 0.11031 | 0.025896 | 0 | 0 | 0.11331 | 0.14025 | Konten_8075 | Konten_8086 | 1.0636 | 0.0026587 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36603753 | 0.106 | 0.046958 | 0.011024 | 0 | 0 | 0.048235 | 0.14025 | Konten_8086 | Konten_14185 | 1.0675 | 0.0011318 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36603778 | 0.1 | 0.0443 | 0.0104 | 0 | 0 | 0.045504 | 0.14025 | Konten_8088 | Konten_8087 | 0.65121 | 0.0010676 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36603792 | 0.136 | 0.060248 | 0.014144 | 0 | 0 | 0.061886 | 0.14025 | Konten_8089 | Konten_8088 | 0.64239 | 0.001452 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36603805 | 0.056 | 0.024808 | 0.005824 | 0 | 0 | 0.025482 | 0.14025 | Konten_8090 | Konten_8089 | 0.6351 | 0.00059789 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36603818 | 0.12 | 0.05316 | 0.01248 | 0 | 0 | 0.054605 | 0.14025 | Konten_14182 | Konten_8091 | 0.13894 | 0.0012816 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36605129 | 0.189 | 0.030996 | 0.01701 | 0 | 0 | 0.035357 | 0.24225 | Konten_14189 | Konten_8092 | 0.098499 | 0.0027311 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36605142 | 0.099 | 0.016236 | 0.00891 | 0 | 0 | 0.01852 | 0.24225 | Konten_8098 | Konten_14190 | 0.41729 | 0.0014312 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36605158 | 0.217 | 0.035588 | 0.01953 | 0 | 0 | 0.040595 | 0.24225 | Konten_8099 | Konten_14192 | 0.34276 | 0.0031372 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36605170 | 0.084 | 0.013776 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.015714 | 0.24225 | Konten_8100 | Konten_14193 | 0.54127 | 0.0012144 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36605183 | 0.232 | 0.038048 | 0.02088 | 0 | 0 | 0.043401 | 0.24225 | Konten_8101 | Konten_8100 | 0.53095 | 0.0033541 | APMBU 1x3x185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36606315 | 0.33 | 0.04125 | 0.03465 | 0 | 0 | 0.053872 | 0.35105 | Konten_52 | Konten_7251 | 1.4474 | 0.0047276 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36606327 | 0.237 | 0.059961 | 0.027729 | 0 | 0 | 0.066062 | 0.21675 | Konten_12034 | Konten_9803 | 1.0318 | 0.022154 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36606342 | 0.087 | 0.045588 | 0.009744 | 0 | 0 | 0.046618 | 0.12325 | Konten_8105 | Konten_14188 | 0.63842 | 0.00073792 | PHMEBU 1x3x35
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36606371 | 0.184 | 0.081512 | 0.019136 | 0 | 0 | 0.083728 | 0.14025 | Konten_8106 | Konten_14183 | 1.3028 | 0.0019652 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE36606402 | 0.026 | 0.00325 | 0.00273 | 0 | 0 | 0.0042445 | 0.35105 | Konten_10725 | Konten_10053 | 3.1491 | 0.0032117 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE369534574 | 0.547 | 0.068375 | 0.057435 | 0 | 0 | 0.089297 | 0.35105 | Konten_9228 | Konten_8931 | 5.9553 | 0.06766 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE373646409 | 0.072 | 0.009 | 0.00756 | 0 | 0 | 0.011754 | 0.35105 | Konten_6859 | Konten_19533 | 0.047675 | 0.0089105 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE373646593 | 0.671 | 0.14091 | 0.078507 | 0 | 0.078507 | 0.1613 | 0.2805 | Konten_8310 | Konten_16710 | 0.76288 | 0.062827 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE378428798 | 0.598 | 0.07475 | 0.06279 | 0 | 0 | 0.097622 | 0.35105 | Konten_12027 | Konten_18826 | 0.83062 | 0.073975 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE378428936 | 0.745 | 0.093125 | 0.078225 | 0 | 0 | 0.12162 | 0.35105 | Konten_18825 | Konten_12025 | 0.49285 | 0.092162 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE378549983 | 0.189 | 0.023625 | 0.019845 | 0 | 0 | 0.030854 | 0.35105 | Konten_6233 | Konten_18825 | 0.13084 | 0.023376 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE378581249 | 0.588 | 0.0735 | 0.06174 | 0 | 0 | 0.09599 | 0.35105 | Konten_8299 | Konten_8298 | 5.2902 | 0.072733 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE378581276 | 0.552 | 0.069 | 0.05796 | 0 | 0 | 0.090113 | 0.35105 | Konten_8300 | Konten_8299 | 5.6698 | 0.068272 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE378581295 | 0.581 | 0.072625 | 0.061005 | 0 | 0 | 0.094847 | 0.35105 | Konten_14181 | Konten_8300 | 6.0697 | 0.071851 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE379850361 | 0.268 | 0.0335 | 0.02814 | 0 | 0 | 0.043751 | 0.35105 | Konten_19535 | Konten_8504 | 0.46796 | 0.033164 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE380031012 | 0.611 | 0.076375 | 0.064155 | 0 | 0 | 0.099745 | 0.35105 | Konten_7879 | Konten_7878 | 2.8066 | 0.075605 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE380316331 | 0.201 | 0.025125 | 0.021105 | 0 | 0 | 0.032813 | 0.35105 | Konten_8309 | Konten_12024 | 1.2746 | 0.024874 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE380316404 | 0.637 | 0.079625 | 0.066885 | 0 | 0 | 0.10399 | 0.35105 | Konten_19535 | Konten_8309 | 1.7083 | 0.078828 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE383265509 | 0.513 | 0.10773 | 0.060021 | 0 | 0.060021 | 0.12332 | 0.2805 | Konten_20535 | Konten_8310 | 1.0976 | 0.048032 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE384555968 | 0.464 | 0.09744 | 0.054288 | 0 | 0.054288 | 0.11154 | 0.2805 | Konten_16710 | Konten_6859 | 0.35961 | 0.043445 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE388357152 | 0.491 | 0.061375 | 0.051555 | 0 | 0 | 0.080155 | 0.35105 | Konten_2966 | Konten_12020 | 0.32578 | 0.060665 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE389170043 | 0.539 | 0.11319 | 0.063063 | 0 | 0.063063 | 0.12957 | 0.2805 | Konten_8504 | Konten_18731 | 0.35341 | 0.050464 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE393318110 | 0.459 | 0.057375 | 0.048195 | 0 | 0 | 0.074931 | 0.35105 | Konten_12035 | Konten_12036 | 0.40267 | 0.056711 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE398088303 | 0.01 | 0.00125 | 0.00105 | 0 | 0 | 0.0016325 | 0.35105 | Konten_12031 | Konten_8636 | 0.95029 | 0.0012355 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE398088332 | 0.01 | 0.00125 | 0.00105 | 0 | 0 | 0.0016325 | 0.35105 | Konten_12031 | Konten_8637 | 0.24008 | 0.0012355 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE398159338 | 0.373 | 0.076838 | 0.048863 | 0 | 0 | 0.091059 | 0.19975 | Konten_7907 | Konten_8638 | 4.4944 | 0.029307 | APHMEBU 1x3x150
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE399423730 | 0.161 | 0.020125 | 0.016905 | 0 | 0 | 0.026283 | 0.35105 | Konten_8742 | Konten_18975 | 2.8332 | 0.019889 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE399423745 | 0.029 | 0.00609 | 0.003393 | 0 | 0.003393 | 0.0069714 | 0.2805 | Konten_18975 | Konten_8667 | 3.4349 | 0.0027105 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE400147762 | 0.088 | 0.011 | 0.00924 | 0 | 0 | 0.014366 | 0.35105 | Konten_19022 | Konten_9228 | 6.0162 | 0.010884 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE401570907 | 0.281 | 0.035125 | 0.029505 | 0 | 0 | 0.045873 | 0.35105 | Konten_12033 | Konten_8058 | 0.93381 | 0.034718 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE405213616 | 1.43 | 0.17875 | 0.15015 | 0 | 0 | 0.23345 | 0.35105 | Konten_19024 | Konten_19023 | 2.2992 | 0.17688 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE405213876 | 0.086 | 0.01075 | 0.00903 | 0 | 0 | 0.014039 | 0.35105 | Konten_9229 | Konten_19022 | 9.3178 | 0.010637 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE408606462 | 0.296 | 0.037 | 0.03108 | 0 | 0 | 0.048321 | 0.35105 | Konten_12026 | Konten_12028 | 10.3237 | 0.036602 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE408606468 | 0.14 | 0.0175 | 0.0147 | 0 | 0 | 0.022855 | 0.35105 | Konten_9738 | Konten_6232 | 0.25872 | 0.017315 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE410455228 | 0.228 | 0.13087 | 0.085956 | 0.16462 | 0.35819 | 0.15658 | 0.22 | Konten_6234 | Konten_2966 | 0.52505 | 0.00059677 | E - Al/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE411587200 | 0.926 | 0.11575 | 0.09723 | 0 | 0 | 0.15117 | 0.35105 | Konten_8875 | Konten_16188 | 1.5218 | 0.11465 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413269612 | 0.861 | 0.10763 | 0.090405 | 0 | 0 | 0.14056 | 0.35105 | Konten_8926 | Konten_16202 | 2.7874 | 0.10659 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413269625 | 0.708 | 0.0885 | 0.07434 | 0 | 0 | 0.11558 | 0.35105 | Konten_8927 | Konten_8926 | 3.2777 | 0.087641 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413269638 | 0.859 | 0.10738 | 0.090195 | 0 | 0 | 0.14023 | 0.35105 | Konten_8928 | Konten_8927 | 3.8726 | 0.10632 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413269651 | 0.883 | 0.11038 | 0.092715 | 0 | 0 | 0.14415 | 0.35105 | Konten_8929 | Konten_8928 | 4.484 | 0.10928 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413269664 | 0.903 | 0.11287 | 0.094815 | 0 | 0 | 0.14741 | 0.35105 | Konten_8930 | Konten_8929 | 5.1093 | 0.11173 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE413269677 | 0.675 | 0.084375 | 0.070875 | 0 | 0 | 0.11019 | 0.35105 | Konten_8931 | Konten_8930 | 5.5766 | 0.083505 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE416765782 | 0.398 | 0.10069 | 0.046566 | 0 | 0 | 0.11094 | 0.21675 | Konten_8983 | Konten_12029 | 16.3796 | 0.037239 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE418501521 | 0.676 | 0.0845 | 0.07098 | 0 | 0 | 0.11036 | 0.35105 | Konten_12030 | Konten_12032 | 0.44465 | 0.083521 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE418782164 | 1.133 | 0.23793 | 0.13256 | 0 | 0.13256 | 0.27237 | 0.2805 | Konten_18730 | Konten_20514 | 0.71467 | 0.10605 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE421123560 | 0.193 | 0.085499 | 0.020072 | 0 | 0 | 0.087823 | 0.14025 | Konten_8957 | Konten_14186 | 1.3287 | 0.0020609 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE42736824 | 0.364 | 0.16125 | 0.053872 | 0 | 0 | 0.17001 | 0.13175 | Konten_9179 | Konten_12030 | 2.2663 | 0.021697 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE428343409 | 0.103 | 0.012875 | 0.010815 | 0 | 0 | 0.016815 | 0.35105 | Konten_12029 | Konten_9229 | 9.3876 | 0.012739 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE438237486 | 0.471 | 0.0471 | 0.048042 | 0 | 0 | 0.067279 | 0.39525 | Konten_18562 | Konten_9500 | 0.69372 | 0.0073274 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE439249720 | 0.407 | 0.0407 | 0.041514 | 0 | 0 | 0.058137 | 0.39525 | Konten_104 | Konten_14187 | 0.61743 | 0.0063291 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE441522315 | 0.127 | 0.0127 | 0.012954 | 0 | 0 | 0.018141 | 0.39525 | Konten_9500 | Konten_14194 | 0.69787 | 0.0019758 | NA2XS(F)2YV 3x1x300 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE446898404 | 1.024 | 0.128 | 0.10752 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.35105 | Konten_9604 | Konten_19024 | 3.0155 | 0.12666 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE446898427 | 0.004 | 0.0005 | 0.00042 | 0 | 0 | 0.00065299 | 0.35105 | Konten_9603 | Konten_9604 | 3.018 | 0.00049475 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE447648566 | 0.042 | 0.00525 | 0.00441 | 0 | 0 | 0.0068564 | 0.35105 | Konten_9652 | Konten_6907 | 17.6592 | 0.0051882 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE447819382 | 0.229 | 0.028625 | 0.024045 | 0 | 0 | 0.037384 | 0.35105 | Konten_6908 | Konten_9664 | 17.1173 | 0.028303 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE447819407 | 0.003 | 0.000375 | 0.000315 | 0 | 0 | 0.00048974 | 0.35105 | Konten_9664 | Konten_9665 | 16.9605 | 0.00037081 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE449872783 | 0.024 | 0.003 | 0.00252 | 0 | 0 | 0.003918 | 0.35105 | Konten_9686 | Konten_9687 | 0.31468 | 0.00034377 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE451653388 | 0.436 | 0.0545 | 0.04578 | 0 | 0 | 0.071176 | 0.35105 | Konten_12029 | Konten_9738 | 0.56055 | 0.053923 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE455383142 | 0.125 | 0.055375 | 0.013 | 0 | 0 | 0.05688 | 0.14025 | Konten_9687 | Konten_14182 | 0.79623 | 0.001335 | APMBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE477136861 | 0.226 | 0.02825 | 0.02373 | 0 | 0 | 0.036894 | 0.35105 | Konten_9803 | Konten_12035 | 0.51692 | 0.027923 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE68587461 | 0.031 | 0.003875 | 0.003255 | 0 | 0 | 0.0050607 | 0.35105 | Konten_9 | Konten_10052 | 1.1787 | 0.00044409 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE68587474 | 0.309 | 0.063654 | 0.040479 | 0 | 0 | 0.075435 | 0.19975 | Konten_10053 | Konten_8107 | 5.5028 | 0.024275 | APHMEBU 1x3x150
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE69786661 | 0.645 | 0.16318 | 0.22897 | 0.25864 | 0.99265 | 0.28117 | 0.39 | Konten_6197 | Konten_12048 | 19.8365 | 0.0017911 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74659292 | 0.193 | 0.048829 | 0.068515 | 0.077393 | 0.29703 | 0.084134 | 0.39 | Konten_6196 | Konten_4548 | 19.8141 | 0.00053473 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74659298 | 0.12 | 0.03036 | 0.0426 | 0.04812 | 0.18468 | 0.052311 | 0.39 | Konten_4548 | Konten_4915 | 19.8114 | 0.00033263 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74659927 | 0.13 | 0.03289 | 0.04615 | 0.05213 | 0.20007 | 0.056671 | 0.39 | Konten_12023 | Konten_6197 | 19.8384 | 0.0003606 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74716979 | 0.413 | 0.10449 | 0.14661 | 0.16561 | 0.63561 | 0.18004 | 0.39 | Konten_12048 | Konten_6201 | 19.8487 | 0.0011486 | E - Al . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74718224 | 0.289 | 0.092191 | 0.10404 | 0.13496 | 0.44679 | 0.13901 | 0.34 | Konten_5977 | Konten_5969 | 22.7567 | 0.00078887 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74718242 | 0.073 | 0.023287 | 0.02628 | 0.034091 | 0.11286 | 0.035113 | 0.34 | Konten_5969 | Konten_6013 | 22.7603 | 0.00019937 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74718309 | 0.079 | 0.025201 | 0.02844 | 0.036893 | 0.12213 | 0.037999 | 0.34 | Konten_6011 | Konten_5737 | 22.7505 | 0.00021614 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74718647 | 0.103 | 0.032857 | 0.03708 | 0.048101 | 0.15924 | 0.049543 | 0.34 | Konten_5737 | Konten_5654 | 22.7492 | 0.00028188 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74718736 | 0.059 | 0.018821 | 0.02124 | 0.027553 | 0.090742 | 0.028379 | 0.335 | Konten_5654 | Konten_4917 | 23.0871 | 0.0001615 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74719598 | 0.1 | 0.0319 | 0.036 | 0.0467 | 0.1538 | 0.0481 | 0.335 | Konten_4917 | Konten_4918 | 23.0862 | 0.0002738 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74719604 | 0.1 | 0.0319 | 0.036 | 0.0467 | 0.1538 | 0.0481 | 0.335 | Konten_4918 | Konten_6203 | 23.0846 | 0.00027388 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74719610 | 0.1 | 0.0319 | 0.036 | 0.0467 | 0.1538 | 0.0481 | 0.335 | Konten_6203 | Konten_4919 | 23.083 | 0.00027396 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74719616 | 0.1 | 0.0319 | 0.036 | 0.0467 | 0.1538 | 0.0481 | 0.335 | Konten_4919 | Konten_6202 | 23.0814 | 0.00027403 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74719622 | 0.08 | 0.02552 | 0.0288 | 0.03736 | 0.12304 | 0.03848 | 0.335 | Konten_6202 | Konten_4920 | 23.0798 | 0.00021928 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE74848190 | 0.095 | 0.011875 | 0.009975 | 0 | 0 | 0.015509 | 0.35105 | Konten_2626 | Konten_6856 | 22.0219 | 0.011727 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE75152221 | 0.323 | 0.060078 | 0.11305 | 0.10788 | 0.48741 | 0.12802 | 0.485 | Konten_6232 | Konten_6231 | 0.11712 | 0.00090496 | E - Al/Stalum . 130/70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE75152227 | 0.11 | 0.02046 | 0.0385 | 0.03674 | 0.16599 | 0.043599 | 0.485 | Konten_6231 | Konten_6230 | 0.11345 | 0.00030819 | E - Al/Stalum . 130/70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE75152233 | 0.74 | 0.13764 | 0.259 | 0.24716 | 1.1167 | 0.2933 | 0.485 | Konten_6230 | Konten_6229 | 0.1122 | 0.0020733 | E - Al/Stalum . 130/70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE75152239 | 0.212 | 0.10748 | 0.078652 | 0.13886 | 0.32987 | 0.13319 | 0.255 | Konten_3896 | Konten_6233 | 0.18447 | 0.00056466 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SE90157076 | 0.138 | 0.01725 | 0.01449 | 0 | 0 | 0.022528 | 0.35105 | Konten_14191 | Konten_6710 | 1.7279 | 0.0019773 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12181609 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10725 | Konten_20381 | 0.043545 | 2.7089e-07 | Schutz_SS12181609
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12181684 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10726 | Konten_104 | 0.092253 | 3.5468e-07 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12181693 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10726 | Konten_9 | 0.15914 | 3.5468e-07 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12181702 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10534 | Konten_27 | 0.028909 | 3.5469e-07 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12181720 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10726 | Konten_145 | 0.1187 | 3.1416e-08 | Schutz_SS12181720
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS12181741 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10534 | Konten_52 | 0.19542 | 3.5469e-07 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS13131824 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_20535 | Konten_16721 | 0.021377 | 3.064e-06 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS388657530 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20514 | Konten_18731 | 0.020799 | 2.713e-07 | Schutz_SS388657530
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS388686276 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20515 | Konten_18730 | 0.099748 | 2.713e-07 | Schutz_SS388686276
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS74847586 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10534 | Konten_10726 | 0.16655 | 3.5469e-07 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_Ebensee Altenheim | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_12028 | Konten_20166 | 1.7779 | 2.7119e-07 | Schutz_SS_Ebensee Altenheim
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_Ebensee Kohlstatt | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_12026 | Konten_20167 | 1.0975 | 2.7116e-07 | Schutz_SS_Ebensee Kohlstatt
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | SS_Ebensee USt 1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10727 | Konten_20168 | 0.092276 | 2.7089e-07 | Schutz_SS_Ebensee USt 1
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLne | ST_SA74847032 | 0.001 | 0.00012584 | 0.00031032 | 0.00027388 | 0.0015198 | 0.00033486 | 2.6 | Konten_10727 | Konten_10725 | 0.43572 | 3.0583e-06 | Sammelschiene
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLne | SE11631272 | 0.607 | 0.045768 | 0.07284 | 0 | 0 | 0.086025 | 0.408 | Konten_20497 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_2.StaCubic</l3> | 0.17887 | 0.036909 | 2YHCY 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11631297 | 0.026 | 0.00325 | 0.00273 | 0 | 0 | 0.0042445 | 0.35105 | Konten_8627 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_7.StaCubic</l3> | 5.6064 | 0.0031758 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11631417 | 0.08 | 0.01 | 0.0084 | 0 | 0 | 0.01306 | 0.35105 | Konten_10790 | Konten_7090 | 5.0467 | 0.0097743 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE11631428 | 0.047 | 0.011891 | 0.005499 | 0 | 0 | 0.013101 | 0.21675 | Konten_20213 | Konten_7072 | 5.8343 | 0.0043462 | A2YHCY 3x1x120
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE332510296 | 0.039 | 0.004875 | 0.004095 | 0 | 0 | 0.0063667 | 0.35105 | Konten_18619 | Konten_7091 | 5.1724 | 0.0047646 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE332510306 | 0.261 | 0.032625 | 0.027405 | 0 | 0 | 0.042608 | 0.35105 | Konten_7090 | Konten_18619 | 5.2262 | 0.031887 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE349970418 | 0.135 | 0.016875 | 0.014175 | 0 | 0 | 0.022039 | 0.35105 | Konten_7091 | Konten_12055 | 5.2648 | 0.016493 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE351396062 | 1.121 | 0.14013 | 0.11771 | 0 | 0 | 0.183 | 0.35105 | Konten_7072 | Konten_7119 | 3.5778 | 0.13703 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE351396072 | 2.477 | 0.30962 | 0.26008 | 0 | 0 | 0.40437 | 0.35105 | Konten_7119 | Konten_12056 | 2.8067 | 0.30283 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE355299867 | 1.486 | 0.18575 | 0.15603 | 0 | 0 | 0.24259 | 0.35105 | Konten_10790 | Konten_7244 | 4.9955 | 0.18158 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE355299884 | 0.559 | 0.069875 | 0.058695 | 0 | 0 | 0.091256 | 0.35105 | Konten_7244 | Konten_10703 | 3.9736 | 0.06832 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE372635361 | 0.602 | 0.12642 | 0.070434 | 0 | 0.070434 | 0.14472 | 0.2805 | Konten_8243 | Konten_8255 | 0.77506 | 0.05569 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE375417193 | 0.405 | 0.08505 | 0.047385 | 0 | 0.047385 | 0.097359 | 0.2805 | Konten_12056 | Konten_8256 | 1.3864 | 0.037465 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE375527413 | 0.624 | 0.13104 | 0.073008 | 0 | 0.073008 | 0.15001 | 0.2805 | Konten_8255 | Konten_12057 | 0.39025 | 0.057726 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE375527430 | 0.538 | 0.11298 | 0.062946 | 0 | 0.062946 | 0.12933 | 0.2805 | Konten_8256 | Konten_8243 | 1.1234 | 0.049769 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SE390997789 | 0.95 | 0.095 | 0.0969 | 0 | 0 | 0.1357 | 0.39525 | Konten_8627 | Konten_12055 | 4.9639 | 0.12597 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLne | SS_KW Offensee 1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_10703 | Konten_20213 | 0.63229 | 2.6804e-07 | Schutz_SS_KW Offensee 1
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631151 | 0.498 | 0.06225 | 0.05229 | 0 | 0 | 0.081298 | 0.35105 | Konten_12039 | Konten_12041 | 0.32148 | 0.060876 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631163 | 0.122 | 0.030866 | 0.014274 | 0 | 0 | 0.034007 | 0.21675 | Konten_6178 | Konten_12042 | 0.10105 | 0.011283 | A2YHC2Y 3x1x120
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631174 | 0.456 | 0.057 | 0.04788 | 0 | 0 | 0.074441 | 0.35105 | Konten_12050 | Konten_18258 | 4.3713 | 0.055716 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631197 | 0.233 | 0.029125 | 0.024465 | 0 | 0 | 0.038037 | 0.35105 | Konten_12039 | Konten_9939 | 0.34657 | 0.028482 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631238 | 0.024 | 0.010632 | 0.003552 | 0 | 0 | 0.01121 | 0.13175 | Konten_7816 | Konten_7815 | 2.903 | 0.0014154 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631249 | 0.263 | 0.032875 | 0.027615 | 0 | 0 | 0.042934 | 0.35105 | Konten_12037 | Konten_12039 | 1.101 | 0.032149 | A2XHC2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11631309 | 0.125 | 0.015625 | 0.013125 | 0 | 0 | 0.020406 | 0.35105 | Konten_9288 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_6.StaCubic</l3> | 5.0708 | 0.015269 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732172 | 0.193 | 0.061567 | 0.06948 | 0.090131 | 0.29683 | 0.092833 | 0.335 | Konten_12050 | Konten_6155 | 2.9069 | 0.00052391 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732205 | 0.437 | 0.18922 | 0.16213 | 0.2539 | 0.67997 | 0.24918 | 0.27 | Konten_12050 | Konten_6152 | 1.8057 | 0.00115 | E - Al . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732216 | 0.047 | 0.032383 | 0.017719 | 0.039339 | 0.073837 | 0.036914 | 0.205 | Konten_6156 | Konten_12047 | 0.052597 | 0.00012167 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732260 | 0.171 | 0.074043 | 0.063441 | 0.099351 | 0.26608 | 0.097504 | 0.27 | Konten_6152 | Konten_3893 | 1.8131 | 0.00045001 | E - Al . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732271 | 0.08 | 0.03232 | 0.0292 | 0.04416 | 0.12376 | 0.043557 | 0.29 | Konten_3893 | Konten_6153 | 1.685 | 0.00021461 | E - Al/St . 70/12 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732470 | 0.366 | 0.11675 | 0.13176 | 0.17092 | 0.56291 | 0.17605 | 0.335 | Konten_12043 | Konten_12022 | 0.0058642 | 0.00099401 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732492 | 0.596 | 0.19012 | 0.21456 | 0.27833 | 0.91665 | 0.28668 | 0.335 | Konten_12046 | Konten_12043 | 1.0875 | 0.0016186 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732514 | 0.368 | 0.11739 | 0.13248 | 0.17186 | 0.56598 | 0.17701 | 0.335 | Konten_12049 | Konten_12046 | 1.2537 | 0.00099927 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732536 | 0.228 | 0.1156 | 0.084588 | 0.14934 | 0.35477 | 0.14324 | 0.255 | Konten_3416 | Konten_6178 | 0.089841 | 0.0006002 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732602 | 0.047 | 0.014993 | 0.01692 | 0.021949 | 0.072662 | 0.022607 | 0.34 | Konten_6153 | Konten_5978 | 1.436 | 0.0001276 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE11732613 | 0.073 | 0.031609 | 0.027083 | 0.042413 | 0.11359 | 0.041625 | 0.27 | Konten_5968 | Konten_6014 | 1.8016 | 0.00019213 | E - Al . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE31305949 | 0.236 | 0.10455 | 0.034928 | 0 | 0 | 0.11023 | 0.13175 | Konten_12044 | Konten_12045 | 0.20881 | 0.01392 | APHMEBY 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE332510331 | 0.251 | 0.031375 | 0.026355 | 0 | 0 | 0.040975 | 0.31875 | Konten_2574 | Konten_18611 | 0.79697 | 0.030687 | A2YHCY 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE332510337 | 0.043 | 0.005375 | 0.004515 | 0 | 0 | 0.0070197 | 0.31875 | Konten_12044 | Konten_2580 | 0.80387 | 0.0052569 | A2YHCY 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE332510365 | 0.448 | 0.11558 | 0.15814 | 0.18189 | 0.68947 | 0.19588 | 0.365 | Konten_2580 | Konten_2574 | 0.697 | 0.001242 | E - AlMgSi . 120 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36494416 | 0.077 | 0.029799 | 0.012166 | 0 | 0 | 0.032187 | 0.136 | Konten_6154 | Konten_9906 | 2.9633 | 0.0041282 | PHMEBU 1x3x50
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36494429 | 0.014 | 0.006202 | 0.002072 | 0 | 0 | 0.006539 | 0.13175 | Konten_9906 | Konten_7814 | 2.9972 | 0.00082565 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36494442 | 0.093 | 0.041199 | 0.013764 | 0 | 0 | 0.043437 | 0.13175 | Konten_7814 | Konten_7816 | 2.9849 | 0.0054847 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE36494455 | 0.042 | 0.018606 | 0.006216 | 0 | 0 | 0.019617 | 0.13175 | Konten_7815 | Konten_12037 | 2.8818 | 0.002477 | APHMEBU 1x3x70
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE382951219 | 0.858 | 0.10725 | 0.09009 | 0 | 0 | 0.14007 | 0.35105 | Konten_12053 | Konten_8598 | 4.9667 | 0.10482 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE385213339 | 0.361 | 0.07581 | 0.042237 | 0 | 0.042237 | 0.086782 | 0.2805 | Konten_12049 | Konten_12051 | 1.5996 | 0.033383 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE385213355 | 0.299 | 0.06279 | 0.034983 | 0 | 0.034983 | 0.071878 | 0.2805 | Konten_6155 | Konten_12052 | 3.4682 | 0.027645 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE385213371 | 0.86 | 0.1806 | 0.10062 | 0 | 0.10062 | 0.20674 | 0.2805 | Konten_12052 | Konten_12051 | 2.0417 | 0.079521 | NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE396187690 | 0.046 | 0.00575 | 0.00483 | 0 | 0 | 0.0075094 | 0.35105 | Konten_8598 | Konten_18258 | 4.3869 | 0.0056201 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE405695165 | 0.486 | 0.06075 | 0.05103 | 0 | 0 | 0.079339 | 0.35105 | Konten_12039 | Konten_12022 | 0.29266 | 0.059409 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE428072064 | 0.326 | 0.04075 | 0.03423 | 0 | 0 | 0.053219 | 0.35105 | Konten_5655 | Konten_3032 | 1.3737 | 0.039848 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE429318029 | 0.145 | 0.073515 | 0.053795 | 0.094975 | 0.22562 | 0.091095 | 0.255 | Konten_3032 | Konten_6154 | 1.5834 | 0.00038169 | E - AlMgSi . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE430616643 | 0.005 | 0.000625 | 0.000525 | 0 | 0 | 0.00081624 | 0.35105 | Konten_9288 | Konten_12053 | 4.9867 | 0.00061075 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE430616758 | 0.569 | 0.071125 | 0.059745 | 0 | 0 | 0.092888 | 0.35105 | Konten_10790 | Konten_12054 | 0.39156 | 0.06954 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE430937630 | 0.869 | 0.10863 | 0.091245 | 0 | 0 | 0.14186 | 0.35105 | Konten_6015 | Konten_12021 | 0.59811 | 0.10624 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE431018199 | 0.536 | 0.067 | 0.05628 | 0 | 0 | 0.087501 | 0.35105 | Konten_12052 | Konten_9521 | 1.1224 | 0.065505 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE442559059 | 0.534 | 0.06675 | 0.05607 | 0 | 0 | 0.087175 | 0.35105 | Konten_9521 | Konten_12054 | 0.7536 | 0.065262 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE480387949 | 0.181 | 0.057739 | 0.06516 | 0.084527 | 0.27838 | 0.087061 | 0.335 | Konten_12043 | Konten_6015 | 0.62967 | 0.00049158 | E - Al/AlMgSi . 59/34 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE53848750 | 0.187 | 0.023375 | 0.019635 | 0 | 0 | 0.030527 | 0.35105 | Konten_9939 | Konten_3416 | 0.18763 | 0.022859 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE73495925 | 0.289 | 0.092191 | 0.10404 | 0.13496 | 0.44679 | 0.13901 | 0.34 | Konten_5978 | Konten_5968 | 1.4352 | 0.00078461 | E - Al . 95 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE73496837 | 0.555 | 0.24032 | 0.20591 | 0.32245 | 0.86358 | 0.31646 | 0.27 | Konten_6014 | Konten_6012 | 1.8002 | 0.0014608 | E - Al . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE73496862 | 0.181 | 0.078373 | 0.067151 | 0.10516 | 0.28164 | 0.10321 | 0.27 | Konten_6012 | Konten_5655 | 1.7895 | 0.00047644 | E - Al . 70 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | SE73662177 | 0.184 | 0.12678 | 0.069368 | 0.15401 | 0.28906 | 0.14451 | 0.205 | Konten_6152 | Konten_6156 | 0.05193 | 0.00047632 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLne | ST_SA12425975 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_12043 | Konten_12044 | 0.1315 | 2.681e-07 | Schutz_ST_SA12425975
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11631321 | 0.161 | 0.020125 | 0.016905 | 0 | 0 | 0.026283 | 0.35105 | Konten_6073 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_8.StaCubic</l3> | 2.2086 | 0.019666 | A2XHCJ2Y 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11644683 | 0.32 | 0.096 | 0.1136 | 0.14336 | 0.49216 | 0.14873 | 0.35 | Konten_10890 | Konten_10889 | 0.055248 | 0.0008826 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732674 | 0.097 | 0.022601 | 0.033659 | 0.036957 | 0.14841 | 0.040543 | 0.41 | Konten_18259 | Konten_6074 | 1.817 | 0.00027387 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732685 | 0.054 | 0.037206 | 0.020358 | 0.045198 | 0.084834 | 0.042411 | 0.205 | Konten_6075 | Konten_18260 | 0.03356 | 0.00013975 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732696 | 0.095 | 0.022135 | 0.032965 | 0.036195 | 0.14535 | 0.039707 | 0.41 | Konten_6075 | Konten_6076 | 1.8151 | 0.00026827 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732707 | 0.097 | 0.066833 | 0.036569 | 0.081189 | 0.15239 | 0.076184 | 0.205 | Konten_6079 | Konten_18261 | 0.030799 | 0.0002511 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732718 | 0.225 | 0.0675 | 0.079875 | 0.1008 | 0.34605 | 0.10458 | 0.35 | Konten_2942 | Konten_18262 | 0.058157 | 0.00062054 | E - Al/St . 95/15 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732806 | 0.082 | 0.019106 | 0.028454 | 0.031242 | 0.12546 | 0.034273 | 0.41 | Konten_6073 | Konten_18259 | 1.7964 | 0.00023152 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE11732812 | 0.233 | 0.16054 | 0.087841 | 0.19502 | 0.36604 | 0.183 | 0.205 | Konten_6082 | Konten_18263 | 0.0066364 | 0.00060328 | E - AlMgSi/St . 50/8 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388357237 | 0.726 | 0.09075 | 0.07623 | 0 | 0 | 0.11852 | 0.35105 | Konten_6082 | Konten_8757 | 1.0358 | 0.088734 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388357243 | 0.677 | 0.084625 | 0.071085 | 0 | 0 | 0.11052 | 0.35105 | Konten_2942 | Konten_6082 | 1.5035 | 0.082743 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388357249 | 0.599 | 0.074875 | 0.062895 | 0 | 0 | 0.097786 | 0.35105 | Konten_19764 | Konten_2942 | 1.9046 | 0.073207 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE388357255 | 0.327 | 0.040875 | 0.034335 | 0 | 0 | 0.053382 | 0.35105 | Konten_6081 | Konten_19764 | 2.1184 | 0.039963 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE403844543 | 0.814 | 0.10175 | 0.08547 | 0 | 0 | 0.13288 | 0.35105 | Konten_8757 | Konten_10890 | 0.53924 | 0.099491 | NA2XS(F)2YV 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE71540522 | 0.386 | 0.089938 | 0.13394 | 0.14707 | 0.59058 | 0.16134 | 0.41 | Konten_6074 | Konten_6075 | 1.8157 | 0.0010899 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE71540528 | 0.314 | 0.073162 | 0.10896 | 0.11963 | 0.48042 | 0.13124 | 0.41 | Konten_6076 | Konten_6077 | 1.8138 | 0.00088674 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE71540534 | 0.208 | 0.048464 | 0.072176 | 0.079248 | 0.31824 | 0.086938 | 0.41 | Konten_6077 | Konten_6078 | 1.8095 | 0.00058744 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE71540540 | 0.211 | 0.049163 | 0.073217 | 0.080391 | 0.32283 | 0.088191 | 0.41 | Konten_6078 | Konten_6079 | 1.8067 | 0.00059595 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLne | SE71540546 | 0.293 | 0.068269 | 0.10167 | 0.11163 | 0.44829 | 0.12246 | 0.41 | Konten_6079 | Konten_6081 | 1.8178 | 0.00082762 | E - Al/St . 120/20 mm²
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE11631285 | 0.371 | 0.027973 | 0.04452 | 0 | 0 | 0.052579 | 0.408 | Konten_8649 | Konten_20496 | 0.10932 | 0.022559 | 2YHCY 3x1x240
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE398763299 | 0.004 | 0.0004 | 0.000408 | 0 | 0 | 0.00057137 | 0.39525 | Konten_8650 | Konten_8649 | 0.1155 | 0.00053037 | NA2XS(F)2YV 3x1x300
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLne | SE398763305 | 0.229 | 0.017267 | 0.02748 | 0 | 0 | 0.032454 | 0.408 | Konten_8650 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_4.StaCubic</l3> | 0.17937 | 0.013924 | 2YHCY 3x1x240
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS58072805 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | Konten_343 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS58072805
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS58072814 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | Konten_381 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS58072814
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS58073496 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | Konten_235 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS58073496
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS58077877 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | Konten_388 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS58077877
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS58078051 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | Konten_357 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS58078051
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS58078530 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | Konten_387 | 2.6504e-07 | 2.6786e-07 | Schutz_SS58078530
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmLne | SS_U1 (ST)_SS1 | 0.001 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 1.4142e-05 | 2 | Konten_20013 | <l3>\AskarA.IntUser\ODSM.IntPrj\Network Model.IntPrjfolder\Network Data.IntPrjfolder\10_Sombrero.ElmNet\PS_Sombrero_MV_Bus.ElmTerm\Cub_3.StaCubic</l3> | 1.8553e-06 | 2.6786e-07 | Schutz_SS_U1 (ST)_SS1

## ElmLod
feeder | object_type | loc_name | P | Q | U | PF | Lterm
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST114431654_4805355 | 0.0076 | 0.00228 | 1.0205 | 0.95783 | Konten_10668
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12595361_4805037 | 0.00645 | 0.00203 | 1.0205 | 0.95387 | Konten_13277
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12595477_4805009 | 0 | 0 | 1.0205 | 1 | Konten_13278
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12595640_4805158 | 0.00852 | 0.00269 | 1.0205 | 0.9536 | Konten_13279
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12595737_4805171 | 0.00334 | 0.00106 | 1.0204 | 0.95315 | Konten_13280
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12595844_4805008 | 0.0101 | 0.00308 | 1.0202 | 0.95651 | Konten_13281
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12595969_4805007 | 0 | 0 | 1.0199 | 1 | Konten_13282
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596189_4805078 | 0.00736 | 0.00225 | 1.0178 | 0.95631 | Konten_13283
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596304_4805042 | 0.00474 | 0.0015 | 1.0202 | 0.9534 | Konten_13284
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596494_4805161 | 0.00836 | 0.00257 | 1.0202 | 0.95585 | Konten_13285
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596593_4805077 | 0.00993 | 0.00308 | 1.0179 | 0.95511 | Konten_13286
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596708_4805058 | 0.01676 | 0.00517 | 1.0165 | 0.95557 | Konten_13287
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596870_4805137 | 0.00677 | 0.00194 | 1.02 | 0.96131 | Konten_13288
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12596967_4805084 | 0.00543 | 0.00162 | 1.0153 | 0.95826 | Konten_13289
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597082_4805099 | 0.00505 | 0.00142 | 1.0203 | 0.96267 | Konten_13290
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597179_4805096 | 0.00579 | 0.0017 | 1.0203 | 0.9595 | Konten_13291
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597294_4805050 | 0.01148 | 0.00357 | 1.0142 | 0.95489 | Konten_13292
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597409_4805094 | 0.00506 | 0.00147 | 1.0203 | 0.9603 | Konten_13293
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597506_4805048 | 0.01097 | 0.00332 | 1.0134 | 0.95713 | Konten_13294
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597621_4805136 | 0.00487 | 0.0016 | 1.0109 | 0.95004 | Konten_13295
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597718_4805013 | 0.01598 | 0.00425 | 1.0125 | 0.96641 | Konten_13296
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12597908_4805014 | 0.00762 | 0.00232 | 1.0109 | 0.95664 | Konten_13297
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598024_4805064 | 0.0116 | 0.00351 | 1.0075 | 0.95714 | Konten_13298
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598139_4805049 | 0.00315 | 0.00101 | 1.0116 | 0.95225 | Konten_13299
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598303_4805140 | 0.00902 | 0.00281 | 1.0111 | 0.95474 | Konten_13300
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598400_4805144 | 0.0119 | 0.00338 | 1.0077 | 0.96195 | Konten_13301
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598874_4805083 | 0.00656 | 0.00193 | 1.0096 | 0.95934 | Konten_13304
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598989_4805079 | 0.00477 | 0.00151 | 1.0083 | 0.95337 | Konten_13305
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12599132_4805059 | 0.01572 | 0.0049 | 1.0133 | 0.9547 | Konten_13306
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12599608_4805170 | 0.01024 | 0.00326 | 1.0142 | 0.95288 | Konten_13309
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12599733_4805012 | 0.01564 | 0.0045 | 1.0151 | 0.96101 | Konten_13310
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12599905_4805020 | 0.01497 | 0.0047 | 1.0139 | 0.95408 | Konten_13311
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12600069_4805045 | 0.0189 | 0.00536 | 1.0151 | 0.96206 | Konten_13312
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12600460_4805015 | 0.01984 | 0.00627 | 1.0151 | 0.95352 | Konten_13314
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12600630_4805146 | 0.015 | 0.00476 | 1.015 | 0.95316 | Konten_13315
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12600847_4805016 | 0.02296 | 0.00716 | 1.015 | 0.95466 | Konten_13316
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12601910_4805153 | 0.00322 | 0.00102 | 1.0052 | 0.95331 | Konten_13321
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12602297_4805174 | 0.03503 | 0.0106 | 1.0144 | 0.95714 | Konten_13323
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12602615_4805065 | 0.02127 | 0.0066 | 1.0146 | 0.95508 | Konten_13325
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12603205_4805164 | 0.00951 | 0.0034 | 1.0149 | 0.94163 | Konten_13328
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12604575_4805130 | 0.00872 | 0.0025 | 1.0026 | 0.96127 | Konten_13336
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12604805_4805054 | 0.00887 | 0.00263 | 1.0147 | 0.95874 | Konten_13338
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12604922_4805293 | 0.01199 | 0.00381 | 1.0011 | 0.95304 | Konten_13339
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12607298_4805095 | 0.01177 | 0.0036 | 1.0204 | 0.95627 | Konten_13356
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958374_10kV_4805301 | 0.00977 | 0.00314 | 0.99992 | 0.95204 | Konten_18388
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958383_10kV_4805302 | 0.01163 | 0.00361 | 1.0003 | 0.95505 | Konten_18389
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958387_10kV_4805303 | 0.01727 | 0.00524 | 1.0005 | 0.95692 | Konten_18390
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958391_10kV_4805304 | 0.00456 | 0.00148 | 1.0006 | 0.95116 | Konten_18391
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958395_10kV_4805305 | 0.03047 | 0.00934 | 1.0007 | 0.95609 | Konten_18392
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958403_10kV_4805306 | 0.00986 | 0.00292 | 1.0029 | 0.95884 | Konten_18393
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958407_10kV_4805307 | 0.03132 | 0.00982 | 1.0027 | 0.9542 | Konten_18394
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958411_10kV_4805308 | 0.01037 | 0.0031 | 1.0027 | 0.95811 | Konten_18395
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958415_10kV_4805309 | 0.03007 | 0.00901 | 1.0024 | 0.95792 | Konten_18396
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958419_10kV_4805310 | 0.01427 | 0.00439 | 1.0014 | 0.95579 | Konten_18397
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958423_10kV_4805311 | 0.02908 | 0.00895 | 1.0011 | 0.95576 | Konten_18398
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958428_10kV_4805312 | 0.01165 | 0.00372 | 1.001 | 0.95261 | Konten_18399
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958432_10kV_4805313 | 0.03159 | 0.00943 | 1.0007 | 0.95822 | Konten_18400
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST22029698_10kV_4805314 | 0.01341 | 0.00421 | 1.0006 | 0.95409 | Konten_18401
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST22029702_10kV_4805315 | 0.0013 | 0.00042 | 1.0006 | 0.95157 | Konten_18402
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST22029706_10kV_4805316 | 0.00856 | 0.00264 | 1.0006 | 0.95559 | Konten_18403
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST22029714_10kV_4805318 | 0.00963 | 0.00301 | 1.0006 | 0.95446 | Konten_18404
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST22029718_10kV_4805319 | 0.03256 | 0.00971 | 1.0001 | 0.95829 | Konten_18405
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST29034191_10kV_4805320 | 0.00248 | 0.00469 | 1.0003 | 0.46745 | Konten_18516
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST30773963_4805298 | 0.01613 | 0.01119 | 1.021 | 0.82164 | Konten_18538
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST30773978_4805328 | 0.01014 | 0.00334 | 1.0209 | 0.9498 | Konten_18539
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST30787012_10kV_4805005 | 0.01996 | 0.0059 | 0.99981 | 0.95898 | Konten_18541
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST37589601_4805331 | 0.02467 | 0.00739 | 1.0151 | 0.95794 | Konten_18847
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST46397246_10kV_4805317 | 0.01017 | 0.00313 | 1.0007 | 0.95576 | Konten_19456
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST52019948_4805332 | 0.00539 | 0.00174 | 1.0202 | 0.95164 | Konten_19483
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST97751806_10kV_4805350 | 0.02638 | 0.00818 | 1.0006 | 0.95513 | Konten_19848
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_114431654_4805355 | 0 | 0 | 1.0205 | 1 | Konten_10668
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12595361_4805037 | -0.04465 | 0 | 1.0205 | -1 | Konten_13277
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12595477_4805009 | 0 | 0 | 1.0205 | 1 | Konten_13278
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12595640_4805158 | -0.039 | 0 | 1.0205 | -1 | Konten_13279
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12595737_4805171 | -0.00544 | 0 | 1.0204 | -1 | Konten_13280
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12595844_4805008 | -0.07069 | 0 | 1.0202 | -1 | Konten_13281
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12595969_4805007 | 0 | 0 | 1.0199 | 1 | Konten_13282
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596189_4805078 | -0.0292 | 0 | 1.0178 | -1 | Konten_13283
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596304_4805042 | -0.0044 | 0 | 1.0202 | -1 | Konten_13284
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596494_4805161 | -0.06173 | 0 | 1.0202 | -1 | Konten_13285
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596593_4805077 | -0.13258 | 0 | 1.0179 | -1 | Konten_13286
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596708_4805058 | -0.12832 | 0 | 1.0165 | -1 | Konten_13287
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596870_4805137 | 0 | 0 | 1.02 | 1 | Konten_13288
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12596967_4805084 | -0.06922 | 0 | 1.0153 | -1 | Konten_13289
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597082_4805099 | -0.01297 | 0 | 1.0203 | -1 | Konten_13290
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597179_4805096 | -0.04918 | 0 | 1.0203 | -1 | Konten_13291
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597294_4805050 | -0.16265 | 0 | 1.0142 | -1 | Konten_13292
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597409_4805094 | -0.01 | 0 | 1.0203 | -1 | Konten_13293
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597506_4805048 | -0.07488 | 0 | 1.0134 | -1 | Konten_13294
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597621_4805136 | -0.05913 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_13295
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597718_4805013 | -0.04469 | 0 | 1.0125 | -1 | Konten_13296
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12597908_4805014 | -0.05665 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_13297
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598024_4805064 | -0.06185 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_13298
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598139_4805049 | -0.006 | 0 | 1.0116 | -1 | Konten_13299
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598303_4805140 | -0.015 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_13300
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598400_4805144 | -0.0625 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_13301
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598874_4805083 | -0.01922 | 0 | 1.0096 | -1 | Konten_13304
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598989_4805079 | 0 | 0 | 1.0083 | 1 | Konten_13305
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12599132_4805059 | -0.07095 | 0 | 1.0133 | -1 | Konten_13306
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12599608_4805170 | -0.01824 | 0 | 1.0142 | -1 | Konten_13309
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12599733_4805012 | -0.02956 | 0 | 1.0151 | -1 | Konten_13310
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12599905_4805020 | -0.11655 | 0 | 1.0139 | -1 | Konten_13311
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12600069_4805045 | -0.07853 | 0 | 1.0151 | -1 | Konten_13312
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12600460_4805015 | -0.27678 | 0 | 1.0151 | -1 | Konten_13314
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12600630_4805146 | -0.0155 | 0 | 1.015 | -1 | Konten_13315
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12600847_4805016 | -0.10524 | 0 | 1.015 | -1 | Konten_13316
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12601910_4805153 | 0 | 0 | 1.0052 | 1 | Konten_13321
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12602297_4805174 | -0.19238 | 0 | 1.0144 | -1 | Konten_13323
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12602615_4805065 | -0.08604 | 0 | 1.0146 | -1 | Konten_13325
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12603205_4805164 | -0.04588 | 0 | 1.0149 | -1 | Konten_13328
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12604575_4805130 | -0.0155 | 0 | 1.0026 | -1 | Konten_13336
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12604805_4805054 | -0.0723 | 0 | 1.0147 | -1 | Konten_13338
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12604922_4805293 | -0.17296 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_13339
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12607298_4805095 | -0.023 | 0 | 1.0204 | -1 | Konten_13356
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958374_10kV_4805301 | -0.05464 | 0 | 0.99992 | -1 | Konten_18388
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958383_10kV_4805302 | -0.02961 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_18389
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958387_10kV_4805303 | -0.06265 | 0 | 1.0005 | -1 | Konten_18390
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958391_10kV_4805304 | 0 | 0 | 1.0006 | 1 | Konten_18391
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958395_10kV_4805305 | -0.16651 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_18392
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958403_10kV_4805306 | -0.09247 | 0 | 1.0029 | -1 | Konten_18393
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958407_10kV_4805307 | -0.03134 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_18394
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958411_10kV_4805308 | -0.07515 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_18395
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958415_10kV_4805309 | -0.22883 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_18396
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958419_10kV_4805310 | -0.0304 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_18397
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958423_10kV_4805311 | -0.0798 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_18398
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958428_10kV_4805312 | -0.0187 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_18399
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958432_10kV_4805313 | -0.1257 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_18400
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_22029698_10kV_4805314 | -0.03 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_18401
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_22029702_10kV_4805315 | 0 | 0 | 1.0006 | 1 | Konten_18402
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_22029706_10kV_4805316 | -0.03166 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_18403
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_22029714_10kV_4805318 | -0.01 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_18404
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_22029718_10kV_4805319 | -0.08908 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_18405
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_29034191_10kV_4805320 | -0.12314 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_18516
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_30773963_4805298 | -0.12323 | 0 | 1.021 | -1 | Konten_18538
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_30773978_4805328 | 0 | 0 | 1.0209 | 1 | Konten_18539
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_30787012_10kV_4805005 | -0.12791 | 0 | 0.99981 | -1 | Konten_18541
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_37589601_4805331 | -0.05958 | 0 | 1.0151 | -1 | Konten_18847
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_46397246_10kV_4805317 | -0.03745 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_19456
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_52019948_4805332 | -0.03383 | 0 | 1.0202 | -1 | Konten_19483
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_97751806_10kV_4805350 | 0 | 0 | 1.0006 | 1 | Konten_19848
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST101100816_4805291 | 0.00855 | 0.00239 | 1.0017 | 0.96308 | Konten_10553
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST101299057_4805347 | 0.01353 | 0.00423 | 1.0085 | 0.95444 | Konten_10557
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST115731100_4810334 | 0.05546 | 0.01592 | 1.0063 | 0.96118 | Konten_10681
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12579566_4805167 | 0.00568 | 0.00179 | 1.0022 | 0.95376 | Konten_13158
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12579673_4805246 | 0.00557 | 0.00158 | 1.0014 | 0.96204 | Konten_13159
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12579798_4805226 | 0.00974 | 0.00305 | 1.0013 | 0.95431 | Konten_13160
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12579913_4805230 | 0.00881 | 0.00276 | 1.0012 | 0.95427 | Konten_13161
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580038_4805225 | 0 | 0 | 1.0008 | 1 | Konten_13162
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580153_4805208 | 0.01098 | 0.00318 | 1.0008 | 0.96053 | Konten_13163
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580371_4805227 | 0.01412 | 0.00424 | 1.0008 | 0.95775 | Konten_13164
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580498_4805221 | 0.01185 | 0.00394 | 1.0009 | 0.94892 | Konten_13165
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580613_4805271 | 0.00404 | 0.00128 | 1.0003 | 0.9533 | Konten_13166
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580710_4805241 | 0.01332 | 0.00409 | 1.0105 | 0.95595 | Konten_13167
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580826_4805209 | 0 | 0 | 0.99955 | 1 | Konten_13168
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12580988_4805092 | 0.00543 | 0.00173 | 1.0101 | 0.95281 | Konten_13169
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581103_4805248 | 0.00851 | 0.00258 | 0.99952 | 0.95699 | Konten_13170
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581218_4805215 | 0.02857 | 0.00853 | 1.0107 | 0.9582 | Konten_13171
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581408_4805093 | 0.00612 | 0.00178 | 1.0098 | 0.96021 | Konten_13172
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581551_4805148 | 0.00771 | 0.00218 | 1.0093 | 0.96227 | Konten_13173
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581666_4805040 | 0.00477 | 0.00145 | 1.0098 | 0.95677 | Konten_13174
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581781_4805035 | 0.00324 | 0.00101 | 1.0089 | 0.95469 | Konten_13175
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12581943_4805091 | 0.01099 | 0.00338 | 1.0042 | 0.95582 | Konten_13176
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582058_4805089 | 0.01063 | 0.00328 | 1.0069 | 0.95555 | Konten_13177
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582173_4805090 | 0.00837 | 0.00261 | 1.0041 | 0.95466 | Konten_13178
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582288_4805147 | 0.0067 | 0.00188 | 1.008 | 0.96281 | Konten_13179
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582385_4805166 | 0.00381 | 0.00118 | 1.0072 | 0.95524 | Konten_13180
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582492_4805097 | 0.00676 | 0.00206 | 1.003 | 0.95657 | Konten_13181
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582589_4805088 | 0.00256 | 0.00083 | 1.008 | 0.95125 | Konten_13182
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582686_4805034 | 0.0045 | 0.00136 | 1.0065 | 0.95724 | Konten_13183
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582848_4805087 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | Konten_13184
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12582973_4805033 | 0.01278 | 0.00381 | 1.0039 | 0.95832 | Konten_13185
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583163_4805179 | 0.00411 | 0.00126 | 1.006 | 0.95608 | Konten_13186
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583272_4805029 | 0.00682 | 0.00214 | 1.008 | 0.95413 | Konten_13187
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583379_4805129 | 0.01742 | 0.00538 | 1.0021 | 0.95547 | Konten_13188
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583494_4805160 | 0.00449 | 0.00136 | 1.008 | 0.95706 | Konten_13189
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583591_4805199 | 0.00537 | 0.00163 | 1.008 | 0.95689 | Konten_13190
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583706_4805176 | 0.0054 | 0.00163 | 1.005 | 0.95734 | Konten_13191
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583803_4805066 | 0.00725 | 0.00209 | 1.006 | 0.96087 | Konten_13192
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12583946_4805026 | 0.00624 | 0.00181 | 1.0006 | 0.96041 | Konten_13193
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12584061_4805032 | 0.00914 | 0.00304 | 1.0024 | 0.94889 | Konten_13194
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12584392_4810221 | 0.02199 | 0.00669 | 1.0064 | 0.95671 | Konten_13195
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12584508_4810236 | 0.00534 | 0.00174 | 1.0062 | 0.9508 | Konten_13196
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12584623_4810330 | 0.01824 | 0.00524 | 1.0064 | 0.96113 | Konten_13197
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12585008_4805139 | 0.00538 | 0.00162 | 1.0061 | 0.95753 | Konten_13199
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12585105_4810227 | 0.00959 | 0.00299 | 1.0063 | 0.95467 | Konten_13200
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12585288_4810296 | 0.01822 | 0.00553 | 1.0062 | 0.9569 | Konten_13201
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12585450_4805154 | 0.00371 | 0.00118 | 1.0024 | 0.95296 | Konten_13202
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12585547_4810332 | 0.01549 | 0.0045 | 1.0063 | 0.9603 | Konten_13203
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12585687_4810225 | 0.01475 | 0.00442 | 1.0063 | 0.95792 | Konten_13204
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12586038_4810229 | 0.00213 | 0.00068 | 1.0063 | 0.95263 | Konten_13205
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12586153_4810342 | 0.00501 | 0.00157 | 1.0063 | 0.95424 | Konten_13206
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12586260_4810321 | 0.00547 | 0.00164 | 1.0063 | 0.95787 | Konten_13207
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12586367_4810328 | 0 | 0 | 1.0063 | 1 | Konten_13208
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12589625_4805238 | 0.0037 | 0.00117 | 1.0022 | 0.95347 | Konten_13234
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12589740_4805253 | 0.00876 | 0.00246 | 1.0022 | 0.96276 | Konten_13235
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12590468_4805207 | 0.00587 | 0.00185 | 1.0021 | 0.95375 | Konten_13240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12590927_4805234 | 0.00913 | 0.00263 | 1.0018 | 0.96093 | Konten_13243
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12591042_4805239 | 0.00372 | 0.00116 | 1.002 | 0.95466 | Konten_13244
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12591254_4805279 | 0.00387 | 0.00118 | 1.0021 | 0.95652 | Konten_13246
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12591458_4805242 | 0.01939 | 0.0058 | 1.0018 | 0.95806 | Konten_13248
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12591573_4805243 | 0.00477 | 0.00144 | 1.0021 | 0.95733 | Konten_13249
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12591688_4805267 | 0.00557 | 0.00161 | 1.0018 | 0.96067 | Konten_13250
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12591795_4805206 | 0.01615 | 0.00507 | 1.0016 | 0.95409 | Konten_13251
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12592132_4805265 | 0.00768 | 0.00215 | 1.0018 | 0.96298 | Konten_13253
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST21958341_4805295 | 0.00325 | 0.00102 | 1.0103 | 0.95411 | Konten_18385
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST36476077_4805330 | 0.01853 | 0.00558 | 1.0005 | 0.95753 | Konten_18793
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST37589631_4805337 | 0.00569 | 0.00167 | 1.0021 | 0.95953 | Konten_18849
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST51222732_4805128 | 0.00433 | 0.00131 | 1.0022 | 0.95715 | Konten_19470
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_101100816_4805291 | -0.01949 | 0 | 1.0017 | -1 | Konten_10553
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_101299057_4805347 | -0.044 | 0 | 1.0085 | -1 | Konten_10557
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_115731100_4810334 | 0 | 0 | 1.0063 | 1 | Konten_10681
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12579566_4805167 | -0.03315 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_13158
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12579673_4805246 | -0.02433 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_13159
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12579798_4805226 | -0.08819 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_13160
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12579913_4805230 | -0.01844 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_13161
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580038_4805225 | 0 | 0 | 1.0008 | 1 | Konten_13162
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580153_4805208 | -0.0651 | 0 | 1.0008 | -1 | Konten_13163
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580371_4805227 | -0.0365 | 0 | 1.0008 | -1 | Konten_13164
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580498_4805221 | -0.06018 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_13165
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580613_4805271 | -0.0282 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_13166
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580710_4805241 | -0.05945 | 0 | 1.0105 | -1 | Konten_13167
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580826_4805209 | 0 | 0 | 0.99955 | 1 | Konten_13168
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12580988_4805092 | -0.0324 | 0 | 1.0101 | -1 | Konten_13169
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581103_4805248 | -0.0349 | 0 | 0.99952 | -1 | Konten_13170
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581218_4805215 | -0.17839 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_13171
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581408_4805093 | -0.0375 | 0 | 1.0098 | -1 | Konten_13172
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581551_4805148 | -0.04895 | 0 | 1.0093 | -1 | Konten_13173
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581666_4805040 | -0.0575 | 0 | 1.0098 | -1 | Konten_13174
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581781_4805035 | 0 | 0 | 1.0089 | 1 | Konten_13175
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12581943_4805091 | -0.17289 | 0 | 1.0042 | -1 | Konten_13176
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582058_4805089 | 0 | 0 | 1.0069 | 1 | Konten_13177
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582173_4805090 | -0.07567 | 0 | 1.0041 | -1 | Konten_13178
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582288_4805147 | -0.0036 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_13179
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582385_4805166 | -0.01024 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_13180
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582492_4805097 | -0.0278 | 0 | 1.003 | -1 | Konten_13181
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582589_4805088 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | Konten_13182
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582686_4805034 | -0.04123 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_13183
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582848_4805087 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | Konten_13184
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12582973_4805033 | -0.03732 | 0 | 1.0039 | -1 | Konten_13185
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583163_4805179 | -0.02998 | 0 | 1.006 | -1 | Konten_13186
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583272_4805029 | -0.04 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_13187
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583379_4805129 | -0.0822 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_13188
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583494_4805160 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | Konten_13189
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583591_4805199 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | Konten_13190
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583706_4805176 | -0.05585 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_13191
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583803_4805066 | -0.0288 | 0 | 1.006 | -1 | Konten_13192
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12583946_4805026 | -0.022 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_13193
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12584061_4805032 | -0.18193 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_13194
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12584392_4810221 | -0.10374 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_13195
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12584508_4810236 | -0.01973 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_13196
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12584623_4810330 | -0.02779 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_13197
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12585008_4805139 | -0.00494 | 0 | 1.0061 | -1 | Konten_13199
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12585105_4810227 | 0 | 0 | 1.0063 | 1 | Konten_13200
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12585288_4810296 | -0.0678 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_13201
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12585450_4805154 | -0.0414 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_13202
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12585547_4810332 | -0.03135 | 0 | 1.0063 | -1 | Konten_13203
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12585687_4810225 | -0.09171 | 0 | 1.0063 | -1 | Konten_13204
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12586038_4810229 | 0 | 0 | 1.0063 | 1 | Konten_13205
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12586153_4810342 | -0.0352 | 0 | 1.0063 | -1 | Konten_13206
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12586260_4810321 | -0.01225 | 0 | 1.0063 | -1 | Konten_13207
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12586367_4810328 | 0 | 0 | 1.0063 | 1 | Konten_13208
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12589625_4805238 | -0.03208 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_13234
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12589740_4805253 | -0.10744 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_13235
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12590468_4805207 | -0.0037 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_13240
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12590927_4805234 | -0.005 | 0 | 1.0018 | -1 | Konten_13243
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12591042_4805239 | -0.0055 | 0 | 1.002 | -1 | Konten_13244
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12591254_4805279 | 0 | 0 | 1.0021 | 1 | Konten_13246
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12591458_4805242 | -0.06763 | 0 | 1.0018 | -1 | Konten_13248
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12591573_4805243 | 0 | 0 | 1.0021 | 1 | Konten_13249
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12591688_4805267 | -0.04755 | 0 | 1.0018 | -1 | Konten_13250
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12591795_4805206 | -0.05998 | 0 | 1.0016 | -1 | Konten_13251
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12592132_4805265 | -0.03704 | 0 | 1.0018 | -1 | Konten_13253
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_21958341_4805295 | -0.01 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_18385
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_36476077_4805330 | -0.349 | 0 | 1.0005 | -1 | Konten_18793
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_37589631_4805337 | -0.027 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_18849
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_51222732_4805128 | 0 | 0 | 1.0022 | 1 | Konten_19470
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12176222_4805284 | 0 | 0 | 1.0082 | 1 | Konten_10719
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12176848_4805280 | 0 | 0 | 1.0078 | 1 | Konten_10720
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12586482_4805219 | 0.00765 | 0.0024 | 1.0121 | 0.95415 | Konten_13209
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12586597_4805228 | 0.00804 | 0.0024 | 1.0121 | 0.95822 | Konten_13210
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12586722_4805286 | 0.01368 | 0.00428 | 1.0124 | 0.95438 | Konten_13211
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12586903_4805255 | 0.00528 | 0.00162 | 1.0121 | 0.95601 | Konten_13212
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587107_4805268 | 0.00402 | 0.00127 | 1.0122 | 0.95355 | Konten_13213
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587204_4805274 | 0.00705 | 0.00203 | 1.0121 | 0.96096 | Konten_13214
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587301_4805270 | 0.00339 | 0.00107 | 1.0122 | 0.95363 | Konten_13215
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587398_4805205 | 0.01654 | 0.005 | 1.0121 | 0.95722 | Konten_13216
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587560_4805262 | 0.00536 | 0.00159 | 1.0119 | 0.95871 | Konten_13217
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587669_4805204 | 0.0064 | 0.00188 | 1.0118 | 0.95946 | Konten_13218
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587814_4805283 | 0.00386 | 0.00117 | 1.0082 | 0.957 | Konten_13219
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12587923_4805259 | 0.00781 | 0.0024 | 1.0115 | 0.95588 | Konten_13220
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588020_4805249 | 0.01293 | 0.00391 | 1.0113 | 0.95719 | Konten_13221
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588135_4805282 | 0.01074 | 0.00335 | 1.0081 | 0.95464 | Konten_13222
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588232_4805220 | 0.01014 | 0.00315 | 1.008 | 0.95498 | Konten_13223
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588347_4805244 | 0.00409 | 0.00131 | 1.0117 | 0.95234 | Konten_13224
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588462_4805290 | 0.00761 | 0.00214 | 1.0103 | 0.96266 | Konten_13225
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588559_4805281 | 0.00947 | 0.00294 | 1.008 | 0.95503 | Konten_13226
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588777_4805213 | 0.01057 | 0.00329 | 1.0103 | 0.95482 | Konten_13227
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12588874_4805203 | 0.0065 | 0.00207 | 1.0113 | 0.95285 | Konten_13228
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12589018_4805245 | 0.00501 | 0.00159 | 1.0117 | 0.95315 | Konten_13229
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12589133_4805278 | 0.0039 | 0.00121 | 1.0103 | 0.95509 | Konten_13230
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12589240_4805256 | 0.00719 | 0.00199 | 1.008 | 0.96377 | Konten_13231
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12589337_4805269 | 0.01845 | 0.00557 | 1.011 | 0.95732 | Konten_13232
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12589434_4805202 | 0.00942 | 0.00297 | 1.0102 | 0.95372 | Konten_13233
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12589837_4805214 | 0.01236 | 0.0038 | 1.0075 | 0.95585 | Konten_13236
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12590075_4805237 | 0.00986 | 0.00283 | 1.0095 | 0.96119 | Konten_13237
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12590190_4805261 | 0.0153 | 0.0047 | 1.0082 | 0.95591 | Konten_13238
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12590352_4805222 | 0.02678 | 0.00835 | 1.0087 | 0.95467 | Konten_13239
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12590584_4805260 | 0.00249 | 0.00112 | 1.0086 | 0.91199 | Konten_13241
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12590699_4805236 | 0.0125 | 0.00539 | 1.0086 | 0.91827 | Konten_13242
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12591157_4805263 | 0.00847 | 0.00256 | 1.0087 | 0.95723 | Konten_13245
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12591361_4805251 | 0.00771 | 0.00217 | 1.0087 | 0.9626 | Konten_13247
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12594967_4805289 | 0.05088 | 0.01499 | 1.0124 | 0.95924 | Konten_13275
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12595083_4805288 | 0.0062 | 0.00193 | 1.0124 | 0.95481 | Konten_13276
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605148_4805211 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | Konten_13340
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605264_4805276 | 0.00679 | 0.00209 | 1.0079 | 0.95575 | Konten_13341
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605390_4805216 | 0.0116 | 0.00338 | 1.0077 | 0.96007 | Konten_13342
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605505_4805223 | 0.03507 | 0.01051 | 1.0079 | 0.95791 | Konten_13343
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605621_4805292 | 0 | 0 | 1.0069 | 1 | Konten_13344
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605804_4805252 | 0.02791 | 0.00858 | 1.0067 | 0.95585 | Konten_13345
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12605920_4805254 | 0.00643 | 0.002 | 1.0061 | 0.95488 | Konten_13346
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606110_4805240 | 0.00817 | 0.00255 | 1.0062 | 0.95458 | Konten_13347
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606227_4805201 | 0.01614 | 0.00489 | 1.0067 | 0.95704 | Konten_13348
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606425_4805250 | 0.00768 | 0.00491 | 1.0055 | 0.84253 | Konten_13349
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606595_4805296 | 0.00409 | 0.00245 | 1.0054 | 0.85786 | Konten_13350
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606708_4805273 | 0.006 | 0.00187 | 1.0039 | 0.95471 | Konten_13351
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606805_4805277 | 0.00207 | 0.00064 | 1.0026 | 0.95538 | Konten_13352
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12606912_4805057 | 6e-05 | 0.00392 | 1.0147 | 0.015304 | Konten_13353
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12607191_4805133 | 0.00321 | 0.00099 | 1.001 | 0.95559 | Konten_13355
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12607425_4805004 | 0.00607 | 0.00185 | 0.99997 | 0.95656 | Konten_13357
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12607541_4805003 | 0.00714 | 0.00227 | 1.0147 | 0.953 | Konten_13358
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12607732_4805152 | 0.00619 | 0.00179 | 1.0139 | 0.96064 | Konten_13359
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12607829_4805062 | 0.01273 | 0.00375 | 1.0145 | 0.95925 | Konten_13360
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12607944_4805149 | 0.00433 | 0.00131 | 0.99998 | 0.95715 | Konten_13361
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608041_4805053 | 0.00974 | 0.0031 | 1.0139 | 0.9529 | Konten_13362
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608222_4805047 | 0.00392 | 0.00127 | 1.0139 | 0.95132 | Konten_13363
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608338_4805085 | 0.00797 | 0.00251 | 1.0124 | 0.95382 | Konten_13364
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608453_4805132 | 0.00594 | 0.00188 | 1.0107 | 0.95339 | Konten_13365
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608550_4805002 | 0.01649 | 0.00482 | 1.0089 | 0.95984 | Konten_13366
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608712_4805055 | 0.00608 | 0.00194 | 1.0069 | 0.95268 | Konten_13367
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12608924_4805046 | 0.00494 | 0.00148 | 1.005 | 0.95793 | Konten_13369
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST22029722_4805321 | 0.01217 | 0.00344 | 1.0147 | 0.9623 | Konten_18406
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST29277799_4805323 | 0.01552 | 0.00456 | 1.0079 | 0.95944 | Konten_18517
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST333150497_4805356 | 0.00607 | 0.00193 | 1.0103 | 0.95299 | Konten_18631
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST350654639_4805357 | 0.01624 | 0.00508 | 1.0083 | 0.9544 | Konten_18703
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST350654660_4805287 | 0.00554 | 0.02161 | 1.0083 | 0.24833 | Konten_18704
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST350654800_4805275 | 0 | 0 | 1.0083 | 1 | Konten_18705
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST37072315_4805335 | 0.0902 | 0.02559 | 1.0123 | 0.96203 | Konten_18815
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST37077231_4805336 | 0.01027 | 0.00332 | 1.0123 | 0.95152 | Konten_18816
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST37263522_4805329 | 0.01083 | 0.00336 | 1.0062 | 0.95509 | Konten_18822
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST37589619_4805333 | 0.0124 | 0.0038 | 1.0145 | 0.95611 | Konten_18848
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST395268678_4805358 | 0.00845 | 0.00264 | 1.0124 | 0.9545 | Konten_18954
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST405891110_4805361 | 0.00951 | 0.00298 | 1.007 | 0.95425 | Konten_19030
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST432147651_4805364 | 0 | 0 | 1.0083 | 1 | Konten_19203
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST447439239_4805368 | 0 | 0 | 1.0069 | 1 | Konten_19412
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST451007527_4805370 | 0 | 0 | 1.0069 | 1 | Konten_19431
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12176222_4805284 | 0 | 0 | 1.0082 | 1 | Konten_10719
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12176848_4805280 | 0 | 0 | 1.0078 | 1 | Konten_10720
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12586482_4805219 | -0.005 | 0 | 1.0121 | -1 | Konten_13209
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12586597_4805228 | -0.023 | 0 | 1.0121 | -1 | Konten_13210
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12586722_4805286 | 0 | 0 | 1.0124 | 1 | Konten_13211
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12586903_4805255 | -0.01193 | 0 | 1.0121 | -1 | Konten_13212
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587107_4805268 | -0.009 | 0 | 1.0122 | -1 | Konten_13213
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587204_4805274 | -0.03381 | 0 | 1.0121 | -1 | Konten_13214
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587301_4805270 | 0 | 0 | 1.0122 | 1 | Konten_13215
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587398_4805205 | -0.05384 | 0 | 1.0121 | -1 | Konten_13216
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587560_4805262 | -0.016 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_13217
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587669_4805204 | -0.03 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_13218
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587814_4805283 | 0 | 0 | 1.0082 | 1 | Konten_13219
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12587923_4805259 | -0.0322 | 0 | 1.0115 | -1 | Konten_13220
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588020_4805249 | -0.03459 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_13221
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588135_4805282 | -0.00262 | 0 | 1.0081 | -1 | Konten_13222
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588232_4805220 | -0.00564 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_13223
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588347_4805244 | 0 | 0 | 1.0117 | 1 | Konten_13224
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588462_4805290 | -0.0202 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_13225
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588559_4805281 | -0.04867 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_13226
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588777_4805213 | -0.0304 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_13227
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12588874_4805203 | -0.0319 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_13228
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12589018_4805245 | -0.0378 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_13229
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12589133_4805278 | -0.077 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_13230
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12589240_4805256 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | Konten_13231
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12589337_4805269 | -0.26571 | 0 | 1.011 | -1 | Konten_13232
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12589434_4805202 | -0.0085 | 0 | 1.0102 | -1 | Konten_13233
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12589837_4805214 | -0.12517 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_13236
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12590075_4805237 | -0.06477 | 0 | 1.0095 | -1 | Konten_13237
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12590190_4805261 | -0.0241 | 0 | 1.0082 | -1 | Konten_13238
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12590352_4805222 | -0.09675 | 0 | 1.0087 | -1 | Konten_13239
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12590584_4805260 | -0.06601 | 0 | 1.0086 | -1 | Konten_13241
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12590699_4805236 | -0.189 | 0 | 1.0086 | -1 | Konten_13242
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12591157_4805263 | -0.03874 | 0 | 1.0087 | -1 | Konten_13245
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12591361_4805251 | -0.05829 | 0 | 1.0087 | -1 | Konten_13247
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12594967_4805289 | 0 | 0 | 1.0124 | 1 | Konten_13275
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12595083_4805288 | 0 | 0 | 1.0124 | 1 | Konten_13276
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605148_4805211 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | Konten_13340
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605264_4805276 | -0.0216 | 0 | 1.0079 | -1 | Konten_13341
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605390_4805216 | -0.04648 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_13342
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605505_4805223 | -0.17969 | 0 | 1.0079 | -1 | Konten_13343
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605621_4805292 | 0 | 0 | 1.0069 | 1 | Konten_13344
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605804_4805252 | -0.02212 | 0 | 1.0067 | -1 | Konten_13345
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12605920_4805254 | -0.00483 | 0 | 1.0061 | -1 | Konten_13346
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606110_4805240 | -0.11233 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_13347
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606227_4805201 | -0.0338 | 0 | 1.0067 | -1 | Konten_13348
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606425_4805250 | -0.06082 | 0 | 1.0055 | -1 | Konten_13349
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606595_4805296 | -0.04986 | 0 | 1.0054 | -1 | Konten_13350
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606708_4805273 | 0 | 0 | 1.0039 | 1 | Konten_13351
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606805_4805277 | 0 | 0 | 1.0026 | 1 | Konten_13352
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12606912_4805057 | -0.12424 | 0 | 1.0147 | -1 | Konten_13353
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12607191_4805133 | 0 | 0 | 1.001 | 1 | Konten_13355
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12607425_4805004 | -0.0187 | 0 | 0.99997 | -1 | Konten_13357
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12607541_4805003 | -0.02688 | 0 | 1.0147 | -1 | Konten_13358
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12607732_4805152 | -0.009 | 0 | 1.0139 | -1 | Konten_13359
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12607829_4805062 | -0.0299 | 0 | 1.0145 | -1 | Konten_13360
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12607944_4805149 | -0.01708 | 0 | 0.99998 | -1 | Konten_13361
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608041_4805053 | -0.025 | 0 | 1.0139 | -1 | Konten_13362
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608222_4805047 | 0 | 0 | 1.0139 | 1 | Konten_13363
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608338_4805085 | -0.06727 | 0 | 1.0124 | -1 | Konten_13364
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608453_4805132 | -0.05 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_13365
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608550_4805002 | -0.12005 | 0 | 1.0089 | -1 | Konten_13366
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608712_4805055 | -0.01692 | 0 | 1.0069 | -1 | Konten_13367
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12608924_4805046 | -0.04476 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_13369
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_22029722_4805321 | -0.0162 | 0 | 1.0147 | -1 | Konten_18406
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_29277799_4805323 | -0.077 | 0 | 1.0079 | -1 | Konten_18517
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_333150497_4805356 | -0.01375 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_18631
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_350654639_4805357 | 0 | 0 | 1.0083 | 1 | Konten_18703
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_350654660_4805287 | -0.01728 | 0 | 1.0083 | -1 | Konten_18704
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_350654800_4805275 | 0 | 0 | 1.0083 | 1 | Konten_18705
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_37072315_4805335 | 0 | 0 | 1.0123 | 1 | Konten_18815
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_37077231_4805336 | 0 | 0 | 1.0123 | 1 | Konten_18816
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_37263522_4805329 | -0.03 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_18822
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_37589619_4805333 | -0.0177 | 0 | 1.0145 | -1 | Konten_18848
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_395268678_4805358 | 0 | 0 | 1.0124 | 1 | Konten_18954
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_405891110_4805361 | 0 | 0 | 1.007 | 1 | Konten_19030
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_432147651_4805364 | 0 | 0 | 1.0083 | 1 | Konten_19203
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_447439239_4805368 | 0 | 0 | 1.0069 | 1 | Konten_19412
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_451007527_4805370 | 0 | 0 | 1.0069 | 1 | Konten_19431
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12248065_4805169 | 0.00337 | 0.00103 | 1.0054 | 0.95633 | Konten_10898
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592017_4805212 | 0.00702 | 0.00222 | 1.0078 | 0.95346 | Konten_13252
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592229_4805235 | 0.0103 | 0.00321 | 1.0078 | 0.95471 | Konten_13254
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592346_4805231 | 0.00335 | 0.00101 | 1.0076 | 0.95743 | Konten_13255
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592461_4805257 | 0.00349 | 0.00106 | 1.0076 | 0.95684 | Konten_13256
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592558_4805247 | 0.01012 | 0.0031 | 1.0076 | 0.95615 | Konten_13257
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592673_4805210 | 0.00784 | 0.0025 | 1.0075 | 0.95273 | Konten_13258
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592835_4805232 | 0.0138 | 0.00418 | 1.0076 | 0.95706 | Konten_13259
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12592950_4805138 | 0.00349 | 0.00112 | 1.0065 | 0.95217 | Konten_13260
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593047_4805229 | 0.01063 | 0.0032 | 1.0072 | 0.95755 | Konten_13261
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593162_4805218 | 0.01469 | 0.00448 | 1.0071 | 0.95651 | Konten_13262
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593328_4805134 | 0.01201 | 0.00368 | 1.0066 | 0.95612 | Konten_13263
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593425_4805233 | 0.01551 | 0.00458 | 1.007 | 0.95906 | Konten_13264
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593619_4805217 | 0.01832 | 0.0055 | 1.0068 | 0.95777 | Konten_13265
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593783_4805258 | 0.01657 | 0.00483 | 1.007 | 0.96005 | Konten_13266
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12593898_4805264 | 0.01685 | 0.00495 | 1.0071 | 0.95946 | Konten_13267
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594027_4805272 | 0.00636 | 0.00197 | 1.0071 | 0.95523 | Konten_13268
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594134_4805162 | 0.01361 | 0.00408 | 1.0045 | 0.95788 | Konten_13269
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594241_4805075 | 0.00637 | 0.00185 | 1.0057 | 0.96032 | Konten_13270
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594366_4805074 | 0.01423 | 0.00437 | 1.0045 | 0.95594 | Konten_13271
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594572_4805172 | 0 | 0 | 1.0044 | 1 | Konten_13272
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594737_4805086 | 0.00975 | 0.00303 | 1.0044 | 0.95495 | Konten_13273
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12594852_4805076 | 0.0137 | 0.00397 | 1.0057 | 0.96049 | Konten_13274
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12604690_4805031 | 0.00513 | 0.0015 | 1.0006 | 0.95981 | Konten_13337
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12608809_4805072 | 0.00474 | 0.00142 | 1.0028 | 0.95794 | Konten_13368
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST331043569_4805352 | 0.04865 | 0.01427 | 1.0075 | 0.95957 | Konten_18600
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST33320063_4805322 | 0.02173 | 0.00583 | 1.0035 | 0.96584 | Konten_18632
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST55072723_4805339 | 0.00473 | 0.00142 | 1.0064 | 0.95777 | Konten_19508
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12248065_4805169 | -0.0045 | 0 | 1.0054 | -1 | Konten_10898
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592017_4805212 | -0.05354 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_13252
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592229_4805235 | -0.16789 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_13254
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592346_4805231 | -0.02 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_13255
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592461_4805257 | -0.0187 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_13256
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592558_4805247 | -0.0053 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_13257
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592673_4805210 | -0.03797 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_13258
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592835_4805232 | -0.08521 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_13259
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12592950_4805138 | -0.02483 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_13260
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593047_4805229 | -0.0417 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_13261
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593162_4805218 | -0.09758 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_13262
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593328_4805134 | -0.0931 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_13263
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593425_4805233 | -0.0786 | 0 | 1.007 | -1 | Konten_13264
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593619_4805217 | -0.25938 | 0 | 1.0068 | -1 | Konten_13265
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593783_4805258 | -0.10283 | 0 | 1.007 | -1 | Konten_13266
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12593898_4805264 | -0.14514 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_13267
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594027_4805272 | -0.023 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_13268
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594134_4805162 | -0.09582 | 0 | 1.0045 | -1 | Konten_13269
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594241_4805075 | -0.09332 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_13270
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594366_4805074 | -0.06992 | 0 | 1.0045 | -1 | Konten_13271
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594572_4805172 | 0 | 0 | 1.0044 | 1 | Konten_13272
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594737_4805086 | -0.01716 | 0 | 1.0044 | -1 | Konten_13273
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12594852_4805076 | -0.04869 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_13274
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12604690_4805031 | -0.03541 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_13337
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12608809_4805072 | -0.05903 | 0 | 1.0028 | -1 | Konten_13368
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_331043569_4805352 | -0.15 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_18600
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_33320063_4805322 | -0.11327 | 0 | 1.0035 | -1 | Konten_18632
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_55072723_4805339 | -0.03914 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_19508
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST100890926_4810051 | 0.00791 | 0.00238 | 1.0115 | 0.95759 | Konten_10550
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12550863_4805063 | 0.01337 | 0.00406 | 1.0023 | 0.95686 | Konten_12949
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12550978_4805011 | 0.00712 | 0.0022 | 1.0039 | 0.95543 | Konten_12950
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551075_4805051 | 0 | 0 | 1.0049 | 1 | Konten_12951
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551190_4805028 | 0.02229 | 0.00679 | 1.005 | 0.9566 | Konten_12952
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551352_4805036 | 0.0157 | 0.00467 | 1.005 | 0.9585 | Konten_12953
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551467_4805165 | 0.04256 | 0.01234 | 1.0053 | 0.96044 | Konten_12954
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551576_4805155 | 0.01711 | 0.00514 | 1.0061 | 0.95772 | Konten_12955
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551701_4810331 | 0.00805 | 0.00243 | 1.009 | 0.95733 | Konten_12956
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12551816_4810326 | 0.00852 | 0.00235 | 1.0077 | 0.964 | Konten_12957
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552006_4810327 | 0.00617 | 0.00178 | 1.009 | 0.96082 | Konten_12958
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552131_4810037 | 0.0065 | 0.00195 | 1.0103 | 0.95783 | Konten_12959
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552246_4810315 | 0.01358 | 0.01005 | 1.0117 | 0.80382 | Konten_12960
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552408_4810140 | 0.00641 | 0.00187 | 1.0113 | 0.95998 | Konten_12961
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552641_4810141 | 0.00375 | 0.0011 | 1.0103 | 0.95957 | Konten_12962
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552738_4810038 | 0.00727 | 0.00218 | 1.0114 | 0.95786 | Konten_12963
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12552853_4810090 | 0.03893 | 0.01169 | 1.0107 | 0.95775 | Konten_12964
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553015_4810313 | 0.00414 | 0.00337 | 1.0121 | 0.77554 | Konten_12965
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553124_4810050 | 0.01848 | 0.00547 | 1.0107 | 0.95888 | Konten_12966
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553242_4810064 | 0.01436 | 0.00439 | 1.0118 | 0.95631 | Konten_12967
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553404_4810059 | 0.01966 | 0.00599 | 1.0113 | 0.95659 | Konten_12968
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553520_4810087 | 0.01824 | 0.00548 | 1.0118 | 0.95771 | Konten_12969
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553690_4810158 | 0.01154 | 0.00354 | 1.0118 | 0.95603 | Konten_12970
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12553830_4810022 | 0 | 0 | 1.0112 | 1 | Konten_12971
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12554037_4810043 | 0.0185 | 0.0055 | 1.0118 | 0.95854 | Konten_12972
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12554409_4810033 | 0.01513 | 0.00468 | 1.0115 | 0.95534 | Konten_12974
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12554599_4810294 | 0.00037 | 0.00373 | 1.0122 | 0.098711 | Konten_12975
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12554696_4810314 | 0.00687 | 0.00195 | 1.0122 | 0.962 | Konten_12977
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12554793_4810121 | 0.01075 | 0.00301 | 1.0116 | 0.96296 | Konten_12978
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12554920_4810329 | 0.01294 | 0.00385 | 1.0118 | 0.95848 | Konten_12979
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12555035_4810047 | 0.01342 | 0.00377 | 1.0117 | 0.96273 | Konten_12980
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST32467634_4810021 | 0.00206 | 0.00068 | 1.0121 | 0.9496 | Konten_18567
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST333110897_4810034 | 0.02588 | 0.00854 | 1.0117 | 0.94963 | Konten_18629
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST394786979_4810353 | 0 | 0 | 1.0113 | 1 | Konten_18953
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST403214415_4810052 | 0.00347 | 0.00112 | 1.0113 | 0.95166 | Konten_19008
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST75217982_4810138 | 0.03435 | 0.01089 | 1.0102 | 0.95324 | Konten_19691
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST90384904_4805349 | 0.01032 | 0.00323 | 1.005 | 0.95435 | Konten_19839
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_100890926_4810051 | -0.08288 | 0 | 1.0115 | -1 | Konten_10550
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12550863_4805063 | -0.0367 | 0 | 1.0023 | -1 | Konten_12949
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12550978_4805011 | -0.02994 | 0 | 1.0039 | -1 | Konten_12950
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551075_4805051 | 0 | 0 | 1.0049 | 1 | Konten_12951
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551190_4805028 | -0.05652 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_12952
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551352_4805036 | -0.05026 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_12953
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551467_4805165 | -0.1035 | 0 | 1.0053 | -1 | Konten_12954
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551576_4805155 | -0.13632 | 0 | 1.0061 | -1 | Konten_12955
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551701_4810331 | -0.10195 | 0 | 1.009 | -1 | Konten_12956
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12551816_4810326 | -0.03564 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_12957
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552006_4810327 | -0.02064 | 0 | 1.009 | -1 | Konten_12958
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552131_4810037 | -0.08009 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_12959
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552246_4810315 | -0.94352 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_12960
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552408_4810140 | -0.006 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_12961
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552641_4810141 | 0 | 0 | 1.0103 | 1 | Konten_12962
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552738_4810038 | -0.039 | 0 | 1.0114 | -1 | Konten_12963
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12552853_4810090 | -0.13222 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_12964
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553015_4810313 | -0.08288 | 0 | 1.0121 | -1 | Konten_12965
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553124_4810050 | -0.06356 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_12966
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553242_4810064 | -0.1465 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_12967
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553404_4810059 | -0.10199 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_12968
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553520_4810087 | -0.05911 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_12969
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553690_4810158 | -0.05775 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_12970
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12553830_4810022 | 0 | 0 | 1.0112 | 1 | Konten_12971
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12554037_4810043 | -0.08185 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_12972
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12554409_4810033 | -0.15495 | 0 | 1.0115 | -1 | Konten_12974
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12554599_4810294 | -0.18234 | 0 | 1.0122 | -1 | Konten_12975
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12554696_4810314 | 0 | 0 | 1.0122 | 1 | Konten_12977
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12554793_4810121 | -0.03081 | 0 | 1.0116 | -1 | Konten_12978
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12554920_4810329 | -0.08094 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_12979
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12555035_4810047 | -0.11864 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_12980
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_32467634_4810021 | -0.006 | 0 | 1.0121 | -1 | Konten_18567
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_333110897_4810034 | -0.306 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_18629
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_394786979_4810353 | 0 | 0 | 1.0113 | 1 | Konten_18953
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_403214415_4810052 | -0.07294 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_19008
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_75217982_4810138 | -0.0175 | 0 | 1.0102 | -1 | Konten_19691
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_90384904_4805349 | -0.07632 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_19839
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12175037_4805010 | 0.01439 | 0.00441 | 1.0006 | 0.95611 | Konten_10715
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598497_10kV_4805113 | 0.01544 | 0.00468 | 0.99961 | 0.957 | Konten_13302
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12598659_10kV_4805109 | 0.00616 | 0.002 | 0.99949 | 0.95112 | Konten_13303
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12599296_10kV_4805108 | 0.01811 | 0.00544 | 1.0001 | 0.95772 | Konten_13307
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12599496_10kV_4805120 | 0.0106 | 0.00317 | 0.99975 | 0.95807 | Konten_13308
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12600231_10kV_4805107 | 0.02368 | 0.0074 | 1.0001 | 0.95448 | Konten_13313
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12601064_10kV_4805116 | 0.01264 | 0.00393 | 1.0009 | 0.95491 | Konten_13317
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12601228_10kV_4805122 | 0.02061 | 0.00642 | 1.0002 | 0.95475 | Konten_13318
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12601445_10kV_4805114 | 0.03797 | 0.0117 | 0.99977 | 0.95566 | Konten_13319
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12601693_10kV_4805119 | 0.01706 | 0.00527 | 1 | 0.95545 | Konten_13320
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12602080_10kV_4805106 | 0.02045 | 0.00643 | 1.0002 | 0.95396 | Konten_13322
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12602404_10kV_4805105 | 0.02074 | 0.00631 | 1.0008 | 0.9567 | Konten_13324
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12602805_10kV_4805118 | 0.01245 | 0.00385 | 0.99977 | 0.95536 | Konten_13326
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12602988_10kV_4805111 | 0.08481 | 0.02468 | 0.99976 | 0.96017 | Konten_13327
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12603330_10kV_4805104 | 0.01543 | 0.00472 | 1.0008 | 0.95626 | Konten_13329
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12603527_10kV_4805115 | 0.02525 | 0.00792 | 0.99989 | 0.95416 | Konten_13330
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12603710_10kV_4805102 | 0.0258 | 0.00802 | 1.0006 | 0.95493 | Konten_13331
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12603891_10kV_4805103 | 0.01635 | 0.00495 | 1.0007 | 0.9571 | Konten_13332
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12604074_10kV_4805101 | 0.01639 | 0.00504 | 1.0004 | 0.95583 | Konten_13333
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12604289_10kV_4805110 | 0.01216 | 0.00371 | 1.0011 | 0.95647 | Konten_13334
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12604405_10kV_4805117 | 0.01087 | 0.00384 | 0.99994 | 0.94289 | Konten_13335
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12736608_10kV_4805121 | 0.00785 | 0.00251 | 1.0001 | 0.95249 | Konten_14084
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12736792_10kV_4805123 | 0.01683 | 0.00518 | 1.0008 | 0.95575 | Konten_14085
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21958346_4805299 | 0.03058 | 0.00949 | 1.0006 | 0.95507 | Konten_18386
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST25791877_4805325 | 0.02344 | 0.00739 | 1.0006 | 0.95372 | Konten_18490
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST32404328_10kV_4805125 | 0.0078 | 0.00251 | 1.0009 | 0.95193 | Konten_18566
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST402563411_4805359 | 0 | 0 | 1.0006 | 1 | Konten_19004
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST439564452_10kV_4805366 | 0.01312 | 0.00419 | 0.99977 | 0.9526 | Konten_19345
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST439564463_10kV_4805367 | 0.0144 | 0.00454 | 1 | 0.95372 | Konten_19346
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST53573257_10kV_4805126 | 0.01083 | 0.00342 | 1.0004 | 0.95358 | Konten_19500
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST53832299_10kV_4805127 | 0.01697 | 0.00543 | 1.0002 | 0.95243 | Konten_19504
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST59335904_10kV_4805341 | 0.03675 | 0.01084 | 1.0005 | 0.95914 | Konten_19551
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST80087319_10kV_4805346 | 0.06253 | 0.01862 | 0.99949 | 0.95841 | Konten_19735
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST84619182_10kV_4805344 | 0.00782 | 0.00249 | 0.99976 | 0.95286 | Konten_19795
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12175037_4805010 | -0.01 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_10715
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598497_10kV_4805113 | -0.0411 | 0 | 0.99961 | -1 | Konten_13302
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12598659_10kV_4805109 | -0.0045 | 0 | 0.99949 | -1 | Konten_13303
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12599296_10kV_4805108 | -0.0282 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_13307
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12599496_10kV_4805120 | -0.0344 | 0 | 0.99975 | -1 | Konten_13308
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12600231_10kV_4805107 | -0.0282 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_13313
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12601064_10kV_4805116 | -0.02842 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_13317
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12601228_10kV_4805122 | -0.1345 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_13318
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12601445_10kV_4805114 | -0.07414 | 0 | 0.99977 | -1 | Konten_13319
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12601693_10kV_4805119 | -0.03309 | 0 | 1 | -1 | Konten_13320
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12602080_10kV_4805106 | -0.03149 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_13322
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12602404_10kV_4805105 | -0.058 | 0 | 1.0008 | -1 | Konten_13324
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12602805_10kV_4805118 | -0.02304 | 0 | 0.99977 | -1 | Konten_13326
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12602988_10kV_4805111 | -0.046 | 0 | 0.99976 | -1 | Konten_13327
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12603330_10kV_4805104 | -0.07608 | 0 | 1.0008 | -1 | Konten_13329
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12603527_10kV_4805115 | -0.0008 | 0 | 0.99989 | -1 | Konten_13330
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12603710_10kV_4805102 | -0.0125 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_13331
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12603891_10kV_4805103 | -0.05148 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_13332
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12604074_10kV_4805101 | -0.126 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_13333
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12604289_10kV_4805110 | -0.09858 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_13334
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12604405_10kV_4805117 | -0.0821 | 0 | 0.99994 | -1 | Konten_13335
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12736608_10kV_4805121 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_14084
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12736792_10kV_4805123 | 0 | 0 | 1.0008 | 1 | Konten_14085
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21958346_4805299 | -0.0035 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_18386
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_25791877_4805325 | -0.027 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_18490
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_32404328_10kV_4805125 | -0.0144 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_18566
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_402563411_4805359 | 0 | 0 | 1.0006 | 1 | Konten_19004
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_439564452_10kV_4805366 | 0 | 0 | 0.99977 | 1 | Konten_19345
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_439564463_10kV_4805367 | -0.11 | 0 | 1 | -1 | Konten_19346
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_53573257_10kV_4805126 | 0 | 0 | 1.0004 | 1 | Konten_19500
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_53832299_10kV_4805127 | -0.0698 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_19504
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_59335904_10kV_4805341 | -0.09134 | 0 | 1.0005 | -1 | Konten_19551
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_80087319_10kV_4805346 | 0 | 0 | 0.99949 | 1 | Konten_19735
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_84619182_10kV_4805344 | 0 | 0 | 0.99976 | 1 | Konten_19795
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST108222366_4805354 | 0.01813 | 0.00568 | 0.99928 | 0.95426 | Konten_10610
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12175647_4805143 | 0 | 0 | 1.0019 | 1 | Konten_10718
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12248210_4808122 | 0.00643 | 0.00187 | 1.0075 | 0.96022 | Konten_10899
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12555160_4808198 | 0.02314 | 0.00701 | 1.0047 | 0.95705 | Konten_12981
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12555257_4808131 | 0.00476 | 0.00144 | 1.0057 | 0.95716 | Konten_12982
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12555661_4808197 | 0.0096 | 0.00295 | 1.0118 | 0.95589 | Konten_12985
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12555793_4805030 | 0.01223 | 0.00372 | 1.0132 | 0.95672 | Konten_12986
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12555908_4808030 | 0.01069 | 0.00331 | 1.0047 | 0.95526 | Konten_12987
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556005_4808126 | 0.00569 | 0.00172 | 1.0047 | 0.95722 | Konten_12988
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556102_4805018 | 0.00659 | 0.00205 | 1.0132 | 0.95487 | Konten_12989
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556218_4805082 | 0.01712 | 0.0051 | 1.0014 | 0.95838 | Konten_12990
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556333_4805080 | 0.00849 | 0.00235 | 1.0138 | 0.96376 | Konten_12991
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556448_4805081 | 0.00471 | 0.0015 | 1.0138 | 0.95285 | Konten_12992
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556573_4805156 | 0.00646 | 0.00187 | 1.0131 | 0.96056 | Konten_12993
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556680_4808136 | 0.00778 | 0.00243 | 1.0046 | 0.95452 | Konten_12994
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556777_4808135 | 0.00745 | 0.00221 | 1.0047 | 0.95871 | Konten_12995
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556874_4808025 | 0.00974 | 0.00302 | 1.0032 | 0.95514 | Konten_12996
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12556989_4805019 | 0.00782 | 0.00246 | 0.99927 | 0.95391 | Konten_12997
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12557207_4805060 | 0.01781 | 0.00544 | 0.99933 | 0.95638 | Konten_12998
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12557325_4805039 | 0.00932 | 0.00283 | 1.0123 | 0.95686 | Konten_12999
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12557515_4808014 | 0.00741 | 0.00235 | 1.0046 | 0.95321 | Konten_13000
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12557630_4805043 | 0.00614 | 0.00183 | 1.001 | 0.95834 | Konten_13001
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12557757_4808013 | 0.0069 | 0.00209 | 1.0044 | 0.95706 | Konten_13002
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12557975_4808132 | 0.00438 | 0.00136 | 1.0032 | 0.95502 | Konten_13003
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12558092_4808145 | 0.00641 | 0.0019 | 1.0045 | 0.95877 | Konten_13004
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12558201_4805175 | 0.00616 | 0.0019 | 0.99927 | 0.95558 | Konten_13005
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12558300_4805017 | 0.00975 | 0.00305 | 1.0112 | 0.95439 | Konten_13006
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12558889_4805163 | 0.00748 | 0.00236 | 1.0016 | 0.95366 | Konten_13011
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12558986_4805024 | 0 | 0 | 1.0061 | 1 | Konten_13012
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12559101_4805070 | 0.0056 | 0.00171 | 1.0019 | 0.9564 | Konten_13013
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12559378_4808196 | 0.0092 | 0.00286 | 1.0049 | 0.95492 | Konten_13015
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12559902_4805177 | 0.00558 | 0.00162 | 1.0017 | 0.96035 | Konten_13019
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12560009_4805061 | 0.00826 | 0.00246 | 1.0106 | 0.9584 | Konten_13020
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12560124_4808041 | 0.00718 | 0.00201 | 1.0054 | 0.96298 | Konten_13021
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12560688_4805025 | 0.01228 | 0.0037 | 1.0039 | 0.95748 | Konten_13025
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12560803_4805071 | 0.00654 | 0.00203 | 1.0103 | 0.95505 | Konten_13026
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12561140_4805131 | 0.00557 | 0.00165 | 1.0079 | 0.95882 | Konten_13029
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12561362_4805041 | 0.01073 | 0.00321 | 1.0104 | 0.95805 | Konten_13031
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12561681_4805052 | 0.01492 | 0.00402 | 1.008 | 0.96557 | Konten_13034
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12561893_4805023 | 0.01118 | 0.00343 | 1.0106 | 0.95602 | Konten_13036
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12562462_4808018 | 0.00787 | 0.00239 | 1.0061 | 0.95685 | Konten_13041
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12563233_4808142 | 0.00741 | 0.00208 | 1.0062 | 0.96279 | Konten_13047
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12563330_4808044 | 0.0067 | 0.00195 | 1.0062 | 0.96016 | Konten_13048
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12564089_4808113 | 0.00611 | 0.00186 | 1.0069 | 0.95665 | Konten_13054
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12565691_4808070 | 0.0115 | 0.00351 | 1.0074 | 0.95644 | Konten_13063
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12565806_4808019 | 0.00914 | 0.00269 | 1.0072 | 0.95932 | Konten_13064
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12568403_4808102 | 0.00964 | 0.00262 | 1.008 | 0.96499 | Konten_13080
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12569438_4808021 | 0.01761 | 0.00546 | 1.008 | 0.95514 | Konten_13087
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12569629_4808020 | 0.00608 | 0.00184 | 1.0074 | 0.95713 | Konten_13088
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12570049_4808108 | 0.01297 | 0.004 | 1.0114 | 0.95559 | Konten_13091
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12570659_4808104 | 0.00857 | 0.00249 | 1.0084 | 0.96029 | Konten_13096
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12570853_4808071 | 0.0058 | 0.00185 | 1.0075 | 0.95271 | Konten_13098
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12571075_4808024 | 0.00929 | 0.00268 | 1.0114 | 0.96082 | Konten_13100
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12571414_4808022 | 0 | 0 | 1.0088 | 1 | Konten_13103
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12571645_4808110 | 0.01387 | 0.00421 | 1.0113 | 0.95689 | Konten_13105
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12572438_4808143 | 0.01518 | 0.00392 | 1.0114 | 0.96824 | Konten_13111
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12572543_4808008 | 0.00836 | 0.0025 | 1.0112 | 0.95808 | Konten_13112
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12572733_4808101 | 0.02313 | 0.00705 | 1.0094 | 0.95655 | Konten_13113
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12572848_4808029 | 0.00767 | 0.0024 | 1.0099 | 0.95437 | Konten_13114
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12573567_4808050 | 0.00724 | 0.00245 | 1.0107 | 0.94723 | Konten_13120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12574494_4808035 | 0.01175 | 0.00346 | 1.0116 | 0.95927 | Konten_13127
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12575638_4808087 | 0.00705 | 0.002 | 1.0119 | 0.96204 | Konten_13134
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12576086_4808116 | 0.01007 | 0.00305 | 1.0117 | 0.95706 | Konten_13138
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12576326_4808009 | 0.01595 | 0.00481 | 1.0118 | 0.95741 | Konten_13140
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12576636_4808096 | 0.01172 | 0.00353 | 1.0118 | 0.95751 | Konten_13142
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12577356_4808032 | 0.01516 | 0.00462 | 1.0118 | 0.95657 | Konten_13146
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12578172_4808137 | 0.0109 | 0.00305 | 1.0118 | 0.96301 | Konten_13151
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12578695_4808047 | 0.01097 | 0.00314 | 1.0119 | 0.96139 | Konten_13155
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12579303_4808085 | 0.01036 | 0.00313 | 1.0118 | 0.95726 | Konten_13156
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12579469_4808114 | 0.00418 | 0.00128 | 1.0118 | 0.95617 | Konten_13157
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST23508242_4808048 | 0.01208 | 0.00362 | 1.0118 | 0.95791 | Konten_18471
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST24789911_4805297 | 0.0032 | 0.00099 | 1.0014 | 0.95533 | Konten_18476
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST342714790_4808058 | 0.00405 | 0.00122 | 1.0073 | 0.9575 | Konten_18652
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST373393484_4808059 | 0.00587 | 0.00166 | 1.0114 | 0.96226 | Konten_18828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST377004341_4808065 | 0.00319 | 0.00101 | 1.0103 | 0.95336 | Konten_18862
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST43419302_4808208 | 0.00456 | 0.00138 | 1.0118 | 0.95713 | Konten_19302
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST52321502_4808123 | 0 | 0 | 1.0102 | 1 | Konten_19488
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST53625787_4808053 | 0.01414 | 0.00448 | 1.0114 | 0.9533 | Konten_19503
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST55262962_4808125 | 0.00132 | 0.00043 | 1.0066 | 0.95082 | Konten_19516
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST64040985_4805342 | 0.01603 | 0.00494 | 1.0061 | 0.95565 | Konten_19591
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST68941559_4808115 | 0.00477 | 0.00144 | 1.0119 | 0.95733 | Konten_19623
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST69254569_4805343 | 0.00751 | 0.00208 | 1.0105 | 0.96372 | Konten_19632
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_108222366_4805354 | -0.055 | 0 | 0.99928 | -1 | Konten_10610
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12175647_4805143 | 0 | 0 | 1.0019 | 1 | Konten_10718
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12248210_4808122 | -0.009 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_10899
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12555160_4808198 | -0.0689 | 0 | 1.0047 | -1 | Konten_12981
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12555257_4808131 | -0.0346 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_12982
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12555661_4808197 | -0.05026 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_12985
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12555793_4805030 | -0.04356 | 0 | 1.0132 | -1 | Konten_12986
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12555908_4808030 | -0.022 | 0 | 1.0047 | -1 | Konten_12987
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556005_4808126 | -0.03022 | 0 | 1.0047 | -1 | Konten_12988
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556102_4805018 | -0.03304 | 0 | 1.0132 | -1 | Konten_12989
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556218_4805082 | -0.15349 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_12990
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556333_4805080 | -0.02514 | 0 | 1.0138 | -1 | Konten_12991
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556448_4805081 | -0.03145 | 0 | 1.0138 | -1 | Konten_12992
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556573_4805156 | -0.01322 | 0 | 1.0131 | -1 | Konten_12993
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556680_4808136 | -0.0503 | 0 | 1.0046 | -1 | Konten_12994
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556777_4808135 | -0.04606 | 0 | 1.0047 | -1 | Konten_12995
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556874_4808025 | -0.02136 | 0 | 1.0032 | -1 | Konten_12996
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12556989_4805019 | -0.06759 | 0 | 0.99927 | -1 | Konten_12997
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12557207_4805060 | -0.15621 | 0 | 0.99933 | -1 | Konten_12998
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12557325_4805039 | -0.08404 | 0 | 1.0123 | -1 | Konten_12999
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12557515_4808014 | -0.03765 | 0 | 1.0046 | -1 | Konten_13000
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12557630_4805043 | -0.03286 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_13001
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12557757_4808013 | -0.03142 | 0 | 1.0044 | -1 | Konten_13002
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12557975_4808132 | -0.00441 | 0 | 1.0032 | -1 | Konten_13003
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12558092_4808145 | -0.03016 | 0 | 1.0045 | -1 | Konten_13004
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12558201_4805175 | -0.01 | 0 | 0.99927 | -1 | Konten_13005
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12558300_4805017 | -0.05379 | 0 | 1.0112 | -1 | Konten_13006
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12558889_4805163 | 0 | 0 | 1.0016 | 1 | Konten_13011
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12558986_4805024 | 0 | 0 | 1.0061 | 1 | Konten_13012
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12559101_4805070 | 0 | 0 | 1.0019 | 1 | Konten_13013
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12559378_4808196 | -0.05405 | 0 | 1.0049 | -1 | Konten_13015
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12559902_4805177 | -0.00504 | 0 | 1.0017 | -1 | Konten_13019
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12560009_4805061 | -0.11828 | 0 | 1.0106 | -1 | Konten_13020
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12560124_4808041 | -0.00644 | 0 | 1.0054 | -1 | Konten_13021
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12560688_4805025 | -0.05507 | 0 | 1.0039 | -1 | Konten_13025
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12560803_4805071 | -0.04948 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_13026
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12561140_4805131 | -0.0235 | 0 | 1.0079 | -1 | Konten_13029
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12561362_4805041 | -0.07039 | 0 | 1.0104 | -1 | Konten_13031
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12561681_4805052 | -0.19492 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_13034
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12561893_4805023 | -0.10702 | 0 | 1.0106 | -1 | Konten_13036
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12562462_4808018 | -0.04377 | 0 | 1.0061 | -1 | Konten_13041
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12563233_4808142 | -0.0242 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_13047
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12563330_4808044 | -0.02528 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_13048
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12564089_4808113 | -0.01 | 0 | 1.0069 | -1 | Konten_13054
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12565691_4808070 | -0.04654 | 0 | 1.0074 | -1 | Konten_13063
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12565806_4808019 | -0.008 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_13064
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12568403_4808102 | -0.01509 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_13080
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12569438_4808021 | -0.04587 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_13087
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12569629_4808020 | -0.06738 | 0 | 1.0074 | -1 | Konten_13088
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12570049_4808108 | -0.06407 | 0 | 1.0114 | -1 | Konten_13091
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12570659_4808104 | 0 | 0 | 1.0084 | 1 | Konten_13096
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12570853_4808071 | -0.1182 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_13098
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12571075_4808024 | -0.04622 | 0 | 1.0114 | -1 | Konten_13100
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12571414_4808022 | 0 | 0 | 1.0088 | 1 | Konten_13103
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12571645_4808110 | -0.10729 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_13105
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12572438_4808143 | -0.06776 | 0 | 1.0114 | -1 | Konten_13111
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12572543_4808008 | -0.07358 | 0 | 1.0112 | -1 | Konten_13112
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12572733_4808101 | -0.0255 | 0 | 1.0094 | -1 | Konten_13113
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12572848_4808029 | -0.07329 | 0 | 1.0099 | -1 | Konten_13114
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12573567_4808050 | -0.12774 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_13120
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12574494_4808035 | -0.18004 | 0 | 1.0116 | -1 | Konten_13127
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12575638_4808087 | -0.06414 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_13134
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12576086_4808116 | 0 | 0 | 1.0117 | 1 | Konten_13138
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12576326_4808009 | -0.04735 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_13140
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12576636_4808096 | 0 | 0 | 1.0118 | 1 | Konten_13142
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12577356_4808032 | -0.01144 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_13146
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12578172_4808137 | -0.06684 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_13151
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12578695_4808047 | -0.0215 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_13155
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12579303_4808085 | -0.02083 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_13156
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12579469_4808114 | -0.0132 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_13157
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_23508242_4808048 | -0.05501 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_18471
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_24789911_4805297 | -0.0133 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_18476
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_342714790_4808058 | -0.006 | 0 | 1.0073 | -1 | Konten_18652
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_373393484_4808059 | -0.003 | 0 | 1.0114 | -1 | Konten_18828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_377004341_4808065 | -0.04149 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_18862
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_43419302_4808208 | -0.0156 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_19302
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_52321502_4808123 | 0 | 0 | 1.0102 | 1 | Konten_19488
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_53625787_4808053 | 0 | 0 | 1.0114 | 1 | Konten_19503
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_55262962_4808125 | 0 | 0 | 1.0066 | 1 | Konten_19516
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_64040985_4805342 | -0.15485 | 0 | 1.0061 | -1 | Konten_19591
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_68941559_4808115 | -0.02102 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_19623
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_69254569_4805343 | 0 | 0 | 1.0105 | 1 | Konten_19632
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST107425421_4805351 | 0.00677 | 0.00216 | 1.0028 | 0.95269 | Konten_10599
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST114741171_4808090 | 0.05524 | 0.01758 | 1.0076 | 0.95291 | Konten_10670
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12561265_4805142 | 0.0071 | 0.00215 | 1.0062 | 0.95708 | Konten_13030
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12562009_4805021 | 0.00694 | 0.00241 | 1.0062 | 0.94466 | Konten_13037
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12562577_4805141 | 0.00491 | 0.00149 | 1.0062 | 0.95691 | Konten_13042
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12563001_4805178 | 0.00676 | 0.00215 | 1.0062 | 0.95296 | Konten_13045
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12563560_4805056 | 0.00463 | 0.00143 | 1.006 | 0.95547 | Konten_13050
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12563772_4805044 | 0.00654 | 0.00194 | 1.0059 | 0.95871 | Konten_13052
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12563992_4805038 | 0.0045 | 0.00136 | 1.0045 | 0.95724 | Konten_13053
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12564421_4805027 | 0.01182 | 0.00349 | 1.0058 | 0.95907 | Konten_13057
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12565949_4805159 | 0.00544 | 0.00163 | 1.0074 | 0.95792 | Konten_13065
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12566446_4805067 | 0.00968 | 0.00302 | 1.0058 | 0.95462 | Konten_13068
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12567927_4805022 | 0 | 0 | 1.0056 | 1 | Konten_13077
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12568117_4805098 | 0.02499 | 0.00719 | 1.0085 | 0.96101 | Konten_13078
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12569016_4805145 | 0.00582 | 0.0018 | 1.0067 | 0.95535 | Konten_13084
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12569255_4805151 | 0.01429 | 0.00424 | 1.0085 | 0.95869 | Konten_13086
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12569744_4805198 | 0.00937 | 0.00292 | 1.0101 | 0.95472 | Konten_13089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12570146_4805068 | 0.01002 | 0.00294 | 1.0058 | 0.95955 | Konten_13092
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12570338_4805185 | 0.00463 | 0.00139 | 1.0115 | 0.95777 | Konten_13093
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12570447_4805073 | 0.01143 | 0.00341 | 1.0049 | 0.95826 | Konten_13094
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12570562_4805180 | 0.00499 | 0.00157 | 1.0101 | 0.9539 | Konten_13095
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12570756_4805186 | 0.00479 | 0.00145 | 1.0133 | 0.95711 | Konten_13097
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12570968_4805181 | 0.00539 | 0.0016 | 1.0102 | 0.95865 | Konten_13099
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12571190_4805069 | 0 | 0 | 1.0058 | 1 | Konten_13101
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12571307_4805173 | 0.00478 | 0.00145 | 1.0047 | 0.95694 | Konten_13102
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12571529_4805182 | 0 | 0 | 1.0102 | 1 | Konten_13104
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12571742_4805187 | 0.02876 | 0.00789 | 0.99981 | 0.96437 | Konten_13106
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12571932_4808011 | 0.006 | 0.00177 | 1.0056 | 0.95914 | Konten_13107
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12572029_4805192 | 0.0271 | 0.00783 | 1.0007 | 0.9607 | Konten_13108
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12572145_4805183 | 0.00423 | 0.00129 | 1.0103 | 0.95651 | Konten_13109
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12572242_4805188 | 0.00709 | 0.00206 | 1.0138 | 0.96029 | Konten_13110
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12572963_4805193 | 0.00614 | 0.00194 | 1.0016 | 0.95354 | Konten_13115
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573078_4808056 | 0.00634 | 0.00189 | 1.0056 | 0.95832 | Konten_13116
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573240_4805197 | 0.01165 | 0.00355 | 1.0031 | 0.95657 | Konten_13117
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573337_4805196 | 0.00612 | 0.00196 | 1.0042 | 0.95235 | Konten_13118
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573452_4808093 | 0.00866 | 0.00242 | 1.0056 | 0.9631 | Konten_13119
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573682_4805195 | 0.02688 | 0.00769 | 1.0039 | 0.96143 | Konten_13121
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573876_4805184 | 0.0097 | 0.00298 | 1.0103 | 0.95591 | Konten_13122
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12573973_4805194 | 0.00797 | 0.0025 | 1.0028 | 0.95416 | Konten_13123
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12574185_4808067 | 0.00536 | 0.0017 | 1.005 | 0.95321 | Konten_13124
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12574300_4808141 | 0.0065 | 0.00189 | 1.0078 | 0.96023 | Konten_13125
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12574397_4808192 | 0.01076 | 0.00329 | 1.0047 | 0.9563 | Konten_13126
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12574609_4808063 | 0.00662 | 0.00206 | 1.0078 | 0.95484 | Konten_13128
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12574734_4808055 | 0.00912 | 0.00273 | 1.0056 | 0.958 | Konten_13129
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12574997_4808051 | 0.01592 | 0.00485 | 1.0064 | 0.95659 | Konten_13130
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12575193_4808106 | 0.01148 | 0.00355 | 1.0066 | 0.95536 | Konten_13131
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12575290_4808040 | 0.01275 | 0.00396 | 1.0064 | 0.955 | Konten_13132
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12575464_4808072 | 0.01298 | 0.00399 | 1.0064 | 0.95586 | Konten_13133
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12575753_4808031 | 0.01167 | 0.00357 | 1.0078 | 0.95626 | Konten_13135
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12575868_4808086 | 0.00605 | 0.00191 | 1.0071 | 0.95361 | Konten_13136
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12575983_4808103 | 0.00847 | 0.00248 | 1.0064 | 0.95971 | Konten_13137
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12576201_4808057 | 0.00942 | 0.00288 | 1.0072 | 0.9563 | Konten_13139
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12576516_4808026 | 0.01383 | 0.00438 | 1.0076 | 0.95333 | Konten_13141
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12576800_4808064 | 0.01027 | 0.00314 | 1.0077 | 0.9563 | Konten_13143
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12577022_4808052 | 0.02687 | 0.00848 | 1.0076 | 0.95364 | Konten_13144
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12577188_4808049 | 0.02755 | 0.00784 | 1.0077 | 0.96181 | Konten_13145
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12577520_4808139 | 0.01014 | 0.00311 | 1.0077 | 0.95604 | Konten_13147
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12577643_4808092 | 0.00922 | 0.00278 | 1.0072 | 0.95743 | Konten_13148
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12577768_4808080 | 0.01173 | 0.00372 | 1.0076 | 0.95321 | Konten_13149
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12577940_4808091 | 0.00948 | 0.00307 | 1.0076 | 0.95136 | Konten_13150
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12578287_4808140 | 0.00564 | 0.00171 | 1.0077 | 0.95698 | Konten_13152
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12578384_4808062 | 0.01535 | 0.00478 | 1.0077 | 0.95478 | Konten_13153
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12578580_4808119 | 0.00923 | 0.00269 | 1.0072 | 0.96006 | Konten_13154
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12788910_4805189 | 0 | 0 | 1.0136 | 1 | Konten_14315
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13260514_4808201 | 0.00687 | 0.00223 | 1.0077 | 0.95115 | Konten_17625
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST33203719_4805326 | 0 | 0 | 1.006 | 1 | Konten_18615
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST36474387_4805334 | 0.01862 | 0.00564 | 1.0062 | 0.95706 | Konten_18792
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST387197392_4805157 | 0 | 0.00834 | 1.006 | 6.1232e-17 | Konten_18907
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST404745604_4805360 | 0 | 0 | 1.0136 | 1 | Konten_19018
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST83284797_4805327 | 0.012 | 0.00369 | 0.99981 | 0.95583 | Konten_19773
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_107425421_4805351 | -0.02309 | 0 | 1.0028 | -1 | Konten_10599
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_114741171_4808090 | -0.176 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_10670
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12561265_4805142 | -0.0262 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_13030
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12562009_4805021 | -0.26229 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_13037
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12562577_4805141 | -0.04243 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_13042
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12563001_4805178 | -0.0487 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_13045
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12563560_4805056 | -0.04436 | 0 | 1.006 | -1 | Konten_13050
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12563772_4805044 | -0.01452 | 0 | 1.0059 | -1 | Konten_13052
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12563992_4805038 | 0 | 0 | 1.0045 | 1 | Konten_13053
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12564421_4805027 | -0.12323 | 0 | 1.0058 | -1 | Konten_13057
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12565949_4805159 | -0.0432 | 0 | 1.0074 | -1 | Konten_13065
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12566446_4805067 | -0.04717 | 0 | 1.0058 | -1 | Konten_13068
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12567927_4805022 | 0 | 0 | 1.0056 | 1 | Konten_13077
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12568117_4805098 | -0.25898 | 0 | 1.0085 | -1 | Konten_13078
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12569016_4805145 | -0.0155 | 0 | 1.0067 | -1 | Konten_13084
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12569255_4805151 | -0.02999 | 0 | 1.0085 | -1 | Konten_13086
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12569744_4805198 | -0.10014 | 0 | 1.0101 | -1 | Konten_13089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12570146_4805068 | -0.11945 | 0 | 1.0058 | -1 | Konten_13092
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12570338_4805185 | -0.018 | 0 | 1.0115 | -1 | Konten_13093
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12570447_4805073 | -0.0397 | 0 | 1.0049 | -1 | Konten_13094
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12570562_4805180 | -0.03167 | 0 | 1.0101 | -1 | Konten_13095
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12570756_4805186 | -0.03113 | 0 | 1.0133 | -1 | Konten_13097
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12570968_4805181 | -0.00561 | 0 | 1.0102 | -1 | Konten_13099
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12571190_4805069 | 0 | 0 | 1.0058 | 1 | Konten_13101
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12571307_4805173 | -0.0535 | 0 | 1.0047 | -1 | Konten_13102
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12571529_4805182 | 0 | 0 | 1.0102 | 1 | Konten_13104
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12571742_4805187 | -0.16188 | 0 | 0.99981 | -1 | Konten_13106
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12571932_4808011 | 0 | 0 | 1.0056 | 1 | Konten_13107
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12572029_4805192 | -0.0854 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_13108
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12572145_4805183 | -0.031 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_13109
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12572242_4805188 | -0.09325 | 0 | 1.0138 | -1 | Konten_13110
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12572963_4805193 | -0.01613 | 0 | 1.0016 | -1 | Konten_13115
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573078_4808056 | -0.03238 | 0 | 1.0056 | -1 | Konten_13116
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573240_4805197 | -0.0686 | 0 | 1.0031 | -1 | Konten_13117
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573337_4805196 | -0.02925 | 0 | 1.0042 | -1 | Konten_13118
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573452_4808093 | -0.00452 | 0 | 1.0056 | -1 | Konten_13119
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573682_4805195 | -0.2333 | 0 | 1.0039 | -1 | Konten_13121
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573876_4805184 | -0.07888 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_13122
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12573973_4805194 | -0.02482 | 0 | 1.0028 | -1 | Konten_13123
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12574185_4808067 | -0.04038 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_13124
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12574300_4808141 | -0.04701 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_13125
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12574397_4808192 | -0.03038 | 0 | 1.0047 | -1 | Konten_13126
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12574609_4808063 | -0.05418 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_13128
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12574734_4808055 | 0 | 0 | 1.0056 | 1 | Konten_13129
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12574997_4808051 | -0.03295 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_13130
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12575193_4808106 | -0.05892 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_13131
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12575290_4808040 | -0.03905 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_13132
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12575464_4808072 | 0 | 0 | 1.0064 | 1 | Konten_13133
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12575753_4808031 | -0.03272 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_13135
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12575868_4808086 | -0.0124 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_13136
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12575983_4808103 | -0.0245 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_13137
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12576201_4808057 | -0.045 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_13139
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12576516_4808026 | -0.02284 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_13141
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12576800_4808064 | -0.1329 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_13143
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12577022_4808052 | -0.18299 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_13144
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12577188_4808049 | -0.145 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_13145
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12577520_4808139 | -0.02907 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_13147
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12577643_4808092 | -0.0365 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_13148
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12577768_4808080 | -0.02503 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_13149
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12577940_4808091 | -0.0229 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_13150
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12578287_4808140 | -0.0055 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_13152
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12578384_4808062 | -0.11808 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_13153
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12578580_4808119 | 0 | 0 | 1.0072 | 1 | Konten_13154
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12788910_4805189 | 0 | 0 | 1.0136 | 1 | Konten_14315
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13260514_4808201 | -0.0065 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_17625
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_33203719_4805326 | 0 | 0 | 1.006 | 1 | Konten_18615
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_36474387_4805334 | 0 | 0 | 1.0062 | 1 | Konten_18792
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_387197392_4805157 | -0.17406 | 0 | 1.006 | -1 | Konten_18907
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_404745604_4805360 | 0 | 0 | 1.0136 | 1 | Konten_19018
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_83284797_4805327 | -0.08348 | 0 | 0.99981 | -1 | Konten_19773
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST105298000_4808094 | 0.00647 | 0.0019 | 1.0092 | 0.95948 | Konten_10572
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST107308649_4808154 | 0 | 0 | 1.0078 | 1 | Konten_10591
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST107308654_4808155 | 0 | 0 | 1.0086 | 1 | Konten_10592
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST107308659_4808152 | 0 | 0 | 1.01 | 1 | Konten_10593
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST107308665_4808156 | 0 | 0 | 1.0095 | 1 | Konten_10594
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST107308670_4808151 | 0 | 0 | 1.0097 | 1 | Konten_10595
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST107308675_4808157 | 0 | 0 | 1.0096 | 1 | Konten_10596
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST112125766_4808099 | 0.01168 | 0.00364 | 1.0119 | 0.95471 | Konten_10640
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12226419_4808001 | 0.03274 | 0.0098 | 1.0116 | 0.958 | Konten_10817
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12555364_4808195 | 0 | 0 | 1.0117 | 1 | Konten_12983
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12555529_4808199 | 0.01101 | 0.00341 | 1.0117 | 0.95523 | Konten_12984
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12558397_4808010 | 0 | 0 | 1.0128 | 1 | Konten_13007
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12558512_4808109 | 0.00336 | 0.00105 | 1.0039 | 0.95448 | Konten_13008
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12558609_4808078 | 0.01004 | 0.00317 | 1.0018 | 0.9536 | Konten_13009
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12558724_4808027 | 0.02969 | 0.00806 | 1.0128 | 0.96507 | Konten_13010
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12559216_4808005 | 0.00843 | 0.00262 | 1.0128 | 0.95494 | Konten_13014
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12559487_4808017 | 0.00674 | 0.00211 | 1.0039 | 0.95433 | Konten_13016
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12559602_4808004 | 0.01532 | 0.00504 | 1.0127 | 0.94992 | Konten_13017
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12559795_4808146 | 0.01433 | 0.00436 | 1.0035 | 0.9567 | Konten_13018
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12560239_4808015 | 0.01829 | 0.00563 | 1.0033 | 0.95575 | Konten_13022
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12560401_4808043 | 0.01569 | 0.00484 | 1.0038 | 0.95557 | Konten_13023
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12560573_4808045 | 0.00962 | 0.00296 | 1.0012 | 0.95578 | Konten_13024
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12560918_4808042 | 0.00564 | 0.00177 | 1.0127 | 0.95412 | Konten_13027
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12561025_4808039 | 0.00479 | 0.00144 | 1.0128 | 0.95766 | Konten_13028
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12561477_4808111 | 0.00476 | 0.00142 | 1.0053 | 0.95827 | Konten_13032
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12561574_4808134 | 0.01017 | 0.00316 | 1.0047 | 0.95496 | Konten_13033
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12561796_4808128 | 0.00722 | 0.00223 | 1.0074 | 0.95546 | Konten_13035
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12562125_4808127 | 0.00327 | 0.00116 | 1.0047 | 0.94246 | Konten_13038
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12562222_4808095 | 0.00764 | 0.00217 | 1.0092 | 0.96195 | Konten_13039
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12562337_4808028 | 0.01462 | 0.00402 | 1.0074 | 0.96421 | Konten_13040
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12562702_4808148 | 0.00207 | 0.00065 | 1.007 | 0.95407 | Konten_13043
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12562809_4808003 | 0.01561 | 0.00449 | 1.0126 | 0.96103 | Konten_13044
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12563126_4808016 | 0.00753 | 0.00222 | 1.005 | 0.95918 | Konten_13046
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12563445_4808023 | 0 | 0 | 1.0073 | 1 | Konten_13049
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12563675_4808133 | 0.00417 | 0.00129 | 1.005 | 0.95533 | Konten_13051
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12564186_4808098 | 0.01079 | 0.00333 | 1.0101 | 0.95553 | Konten_13055
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12564301_4808036 | 0 | 0 | 1.0117 | 1 | Konten_13056
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12564611_4808129 | 0.01776 | 0.00549 | 1.0117 | 0.95539 | Konten_13058
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12564875_4808037 | 0.01675 | 0.00496 | 1.0124 | 0.95884 | Konten_13059
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12564990_4808012 | 0.02045 | 0.00641 | 1.0117 | 0.95422 | Konten_13060
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12565317_4808046 | 0.01455 | 0.00451 | 1.0117 | 0.95517 | Konten_13061
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12565517_4808079 | 0.0299 | 0.00916 | 1.0117 | 0.95614 | Konten_13062
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12566046_4808002 | 0.01269 | 0.00392 | 1.012 | 0.95545 | Konten_13066
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12566272_4808081 | 0.02599 | 0.00789 | 1.0116 | 0.95688 | Konten_13067
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12566561_4808074 | 0.00374 | 0.00119 | 1.012 | 0.95293 | Konten_13069
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12566778_4808089 | 0.01466 | 0.00457 | 1.0119 | 0.95469 | Konten_13070
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12567027_4808007 | 0.00668 | 0.00199 | 1.011 | 0.95838 | Konten_13071
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12567143_4808073 | 0.01946 | 0.00596 | 1.0114 | 0.95616 | Konten_13072
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12567315_4808034 | 0.01176 | 0.00364 | 1.0116 | 0.95529 | Konten_13073
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12567491_4808097 | 0.01797 | 0.00563 | 1.0118 | 0.95426 | Konten_13074
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12567676_4808006 | 0.0115 | 0.00401 | 1.0111 | 0.94424 | Konten_13075
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12567820_4808144 | 0.00819 | 0.00257 | 1.0119 | 0.95413 | Konten_13076
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12568296_4808130 | 0.00339 | 0.00107 | 1.011 | 0.95363 | Konten_13079
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12568500_4808033 | 0.00849 | 0.00264 | 1.0113 | 0.9549 | Konten_13081
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12568668_4808124 | 0.01707 | 0.00528 | 1.0118 | 0.95534 | Konten_13082
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12568842_4808069 | 0.018 | 0.00517 | 1.0115 | 0.96114 | Konten_13083
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12569113_4808084 | 0.01043 | 0.00316 | 1.0117 | 0.95704 | Konten_13085
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12569934_4808038 | 0.00704 | 0.00218 | 1.0125 | 0.95525 | Konten_13090
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST25885070_4808207 | 0.01282 | 0.00397 | 1.0115 | 0.95525 | Konten_18493
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST25998026_4808149 | 0 | 0 | 1.0053 | 1 | Konten_18495
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST331078640_4808082 | 0.02576 | 0.00751 | 1.0124 | 0.96003 | Konten_18602
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST331156575_4808083 | 0.02258 | 0.00696 | 1.0117 | 0.95563 | Konten_18603
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST369521771_4808060 | 0.00727 | 0.00202 | 1.0038 | 0.9635 | Konten_18800
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST383229654_4808076 | 0 | 0 | 1.0117 | 1 | Konten_18888
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST400329549_4808075 | 0.03174 | 0.00955 | 1.0123 | 0.95759 | Konten_18993
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST426611800_4808209 | 0.01361 | 0.00426 | 1.0124 | 0.95434 | Konten_19158
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST433072497_4808158 | 0 | 0 | 1.0105 | 1 | Konten_19295
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST433072503_4808159 | 0 | 0 | 1.0108 | 1 | Konten_19296
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST435711165_4808210 | 0.02169 | 0.00662 | 1.011 | 0.95644 | Konten_19311
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST53185857_4808088 | 0.02706 | 0.00833 | 1.0123 | 0.95574 | Konten_19496
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST81654074_4808190 | 0 | 0 | 1.0335 | 1 | Konten_19742
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST88271495_4808153 | 0 | 0 | 1.0067 | 1 | Konten_19826
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST97796502_4808054 | 0.03303 | 0.01022 | 1.0112 | 0.95532 | Konten_19849
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_105298000_4808094 | 0 | 0 | 1.0092 | 1 | Konten_10572
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_107308649_4808154 | -1.5 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_10591
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_107308654_4808155 | -1.5 | 0 | 1.0086 | -1 | Konten_10592
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_107308659_4808152 | -1.5 | 0 | 1.01 | -1 | Konten_10593
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_107308665_4808156 | -1.5 | 0 | 1.0095 | -1 | Konten_10594
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_107308670_4808151 | -1.5 | 0 | 1.0097 | -1 | Konten_10595
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_107308675_4808157 | -1.5 | 0 | 1.0096 | -1 | Konten_10596
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_112125766_4808099 | -0.03024 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_10640
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12226419_4808001 | -0.015 | 0 | 1.0116 | -1 | Konten_10817
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12555364_4808195 | 0 | 0 | 1.0117 | 1 | Konten_12983
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12555529_4808199 | -0.00544 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_12984
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12558397_4808010 | 0 | 0 | 1.0128 | 1 | Konten_13007
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12558512_4808109 | -0.0223 | 0 | 1.0039 | -1 | Konten_13008
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12558609_4808078 | -0.04513 | 0 | 1.0018 | -1 | Konten_13009
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12558724_4808027 | 0 | 0 | 1.0128 | 1 | Konten_13010
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12559216_4808005 | -0.0784 | 0 | 1.0128 | -1 | Konten_13014
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12559487_4808017 | -0.11501 | 0 | 1.0039 | -1 | Konten_13016
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12559602_4808004 | 0 | 0 | 1.0127 | 1 | Konten_13017
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12559795_4808146 | -0.06389 | 0 | 1.0035 | -1 | Konten_13018
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12560239_4808015 | -0.11984 | 0 | 1.0033 | -1 | Konten_13022
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12560401_4808043 | -0.09981 | 0 | 1.0038 | -1 | Konten_13023
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12560573_4808045 | -0.05264 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_13024
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12560918_4808042 | -0.02552 | 0 | 1.0127 | -1 | Konten_13027
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12561025_4808039 | -0.02 | 0 | 1.0128 | -1 | Konten_13028
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12561477_4808111 | -0.00312 | 0 | 1.0053 | -1 | Konten_13032
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12561574_4808134 | -0.048 | 0 | 1.0047 | -1 | Konten_13033
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12561796_4808128 | -0.05925 | 0 | 1.0074 | -1 | Konten_13035
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12562125_4808127 | -0.00779 | 0 | 1.0047 | -1 | Konten_13038
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12562222_4808095 | 0 | 0 | 1.0092 | 1 | Konten_13039
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12562337_4808028 | -0.19355 | 0 | 1.0074 | -1 | Konten_13040
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12562702_4808148 | -0.03483 | 0 | 1.007 | -1 | Konten_13043
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12562809_4808003 | -0.09906 | 0 | 1.0126 | -1 | Konten_13044
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12563126_4808016 | -0.0125 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_13046
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12563445_4808023 | 0 | 0 | 1.0073 | 1 | Konten_13049
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12563675_4808133 | -0.02 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_13051
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12564186_4808098 | -0.04846 | 0 | 1.0101 | -1 | Konten_13055
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12564301_4808036 | 0 | 0 | 1.0117 | 1 | Konten_13056
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12564611_4808129 | -0.01999 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_13058
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12564875_4808037 | -0.20607 | 0 | 1.0124 | -1 | Konten_13059
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12564990_4808012 | -0.01951 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_13060
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12565317_4808046 | -0.03656 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_13061
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12565517_4808079 | -0.04014 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_13062
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12566046_4808002 | -0.03054 | 0 | 1.012 | -1 | Konten_13066
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12566272_4808081 | -0.0148 | 0 | 1.0116 | -1 | Konten_13067
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12566561_4808074 | 0 | 0 | 1.012 | 1 | Konten_13069
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12566778_4808089 | 0 | 0 | 1.0119 | 1 | Konten_13070
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12567027_4808007 | 0 | 0 | 1.011 | 1 | Konten_13071
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12567143_4808073 | -0.04544 | 0 | 1.0114 | -1 | Konten_13072
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12567315_4808034 | -0.006 | 0 | 1.0116 | -1 | Konten_13073
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12567491_4808097 | -0.053 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_13074
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12567676_4808006 | -0.01654 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_13075
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12567820_4808144 | -0.0058 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_13076
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12568296_4808130 | -0.00284 | 0 | 1.011 | -1 | Konten_13079
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12568500_4808033 | -0.0095 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_13081
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12568668_4808124 | -0.005 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_13082
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12568842_4808069 | -0.0464 | 0 | 1.0115 | -1 | Konten_13083
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12569113_4808084 | -0.03658 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_13085
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12569934_4808038 | -0.083 | 0 | 1.0125 | -1 | Konten_13090
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_25885070_4808207 | -0.057 | 0 | 1.0115 | -1 | Konten_18493
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_25998026_4808149 | 0 | 0 | 1.0053 | 1 | Konten_18495
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_331078640_4808082 | 0 | 0 | 1.0124 | 1 | Konten_18602
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_331156575_4808083 | -0.088 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_18603
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_369521771_4808060 | -0.02362 | 0 | 1.0038 | -1 | Konten_18800
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_383229654_4808076 | 0 | 0 | 1.0117 | 1 | Konten_18888
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_400329549_4808075 | -0.1491 | 0 | 1.0123 | -1 | Konten_18993
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_426611800_4808209 | -0.19444 | 0 | 1.0124 | -1 | Konten_19158
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_433072497_4808158 | -1.5 | 0 | 1.0105 | -1 | Konten_19295
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_433072503_4808159 | -1.5 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_19296
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_435711165_4808210 | 0 | 0 | 1.011 | 1 | Konten_19311
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_53185857_4808088 | -0.10092 | 0 | 1.0123 | -1 | Konten_19496
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_81654074_4808190 | 0 | 0 | 1.0335 | 1 | Konten_19742
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_88271495_4808153 | 0 | 0 | 1.0067 | 1 | Konten_19826
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_97796502_4808054 | -0.07208 | 0 | 1.0112 | -1 | Konten_19849
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST105029036_4708393 | 0.00319 | 0.00104 | 1.0133 | 0.95075 | Konten_10564
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST105439714_4708394 | 0.01304 | 0.00427 | 1.0138 | 0.95035 | Konten_10578
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST105616746_4708376 | 0.00685 | 0.0022 | 1.0127 | 0.9521 | Konten_10581
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12831871_4708319 | 0.01655 | 0.00425 | 1.0123 | 0.96857 | Konten_14623
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12831987_4708300 | 0.01917 | 0.00584 | 1.0123 | 0.9566 | Konten_14624
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12832206_4708323 | 0.00342 | 0.00111 | 1.0123 | 0.95116 | Konten_14625
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12832303_4708336 | 0.01167 | 0.00358 | 1.0123 | 0.95603 | Konten_14626
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12832410_4708023 | 0.0034 | 0.00105 | 1.0117 | 0.95547 | Konten_14627
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12832525_4708140 | 0.00971 | 0.00315 | 1.0117 | 0.9512 | Konten_14628
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12832622_4708027 | 0.00621 | 0.00195 | 1.012 | 0.95407 | Konten_14629
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12832765_4708003 | 0.00769 | 0.00219 | 1.0109 | 0.96176 | Konten_14630
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12847521_4708087 | 0.013 | 0.00397 | 1.0131 | 0.9564 | Konten_14728
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12847809_4708315 | 0.00711 | 0.00201 | 1.0135 | 0.96229 | Konten_14730
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12847924_4708067 | 0.00345 | 0.00107 | 1.0125 | 0.95512 | Konten_14731
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848039_4708055 | 0.00949 | 0.00297 | 1.0134 | 0.95435 | Konten_14732
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848229_4708132 | 0.00853 | 0.00267 | 1.0122 | 0.95434 | Konten_14733
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848326_4708157 | 0.01368 | 0.00435 | 1.0122 | 0.95298 | Konten_14734
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848617_4708070 | 0.01 | 0.00321 | 1.0122 | 0.95215 | Konten_14735
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848760_4708170 | 0.00782 | 0.00218 | 1.0136 | 0.96327 | Konten_14736
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848875_4708160 | 0.00678 | 0.00213 | 1.0136 | 0.95403 | Konten_14737
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12848991_4708113 | 0.01582 | 0.00526 | 1.0125 | 0.94892 | Konten_14738
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849116_4708064 | 0.00592 | 0.00179 | 1.013 | 0.9572 | Konten_14739
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849307_4708146 | 0.00374 | 0.00116 | 1.0134 | 0.95511 | Konten_14740
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849414_4708148 | 0.00504 | 0.00149 | 1.0113 | 0.95897 | Konten_14741
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849521_4708111 | 0.01227 | 0.00377 | 1.013 | 0.9559 | Konten_14742
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849636_4708050 | 0.03543 | 0.00938 | 1.0136 | 0.9667 | Konten_14743
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849806_4708135 | 0.01331 | 0.0033 | 1.0104 | 0.97061 | Konten_14744
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12849903_4708062 | 0.03444 | 0.00986 | 1.0137 | 0.96138 | Konten_14745
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12850134_4708065 | 0.0128 | 0.00385 | 1.0131 | 0.95762 | Konten_14746
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12850259_4708114 | 0.04582 | 0.01382 | 1.0137 | 0.9574 | Konten_14747
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12850476_4708130 | 0.01623 | 0.00503 | 1.0138 | 0.95518 | Konten_14748
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12850648_4708063 | 0.01614 | 0.00502 | 1.0138 | 0.95488 | Konten_14749
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12850816_4708024 | 0.00757 | 0.00217 | 1.0096 | 0.96128 | Konten_14750
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12850941_4708117 | 0.0064 | 0.00186 | 1.0051 | 0.96027 | Konten_14751
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12851183_4708006 | 0.01161 | 0.00359 | 1.0082 | 0.95537 | Konten_14752
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12851490_4708007 | 0.00542 | 0.00162 | 1.0091 | 0.95812 | Konten_14753
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12851654_4708104 | 0.01504 | 0.00468 | 1.0097 | 0.95484 | Konten_14754
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12851797_4708106 | 0.01414 | 0.00423 | 1.0093 | 0.95805 | Konten_14755
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12851912_4708101 | 0.00792 | 0.00248 | 1.01 | 0.95431 | Konten_14756
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12852027_4708066 | 0.01155 | 0.00352 | 1.0124 | 0.95656 | Konten_14757
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13108687_4708304 | 0.01154 | 0.0034 | 1.0129 | 0.95923 | Konten_16554
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13108831_4708306 | 0.01362 | 0.00428 | 1.0123 | 0.95401 | Konten_16555
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13108948_4708335 | 0.00541 | 0.00161 | 1.0127 | 0.95846 | Konten_16556
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13109055_4708307 | 0.01667 | 0.00491 | 1.0126 | 0.95926 | Konten_16557
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13109182_4708321 | 0.00657 | 0.00202 | 1.0131 | 0.95584 | Konten_16558
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13109346_4708322 | 0.01007 | 0.00316 | 1.0132 | 0.95413 | Konten_16559
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13124592_4708325 | 0.00599 | 0.00297 | 1.0125 | 0.89592 | Konten_16675
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST21784940_4708080 | 0.0045 | 0.00138 | 1.0114 | 0.95605 | Konten_18375
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST21784952_4708096 | 0.00608 | 0.00187 | 1.0099 | 0.95581 | Konten_18379
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST22232259_4708333 | 0.00911 | 0.00281 | 1.013 | 0.95557 | Konten_18435
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST25160268_4708182 | 0.00343 | 0.00111 | 1.0135 | 0.95142 | Konten_18485
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST27707778_4708176 | 0.00746 | 0.00254 | 1.0126 | 0.94663 | Konten_18512
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST393908989_4708418 | 0.01615 | 0.00503 | 1.0137 | 0.95476 | Konten_18944
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST441427550_4708435 | 0.01828 | 0.00562 | 1.0116 | 0.95585 | Konten_19353
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST51362756_4708365 | 0.01032 | 0.00316 | 1.0119 | 0.95618 | Konten_19474
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST66663984_4710515 | 0.00321 | 0.00103 | 1.0135 | 0.95218 | Konten_19598
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST73178157_4708380 | 0.02455 | 0.00748 | 1.0123 | 0.95658 | Konten_19665
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST73804805_4710039 | 0.00682 | 0.0022 | 1.0135 | 0.95171 | Konten_19669
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST73885424_4708025 | 0.0071 | 0.00207 | 1.0066 | 0.96003 | Konten_19670
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST73885675_4708381 | 0.02096 | 0.00649 | 1.0067 | 0.95526 | Konten_19671
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST74163822_4708049 | 0.0032 | 0.00101 | 1.0099 | 0.95363 | Konten_19681
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST75353922_4708385 | 0.01728 | 0.00523 | 1.0113 | 0.95712 | Konten_19695
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST85043905_4708145 | 0.00994 | 0.00289 | 1.0135 | 0.96024 | Konten_19803
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST86299734_4708390 | 0.00766 | 0.00217 | 1.0136 | 0.96214 | Konten_19813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST86730401_4708389 | 0 | 0 | 1.0122 | 1 | Konten_19816
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_105029036_4708393 | 0 | 0 | 1.0133 | 1 | Konten_10564
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_105439714_4708394 | 0 | 0 | 1.0138 | 1 | Konten_10578
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_105616746_4708376 | -0.20624 | 0 | 1.0127 | -1 | Konten_10581
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12831871_4708319 | -0.03774 | 0 | 1.0123 | -1 | Konten_14623
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12831987_4708300 | -0.10938 | 0 | 1.0123 | -1 | Konten_14624
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12832206_4708323 | 0 | 0 | 1.0123 | 1 | Konten_14625
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12832303_4708336 | -0.0036 | 0 | 1.0123 | -1 | Konten_14626
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12832410_4708023 | -0.05156 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_14627
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12832525_4708140 | -0.025 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_14628
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12832622_4708027 | 0 | 0 | 1.012 | 1 | Konten_14629
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12832765_4708003 | -0.12646 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_14630
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12847521_4708087 | -0.01439 | 0 | 1.0131 | -1 | Konten_14728
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12847809_4708315 | -0.02238 | 0 | 1.0135 | -1 | Konten_14730
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12847924_4708067 | 0 | 0 | 1.0125 | 1 | Konten_14731
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848039_4708055 | -0.0394 | 0 | 1.0134 | -1 | Konten_14732
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848229_4708132 | -0.0999 | 0 | 1.0122 | -1 | Konten_14733
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848326_4708157 | -0.0212 | 0 | 1.0122 | -1 | Konten_14734
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848617_4708070 | 0 | 0 | 1.0122 | 1 | Konten_14735
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848760_4708170 | -0.02166 | 0 | 1.0136 | -1 | Konten_14736
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848875_4708160 | -0.05952 | 0 | 1.0136 | -1 | Konten_14737
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12848991_4708113 | -0.05337 | 0 | 1.0125 | -1 | Konten_14738
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849116_4708064 | 0 | 0 | 1.013 | 1 | Konten_14739
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849307_4708146 | 0 | 0 | 1.0134 | 1 | Konten_14740
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849414_4708148 | -0.01077 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_14741
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849521_4708111 | -0.02885 | 0 | 1.013 | -1 | Konten_14742
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849636_4708050 | -0.1022 | 0 | 1.0136 | -1 | Konten_14743
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849806_4708135 | -0.0155 | 0 | 1.0104 | -1 | Konten_14744
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12849903_4708062 | -0.0723 | 0 | 1.0137 | -1 | Konten_14745
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12850134_4708065 | -0.13409 | 0 | 1.0131 | -1 | Konten_14746
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12850259_4708114 | 0 | 0 | 1.0137 | 1 | Konten_14747
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12850476_4708130 | -0.01718 | 0 | 1.0138 | -1 | Konten_14748
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12850648_4708063 | -0.12051 | 0 | 1.0138 | -1 | Konten_14749
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12850816_4708024 | -0.07258 | 0 | 1.0096 | -1 | Konten_14750
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12850941_4708117 | -0.0286 | 0 | 1.0051 | -1 | Konten_14751
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12851183_4708006 | -0.02485 | 0 | 1.0082 | -1 | Konten_14752
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12851490_4708007 | 0 | 0 | 1.0091 | 1 | Konten_14753
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12851654_4708104 | -0.0571 | 0 | 1.0097 | -1 | Konten_14754
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12851797_4708106 | -0.07082 | 0 | 1.0093 | -1 | Konten_14755
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12851912_4708101 | -0.11444 | 0 | 1.01 | -1 | Konten_14756
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12852027_4708066 | -0.05076 | 0 | 1.0124 | -1 | Konten_14757
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13108687_4708304 | -0.09107 | 0 | 1.0129 | -1 | Konten_16554
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13108831_4708306 | -0.006 | 0 | 1.0123 | -1 | Konten_16555
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13108948_4708335 | -0.05154 | 0 | 1.0127 | -1 | Konten_16556
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13109055_4708307 | -0.07255 | 0 | 1.0126 | -1 | Konten_16557
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13109182_4708321 | -0.08867 | 0 | 1.0131 | -1 | Konten_16558
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13109346_4708322 | -0.09257 | 0 | 1.0132 | -1 | Konten_16559
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13124592_4708325 | -0.10443 | 0 | 1.0125 | -1 | Konten_16675
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_21784940_4708080 | 0 | 0 | 1.0114 | 1 | Konten_18375
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_21784952_4708096 | -0.0226 | 0 | 1.0099 | -1 | Konten_18379
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_22232259_4708333 | -0.1066 | 0 | 1.013 | -1 | Konten_18435
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_25160268_4708182 | -0.0411 | 0 | 1.0135 | -1 | Konten_18485
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_27707778_4708176 | -0.09826 | 0 | 1.0126 | -1 | Konten_18512
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_393908989_4708418 | -0.03194 | 0 | 1.0137 | -1 | Konten_18944
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_441427550_4708435 | -0.279 | 0 | 1.0116 | -1 | Konten_19353
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_51362756_4708365 | -0.05298 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_19474
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_66663984_4710515 | -0.015 | 0 | 1.0135 | -1 | Konten_19598
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_73178157_4708380 | 0 | 0 | 1.0123 | 1 | Konten_19665
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_73804805_4710039 | -0.0099 | 0 | 1.0135 | -1 | Konten_19669
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_73885424_4708025 | 0 | 0 | 1.0066 | 1 | Konten_19670
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_73885675_4708381 | -0.265 | 0 | 1.0067 | -1 | Konten_19671
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_74163822_4708049 | -0.04599 | 0 | 1.0099 | -1 | Konten_19681
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_75353922_4708385 | -0.08828 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_19695
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_85043905_4708145 | -0.02978 | 0 | 1.0135 | -1 | Konten_19803
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_86299734_4708390 | -0.0726 | 0 | 1.0136 | -1 | Konten_19813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_86730401_4708389 | 0 | 0 | 1.0122 | 1 | Konten_19816
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST105238748_4708392 | 0.02504 | 0.0083 | 1.0052 | 0.94921 | Konten_10570
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST113032248_4708396 | 0.023 | 0.00698 | 1.0107 | 0.95691 | Konten_10647
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12722764_4710154 | 0.02927 | 0.00873 | 1.0108 | 0.95828 | Konten_14016
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12842466_4708152 | 0.0097 | 0.00295 | 1.0052 | 0.95673 | Konten_14695
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12842573_4708331 | 0.00405 | 0.00126 | 1.0109 | 0.95486 | Konten_14696
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12842670_4708330 | 0 | 0 | 1.0109 | 1 | Konten_14697
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12842785_4708311 | 0.00913 | 0.00284 | 1.0109 | 0.95487 | Konten_14698
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12842900_4708309 | 0.00922 | 0.00266 | 1.0109 | 0.96081 | Konten_14699
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843015_4708329 | 0.01084 | 0.00333 | 1.0108 | 0.95591 | Konten_14700
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843130_4708327 | 0.01149 | 0.00314 | 1.0109 | 0.96463 | Konten_14701
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843255_4708317 | 0.01157 | 0.00328 | 1.0108 | 0.96209 | Konten_14702
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843370_4708313 | 0.02728 | 0.00782 | 1.0109 | 0.96128 | Konten_14703
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843486_4708310 | 0.02606 | 0.00839 | 1.0105 | 0.95188 | Konten_14704
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843713_4708308 | 0.01438 | 0.00432 | 1.0108 | 0.95772 | Konten_14705
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12843932_4708328 | 0.01035 | 0.00313 | 1.0104 | 0.95719 | Konten_14706
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12844048_4708326 | 0.01221 | 0.00341 | 1.0108 | 0.96314 | Konten_14707
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12844177_4708316 | 0.02112 | 0.00622 | 1.0105 | 0.95926 | Konten_14708
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12844341_4708314 | 0.02718 | 0.00793 | 1.0106 | 0.95998 | Konten_14709
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12844524_4708318 | 0.00682 | 0.00217 | 1.0107 | 0.95293 | Konten_14710
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12844653_4708332 | 0 | 0 | 1.0107 | 1 | Konten_14711
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12844836_4708312 | 0.01581 | 0.00494 | 1.0098 | 0.95449 | Konten_14712
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12845026_4708068 | 0.01821 | 0.00538 | 1.0094 | 0.95902 | Konten_14713
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12845151_4708127 | 0.01483 | 0.00468 | 1.008 | 0.95364 | Konten_14714
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12845317_4708059 | 0.05378 | 0.01649 | 1.008 | 0.95607 | Konten_14715
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12845631_4708134 | 0 | 0 | 1.0079 | 1 | Konten_14716
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12845846_4708053 | 0 | 0 | 1.0079 | 1 | Konten_14717
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846059_4708051 | 0.02785 | 0.00794 | 1.0089 | 0.96168 | Konten_14718
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846257_4708057 | 0.00967 | 0.00296 | 1.0089 | 0.95621 | Konten_14719
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846391_4708131 | 0.00815 | 0.0023 | 1.0087 | 0.96241 | Konten_14720
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846522_4708022 | 0.01068 | 0.00328 | 1.0074 | 0.95593 | Konten_14721
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846637_4708069 | 0.01272 | 0.00381 | 1.0089 | 0.95795 | Konten_14722
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846752_4708058 | 0.01007 | 0.00307 | 1.0068 | 0.95654 | Konten_14723
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12846914_4708048 | 0.02319 | 0.00709 | 1.0052 | 0.9563 | Konten_14724
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12847029_4708054 | 0.01623 | 0.00487 | 1.0052 | 0.95781 | Konten_14725
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12847195_4708056 | 0.04116 | 0.01225 | 1.0063 | 0.95845 | Konten_14726
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12847359_4708005 | 0.00324 | 0.00101 | 1.0034 | 0.95469 | Konten_14727
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21784928_4708016 | 0.01035 | 0.0032 | 1.0089 | 0.95538 | Konten_18373
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST332167777_4708401 | 0 | 0 | 1.0109 | 1 | Konten_18616
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST355787165_4708413 | 0.02859 | 0.00858 | 1.0098 | 0.9578 | Konten_18756
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_105238748_4708392 | -0.03824 | 0 | 1.0052 | -1 | Konten_10570
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_113032248_4708396 | -0.1075 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_10647
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12722764_4710154 | -0.11079 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_14016
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12842466_4708152 | -0.11 | 0 | 1.0052 | -1 | Konten_14695
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12842573_4708331 | -0.02526 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_14696
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12842670_4708330 | 0 | 0 | 1.0109 | 1 | Konten_14697
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12842785_4708311 | -0.07878 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_14698
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12842900_4708309 | -0.03274 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_14699
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843015_4708329 | -0.0253 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_14700
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843130_4708327 | -0.03846 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_14701
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843255_4708317 | -0.0576 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_14702
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843370_4708313 | -0.06395 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_14703
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843486_4708310 | -0.15758 | 0 | 1.0105 | -1 | Konten_14704
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843713_4708308 | -0.02592 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_14705
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12843932_4708328 | -0.02099 | 0 | 1.0104 | -1 | Konten_14706
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12844048_4708326 | -0.06246 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_14707
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12844177_4708316 | -0.04786 | 0 | 1.0105 | -1 | Konten_14708
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12844341_4708314 | 0 | 0 | 1.0106 | 1 | Konten_14709
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12844524_4708318 | 0 | 0 | 1.0107 | 1 | Konten_14710
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12844653_4708332 | 0 | 0 | 1.0107 | 1 | Konten_14711
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12844836_4708312 | -0.07914 | 0 | 1.0098 | -1 | Konten_14712
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12845026_4708068 | -0.1273 | 0 | 1.0094 | -1 | Konten_14713
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12845151_4708127 | -0.036 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_14714
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12845317_4708059 | -0.01756 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_14715
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12845631_4708134 | 0 | 0 | 1.0079 | 1 | Konten_14716
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12845846_4708053 | 0 | 0 | 1.0079 | 1 | Konten_14717
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846059_4708051 | -0.09898 | 0 | 1.0089 | -1 | Konten_14718
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846257_4708057 | -0.07429 | 0 | 1.0089 | -1 | Konten_14719
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846391_4708131 | -0.02508 | 0 | 1.0087 | -1 | Konten_14720
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846522_4708022 | -0.06993 | 0 | 1.0074 | -1 | Konten_14721
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846637_4708069 | -0.04374 | 0 | 1.0089 | -1 | Konten_14722
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846752_4708058 | -0.04912 | 0 | 1.0068 | -1 | Konten_14723
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12846914_4708048 | -0.0906 | 0 | 1.0052 | -1 | Konten_14724
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12847029_4708054 | -0.02587 | 0 | 1.0052 | -1 | Konten_14725
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12847195_4708056 | -0.13349 | 0 | 1.0063 | -1 | Konten_14726
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12847359_4708005 | -0.047 | 0 | 1.0034 | -1 | Konten_14727
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21784928_4708016 | -0.05474 | 0 | 1.0089 | -1 | Konten_18373
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_332167777_4708401 | 0 | 0 | 1.0109 | 1 | Konten_18616
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_355787165_4708413 | -0.1008 | 0 | 1.0098 | -1 | Konten_18756
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST115676858_4708397 | 0 | 0.0214 | 1.0086 | 6.1232e-17 | Konten_10680
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12270197_4708161 | 0.01086 | 0.0031 | 1.0078 | 0.96159 | Konten_11031
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852142_4708172 | 0.00341 | 0.00111 | 1.0077 | 0.95089 | Konten_14758
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852249_4706220 | 0.00477 | 0.00151 | 1.0082 | 0.95337 | Konten_14759
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852346_4706189 | 0.0137 | 0.00412 | 1.0082 | 0.95763 | Konten_14760
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852471_4706196 | 0.01522 | 0.00454 | 1.008 | 0.95828 | Konten_14761
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852586_4706192 | 0.00913 | 0.00282 | 1.0088 | 0.95546 | Konten_14762
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852701_4706184 | 0.02465 | 0.00732 | 1.0077 | 0.95863 | Konten_14763
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852892_4706193 | 0.00413 | 0.00125 | 1.0082 | 0.95712 | Konten_14764
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12852999_4706199 | 0.01089 | 0.00314 | 1.0078 | 0.96086 | Konten_14765
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853108_4706194 | 0.01842 | 0.00537 | 1.0083 | 0.96004 | Konten_14766
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853223_4706187 | 0.0039 | 0.00121 | 1.008 | 0.95509 | Konten_14767
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853413_4706185 | 0.01218 | 0.00366 | 1.0088 | 0.9577 | Konten_14768
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853603_4706222 | 0.00908 | 0.00238 | 1.0082 | 0.96732 | Konten_14769
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853718_4706221 | 0.01318 | 0.00399 | 1.0087 | 0.9571 | Konten_14770
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853827_4706188 | 0.01962 | 0.00596 | 1.0082 | 0.95683 | Konten_14771
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12853999_4706190 | 0.01576 | 0.00431 | 1.0081 | 0.96458 | Konten_14772
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854114_4706195 | 0.00819 | 0.00243 | 1.008 | 0.95869 | Konten_14773
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854229_4706198 | 0.01674 | 0.00493 | 1.0072 | 0.95927 | Konten_14774
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854326_4708165 | 0.01288 | 0.00357 | 1.0076 | 0.96367 | Konten_14775
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854469_4706191 | 0.01558 | 0.00472 | 1.0071 | 0.95705 | Konten_14776
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854584_4706186 | 0.00677 | 0.00214 | 1.0071 | 0.9535 | Konten_14777
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854774_4708077 | 0.01335 | 0.00416 | 1.0086 | 0.95472 | Konten_14778
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12854936_4708093 | 0.00439 | 0.00132 | 1.0065 | 0.95765 | Konten_14779
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855051_4708168 | 0.01028 | 0.00315 | 1.0078 | 0.95612 | Konten_14780
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855166_4708177 | 0.01148 | 0.00352 | 1.0074 | 0.95607 | Konten_14781
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855281_4708163 | 0.0039 | 0.00119 | 1.0077 | 0.95647 | Konten_14782
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855396_4708092 | 0.01124 | 0.00343 | 1.0074 | 0.95646 | Konten_14783
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855626_4708082 | 0.02046 | 0.0056 | 1.0072 | 0.96452 | Konten_14784
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855788_4708183 | 0.01665 | 0.00484 | 1.0066 | 0.96025 | Konten_14785
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12855903_4708282 | 0.01102 | 0.00339 | 1.0079 | 0.9558 | Konten_14786
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856000_4708175 | 0.00714 | 0.00207 | 1.008 | 0.96045 | Konten_14787
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856143_4708091 | 0.01022 | 0.00312 | 1.0065 | 0.95642 | Konten_14788
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856305_4708166 | 0.00841 | 0.00263 | 1.0079 | 0.95442 | Konten_14789
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856412_4708072 | 0.01949 | 0.00568 | 1.0064 | 0.96006 | Konten_14790
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856604_4708094 | 0.02691 | 0.0078 | 1.007 | 0.96047 | Konten_14791
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856769_4708167 | 0.00381 | 0.00118 | 1.0079 | 0.95524 | Konten_14792
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856866_4708185 | 0.00898 | 0.00284 | 1.0069 | 0.95345 | Konten_14793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12856981_4708076 | 0.00957 | 0.00296 | 1.0072 | 0.95535 | Konten_14794
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857143_4708088 | 0.01292 | 0.00397 | 1.0064 | 0.95589 | Konten_14795
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857268_4708098 | 0.01828 | 0.00547 | 1.0065 | 0.95803 | Konten_14796
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857383_4708173 | 0.01776 | 0.00522 | 1.0076 | 0.95942 | Konten_14797
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857544_4708071 | 0.01527 | 0.00468 | 1.0061 | 0.9561 | Konten_14798
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857714_4708097 | 0.00719 | 0.00207 | 1.0044 | 0.96097 | Konten_14799
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857829_4708174 | 0.01832 | 0.00563 | 1.006 | 0.95588 | Konten_14800
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12857945_4708073 | 0.00769 | 0.00231 | 1.0067 | 0.95772 | Konten_14801
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858165_4708179 | 0.00759 | 0.00226 | 1.0057 | 0.95842 | Konten_14802
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858365_4708121 | 0.01182 | 0.00369 | 1.0076 | 0.95457 | Konten_14803
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858480_4708061 | 0.01675 | 0.00511 | 1.0066 | 0.95648 | Konten_14804
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858644_4708192 | 0.00474 | 0.00154 | 1.0051 | 0.95106 | Konten_14805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858741_4708090 | 0.01966 | 0.00551 | 1.0067 | 0.9629 | Konten_14806
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858859_4708151 | 0.00525 | 0.00166 | 1.0062 | 0.95347 | Konten_14807
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12858956_4708060 | 0.0098 | 0.00304 | 1.0053 | 0.9551 | Konten_14808
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12859063_4708074 | 0.00611 | 0.00189 | 1.0043 | 0.95534 | Konten_14809
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST34788146_4708199 | 0.00844 | 0.00262 | 1.0079 | 0.95504 | Konten_18672
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST370490159_4708095 | 0.031 | 0.00912 | 1.0084 | 0.95935 | Konten_18813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST394347252_4708419 | 0.00641 | 0.00202 | 1.0043 | 0.95376 | Konten_18947
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST406703335_4706292 | 0.01654 | 0.00509 | 1.0088 | 0.95577 | Konten_19043
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST45749988_4708368 | 0 | 0 | 1.0071 | 1 | Konten_19453
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST73072555_4706272 | 0.00668 | 0.00211 | 1.0073 | 0.95356 | Konten_19663
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_115676858_4708397 | -0.8186 | 0 | 1.0086 | -1 | Konten_10680
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12270197_4708161 | -0.08821 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_11031
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852142_4708172 | 0 | 0 | 1.0077 | 1 | Konten_14758
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852249_4706220 | 0 | 0 | 1.0082 | 1 | Konten_14759
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852346_4706189 | -0.07389 | 0 | 1.0082 | -1 | Konten_14760
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852471_4706196 | -0.05797 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_14761
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852586_4706192 | -0.0377 | 0 | 1.0088 | -1 | Konten_14762
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852701_4706184 | -0.05244 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_14763
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852892_4706193 | -0.047 | 0 | 1.0082 | -1 | Konten_14764
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12852999_4706199 | -0.05671 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_14765
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853108_4706194 | -0.0961 | 0 | 1.0083 | -1 | Konten_14766
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853223_4706187 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | Konten_14767
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853413_4706185 | -0.04295 | 0 | 1.0088 | -1 | Konten_14768
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853603_4706222 | -0.0178 | 0 | 1.0082 | -1 | Konten_14769
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853718_4706221 | -0.04924 | 0 | 1.0087 | -1 | Konten_14770
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853827_4706188 | -0.14353 | 0 | 1.0082 | -1 | Konten_14771
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12853999_4706190 | -0.08887 | 0 | 1.0081 | -1 | Konten_14772
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854114_4706195 | -0.07081 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_14773
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854229_4706198 | -0.08637 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_14774
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854326_4708165 | -0.00794 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_14775
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854469_4706191 | -0.03955 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_14776
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854584_4706186 | -0.0345 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_14777
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854774_4708077 | 0 | 0 | 1.0086 | 1 | Konten_14778
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12854936_4708093 | -0.017 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_14779
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855051_4708168 | -0.00318 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_14780
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855166_4708177 | -0.05294 | 0 | 1.0074 | -1 | Konten_14781
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855281_4708163 | -0.05 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_14782
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855396_4708092 | -0.02497 | 0 | 1.0074 | -1 | Konten_14783
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855626_4708082 | -0.08088 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_14784
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855788_4708183 | -0.12616 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_14785
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12855903_4708282 | -0.0175 | 0 | 1.0079 | -1 | Konten_14786
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856000_4708175 | -0.0185 | 0 | 1.008 | -1 | Konten_14787
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856143_4708091 | -0.07478 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_14788
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856305_4708166 | -0.0075 | 0 | 1.0079 | -1 | Konten_14789
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856412_4708072 | -0.0986 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_14790
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856604_4708094 | -0.08773 | 0 | 1.007 | -1 | Konten_14791
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856769_4708167 | -0.01 | 0 | 1.0079 | -1 | Konten_14792
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856866_4708185 | 0 | 0 | 1.0069 | 1 | Konten_14793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12856981_4708076 | -0.04027 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_14794
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857143_4708088 | -0.06514 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_14795
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857268_4708098 | -0.12613 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_14796
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857383_4708173 | -0.14301 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_14797
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857544_4708071 | -0.08256 | 0 | 1.0061 | -1 | Konten_14798
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857714_4708097 | -0.1062 | 0 | 1.0044 | -1 | Konten_14799
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857829_4708174 | -0.09029 | 0 | 1.006 | -1 | Konten_14800
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12857945_4708073 | -0.08801 | 0 | 1.0067 | -1 | Konten_14801
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858165_4708179 | -0.08355 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_14802
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858365_4708121 | -0.09997 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_14803
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858480_4708061 | -0.07728 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_14804
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858644_4708192 | -0.03963 | 0 | 1.0051 | -1 | Konten_14805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858741_4708090 | -0.06118 | 0 | 1.0067 | -1 | Konten_14806
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858859_4708151 | 0 | 0 | 1.0062 | 1 | Konten_14807
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12858956_4708060 | -0.05582 | 0 | 1.0053 | -1 | Konten_14808
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12859063_4708074 | -0.037 | 0 | 1.0043 | -1 | Konten_14809
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_34788146_4708199 | -0.154 | 0 | 1.0079 | -1 | Konten_18672
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_370490159_4708095 | -0.02156 | 0 | 1.0084 | -1 | Konten_18813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_394347252_4708419 | -0.064 | 0 | 1.0043 | -1 | Konten_18947
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_406703335_4706292 | -0.06206 | 0 | 1.0088 | -1 | Konten_19043
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_45749988_4708368 | 0 | 0 | 1.0071 | 1 | Konten_19453
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_73072555_4706272 | -0.0082 | 0 | 1.0073 | -1 | Konten_19663
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12270005_4708352 | 0.0194 | 0.00589 | 1.0066 | 0.95687 | Konten_11030
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12839395_4708349 | 0.0103 | 0.00304 | 1.0066 | 0.9591 | Konten_14673
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12839535_4708337 | 0.01384 | 0.0038 | 1.0064 | 0.96431 | Konten_14674
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12839650_4708350 | 0.0205 | 0.00639 | 1.0066 | 0.9547 | Konten_14675
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12839818_4708339 | 0.01208 | 0.00349 | 1.0067 | 0.96071 | Konten_14676
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12839934_4708344 | 0.0168 | 0.00481 | 1.0064 | 0.96137 | Konten_14677
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12840059_4708346 | 0.00925 | 0.00269 | 1.0068 | 0.96022 | Konten_14678
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12840174_4708356 | 0.01667 | 0.00468 | 1.0063 | 0.96278 | Konten_14679
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12840507_4708351 | 0.00598 | 0.00182 | 1.0068 | 0.95667 | Konten_14681
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12840725_4708340 | 0.00687 | 0.00207 | 1.0063 | 0.95748 | Konten_14682
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12840842_4708212 | 0.02799 | 0.00785 | 1.0059 | 0.96285 | Konten_14683
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12841123_4708213 | 0.0065 | 0.00212 | 1.0061 | 0.95071 | Konten_14685
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12841239_4708211 | 0.01245 | 0.00348 | 1.0054 | 0.96308 | Konten_14686
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12841429_4708162 | 0.00802 | 0.00253 | 1.004 | 0.95367 | Konten_14687
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12841591_4708155 | 0.01557 | 0.00464 | 1.007 | 0.95835 | Konten_14688
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12841706_4708154 | 0.00457 | 0.00143 | 1.0069 | 0.95437 | Konten_14689
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12842013_4708156 | 0.00558 | 0.00164 | 1.007 | 0.95942 | Konten_14691
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12842110_4708164 | 0.01655 | 0.0043 | 1.0035 | 0.96787 | Konten_14692
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST29472569_4708178 | 0.01715 | 0.00513 | 1.0062 | 0.95806 | Konten_18520
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST32260596_4708195 | 0.0032 | 0.00099 | 1.0069 | 0.95533 | Konten_18564
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST408930306_4708423 | 0.01832 | 0.00579 | 1.0058 | 0.95351 | Konten_19054
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST69139924_4708378 | 0.01716 | 0.00565 | 1.005 | 0.94984 | Konten_19627
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST71643990_4708375 | 0.01281 | 0.00411 | 1.0061 | 0.95219 | Konten_19657
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST88123039_4708388 | 0 | 0 | 1.0068 | 1 | Konten_19821
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12270005_4708352 | -0.10349 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_11030
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12839395_4708349 | -0.0526 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_14673
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12839535_4708337 | -0.04874 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_14674
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12839650_4708350 | -0.0095 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_14675
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12839818_4708339 | -0.02162 | 0 | 1.0067 | -1 | Konten_14676
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12839934_4708344 | -0.06847 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_14677
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12840059_4708346 | -0.02585 | 0 | 1.0068 | -1 | Konten_14678
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12840174_4708356 | -0.04847 | 0 | 1.0063 | -1 | Konten_14679
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12840507_4708351 | -0.0377 | 0 | 1.0068 | -1 | Konten_14681
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12840725_4708340 | -0.01419 | 0 | 1.0063 | -1 | Konten_14682
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12840842_4708212 | -0.14426 | 0 | 1.0059 | -1 | Konten_14683
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12841123_4708213 | -0.0671 | 0 | 1.0061 | -1 | Konten_14685
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12841239_4708211 | -0.12073 | 0 | 1.0054 | -1 | Konten_14686
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12841429_4708162 | -0.07721 | 0 | 1.004 | -1 | Konten_14687
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12841591_4708155 | -0.06508 | 0 | 1.007 | -1 | Konten_14688
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12841706_4708154 | 0 | 0 | 1.0069 | 1 | Konten_14689
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12842013_4708156 | -0.03 | 0 | 1.007 | -1 | Konten_14691
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12842110_4708164 | -0.07024 | 0 | 1.0035 | -1 | Konten_14692
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_29472569_4708178 | -0.10326 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_18520
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_32260596_4708195 | 0 | 0 | 1.0069 | 1 | Konten_18564
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_408930306_4708423 | -0.03116 | 0 | 1.0058 | -1 | Konten_19054
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_69139924_4708378 | -0.27895 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_19627
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_71643990_4708375 | 0 | 0 | 1.0061 | 1 | Konten_19657
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_88123039_4708388 | 0 | 0 | 1.0068 | 1 | Konten_19821
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST108615518_4708293 | 0.01356 | 0.00426 | 1.0025 | 0.95403 | Konten_10615
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12233096_4708226 | 0 | 0 | 1.0024 | 1 | Konten_10841
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12841821_4708210 | 0.00567 | 0.00167 | 1.0026 | 0.95926 | Konten_14690
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12842235_4708276 | 0.00966 | 0.00298 | 1.0026 | 0.95556 | Konten_14693
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12842350_4708271 | 0.01935 | 0.00562 | 1.0025 | 0.96032 | Konten_14694
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12870396_4708203 | 0.00705 | 0.00206 | 1.0026 | 0.95986 | Konten_14886
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12870781_4708215 | 0.02294 | 0.00654 | 1.0025 | 0.96168 | Konten_14887
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12871119_4708278 | 0.01504 | 0.00452 | 1.0025 | 0.95769 | Konten_14889
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12871291_4708227 | 0 | 0 | 1.0024 | 1 | Konten_14890
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12871626_4708263 | 0.00928 | 0.00274 | 1.0025 | 0.95907 | Konten_14892
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12871800_4708262 | 0 | 0 | 1.0025 | 1 | Konten_14893
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12872017_4708261 | 0.01019 | 0.0031 | 1.0025 | 0.95671 | Konten_14894
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST331016302_4708402 | 0 | 0 | 1.0025 | 1 | Konten_18599
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST332819589_4708405 | 0.03233 | 0.00978 | 1.0026 | 0.95716 | Konten_18624
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST35586712_4708189 | 0.01376 | 0.00432 | 1.0026 | 0.95408 | Konten_18757
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST418738496_4708428 | 0.04653 | 0.01368 | 1.0026 | 0.9594 | Konten_19122
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST445552715_4708440 | 0 | 0 | 1.0026 | 1 | Konten_19402
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_108615518_4708293 | -0.07797 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_10615
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12233096_4708226 | 0 | 0 | 1.0024 | 1 | Konten_10841
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12841821_4708210 | -0.01181 | 0 | 1.0026 | -1 | Konten_14690
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12842235_4708276 | -0.0408 | 0 | 1.0026 | -1 | Konten_14693
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12842350_4708271 | -0.016 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_14694
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12870396_4708203 | 0 | 0 | 1.0026 | 1 | Konten_14886
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12870781_4708215 | -0.0432 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_14887
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12871119_4708278 | -0.022 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_14889
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12871291_4708227 | 0 | 0 | 1.0024 | 1 | Konten_14890
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12871626_4708263 | 0 | 0 | 1.0025 | 1 | Konten_14892
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12871800_4708262 | 0 | 0 | 1.0025 | 1 | Konten_14893
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12872017_4708261 | -0.003 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_14894
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_331016302_4708402 | 0 | 0 | 1.0025 | 1 | Konten_18599
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_332819589_4708405 | -0.0315 | 0 | 1.0026 | -1 | Konten_18624
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_35586712_4708189 | 0 | 0 | 1.0026 | 1 | Konten_18757
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_418738496_4708428 | -0.02176 | 0 | 1.0026 | -1 | Konten_19122
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_445552715_4708440 | 0 | 0 | 1.0026 | 1 | Konten_19402
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12859289_4708141 | 0.00901 | 0.00265 | 1.0014 | 0.95937 | Konten_14810
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12859404_4708138 | 0.0099 | 0.00288 | 1.0015 | 0.9602 | Konten_14811
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12859519_4708008 | 0.00683 | 0.00221 | 1.0015 | 0.95143 | Konten_14812
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12859734_4708143 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_14813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST351055878_4708410 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_18709
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST421228297_4708429 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_19133
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST58305585_4708367 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_19542
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12859289_4708141 | -0.0286 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_14810
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12859404_4708138 | -0.04517 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_14811
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12859519_4708008 | -0.00802 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_14812
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12859734_4708143 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_14813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_351055878_4708410 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_18709
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_421228297_4708429 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_19133
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_58305585_4708367 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_19542
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12831151_4708086 | 0.01853 | 0.0057 | 1.0044 | 0.9558 | Konten_14619
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12831333_4708159 | 0.00804 | 0.00252 | 1.0113 | 0.95423 | Konten_14620
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12831458_4708001 | 0.0352 | 0.01045 | 1.0109 | 0.95865 | Konten_14621
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12831725_4708158 | 0.01593 | 0.0048 | 1.0104 | 0.95748 | Konten_14622
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12832956_4708144 | 0.01336 | 0.0039 | 1.0115 | 0.95994 | Konten_14631
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12833071_4708012 | 0 | 0 | 1.0114 | 1 | Konten_14632
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12833196_4708021 | 0.02977 | 0.00864 | 1.0054 | 0.96037 | Konten_14633
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12833311_4708009 | 0.00734 | 0.00218 | 1.0114 | 0.95861 | Konten_14634
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12833473_4708142 | 0 | 0 | 1.0073 | 1 | Konten_14635
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12833638_4708002 | 0.02554 | 0.00785 | 1.0073 | 0.95587 | Konten_14636
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12833901_4708017 | 0.02172 | 0.00637 | 1.0078 | 0.95958 | Konten_14637
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12834132_4708028 | 0.00327 | 0.00103 | 1.008 | 0.9538 | Konten_14638
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12834311_4708013 | 0.02242 | 0.00646 | 1.0089 | 0.96091 | Konten_14639
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12834473_4708137 | 0.00713 | 0.00225 | 1.0113 | 0.95364 | Konten_14640
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12834570_4708026 | 0.01645 | 0.00474 | 1.0091 | 0.9609 | Konten_14641
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12834778_4708120 | 0.01502 | 0.00471 | 1.0108 | 0.95419 | Konten_14642
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12835061_4708020 | 0 | 0.00555 | 1.0092 | 6.1232e-17 | Konten_14643
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12835278_4708119 | 0.02674 | 0.00842 | 1.0108 | 0.95383 | Konten_14644
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12835495_4708109 | 0.00684 | 0.00221 | 1.0112 | 0.95156 | Konten_14645
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12835611_4708014 | 0.03258 | 0.0095 | 1.0094 | 0.96002 | Konten_14646
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12835779_4708018 | 0.02859 | 0.00879 | 1.0107 | 0.95584 | Konten_14647
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836028_4708029 | 0.01524 | 0.00446 | 1.0108 | 0.95975 | Konten_14648
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836202_4708136 | 0 | 0 | 1.0097 | 1 | Konten_14649
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836299_4708150 | 0.01132 | 0.00383 | 1.0113 | 0.94725 | Konten_14650
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836406_4708010 | 0.02987 | 0.00835 | 1.0113 | 0.96308 | Konten_14651
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836568_4708115 | 0.00871 | 0.00243 | 1.0113 | 0.96322 | Konten_14652
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836665_4708122 | 0.02465 | 0.00743 | 1.0107 | 0.95745 | Konten_14653
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12836882_4708015 | 0.03866 | 0.01121 | 1.0103 | 0.96044 | Konten_14654
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12837048_4708105 | 0.00414 | 0.00127 | 1.0095 | 0.95603 | Konten_14655
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST13268367_4708004 | 0.02122 | 0.00608 | 1.0048 | 0.96132 | Konten_17674
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST13269027_4708011 | 0.00607 | 0.00186 | 1.0111 | 0.95612 | Konten_17678
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST326578003_4708198 | 0 | 0 | 1.0091 | 1 | Konten_18572
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST343099634_4708406 | 0 | 0 | 1.0091 | 1 | Konten_18660
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST350209250_4708404 | 0 | 0 | 1.0073 | 1 | Konten_18693
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST36191340_4708200 | 0.02694 | 0.0086 | 1.009 | 0.95264 | Konten_18786
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST43687010_4708052 | 0.01194 | 0.0038 | 1.0091 | 0.9529 | Konten_19325
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST444146003_4708439 | 0.01483 | 0.00471 | 1.0095 | 0.95309 | Konten_19389
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST45749887_4708270 | 0.0101 | 0.00321 | 1.0112 | 0.95302 | Konten_19450
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST45749938_4708364 | 0.02543 | 0.00759 | 1.0091 | 0.95823 | Konten_19451
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST83062548_4708387 | 0.00686 | 0.00221 | 1.0095 | 0.95183 | Konten_19765
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12831151_4708086 | -0.02533 | 0 | 1.0044 | -1 | Konten_14619
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12831333_4708159 | -0.0276 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_14620
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12831458_4708001 | -0.10433 | 0 | 1.0109 | -1 | Konten_14621
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12831725_4708158 | -0.03596 | 0 | 1.0104 | -1 | Konten_14622
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12832956_4708144 | -0.06369 | 0 | 1.0115 | -1 | Konten_14631
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12833071_4708012 | 0 | 0 | 1.0114 | 1 | Konten_14632
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12833196_4708021 | -0.05089 | 0 | 1.0054 | -1 | Konten_14633
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12833311_4708009 | -0.067 | 0 | 1.0114 | -1 | Konten_14634
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12833473_4708142 | 0 | 0 | 1.0073 | 1 | Konten_14635
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12833638_4708002 | -0.0128 | 0 | 1.0073 | -1 | Konten_14636
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12833901_4708017 | -0.03525 | 0 | 1.0078 | -1 | Konten_14637
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12834132_4708028 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | Konten_14638
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12834311_4708013 | 0 | 0 | 1.0089 | 1 | Konten_14639
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12834473_4708137 | -0.0399 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_14640
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12834570_4708026 | 0 | 0 | 1.0091 | 1 | Konten_14641
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12834778_4708120 | -0.1237 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_14642
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12835061_4708020 | -0.15955 | 0 | 1.0092 | -1 | Konten_14643
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12835278_4708119 | -0.07949 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_14644
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12835495_4708109 | -0.13391 | 0 | 1.0112 | -1 | Konten_14645
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12835611_4708014 | -0.06719 | 0 | 1.0094 | -1 | Konten_14646
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12835779_4708018 | -0.4182 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_14647
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836028_4708029 | -0.06192 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_14648
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836202_4708136 | 0 | 0 | 1.0097 | 1 | Konten_14649
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836299_4708150 | -0.136 | 0 | 1.0113 | -1 | Konten_14650
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836406_4708010 | 0 | 0 | 1.0113 | 1 | Konten_14651
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836568_4708115 | 0 | 0 | 1.0113 | 1 | Konten_14652
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836665_4708122 | -0.33929 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_14653
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12836882_4708015 | -0.12692 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_14654
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12837048_4708105 | 0 | 0 | 1.0095 | 1 | Konten_14655
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_13268367_4708004 | -0.13662 | 0 | 1.0048 | -1 | Konten_17674
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_13269027_4708011 | -0.0555 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_17678
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_326578003_4708198 | 0 | 0 | 1.0091 | 1 | Konten_18572
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_343099634_4708406 | 0 | 0 | 1.0091 | 1 | Konten_18660
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_350209250_4708404 | 0 | 0 | 1.0073 | 1 | Konten_18693
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_36191340_4708200 | 0 | 0 | 1.009 | 1 | Konten_18786
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_43687010_4708052 | -0.02 | 0 | 1.0091 | -1 | Konten_19325
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_444146003_4708439 | -0.06767 | 0 | 1.0095 | -1 | Konten_19389
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_45749887_4708270 | -0.043 | 0 | 1.0112 | -1 | Konten_19450
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_45749938_4708364 | -0.265 | 0 | 1.0091 | -1 | Konten_19451
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_83062548_4708387 | -0.0037 | 0 | 1.0095 | -1 | Konten_19765
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13007146_5402102 | 0.01168 | 0.00362 | 1.0001 | 0.95518 | Konten_15839
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13007312_5402089 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_15840
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13007529_5402077 | 0.04887 | 0.01478 | 1.0002 | 0.95718 | Konten_15841
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13007701_5402103 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_15842
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13007950_5402118 | 0.01308 | 0.00404 | 1.0002 | 0.95546 | Konten_15843
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13008124_5402129 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_15844
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST379730098_5402239 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_18870
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST439727005_5402248 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_19349
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST442394663_5402253 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_19358
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13007146_5402102 | -0.03053 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_15839
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13007312_5402089 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_15840
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13007529_5402077 | -0.1422 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_15841
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13007701_5402103 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_15842
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13007950_5402118 | -0.129 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_15843
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13008124_5402129 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_15844
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_379730098_5402239 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_18870
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_439727005_5402248 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_19349
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_442394663_5402253 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_19358
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12237080_5402109 | 0.00585 | 0.00188 | 1.0003 | 0.95205 | Konten_10856
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13000154_5402082 | 0.02177 | 0.00646 | 1.0002 | 0.95868 | Konten_15790
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13000320_5402075 | 0.04885 | 0.01353 | 1.0002 | 0.96372 | Konten_15791
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13000494_5402015 | 0.00972 | 0.00306 | 1.0002 | 0.95385 | Konten_15792
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13000656_5402030 | 0.03699 | 0.01087 | 1.0003 | 0.95943 | Konten_15793
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13000989_5402010 | 0.02389 | 0.00737 | 1.0003 | 0.95556 | Konten_15795
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13262662_5402104 | 0.01841 | 0.00554 | 1.0003 | 0.95758 | Konten_17641
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST22305984_5402214 | 0.01027 | 0.0033 | 1.0002 | 0.95206 | Konten_18445
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST40670391_5402128 | 0.02694 | 0.0081 | 1 | 0.95765 | Konten_19044
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12237080_5402109 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_10856
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13000154_5402082 | -0.015 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_15790
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13000320_5402075 | -0.04351 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_15791
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13000494_5402015 | -0.03561 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_15792
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13000656_5402030 | -0.06202 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_15793
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13000989_5402010 | -0.03303 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_15795
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13262662_5402104 | -0.01822 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_17641
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_22305984_5402214 | -0.0025 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_18445
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_40670391_5402128 | -0.084 | 0 | 1 | -1 | Konten_19044
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST107286710_10kV_5402234 | 0.025 | 0.00786 | 1.0002 | 0.95396 | Konten_10590
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12180896_10kV_5402035 | 0.02641 | 0.00819 | 0.99997 | 0.95513 | Konten_10723
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12714458_10kV_5402059 | 0.01291 | 0.00354 | 0.99975 | 0.9644 | Konten_13974
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12714890_10kV_5402056 | 0.01373 | 0.00438 | 0.99972 | 0.9527 | Konten_13976
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12715505_10kV_5402001 | 0.01308 | 0.00418 | 0.99977 | 0.95254 | Konten_13979
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12715772_10kV_5402068 | 0.01431 | 0.00449 | 0.99971 | 0.95414 | Konten_13980
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12716923_10kV_5402119 | 0.02768 | 0.00862 | 0.99982 | 0.95477 | Konten_13987
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12717574_10kV_5402042 | 0.02187 | 0.00626 | 0.99984 | 0.96139 | Konten_13989
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12717856_10kV_5402004 | 0.02141 | 0.00825 | 1 | 0.93312 | Konten_13990
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12718418_10kV_5402113 | 0.02099 | 0.00656 | 1 | 0.95447 | Konten_13993
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12718967_10kV_5402002 | 0.02772 | 0.00795 | 0.99998 | 0.96125 | Konten_13996
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12719593_10kV_5402107 | 0.02044 | 0.00644 | 1 | 0.95378 | Konten_14000
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12719776_10kV_5402049 | 0.03456 | 0.01036 | 0.99998 | 0.95789 | Konten_14001
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12719993_10kV_5402134 | 0.03084 | 0.00947 | 1.0002 | 0.95595 | Konten_14002
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12720141_10kV_5402079 | 0.01098 | 0.00341 | 1.0001 | 0.955 | Konten_14003
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12720256_10kV_5402041 | 0.04679 | 0.01432 | 1.0002 | 0.95622 | Konten_14004
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12720449_10kV_5402051 | 0.02269 | 0.00722 | 0.99999 | 0.95292 | Konten_14005
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12720630_10kV_5402005 | 0.21434 | 0.04085 | 1 | 0.98232 | Konten_14006
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12720881_10kV_5402023 | 0.05862 | 0.0164 | 0.99997 | 0.96302 | Konten_14007
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12721098_10kV_5402029 | 0.07115 | 0.01873 | 0.99965 | 0.96705 | Konten_14008
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12721345_10kV_5402080 | 0.01043 | 0.0033 | 1.0002 | 0.95342 | Konten_14009
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12721528_10kV_5402073 | 0.02738 | 0.00833 | 0.99964 | 0.9567 | Konten_14010
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12721713_10kV_5402034 | 0.03403 | 0.00961 | 0.99961 | 0.96236 | Konten_14011
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12721930_10kV_5402045 | 0.05439 | 0.01567 | 1.0001 | 0.96091 | Konten_14012
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST12722179_10kV_5402046 | 0.04244 | 0.01331 | 1.0002 | 0.95418 | Konten_14013
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST26603386_10kV_5402114 | 0.00894 | 0.00291 | 1.0003 | 0.95089 | Konten_18499
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST35276493_5402123 | 0.00487 | 0.00157 | 1.0005 | 0.95176 | Konten_18726
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST420389616_5402240 | 0 | 0.00471 | 1.0004 | 6.1232e-17 | Konten_19130
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST437028340_10kV_5402247 | 0.01014 | 0.00322 | 1.0001 | 0.9531 | Konten_19327
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | LAST79948978_10kV_5402224 | 0 | 0 | 1 | 1 | Konten_19728
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_107286710_10kV_5402234 | -0.396 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_10590
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12180896_10kV_5402035 | -0.10567 | 0 | 0.99997 | -1 | Konten_10723
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12714458_10kV_5402059 | 0 | 0 | 0.99975 | 1 | Konten_13974
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12714890_10kV_5402056 | 0 | 0 | 0.99972 | 1 | Konten_13976
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12715505_10kV_5402001 | 0 | 0 | 0.99977 | 1 | Konten_13979
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12715772_10kV_5402068 | 0 | 0 | 0.99971 | 1 | Konten_13980
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12716923_10kV_5402119 | 0 | 0 | 0.99982 | 1 | Konten_13987
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12717574_10kV_5402042 | -0.0042 | 0 | 0.99984 | -1 | Konten_13989
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12717856_10kV_5402004 | -0.01073 | -0.00147 | 1 | -0.99075 | Konten_13990
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12718418_10kV_5402113 | 0 | 0 | 1 | 1 | Konten_13993
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12718967_10kV_5402002 | -0.02647 | 0 | 0.99998 | -1 | Konten_13996
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12719593_10kV_5402107 | -0.0078 | 0 | 1 | -1 | Konten_14000
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12719776_10kV_5402049 | -0.03399 | 0 | 0.99998 | -1 | Konten_14001
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12719993_10kV_5402134 | -0.02752 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_14002
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12720141_10kV_5402079 | -0.06265 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_14003
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12720256_10kV_5402041 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_14004
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12720449_10kV_5402051 | -0.003 | 0 | 0.99999 | -1 | Konten_14005
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12720630_10kV_5402005 | -0.28009 | -0.05684 | 1 | -0.98002 | Konten_14006
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12720881_10kV_5402023 | -0.00995 | 0 | 0.99997 | -1 | Konten_14007
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12721098_10kV_5402029 | -0.00486 | 0 | 0.99965 | -1 | Konten_14008
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12721345_10kV_5402080 | -0.06207 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_14009
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12721528_10kV_5402073 | 0 | 0 | 0.99964 | 1 | Konten_14010
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12721713_10kV_5402034 | 0 | 0 | 0.99961 | 1 | Konten_14011
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12721930_10kV_5402045 | -0.0198 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_14012
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_12722179_10kV_5402046 | -0.09537 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_14013
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_26603386_10kV_5402114 | -0.07594 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_18499
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_35276493_5402123 | 0 | 0 | 1.0005 | 1 | Konten_18726
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_420389616_5402240 | -0.12896 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_19130
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_437028340_10kV_5402247 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_19327
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmLod | PV_79948978_10kV_5402224 | 0 | 0 | 1 | 1 | Konten_19728
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12198277_10kV_5402007 | 0.02805 | 0.00889 | 0.99997 | 0.95327 | Konten_10764
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12710924_10kV_5402066 | 0.00574 | 0.01087 | 1.0003 | 0.46695 | Konten_13956
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12711139_10kV_5402048 | 0.01339 | 0.00416 | 1.0003 | 0.95497 | Konten_13958
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12711322_10kV_5402076 | 0.05699 | 0.01269 | 1.0003 | 0.97609 | Konten_13959
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12711570_10kV_5402033 | 0.0197 | 0.00605 | 1.0002 | 0.95594 | Konten_13960
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12711751_10kV_5402067 | 0.01631 | 0.00512 | 1.0003 | 0.95409 | Konten_13961
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12711968_10kV_5402074 | 0.01168 | 0.00365 | 1.0002 | 0.95448 | Konten_13962
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12712151_10kV_5402078 | 0.02616 | 0.00818 | 1.0003 | 0.95443 | Konten_13963
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12712332_10kV_5402009 | 0.05464 | 0.01535 | 1.0002 | 0.96273 | Konten_13964
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12712551_10kV_5402025 | 0.02266 | 0.00648 | 1.0002 | 0.96146 | Konten_13965
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12712798_10kV_5402125 | 0.01288 | 0.00395 | 1.0003 | 0.95605 | Konten_13966
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12712979_10kV_5402040 | 0.0066 | 0.00214 | 1.0015 | 0.95125 | Konten_13967
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12713194_10kV_5402020 | 0.00649 | 0.00207 | 1.0003 | 0.95271 | Konten_13968
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12713413_10kV_5402044 | 0.03102 | 0.00915 | 1.0015 | 0.95914 | Konten_13969
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12713695_10kV_5402124 | 0.01955 | 0.00619 | 1.0016 | 0.95335 | Konten_13970
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12713912_10kV_5402084 | 0.59211 | 0 | 1.0016 | 1 | Konten_13971
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12714131_10kV_5402003 | 0.02044 | 0.0057 | 1.0014 | 0.96325 | Konten_13972
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12714673_10kV_5402008 | 0.00887 | 0.01247 | 1.0004 | 0.57963 | Konten_13975
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12715107_10kV_5402095 | 0.00171 | 0.00513 | 1.0012 | 0.31623 | Konten_13977
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12715322_10kV_5402031 | 0.00966 | 0.00305 | 1.001 | 0.9536 | Konten_13978
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12715989_10kV_5402024 | 0.01803 | 0.00502 | 1.0015 | 0.96336 | Konten_13981
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12716240_10kV_5402121 | 0.03066 | 0.00915 | 1.0013 | 0.95824 | Konten_13982
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12716423_10kV_5402027 | 0.00775 | 0.00975 | 1.0024 | 0.62224 | Konten_13983
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12716740_10kV_5402085 | 0.01665 | 0.00521 | 1.0007 | 0.95437 | Konten_13986
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12717140_10kV_5402050 | 0.02503 | 0.00759 | 1.0015 | 0.95697 | Konten_13988
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12718203_10kV_5402028 | 0.01529 | 0.00474 | 1.0009 | 0.95516 | Konten_13992
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12718603_10kV_5402106 | 0.01432 | 0.0045 | 1.0024 | 0.954 | Konten_13994
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12718784_10kV_5402083 | 0.02733 | 0.00848 | 1.0019 | 0.95508 | Konten_13995
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12719218_10kV_5402036 | 0.03222 | 0.00971 | 1.0024 | 0.95747 | Konten_13998
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12719437_10kV_5402131 | 0.0153 | 0.00481 | 1.0015 | 0.95397 | Konten_13999
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12762663_10kV_5402116 | 0.01945 | 0.00599 | 1.0005 | 0.9557 | Konten_14195
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12991068_5402324 | 0.01181 | 0.00358 | 1.0022 | 0.957 | Konten_15727
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12991962_5402143 | 0.02346 | 0.00709 | 1.0025 | 0.95724 | Konten_15734
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12992304_5402022 | 0.01457 | 0.00721 | 1.0013 | 0.89627 | Konten_15736
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12993373_5402058 | 0.02428 | 0.00751 | 1.0013 | 0.95534 | Konten_15743
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12993766_5402087 | 0.00671 | 0.00195 | 1.0013 | 0.96027 | Konten_15746
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST22076389_10kV_5402209 | 0 | 0 | 1.0012 | 1 | Konten_18432
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST22257966_5402210 | 0.00603 | 0.00179 | 1.0023 | 0.95865 | Konten_18440
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST394522722_5402323 | 0.00796 | 0.00252 | 1.0022 | 0.95337 | Konten_18951
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST44795428_5402019 | 0.00281 | 0.00171 | 1.0016 | 0.85426 | Konten_19414
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST69778546_5402221 | 0.01478 | 0.0046 | 1.0025 | 0.95482 | Konten_19645
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12198277_10kV_5402007 | -0.05063 | 0 | 0.99997 | -1 | Konten_10764
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12710924_10kV_5402066 | -0.19425 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_13956
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12711139_10kV_5402048 | -0.008 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_13958
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12711322_10kV_5402076 | -0.073 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_13959
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12711570_10kV_5402033 | -0.01225 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_13960
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12711751_10kV_5402067 | -0.01054 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_13961
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12711968_10kV_5402074 | -0.0647 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_13962
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12712151_10kV_5402078 | -0.00794 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_13963
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12712332_10kV_5402009 | -0.00961 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_13964
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12712551_10kV_5402025 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_13965
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12712798_10kV_5402125 | -0.01 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_13966
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12712979_10kV_5402040 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_13967
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12713194_10kV_5402020 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_13968
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12713413_10kV_5402044 | -0.0036 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_13969
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12713695_10kV_5402124 | 0 | 0 | 1.0016 | 1 | Konten_13970
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12713912_10kV_5402084 | -0.85866 | -0.05753 | 1.0016 | -0.99776 | Konten_13971
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12714131_10kV_5402003 | -0.00494 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_13972
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12714673_10kV_5402008 | -0.18714 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_13975
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12715107_10kV_5402095 | -0.29765 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_13977
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12715322_10kV_5402031 | 0 | 0 | 1.001 | 1 | Konten_13978
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12715989_10kV_5402024 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_13981
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12716240_10kV_5402121 | -0.0036 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_13982
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12716423_10kV_5402027 | -0.22132 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_13983
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12716740_10kV_5402085 | -0.05876 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_13986
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12717140_10kV_5402050 | 0 | 0 | 1.0015 | 1 | Konten_13988
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12718203_10kV_5402028 | -0.24976 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_13992
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12718603_10kV_5402106 | -0.00603 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_13994
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12718784_10kV_5402083 | -0.03697 | 0 | 1.0019 | -1 | Konten_13995
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12719218_10kV_5402036 | -0.08567 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_13998
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12719437_10kV_5402131 | -0.0242 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_13999
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12762663_10kV_5402116 | -0.01833 | 0 | 1.0005 | -1 | Konten_14195
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12991068_5402324 | -0.02782 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_15727
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12991962_5402143 | -0.21584 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_15734
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12992304_5402022 | -0.05881 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_15736
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12993373_5402058 | -0.06419 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_15743
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12993766_5402087 | -0.0133 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_15746
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_22076389_10kV_5402209 | 0 | 0 | 1.0012 | 1 | Konten_18432
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_22257966_5402210 | -0.01927 | 0 | 1.0023 | -1 | Konten_18440
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_394522722_5402323 | 0 | 0 | 1.0022 | 1 | Konten_18951
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_44795428_5402019 | -0.03043 | 0 | 1.0016 | -1 | Konten_19414
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_69778546_5402221 | -0.0786 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_19645
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST111081498_5402390 | 0 | 0.00509 | 1.0076 | 6.1232e-17 | Konten_10636
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12987914_5402306 | 0.01167 | 0.00361 | 1.0098 | 0.95534 | Konten_15702
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12991184_5402316 | 0.00928 | 0.00253 | 1.0111 | 0.96479 | Konten_15728
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12991346_5402331 | 0.00904 | 0.00282 | 1.0096 | 0.95463 | Konten_15729
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12991443_5402315 | 0.02416 | 0.00759 | 1.0091 | 0.95403 | Konten_15730
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12991605_5402348 | 0.00845 | 0.00266 | 1.0076 | 0.95386 | Konten_15731
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12991720_5402310 | 0.01 | 0.00292 | 1.0087 | 0.95991 | Konten_15732
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12991847_5402345 | 0.01237 | 0.0034 | 1.0076 | 0.96424 | Konten_15733
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12992189_5402381 | 0.00871 | 0.00269 | 1.0115 | 0.95547 | Konten_15735
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12992419_5402155 | 0.00697 | 0.00199 | 1.0037 | 0.96158 | Konten_15737
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12992516_5402360 | 0.09259 | 0.02836 | 1.0119 | 0.95615 | Konten_15738
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12992747_5402140 | 0.01505 | 0.00437 | 1.0057 | 0.96034 | Konten_15739
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12992940_5402367 | 0.01099 | 0.00337 | 1.0118 | 0.95606 | Konten_15740
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12993055_5402314 | 0.00722 | 0.00228 | 1.007 | 0.95358 | Konten_15741
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12993246_5402156 | 0.00606 | 0.00188 | 1.0046 | 0.95509 | Konten_15742
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12993488_5402148 | 0.03037 | 0.01062 | 1.0057 | 0.94395 | Konten_15744
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12993604_5402142 | 0.00337 | 0.00102 | 1.0041 | 0.95712 | Konten_15745
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12993881_5402152 | 0.01202 | 0.00316 | 1.0032 | 0.96714 | Konten_15747
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12993996_5402094 | 0.01619 | 0.00505 | 1.001 | 0.95464 | Konten_15748
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12994111_5402021 | 0.01072 | 0.0033 | 1.0023 | 0.95574 | Konten_15749
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12994273_5402055 | 0.0196 | 0.00543 | 1.001 | 0.9637 | Konten_15750
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12994388_5402057 | 0.01682 | 0.00515 | 1.0015 | 0.95618 | Konten_15751
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12994504_5402016 | 0.01798 | 0.00538 | 1.0009 | 0.95803 | Konten_15752
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12994727_5402098 | 0.02684 | 0.00827 | 1.0009 | 0.95566 | Konten_15753
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12994869_5402071 | 0.00854 | 0.00265 | 1.0001 | 0.95508 | Konten_15754
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST348958887_5402308 | 0.02789 | 0.00805 | 1.0117 | 0.96078 | Konten_18678
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST37794491_5402216 | 0.02218 | 0.00681 | 1.0119 | 0.95596 | Konten_18866
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST380466144_5402344 | 0.01143 | 0.0035 | 1.0076 | 0.95618 | Konten_18874
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST412672447_5402311 | 0 | 0 | 1.0119 | 1 | Konten_19071
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST426816866_5402330 | 0.05757 | 0.01755 | 1.0118 | 0.95654 | Konten_19162
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST428595358_5402359 | 0.05086 | 0.01507 | 1.0115 | 0.9588 | Konten_19180
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST68016269_5402222 | 0.01013 | 0.00318 | 1.0001 | 0.95409 | Konten_19608
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST68599463_5402220 | 0.01445 | 0.00448 | 1.006 | 0.95515 | Konten_19619
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST93225254_5402307 | 0 | 0 | 1.0119 | 1 | Konten_19844
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_111081498_5402390 | -0.28365 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_10636
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12987914_5402306 | 0 | 0 | 1.0098 | 1 | Konten_15702
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12991184_5402316 | -0.03208 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_15728
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12991346_5402331 | -0.0276 | 0 | 1.0096 | -1 | Konten_15729
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12991443_5402315 | -0.1288 | 0 | 1.0091 | -1 | Konten_15730
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12991605_5402348 | -0.016 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_15731
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12991720_5402310 | -0.0449 | 0 | 1.0087 | -1 | Konten_15732
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12991847_5402345 | -0.02861 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_15733
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12992189_5402381 | -0.01974 | 0 | 1.0115 | -1 | Konten_15735
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12992419_5402155 | -0.02902 | 0 | 1.0037 | -1 | Konten_15737
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12992516_5402360 | -0.90126 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_15738
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12992747_5402140 | -0.12819 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_15739
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12992940_5402367 | -0.12381 | 0 | 1.0118 | -1 | Konten_15740
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12993055_5402314 | -0.096 | 0 | 1.007 | -1 | Konten_15741
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12993246_5402156 | -0.03921 | 0 | 1.0046 | -1 | Konten_15742
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12993488_5402148 | 0 | 0 | 1.0057 | 1 | Konten_15744
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12993604_5402142 | -0.01 | 0 | 1.0041 | -1 | Konten_15745
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12993881_5402152 | -0.0292 | 0 | 1.0032 | -1 | Konten_15747
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12993996_5402094 | -0.12823 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_15748
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12994111_5402021 | -0.0446 | 0 | 1.0023 | -1 | Konten_15749
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12994273_5402055 | -0.08437 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_15750
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12994388_5402057 | -0.01418 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_15751
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12994504_5402016 | -0.02025 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_15752
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12994727_5402098 | -0.14684 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_15753
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12994869_5402071 | -0.006 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_15754
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_348958887_5402308 | 0 | 0 | 1.0117 | 1 | Konten_18678
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_37794491_5402216 | -0.20792 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_18866
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_380466144_5402344 | -0.03619 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_18874
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_412672447_5402311 | 0 | 0 | 1.0119 | 1 | Konten_19071
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_426816866_5402330 | 0 | 0 | 1.0118 | 1 | Konten_19162
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_428595358_5402359 | 0 | 0 | 1.0115 | 1 | Konten_19180
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_68016269_5402222 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_19608
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_68599463_5402220 | -0.04547 | 0 | 1.006 | -1 | Konten_19619
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_93225254_5402307 | 0 | 0 | 1.0119 | 1 | Konten_19844
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988011_5402146 | 0.01881 | 0.00544 | 1.0063 | 0.96063 | Konten_15703
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988126_5402136 | 0.01051 | 0.00326 | 1.0071 | 0.95511 | Konten_15704
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988317_5402138 | 0.00712 | 0.00215 | 1.0058 | 0.95731 | Konten_15705
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988442_5402193 | 0.00556 | 0.00172 | 1.005 | 0.95533 | Konten_15706
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988632_5402158 | 0.01212 | 0.00335 | 1.0079 | 0.96386 | Konten_15707
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988747_5402060 | 0.00753 | 0.00229 | 1.0015 | 0.95674 | Konten_15708
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988872_5402137 | 0.01824 | 0.00561 | 1.0081 | 0.95581 | Konten_15709
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12988988_5402194 | 0.0031 | 0.00096 | 1.0041 | 0.95524 | Konten_15710
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989115_5402153 | 0.01245 | 0.00376 | 1.0084 | 0.9573 | Konten_15711
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989258_5402192 | 0.00906 | 0.00282 | 1.0051 | 0.95482 | Konten_15712
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989375_5402139 | 0.03025 | 0.00892 | 1.0085 | 0.95917 | Konten_15713
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989490_5402150 | 0.01855 | 0.00548 | 1.0088 | 0.95903 | Konten_15714
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989605_5402196 | 0.00707 | 0.00204 | 1.0022 | 0.9608 | Konten_15715
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989748_5402195 | 0.00895 | 0.00278 | 1.0033 | 0.95499 | Konten_15716
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12989939_5402145 | 0.01419 | 0.00429 | 1.0086 | 0.95721 | Konten_15717
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990054_5402197 | 0.00679 | 0.00214 | 1.0026 | 0.95375 | Konten_15718
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990169_5402176 | 0.0071 | 0.00207 | 1.009 | 0.96003 | Konten_15719
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990284_5402179 | 0.00764 | 0.00242 | 1.0034 | 0.95332 | Konten_15720
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990393_5402186 | 0.00731 | 0.00223 | 1.0034 | 0.95648 | Konten_15721
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990490_5402160 | 0.02964 | 0.00869 | 1.0093 | 0.95961 | Konten_15722
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990606_5402188 | 0.00921 | 0.00269 | 1.0095 | 0.95989 | Konten_15723
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990731_5402187 | 0.00907 | 0.00282 | 1.0096 | 0.95491 | Konten_15724
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990828_5402166 | 0.01696 | 0.00448 | 1.0096 | 0.96684 | Konten_15725
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12990953_5402183 | 0.01385 | 0.00422 | 1.0096 | 0.95658 | Konten_15726
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST13265050_5402185 | 0.00979 | 0.00285 | 1.0095 | 0.96014 | Konten_17655
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST354504932_5402237 | 0.02084 | 0.0072 | 1.0095 | 0.94518 | Konten_18750
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST387889744_5402309 | 0.0078 | 0.0024 | 1.0075 | 0.95578 | Konten_18910
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST394522729_5402338 | 0.01079 | 0.00332 | 1.0068 | 0.95578 | Konten_18952
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988011_5402146 | -0.0351 | 0 | 1.0063 | -1 | Konten_15703
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988126_5402136 | -0.04958 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_15704
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988317_5402138 | -0.05413 | 0 | 1.0058 | -1 | Konten_15705
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988442_5402193 | -0.0442 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_15706
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988632_5402158 | -0.10443 | 0 | 1.0079 | -1 | Konten_15707
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988747_5402060 | -0.05379 | 0 | 1.0015 | -1 | Konten_15708
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988872_5402137 | -0.0684 | 0 | 1.0081 | -1 | Konten_15709
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12988988_5402194 | -0.03365 | 0 | 1.0041 | -1 | Konten_15710
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989115_5402153 | -0.07499 | 0 | 1.0084 | -1 | Konten_15711
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989258_5402192 | -0.14092 | 0 | 1.0051 | -1 | Konten_15712
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989375_5402139 | -0.16865 | 0 | 1.0085 | -1 | Konten_15713
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989490_5402150 | -0.14084 | 0 | 1.0088 | -1 | Konten_15714
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989605_5402196 | -0.04484 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_15715
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989748_5402195 | -0.04157 | 0 | 1.0033 | -1 | Konten_15716
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12989939_5402145 | -0.00988 | 0 | 1.0086 | -1 | Konten_15717
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990054_5402197 | -0.06656 | 0 | 1.0026 | -1 | Konten_15718
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990169_5402176 | -0.05398 | 0 | 1.009 | -1 | Konten_15719
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990284_5402179 | -0.02468 | 0 | 1.0034 | -1 | Konten_15720
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990393_5402186 | -0.03954 | 0 | 1.0034 | -1 | Konten_15721
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990490_5402160 | -0.10021 | 0 | 1.0093 | -1 | Konten_15722
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990606_5402188 | -0.0386 | 0 | 1.0095 | -1 | Konten_15723
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990731_5402187 | -0.0634 | 0 | 1.0096 | -1 | Konten_15724
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990828_5402166 | -0.058 | 0 | 1.0096 | -1 | Konten_15725
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12990953_5402183 | -0.07001 | 0 | 1.0096 | -1 | Konten_15726
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_13265050_5402185 | -0.10161 | 0 | 1.0095 | -1 | Konten_17655
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_354504932_5402237 | 0 | 0 | 1.0095 | 1 | Konten_18750
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_387889744_5402309 | -0.09403 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_18910
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_394522729_5402338 | -0.03138 | 0 | 1.0068 | -1 | Konten_18952
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST101151572_5402233 | 0.017 | 0.00527 | 1.0096 | 0.95516 | Konten_10555
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12994984_5402013 | 0.01553 | 0.00457 | 1.0009 | 0.95933 | Konten_15755
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995146_5402091 | 0.00967 | 0.00284 | 1.0041 | 0.95948 | Konten_15756
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995261_5402014 | 0.01578 | 0.0047 | 1.0037 | 0.95839 | Konten_15757
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995425_5402037 | 0.04025 | 0.01192 | 1.004 | 0.95884 | Konten_15758
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995541_5402111 | 0.01939 | 0.00522 | 1.0053 | 0.96562 | Konten_15759
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995656_5402043 | 0.01083 | 0.00328 | 1.0059 | 0.95707 | Konten_15760
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995799_5402175 | 0.01415 | 0.00412 | 1.009 | 0.96013 | Konten_15761
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12995914_5402162 | 0.01436 | 0.0044 | 1.0077 | 0.95612 | Konten_15762
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996030_5402189 | 0.01812 | 0.00607 | 1.0091 | 0.94821 | Konten_15763
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996145_5402161 | 0.01802 | 0.00539 | 1.0093 | 0.95806 | Konten_15764
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996367_5402177 | 0.01543 | 0.00448 | 1.0095 | 0.96034 | Konten_15765
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996509_5402171 | 0.0217 | 0.00614 | 1.0102 | 0.96222 | Konten_15766
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996624_5402159 | 0 | 0 | 1.0111 | 1 | Konten_15768
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996740_5402181 | 0.01833 | 0.00518 | 1.0098 | 0.96231 | Konten_15769
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12996856_5402167 | 0.00641 | 0.00202 | 1.0111 | 0.95376 | Konten_15770
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12997000_5402190 | 0.01372 | 0.00429 | 1.0108 | 0.95443 | Konten_15771
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12997115_5402157 | 0.01361 | 0.00411 | 1.0111 | 0.9573 | Konten_15772
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12997387_5402170 | 0.00999 | 0.00302 | 1.01 | 0.95722 | Konten_15773
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12997502_5402180 | 0.01301 | 0.00384 | 1.011 | 0.9591 | Konten_15774
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12997730_5402173 | 0.01434 | 0.00432 | 1.0111 | 0.95749 | Konten_15775
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12997894_5402184 | 0.01721 | 0.00513 | 1.0111 | 0.95833 | Konten_15776
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12998068_5402163 | 0.11855 | 0.03403 | 1.0111 | 0.96118 | Konten_15777
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12998184_5402191 | 0.02395 | 0.00715 | 1.0111 | 0.95821 | Konten_15778
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12998401_5402168 | 0.02258 | 0.00694 | 1.0111 | 0.95587 | Konten_15779
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12998638_5402207 | 0.02877 | 0.00823 | 1.0111 | 0.96144 | Konten_15780
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12998754_5402164 | 0.02404 | 0.00753 | 1.0112 | 0.95428 | Konten_15781
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12998971_5402172 | 0.02393 | 0.00697 | 1.0112 | 0.9601 | Konten_15782
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12999111_5402174 | 0.0058 | 0.00169 | 1.01 | 0.96007 | Konten_15783
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12999236_5402182 | 0.03026 | 0.00839 | 1.0112 | 0.96365 | Konten_15784
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12999444_5402165 | 0.01365 | 0.00424 | 1.0111 | 0.95499 | Konten_15785
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12999606_5402169 | 0.01352 | 0.00413 | 1.0101 | 0.95637 | Konten_15786
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12999721_5402178 | 0.0059 | 0.00171 | 1.0111 | 0.96047 | Konten_15787
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST386299241_5402241 | 0 | 0 | 1.0012 | 1 | Konten_18902
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST55211254_5402219 | 0.00996 | 0.00315 | 1.01 | 0.95345 | Konten_19513
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST61628021_5402218 | 0.01629 | 0.00505 | 1.0111 | 0.95516 | Konten_19573
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST75960322_5402223 | 0.00339 | 0.0011 | 1.0022 | 0.95118 | Konten_19708
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_101151572_5402233 | -0.0358 | 0 | 1.0096 | -1 | Konten_10555
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12994984_5402013 | -0.20248 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_15755
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995146_5402091 | -0.03989 | 0 | 1.0041 | -1 | Konten_15756
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995261_5402014 | -0.25525 | 0 | 1.0037 | -1 | Konten_15757
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995425_5402037 | 0 | 0 | 1.004 | 1 | Konten_15758
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995541_5402111 | -0.38473 | 0 | 1.0053 | -1 | Konten_15759
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995656_5402043 | -0.04844 | 0 | 1.0059 | -1 | Konten_15760
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995799_5402175 | -0.11076 | 0 | 1.009 | -1 | Konten_15761
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12995914_5402162 | -0.14781 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_15762
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996030_5402189 | -0.24221 | 0 | 1.0091 | -1 | Konten_15763
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996145_5402161 | -0.00424 | 0 | 1.0093 | -1 | Konten_15764
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996367_5402177 | -0.04536 | 0 | 1.0095 | -1 | Konten_15765
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996509_5402171 | -0.17076 | 0 | 1.0102 | -1 | Konten_15766
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996624_5402159 | 0 | 0 | 1.0111 | 1 | Konten_15768
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996740_5402181 | -0.1306 | 0 | 1.0098 | -1 | Konten_15769
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12996856_5402167 | -0.0055 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_15770
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12997000_5402190 | -0.003 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_15771
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12997115_5402157 | -0.02766 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_15772
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12997387_5402170 | -0.02415 | 0 | 1.01 | -1 | Konten_15773
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12997502_5402180 | -0.01161 | 0 | 1.011 | -1 | Konten_15774
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12997730_5402173 | -0.005 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_15775
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12997894_5402184 | -0.0504 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_15776
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12998068_5402163 | -0.6296 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_15777
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12998184_5402191 | -0.0132 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_15778
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12998401_5402168 | -0.0492 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_15779
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12998638_5402207 | -0.11274 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_15780
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12998754_5402164 | -0.05925 | 0 | 1.0112 | -1 | Konten_15781
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12998971_5402172 | -0.04003 | 0 | 1.0112 | -1 | Konten_15782
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12999111_5402174 | -0.04952 | 0 | 1.01 | -1 | Konten_15783
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12999236_5402182 | -0.04311 | 0 | 1.0112 | -1 | Konten_15784
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12999444_5402165 | -0.02739 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_15785
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12999606_5402169 | -0.10443 | 0 | 1.0101 | -1 | Konten_15786
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12999721_5402178 | -0.0325 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_15787
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_386299241_5402241 | 0 | 0 | 1.0012 | 1 | Konten_18902
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_55211254_5402219 | -0.0175 | 0 | 1.01 | -1 | Konten_19513
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_61628021_5402218 | -0.05 | 0 | 1.0111 | -1 | Konten_19573
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_75960322_5402223 | 0 | 0 | 1.0022 | 1 | Konten_19708
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12188443_10kV_4407127 | 0.02046 | 0.00608 | 0.99999 | 0.95857 | Konten_10746
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12248500_4407134 | 0.00682 | 0.00222 | 1.0014 | 0.95089 | Konten_10901
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12829251_4407086 | 0.00325 | 0.00107 | 1.0014 | 0.94985 | Konten_14606
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12830430_4407064 | 0.00525 | 0.0017 | 1.0014 | 0.95137 | Konten_14614
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12830545_4407026 | 0.00678 | 0.00211 | 1.0013 | 0.95483 | Konten_14615
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST13313967_4407065 | 0.0095 | 0.00295 | 1.0014 | 0.95502 | Konten_17988
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST13446059_10kV_6601509 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_18306
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST13446224_10kV_6601510 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_18307
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST13446584_10kV_6601511 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_18309
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST13446777_10kV_6601512 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_18310
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST340200771_4407063 | 0.01499 | 0.00517 | 1.0014 | 0.94535 | Konten_18650
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST72631483_10kV_6601914 | 0 | 0 | 1 | 1 | Konten_19660
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12188443_10kV_4407127 | 0 | 0 | 0.99999 | 1 | Konten_10746
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12248500_4407134 | 0 | 0 | 1.0014 | 1 | Konten_10901
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12829251_4407086 | -0.09999 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_14606
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12830430_4407064 | -0.005 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_14614
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12830545_4407026 | 0 | 0 | 1.0013 | 1 | Konten_14615
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_13313967_4407065 | 0 | 0 | 1.0014 | 1 | Konten_17988
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_13446059_10kV_6601509 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_18306
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_13446224_10kV_6601510 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_18307
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_13446584_10kV_6601511 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_18309
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_13446777_10kV_6601512 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_18310
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_340200771_4407063 | 0 | 0 | 1.0014 | 1 | Konten_18650
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_72631483_10kV_6601914 | 0 | 0 | 1 | 1 | Konten_19660
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12819213_4407075 | 0.016 | 0.00505 | 1.0002 | 0.95363 | Konten_14542
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12821689_4407054 | 0.02561 | 0.0077 | 1.0001 | 0.95765 | Konten_14558
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12821854_4407109 | 0.01005 | 0.00308 | 1.0007 | 0.95611 | Konten_14559
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12821969_4407020 | 0.01773 | 0.00535 | 1.0002 | 0.95736 | Konten_14560
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12822089_4407083 | 0.02473 | 0.00721 | 1.0004 | 0.96003 | Konten_14561
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12822312_4407002 | 0.03892 | 0.01104 | 1.0002 | 0.96204 | Konten_14563
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12822579_4407058 | 0.02454 | 0.00738 | 1.0001 | 0.95763 | Konten_14564
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12822779_4407125 | 0.00341 | 0.00112 | 1.0002 | 0.95007 | Konten_14565
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12823252_4407104 | 0.00021 | 4e-05 | 1.0007 | 0.98234 | Konten_14568
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12823418_4407050 | 0.02007 | 0.00605 | 1.0005 | 0.95744 | Konten_14569
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12823959_4407110 | 0.02078 | 0.00606 | 1.0007 | 0.96001 | Konten_14572
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12824154_4407107 | 0.01923 | 0.00573 | 1.0012 | 0.95836 | Konten_14573
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12824656_4407101 | 0.01311 | 0.00407 | 1.0008 | 0.95504 | Konten_14576
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12824917_4407103 | 0.02712 | 0.00843 | 1.0011 | 0.95493 | Konten_14577
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12825033_4407111 | 0.01373 | 0.00414 | 1.0008 | 0.95742 | Konten_14578
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12825175_4407106 | 0.01522 | 0.00449 | 1.001 | 0.95913 | Konten_14579
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12825407_4407105 | 0.05089 | 0.01445 | 1.001 | 0.96197 | Konten_14581
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13359541_4407120 | 0.02542 | 0.0074 | 1.0001 | 0.96014 | Konten_18264
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST21764423_4407132 | 0.02361 | 0.00739 | 1.0002 | 0.95434 | Konten_18365
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST427294269_4407150 | 0 | 0.01025 | 1.0013 | 6.1232e-17 | Konten_19169
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST58770513_4407113 | 0.03881 | 0.01191 | 1.001 | 0.956 | Konten_19544
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12819213_4407075 | -0.0169 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_14542
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12821689_4407054 | -0.04913 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_14558
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12821854_4407109 | -0.0082 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_14559
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12821969_4407020 | -0.0102 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_14560
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12822089_4407083 | -0.02386 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_14561
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12822312_4407002 | -0.03853 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_14563
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12822579_4407058 | -0.04139 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_14564
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12822779_4407125 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_14565
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12823252_4407104 | 0 | 0 | 1.0007 | 1 | Konten_14568
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12823418_4407050 | -0.03916 | 0 | 1.0005 | -1 | Konten_14569
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12823959_4407110 | -0.02795 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_14572
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12824154_4407107 | -0.05373 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_14573
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12824656_4407101 | -0.00468 | 0 | 1.0008 | -1 | Konten_14576
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12824917_4407103 | -0.03268 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_14577
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12825033_4407111 | -0.02706 | 0 | 1.0008 | -1 | Konten_14578
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12825175_4407106 | -0.0776 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_14579
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12825407_4407105 | -0.0248 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_14581
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13359541_4407120 | -0.05 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_18264
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_21764423_4407132 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_18365
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_427294269_4407150 | -0.55917 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_19169
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_58770513_4407113 | -0.003 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_19544
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12187817_4407042 | 0.00327 | 0.00106 | 1.0007 | 0.95127 | Konten_10744
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12777055_4407066 | 0.01064 | 0.00315 | 1.0003 | 0.95886 | Konten_14264
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12777246_4407091 | 0.00336 | 0.00107 | 1.0006 | 0.95285 | Konten_14265
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12824473_4407087 | 0.0379 | 0.01134 | 1.0004 | 0.95803 | Konten_14575
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12825300_4407129 | 0.00678 | 0.00216 | 1.0004 | 0.95281 | Konten_14580
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12825586_4407067 | 0.00903 | 0.00273 | 1.0004 | 0.95721 | Konten_14582
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12825733_4407133 | 0.00324 | 0.00103 | 1.0004 | 0.953 | Konten_14583
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12826129_4407093 | 0.0111 | 0.00308 | 1.0013 | 0.96359 | Konten_14586
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12828205_4407045 | 0.00101 | 0.0002 | 1.0014 | 0.98095 | Konten_14600
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12828399_4407021 | 0.01087 | 0.00325 | 1.0014 | 0.95809 | Konten_14601
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12828508_4407062 | 0.01152 | 0.0034 | 1.0013 | 0.9591 | Konten_14602
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12828672_4407048 | 0.03297 | 0.01004 | 1.0013 | 0.95663 | Konten_14603
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12828836_4407112 | 0.00329 | 0.00107 | 1.0008 | 0.95097 | Konten_14604
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12829028_10kV_4407217 | 0.00917 | 0.00288 | 0.99992 | 0.95405 | Konten_14605
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12829416_4407126 | 0.02497 | 0.00794 | 1.001 | 0.95298 | Konten_14608
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12829599_4407131 | 0.00651 | 0.0021 | 1.0012 | 0.95171 | Konten_14609
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12829726_4407010 | 0.0184 | 0.00547 | 1.0011 | 0.95854 | Konten_14610
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12829926_4407036 | 0 | 0 | 1.0012 | 1 | Konten_14611
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12830060_4407096 | 0.01635 | 0.00495 | 1.0009 | 0.9571 | Konten_14612
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12830245_10kV_4407253 | 0.00565 | 0.00177 | 0.99989 | 0.95427 | Konten_14613
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST21764404_4407046 | 0.01082 | 0.00331 | 1.0014 | 0.95626 | Konten_18362
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST353744369_4407097 | 0.03915 | 0.01143 | 1.001 | 0.95993 | Konten_18740
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST52852238_4407130 | 0.00259 | 0.00084 | 1.0011 | 0.95122 | Konten_19493
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST66400249_4407095 | 0.02003 | 0.00629 | 1.001 | 0.95406 | Konten_19594
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST75730835_4407047 | 0.00687 | 0.0022 | 1.0013 | 0.95236 | Konten_19702
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12187817_4407042 | 0 | 0 | 1.0007 | 1 | Konten_10744
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12777055_4407066 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_14264
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12777246_4407091 | -0.003 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_14265
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12824473_4407087 | -0.01832 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_14575
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12825300_4407129 | -0.00048 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_14580
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12825586_4407067 | -0.02934 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_14582
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12825733_4407133 | 0 | 0 | 1.0004 | 1 | Konten_14583
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12826129_4407093 | -0.01076 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_14586
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12828205_4407045 | -0.0134 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_14600
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12828399_4407021 | -0.003 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_14601
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12828508_4407062 | -0.02886 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_14602
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12828672_4407048 | -0.03036 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_14603
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12828836_4407112 | 0 | 0 | 1.0008 | 1 | Konten_14604
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12829028_10kV_4407217 | 0 | 0 | 0.99992 | 1 | Konten_14605
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12829416_4407126 | 0 | 0 | 1.001 | 1 | Konten_14608
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12829599_4407131 | -0.0225 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_14609
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12829726_4407010 | -0.012 | 0 | 1.0011 | -1 | Konten_14610
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12829926_4407036 | 0 | 0 | 1.0012 | 1 | Konten_14611
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12830060_4407096 | 0 | 0 | 1.0009 | 1 | Konten_14612
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12830245_10kV_4407253 | 0 | 0 | 0.99989 | 1 | Konten_14613
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_21764404_4407046 | -0.0076 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_18362
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_353744369_4407097 | 0 | 0 | 1.001 | 1 | Konten_18740
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_52852238_4407130 | 0 | 0 | 1.0011 | 1 | Konten_19493
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_66400249_4407095 | -0.04868 | 0 | 1.001 | -1 | Konten_19594
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_75730835_4407047 | -0.01418 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_19702
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12248337_4407135 | 0.00957 | 0.003 | 1.0009 | 0.95421 | Konten_10900
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12822205_4407108 | 0.01928 | 0.00536 | 1.0002 | 0.96346 | Konten_14562
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12825842_4407367 | 0.0065 | 0.00204 | 1.0024 | 0.95411 | Konten_14584
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12825951_4407071 | 0.01613 | 0.00491 | 1.0005 | 0.95666 | Konten_14585
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12826272_4407123 | 0.00545 | 0.00173 | 1.0024 | 0.95313 | Konten_14587
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12826369_4407098 | 0 | 0 | 1.0023 | 1 | Konten_14588
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12826466_4407076 | 0.00949 | 0.00289 | 1.0023 | 0.95663 | Konten_14589
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12826573_4407029 | 0.00667 | 0.00203 | 1.0021 | 0.95667 | Konten_14590
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12826735_4407118 | 0.01361 | 0.00411 | 1.0021 | 0.9573 | Konten_14591
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12826844_4407069 | 0 | 0 | 1.0017 | 1 | Konten_14592
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12827027_4407068 | 0.0025 | 0.00077 | 1.0017 | 0.9557 | Konten_14593
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12827248_4407049 | 0 | 0.04596 | 1.0021 | 6.1232e-17 | Konten_14594
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12827439_4407027 | 0.0186 | 0.00558 | 1.0019 | 0.95783 | Konten_14595
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12827602_4407033 | 0 | 0.0055 | 1.002 | 6.1232e-17 | Konten_14596
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12827865_4407117 | 0.00779 | 0.00241 | 1.0005 | 0.95533 | Konten_14597
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12827974_4407084 | 0.01091 | 0.00336 | 1.0012 | 0.9557 | Konten_14598
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12828089_4407077 | 0.01248 | 0.00372 | 1.0016 | 0.95833 | Konten_14599
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST21764410_4407122 | 0.00475 | 0.00144 | 1.0021 | 0.95699 | Konten_18363
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST448477493_4407030 | 0 | 0 | 1.002 | 1 | Konten_19417
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST449893368_4407031 | 0 | 0 | 1.0021 | 1 | Konten_19419
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST449893395_4407032 | 0 | 0 | 1.002 | 1 | Konten_19420
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST74091292_4407061 | 0.00682 | 0.00219 | 1 | 0.95212 | Konten_19674
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12248337_4407135 | -0.0065 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_10900
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12822205_4407108 | -0.012 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_14562
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12825842_4407367 | 0 | 0 | 1.0024 | 1 | Konten_14584
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12825951_4407071 | -0.062 | 0 | 1.0005 | -1 | Konten_14585
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12826272_4407123 | -0.01 | 0 | 1.0024 | -1 | Konten_14587
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12826369_4407098 | 0 | 0 | 1.0023 | 1 | Konten_14588
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12826466_4407076 | -0.008 | 0 | 1.0023 | -1 | Konten_14589
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12826573_4407029 | 0 | 0 | 1.0021 | 1 | Konten_14590
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12826735_4407118 | 0 | 0 | 1.0021 | 1 | Konten_14591
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12826844_4407069 | 0 | 0 | 1.0017 | 1 | Konten_14592
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12827027_4407068 | 0 | 0 | 1.0017 | 1 | Konten_14593
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12827248_4407049 | -0.33903 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_14594
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12827439_4407027 | -0.005 | 0 | 1.0019 | -1 | Konten_14595
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12827602_4407033 | -0.23367 | 0 | 1.002 | -1 | Konten_14596
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12827865_4407117 | 0 | 0 | 1.0005 | 1 | Konten_14597
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12827974_4407084 | -0.01283 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_14598
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12828089_4407077 | -0.04664 | 0 | 1.0016 | -1 | Konten_14599
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_21764410_4407122 | 0 | 0 | 1.0021 | 1 | Konten_18363
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_448477493_4407030 | 0 | 0 | 1.002 | 1 | Konten_19417
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_449893368_4407031 | 0 | 0 | 1.0021 | 1 | Konten_19419
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_449893395_4407032 | 0 | 0 | 1.002 | 1 | Konten_19420
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_74091292_4407061 | 0 | 0 | 1 | 1 | Konten_19674
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12768327_10kV_4407260 | 0.01895 | 0.00603 | 0.99981 | 0.95292 | Konten_14223
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12769191_10kV_4407216 | 0.02741 | 0.00849 | 0.99981 | 0.95523 | Konten_14228
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12770983_10kV_4407236 | 0.01368 | 0.00433 | 0.99984 | 0.95338 | Konten_14236
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12771719_10kV_4407213 | 0.01958 | 0.00621 | 0.99985 | 0.95321 | Konten_14240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12771998_10kV_4407270 | 0.01359 | 0.00431 | 0.99982 | 0.95321 | Konten_14242
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12772432_10kV_4407225 | 0.00343 | 0.00111 | 0.99983 | 0.95142 | Konten_14243
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12773292_10kV_4407251 | 0.01628 | 0.00524 | 0.99977 | 0.95191 | Konten_14247
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12773722_10kV_4407241 | 0.013 | 0.00401 | 0.99981 | 0.95557 | Konten_14249
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12773939_10kV_4407210 | 0.01358 | 0.00429 | 0.99983 | 0.95355 | Konten_14250
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12775091_10kV_4407230 | 0.01292 | 0.00389 | 0.99982 | 0.95754 | Konten_14255
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12768327_10kV_4407260 | -0.00666 | 0 | 0.99981 | -1 | Konten_14223
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12769191_10kV_4407216 | 0 | 0 | 0.99981 | 1 | Konten_14228
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12770983_10kV_4407236 | 0 | 0 | 0.99984 | 1 | Konten_14236
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12771719_10kV_4407213 | -0.0215 | 0 | 0.99985 | -1 | Konten_14240
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12771998_10kV_4407270 | -0.02548 | 0 | 0.99982 | -1 | Konten_14242
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12772432_10kV_4407225 | 0 | 0 | 0.99983 | 1 | Konten_14243
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12773292_10kV_4407251 | 0 | 0 | 0.99977 | 1 | Konten_14247
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12773722_10kV_4407241 | 0 | 0 | 0.99981 | 1 | Konten_14249
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12773939_10kV_4407210 | -0.01 | 0 | 0.99983 | -1 | Konten_14250
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12775091_10kV_4407230 | 0 | 0 | 0.99982 | 1 | Konten_14255
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12230951_10kV_4407203 | 0.02683 | 0.0083 | 0.99889 | 0.95533 | Konten_10833
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12763489_10kV_4407279 | 0.02561 | 0.00808 | 0.99883 | 0.95366 | Konten_14199
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12763887_10kV_4407242 | 0.01305 | 0.00421 | 0.99876 | 0.9517 | Konten_14201
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12765101_10kV_4407243 | 0.01705 | 0.00543 | 0.99886 | 0.95285 | Konten_14206
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12765312_10kV_4407263 | 0.00782 | 0.00246 | 0.99875 | 0.95391 | Konten_14207
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12765989_10kV_4407292 | 0.07061 | 0.02094 | 0.99884 | 0.95873 | Konten_14211
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12766383_10kV_4407219 | 0.02708 | 0.00839 | 0.99887 | 0.95521 | Konten_14213
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12767026_10kV_4407214 | 0.01176 | 0.00371 | 0.99943 | 0.95367 | Konten_14216
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12767378_10kV_4407204 | 0.00916 | 0.00291 | 0.99874 | 0.95306 | Konten_14218
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12767714_10kV_4407289 | 0.00652 | 0.00211 | 0.99952 | 0.95142 | Konten_14220
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12767929_10kV_4407233 | 0.00518 | 0.00169 | 0.99883 | 0.95068 | Konten_14221
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12768110_10kV_4407231 | 0.00686 | 0.00228 | 0.99943 | 0.94896 | Konten_14222
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12768542_10kV_4407255 | 0.00652 | 0.00212 | 0.99879 | 0.95099 | Konten_14224
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12768771_10kV_4407237 | 0.00975 | 0.00308 | 0.9988 | 0.95355 | Konten_14225
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12768970_10kV_4407206 | 0.04778 | 0.01502 | 0.99885 | 0.95397 | Konten_14226
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12769407_10kV_4407224 | 0.01989 | 0.00641 | 0.99888 | 0.95179 | Konten_14229
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12769602_10kV_4407272 | 0.02768 | 0.00948 | 0.99887 | 0.94605 | Konten_14230
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12769781_10kV_4407288 | 0.0129 | 0.00418 | 0.99886 | 0.9513 | Konten_14231
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12770211_10kV_4407239 | 0.02029 | 0.00644 | 0.99887 | 0.95314 | Konten_14233
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12770418_10kV_4407201 | 0.00654 | 0.00211 | 0.99943 | 0.95169 | Konten_14234
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12771104_10kV_4407207 | 0.02395 | 0.00753 | 0.99885 | 0.95396 | Konten_14237
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12771319_10kV_4407227 | 0.01819 | 0.00576 | 0.99886 | 0.95334 | Konten_14238
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12771502_10kV_4407280 | 0.0161 | 0.00508 | 0.99885 | 0.95365 | Konten_14239
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12772649_10kV_4407297 | 0.0269 | 0.00837 | 0.99935 | 0.95485 | Konten_14244
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12772830_10kV_4407240 | 0.02342 | 0.00736 | 0.99887 | 0.954 | Konten_14245
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12774154_10kV_4407208 | 0.0068 | 0.00222 | 0.99887 | 0.95062 | Konten_14251
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12774439_10kV_4407246 | 0.02055 | 0.0064 | 0.99887 | 0.95477 | Konten_14252
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12230951_10kV_4407203 | -0.017 | 0 | 0.99889 | -1 | Konten_10833
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12763489_10kV_4407279 | 0 | 0 | 0.99883 | 1 | Konten_14199
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12763887_10kV_4407242 | 0 | 0 | 0.99876 | 1 | Konten_14201
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12765101_10kV_4407243 | 0 | 0 | 0.99886 | 1 | Konten_14206
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12765312_10kV_4407263 | 0 | 0 | 0.99875 | 1 | Konten_14207
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12765989_10kV_4407292 | 0 | 0 | 0.99884 | 1 | Konten_14211
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12766383_10kV_4407219 | 0 | 0 | 0.99887 | 1 | Konten_14213
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12767026_10kV_4407214 | -0.00865 | 0 | 0.99943 | -1 | Konten_14216
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12767378_10kV_4407204 | -0.0045 | 0 | 0.99874 | -1 | Konten_14218
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12767714_10kV_4407289 | 0 | 0 | 0.99952 | 1 | Konten_14220
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12767929_10kV_4407233 | 0 | 0 | 0.99883 | 1 | Konten_14221
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12768110_10kV_4407231 | -0.008 | 0 | 0.99943 | -1 | Konten_14222
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12768542_10kV_4407255 | 0 | 0 | 0.99879 | 1 | Konten_14224
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12768771_10kV_4407237 | 0 | 0 | 0.9988 | 1 | Konten_14225
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12768970_10kV_4407206 | -0.015 | 0 | 0.99885 | -1 | Konten_14226
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12769407_10kV_4407224 | 0 | 0 | 0.99888 | 1 | Konten_14229
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12769602_10kV_4407272 | -0.02926 | 0 | 0.99887 | -1 | Konten_14230
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12769781_10kV_4407288 | 0 | 0 | 0.99886 | 1 | Konten_14231
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12770211_10kV_4407239 | -0.01246 | 0 | 0.99887 | -1 | Konten_14233
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12770418_10kV_4407201 | -0.01 | 0 | 0.99943 | -1 | Konten_14234
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12771104_10kV_4407207 | -0.025 | 0 | 0.99885 | -1 | Konten_14237
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12771319_10kV_4407227 | 0 | 0 | 0.99886 | 1 | Konten_14238
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12771502_10kV_4407280 | 0 | 0 | 0.99885 | 1 | Konten_14239
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12772649_10kV_4407297 | 0 | 0 | 0.99935 | 1 | Konten_14244
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12772830_10kV_4407240 | -0.0255 | 0 | 0.99887 | -1 | Konten_14245
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12774154_10kV_4407208 | 0 | 0 | 0.99887 | 1 | Konten_14251
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12774439_10kV_4407246 | -0.02042 | 0 | 0.99887 | -1 | Konten_14252
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12773507_10kV_4407215 | 0.01303 | 0.00418 | 1.0008 | 0.9522 | Konten_14248
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12774624_10kV_4407281 | 0.02382 | 0.00744 | 1.001 | 0.95452 | Konten_14253
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12774874_10kV_4407282 | 0.00509 | 0.00578 | 1.0058 | 0.66089 | Konten_14254
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12775308_10kV_4407212 | 0.02054 | 0.00648 | 1.001 | 0.95367 | Konten_14256
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12775557_10kV_4407209 | 0.02356 | 0.00745 | 1.0056 | 0.95347 | Konten_14257
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12775806_10kV_4407220 | 0.02245 | 0.00705 | 1.0049 | 0.95406 | Konten_14258
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12775974_10kV_4407229 | 0.05055 | 0.01504 | 1.001 | 0.95848 | Konten_14259
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12776191_10kV_4407278 | 0.01313 | 0.00419 | 1.0012 | 0.95267 | Konten_14260
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12776442_10kV_4407285 | 0.0164 | 0.00495 | 1.0018 | 0.95734 | Konten_14261
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12776723_10kV_4407299 | 0.02588 | 0.00815 | 1.0013 | 0.95382 | Konten_14262
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12776940_10kV_4407256 | 0.04703 | 0.0139 | 1.0017 | 0.95899 | Konten_14263
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12777393_10kV_4407247 | 0.01635 | 0.0051 | 1.0056 | 0.95464 | Konten_14266
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST353876422_10kV_4407250 | 0.05715 | 0.01922 | 1.0059 | 0.94783 | Konten_18742
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12773507_10kV_4407215 | -0.0183 | 0 | 1.0008 | -1 | Konten_14248
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12774624_10kV_4407281 | 0 | 0 | 1.001 | 1 | Konten_14253
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12774874_10kV_4407282 | -0.1065 | 0 | 1.0058 | -1 | Konten_14254
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12775308_10kV_4407212 | 0 | 0 | 1.001 | 1 | Konten_14256
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12775557_10kV_4407209 | -0.0717 | 0 | 1.0056 | -1 | Konten_14257
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12775806_10kV_4407220 | -0.05339 | 0 | 1.0049 | -1 | Konten_14258
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12775974_10kV_4407229 | 0 | 0 | 1.001 | 1 | Konten_14259
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12776191_10kV_4407278 | 0 | 0 | 1.0012 | 1 | Konten_14260
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12776442_10kV_4407285 | -0.045 | 0 | 1.0018 | -1 | Konten_14261
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12776723_10kV_4407299 | -0.027 | 0 | 1.0013 | -1 | Konten_14262
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12776940_10kV_4407256 | 0 | 0 | 1.0017 | 1 | Konten_14263
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12777393_10kV_4407247 | -0.0334 | 0 | 1.0056 | -1 | Konten_14266
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_353876422_10kV_4407250 | -0.413 | 0 | 1.0059 | -1 | Konten_18742
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12767197_10kV_4407295 | 0.01037 | 0.00322 | 0.99996 | 0.95502 | Konten_14217
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12770733_10kV_4407218 | 0.02671 | 0.00831 | 0.99993 | 0.95485 | Konten_14235
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12773077_10kV_4407274 | 0.01108 | 0.00343 | 0.99993 | 0.95527 | Konten_14246
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12767197_10kV_4407295 | -0.00492 | 0 | 0.99996 | -1 | Konten_14217
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12770733_10kV_4407218 | -0.011 | 0 | 0.99993 | -1 | Konten_14235
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12773077_10kV_4407274 | -0.0116 | 0 | 0.99993 | -1 | Konten_14246
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST105227158_10kV_4407226 | 0.0205 | 0.0064 | 1.0001 | 0.95456 | Konten_10568
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12762844_10kV_4407228 | 0.03391 | 0.01015 | 0.99995 | 0.958 | Konten_14196
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12763059_10kV_4407211 | 0.01031 | 0.00327 | 0.99997 | 0.9532 | Konten_14197
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12763274_10kV_4407273 | 0.02282 | 0.0069 | 1 | 0.9572 | Konten_14198
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12763704_10kV_4407202 | 0.01532 | 0.00484 | 0.99985 | 0.95355 | Konten_14200
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12764006_10kV_4407294 | 0.01301 | 0.00412 | 0.99996 | 0.95334 | Konten_14202
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12764354_10kV_4407221 | 0.01306 | 0.00412 | 0.99995 | 0.95367 | Konten_14203
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12764603_10kV_4407222 | 0.02588 | 0.00809 | 0.99986 | 0.95445 | Konten_14204
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12764884_10kV_4407235 | 0.01284 | 0.00414 | 0.99984 | 0.95175 | Konten_14205
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12765509_10kV_4407205 | 0.03677 | 0.01145 | 0.99994 | 0.95478 | Konten_14208
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12765792_10kV_4407290 | 0.01373 | 0.00432 | 0.99994 | 0.9539 | Konten_14210
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12766168_10kV_4407238 | 0.01484 | 0.00471 | 0.99998 | 0.95314 | Konten_14212
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12766612_10kV_4407259 | 0.01668 | 0.00527 | 0.99985 | 0.95354 | Konten_14214
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12766809_10kV_4407223 | 0.02009 | 0.00631 | 0.99983 | 0.95405 | Konten_14215
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12767497_10kV_4407232 | 0.03425 | 0.01095 | 0.99983 | 0.9525 | Konten_14219
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12769960_10kV_4407257 | 0 | 0.00831 | 1.0001 | 6.1232e-17 | Konten_14232
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_105227158_10kV_4407226 | -0.05 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_10568
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12762844_10kV_4407228 | -0.00528 | 0 | 0.99995 | -1 | Konten_14196
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12763059_10kV_4407211 | 0 | 0 | 0.99997 | 1 | Konten_14197
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12763274_10kV_4407273 | -0.0938 | 0 | 1 | -1 | Konten_14198
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12763704_10kV_4407202 | 0 | 0 | 0.99985 | 1 | Konten_14200
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12764006_10kV_4407294 | -0.0063 | 0 | 0.99996 | -1 | Konten_14202
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12764354_10kV_4407221 | 0 | 0 | 0.99995 | 1 | Konten_14203
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12764603_10kV_4407222 | 0 | 0 | 0.99986 | 1 | Konten_14204
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12764884_10kV_4407235 | 0 | 0 | 0.99984 | 1 | Konten_14205
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12765509_10kV_4407205 | -0.0037 | 0 | 0.99994 | -1 | Konten_14208
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12765792_10kV_4407290 | 0 | 0 | 0.99994 | 1 | Konten_14210
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12766168_10kV_4407238 | -0.007 | 0 | 0.99998 | -1 | Konten_14212
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12766612_10kV_4407259 | 0 | 0 | 0.99985 | 1 | Konten_14214
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12766809_10kV_4407223 | 0 | 0 | 0.99983 | 1 | Konten_14215
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12767497_10kV_4407232 | 0 | 0 | 0.99983 | 1 | Konten_14219
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12769960_10kV_4407257 | -0.17406 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_14232
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST105435797_5402231 | 0.02235 | 0.007 | 1.0068 | 0.95429 | Konten_10577
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12622915_5402303 | 0.00235 | 0.00075 | 1.0071 | 0.95266 | Konten_13477
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12623031_5402379 | 0.02613 | 0.00779 | 1.0072 | 0.95832 | Konten_13478
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12623156_5402312 | 0.00876 | 0.00273 | 1.0072 | 0.95471 | Konten_13479
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12623271_5402317 | 0.01617 | 0.00361 | 1.0073 | 0.97597 | Konten_13480
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12623501_5402326 | 0.01523 | 0.00422 | 1.0071 | 0.96369 | Konten_13482
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12623691_5402329 | 0.00672 | 0.0022 | 1.0071 | 0.95037 | Konten_13483
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12623997_5402336 | 0.0178 | 0.00539 | 1.0071 | 0.95708 | Konten_13485
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12626100_5436013 | 0.00804 | 0.00224 | 1.0054 | 0.96331 | Konten_13498
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12626731_5402378 | 0.01434 | 0.00433 | 1.0061 | 0.95731 | Konten_13502
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12626846_5436014 | 0.0079 | 0.00239 | 1.0053 | 0.95716 | Konten_13503
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12627133_5402304 | 0.0126 | 0.00405 | 1.0057 | 0.95203 | Konten_13505
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12627518_5436001 | 0.0181 | 0.00576 | 1.0042 | 0.95291 | Konten_13507
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12627796_5436011 | 0 | 0.00163 | 1.0042 | 6.1232e-17 | Konten_13509
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12627903_5436015 | 0.01507 | 0.0047 | 1.0042 | 0.95465 | Konten_13510
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12628019_5436002 | 0.01338 | 0.00396 | 1.0042 | 0.95888 | Konten_13511
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12628441_5436053 | 0.00543 | 0.00162 | 1.0027 | 0.95826 | Konten_13514
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12628538_5436154 | 0.00743 | 0.00222 | 1.002 | 0.95815 | Konten_13515
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12628635_5436070 | 0.00839 | 0.00264 | 1.0014 | 0.95389 | Konten_13516
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12629449_5402339 | 0.01772 | 0.00533 | 1.0077 | 0.95762 | Konten_13522
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12629632_5402386 | 0.02378 | 0.00741 | 1.0077 | 0.95472 | Konten_13523
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12629748_5402334 | 0 | 0 | 1.0077 | 1 | Konten_13524
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12629963_5402341 | 0 | 0 | 1.0077 | 1 | Konten_13525
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12630180_5402363 | 0.01269 | 0.00397 | 1.0077 | 0.95439 | Konten_13526
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12630382_5402387 | 0.00906 | 0.00285 | 1.0074 | 0.95392 | Konten_13527
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12630507_5402389 | 0.00588 | 0.0017 | 1.0073 | 0.96066 | Konten_13528
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13258842_5402351 | 0.00204 | 0.00066 | 1.0076 | 0.95144 | Konten_17616
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13262329_5402321 | 0.01633 | 0.00506 | 1.007 | 0.9552 | Konten_17640
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST358595502_5402322 | 0.09018 | 0.02737 | 1.0068 | 0.9569 | Konten_18780
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST393652346_5402333 | 0 | 0 | 1.0077 | 1 | Konten_18940
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST79387269_5402328 | 0 | 0 | 1.0068 | 1 | Konten_19720
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_105435797_5402231 | -0.50299 | 0 | 1.0068 | -1 | Konten_10577
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12622915_5402303 | -0.0042 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_13477
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12623031_5402379 | -0.09972 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_13478
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12623156_5402312 | -0.01187 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_13479
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12623271_5402317 | -0.12992 | 0 | 1.0073 | -1 | Konten_13480
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12623501_5402326 | -0.017 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_13482
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12623691_5402329 | -0.03147 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_13483
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12623997_5402336 | -0.26573 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_13485
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12626100_5436013 | -0.0297 | 0 | 1.0054 | -1 | Konten_13498
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12626731_5402378 | -0.04544 | 0 | 1.0061 | -1 | Konten_13502
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12626846_5436014 | -0.0908 | 0 | 1.0053 | -1 | Konten_13503
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12627133_5402304 | -0.17961 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_13505
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12627518_5436001 | -0.05081 | 0 | 1.0042 | -1 | Konten_13507
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12627796_5436011 | -0.03914 | 0 | 1.0042 | -1 | Konten_13509
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12627903_5436015 | -0.0299 | 0 | 1.0042 | -1 | Konten_13510
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12628019_5436002 | -0.02746 | 0 | 1.0042 | -1 | Konten_13511
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12628441_5436053 | -0.02982 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_13514
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12628538_5436154 | -0.03918 | 0 | 1.002 | -1 | Konten_13515
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12628635_5436070 | -0.07635 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_13516
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12629449_5402339 | -0.02228 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_13522
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12629632_5402386 | -0.07231 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_13523
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12629748_5402334 | 0 | 0 | 1.0077 | 1 | Konten_13524
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12629963_5402341 | 0 | 0 | 1.0077 | 1 | Konten_13525
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12630180_5402363 | -0.04295 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_13526
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12630382_5402387 | -0.03979 | 0 | 1.0074 | -1 | Konten_13527
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12630507_5402389 | -0.0591 | 0 | 1.0073 | -1 | Konten_13528
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13258842_5402351 | -0.07206 | 0 | 1.0076 | -1 | Konten_17616
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13262329_5402321 | 0 | 0 | 1.007 | 1 | Konten_17640
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_358595502_5402322 | 0 | 0 | 1.0068 | 1 | Konten_18780
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_393652346_5402333 | 0 | 0 | 1.0077 | 1 | Konten_18940
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_79387269_5402328 | 0 | 0 | 1.0068 | 1 | Konten_19720
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12227079_5436080 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_10819
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12613601_5436190 | 0.00515 | 0.00153 | 1.0033 | 0.95859 | Konten_13405
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12615211_5436087 | 0.01986 | 0.00581 | 1.0014 | 0.95977 | Konten_13418
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12615423_5436091 | 0.0064 | 0.00205 | 1.0032 | 0.95234 | Konten_13420
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12616083_5436068 | 0.0173 | 0.00495 | 1.0031 | 0.96142 | Konten_13425
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12616208_5436092 | 0.01363 | 0.00573 | 1.0025 | 0.92185 | Konten_13426
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12617228_5436098 | 0 | 0 | 1.0031 | 1 | Konten_13433
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12617526_5436055 | 0.05603 | 0.01675 | 1.003 | 0.9581 | Konten_13435
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12618247_5436086 | 0.01388 | 0.00442 | 1.0032 | 0.95285 | Konten_13440
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12618477_5436071 | 0.00486 | 0.00145 | 1.0033 | 0.95826 | Konten_13442
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12618966_5436097 | 0.00711 | 0.00221 | 1.0036 | 0.95493 | Konten_13446
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12619284_5436065 | 0.00844 | 0.00265 | 1.0035 | 0.95408 | Konten_13448
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12619478_5436093 | 0.00577 | 0.00185 | 1.0038 | 0.95225 | Konten_13450
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12619672_5436060 | 0.00643 | 0.00187 | 1.0038 | 0.96022 | Konten_13452
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12619835_5436072 | 0.01199 | 0.00357 | 1.0034 | 0.95842 | Konten_13453
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12619960_5436077 | 0.00282 | 0.00087 | 1.0041 | 0.95556 | Konten_13454
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12620182_5436067 | 0.01143 | 0.00321 | 1.0041 | 0.96275 | Konten_13456
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12620991_5436056 | 0.01942 | 0.00591 | 1.0042 | 0.95668 | Konten_13462
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12621297_5436094 | 0.02125 | 0.00647 | 1.0043 | 0.95664 | Konten_13464
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12621509_5436066 | 0.00402 | 0.0013 | 1.0043 | 0.95149 | Konten_13466
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12621671_5436073 | 0.0044 | 0.00136 | 1.0043 | 0.9554 | Konten_13467
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12621901_5436195 | 0.00435 | 0.00131 | 1.0043 | 0.95752 | Konten_13469
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12622105_5436083 | 0.01141 | 0.00349 | 1.0044 | 0.95627 | Konten_13471
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12622703_5436157 | 0.01361 | 0.00417 | 1.0003 | 0.95613 | Konten_13475
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST12622808_5436061 | 0.01971 | 0.00999 | 1.0005 | 0.89197 | Konten_13476
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST22355267_5436101 | 0.01504 | 0.00464 | 1.0029 | 0.95556 | Konten_18461
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST398490609_5436132 | 0.02681 | 0.00814 | 1.0007 | 0.95687 | Konten_18976
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST404356068_5436135 | 0.00852 | 0.00909 | 1.0027 | 0.68386 | Konten_19014
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST82966382_5436109 | 0.02604 | 0.01195 | 1.0013 | 0.90887 | Konten_19760
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST85044520_5436115 | 0.00609 | 0.00181 | 1.0032 | 0.95856 | Konten_19804
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | LAST95014378_5436116 | 0 | 0 | 1.0031 | 1 | Konten_19845
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12227079_5436080 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_10819
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12613601_5436190 | -0.0234 | 0 | 1.0033 | -1 | Konten_13405
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12615211_5436087 | -0.23109 | 0 | 1.0014 | -1 | Konten_13418
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12615423_5436091 | -0.06141 | 0 | 1.0032 | -1 | Konten_13420
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12616083_5436068 | -0.10553 | 0 | 1.0031 | -1 | Konten_13425
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12616208_5436092 | -0.11703 | 0 | 1.0025 | -1 | Konten_13426
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12617228_5436098 | 0 | 0 | 1.0031 | 1 | Konten_13433
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12617526_5436055 | -0.27845 | 0 | 1.003 | -1 | Konten_13435
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12618247_5436086 | -0.13649 | 0 | 1.0032 | -1 | Konten_13440
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12618477_5436071 | 0 | 0 | 1.0033 | 1 | Konten_13442
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12618966_5436097 | -0.0247 | 0 | 1.0036 | -1 | Konten_13446
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12619284_5436065 | -0.09449 | 0 | 1.0035 | -1 | Konten_13448
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12619478_5436093 | -0.04204 | 0 | 1.0038 | -1 | Konten_13450
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12619672_5436060 | -0.0145 | 0 | 1.0038 | -1 | Konten_13452
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12619835_5436072 | 0 | 0 | 1.0034 | 1 | Konten_13453
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12619960_5436077 | -0.005 | 0 | 1.0041 | -1 | Konten_13454
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12620182_5436067 | -0.04332 | 0 | 1.0041 | -1 | Konten_13456
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12620991_5436056 | -0.12014 | 0 | 1.0042 | -1 | Konten_13462
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12621297_5436094 | -0.11655 | 0 | 1.0043 | -1 | Konten_13464
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12621509_5436066 | -0.006 | 0 | 1.0043 | -1 | Konten_13466
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12621671_5436073 | 0 | 0 | 1.0043 | 1 | Konten_13467
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12621901_5436195 | -0.00495 | 0 | 1.0043 | -1 | Konten_13469
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12622105_5436083 | -0.05598 | 0 | 1.0044 | -1 | Konten_13471
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12622703_5436157 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_13475
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_12622808_5436061 | -0.11605 | 0 | 1.0005 | -1 | Konten_13476
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_22355267_5436101 | -0.11743 | 0 | 1.0029 | -1 | Konten_18461
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_398490609_5436132 | -0.1755 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_18976
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_404356068_5436135 | -0.19488 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_19014
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_82966382_5436109 | 0 | 0 | 1.0013 | 1 | Konten_19760
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_85044520_5436115 | -0.01735 | 0 | 1.0032 | -1 | Konten_19804
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmLod | PV_95014378_5436116 | 0 | 0 | 1.0031 | 1 | Konten_19845
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609021_5436031 | 0.00499 | 0.00146 | 1.0037 | 0.95976 | Konten_13370
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609118_5436030 | 0.00833 | 0.00233 | 1.0037 | 0.96304 | Konten_13371
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609215_5436069 | 0.02488 | 0.00745 | 1.0007 | 0.95797 | Konten_13372
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609381_5436150 | 0.04062 | 0.01228 | 1.0035 | 0.95721 | Konten_13373
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609564_5436024 | 0.01547 | 0.00477 | 1.0035 | 0.95561 | Konten_13374
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609760_5436027 | 0 | 0 | 1.0043 | 1 | Konten_13375
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12609875_5436028 | 0.00634 | 0.00183 | 1.0021 | 0.96078 | Konten_13376
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610002_5436049 | 0.00572 | 0.00179 | 1.0026 | 0.95436 | Konten_13377
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610109_5436026 | 0.01041 | 0.0032 | 1.0052 | 0.95586 | Konten_13378
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610224_5436044 | 0.00563 | 0.00164 | 1.0041 | 0.9601 | Konten_13379
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610367_5436029 | 0.00616 | 0.00186 | 1.003 | 0.95731 | Konten_13380
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610482_5436048 | 0.00681 | 0.00217 | 1.0051 | 0.9528 | Konten_13381
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610700_5436023 | 0.00757 | 0.00224 | 1.005 | 0.9589 | Konten_13382
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610843_5436025 | 0 | 0 | 1.005 | 1 | Konten_13383
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12610958_5436046 | 0.00723 | 0.00227 | 1.005 | 0.95408 | Konten_13384
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611055_5436043 | 0.00788 | 0.00225 | 1.0064 | 0.96157 | Konten_13385
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611170_5436032 | 0.00554 | 0.00177 | 1.0064 | 0.95256 | Konten_13386
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611285_5436090 | 0.00644 | 0.00196 | 1.008 | 0.95667 | Konten_13387
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611400_5436088 | 0.01396 | 0.00411 | 1.0081 | 0.95929 | Konten_13388
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611516_5436089 | 0.00551 | 0.00158 | 1.0082 | 0.96126 | Konten_13389
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611631_5436037 | 0.00894 | 0.00269 | 1.0075 | 0.95759 | Konten_13390
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611746_5436082 | 0.01525 | 0.00447 | 1.0083 | 0.95963 | Konten_13391
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12611861_5436033 | 0.01593 | 0.00834 | 1.0082 | 0.88593 | Konten_13392
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612076_5436035 | 0.02007 | 0.00582 | 1.0082 | 0.96043 | Konten_13393
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612268_5436038 | 0.0113 | 0.00312 | 1.0083 | 0.96393 | Konten_13394
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612383_5436050 | 0.00606 | 0.00193 | 1.0082 | 0.95284 | Konten_13395
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612490_5436047 | 0.00882 | 0.00276 | 1.0083 | 0.95436 | Konten_13396
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612605_5436034 | 0 | 0 | 1.0082 | 1 | Konten_13397
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612720_5436036 | 0.01314 | 0.00396 | 1.0084 | 0.95746 | Konten_13398
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12612835_5436045 | 0.00766 | 0.00229 | 1.0085 | 0.9581 | Konten_13399
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12613026_5436042 | 0.01052 | 0.00319 | 1.0086 | 0.95697 | Konten_13400
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12613141_5436040 | 0.00575 | 0.00168 | 1.0085 | 0.95987 | Konten_13401
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12613256_5436039 | 0 | 0 | 1.0086 | 1 | Konten_13402
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12613371_5436041 | 0.01004 | 0.0031 | 1.0086 | 0.95549 | Konten_13403
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST22352935_5436022 | 0.0071 | 0.00216 | 1.0077 | 0.95671 | Konten_18460
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST25442929_5436104 | 0.00598 | 0.00194 | 1.0074 | 0.9512 | Konten_18486
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609021_5436031 | -0.0172 | 0 | 1.0037 | -1 | Konten_13370
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609118_5436030 | -0.005 | 0 | 1.0037 | -1 | Konten_13371
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609215_5436069 | -0.10378 | 0 | 1.0007 | -1 | Konten_13372
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609381_5436150 | -0.33685 | 0 | 1.0035 | -1 | Konten_13373
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609564_5436024 | -0.13346 | 0 | 1.0035 | -1 | Konten_13374
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609760_5436027 | 0 | 0 | 1.0043 | 1 | Konten_13375
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12609875_5436028 | -0.09174 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_13376
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610002_5436049 | -0.04451 | 0 | 1.0026 | -1 | Konten_13377
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610109_5436026 | -0.10961 | 0 | 1.0052 | -1 | Konten_13378
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610224_5436044 | -0.04831 | 0 | 1.0041 | -1 | Konten_13379
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610367_5436029 | -0.035 | 0 | 1.003 | -1 | Konten_13380
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610482_5436048 | -0.03006 | 0 | 1.0051 | -1 | Konten_13381
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610700_5436023 | -0.11106 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_13382
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610843_5436025 | 0 | 0 | 1.005 | 1 | Konten_13383
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12610958_5436046 | -0.02734 | 0 | 1.005 | -1 | Konten_13384
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611055_5436043 | -0.0147 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_13385
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611170_5436032 | 0 | 0 | 1.0064 | 1 | Konten_13386
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611285_5436090 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | Konten_13387
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611400_5436088 | -0.13921 | 0 | 1.0081 | -1 | Konten_13388
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611516_5436089 | -0.052 | 0 | 1.0082 | -1 | Konten_13389
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611631_5436037 | -0.02869 | 0 | 1.0075 | -1 | Konten_13390
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611746_5436082 | -0.0542 | 0 | 1.0083 | -1 | Konten_13391
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12611861_5436033 | -0.17574 | 0 | 1.0082 | -1 | Konten_13392
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612076_5436035 | -0.12638 | 0 | 1.0082 | -1 | Konten_13393
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612268_5436038 | -0.04227 | 0 | 1.0083 | -1 | Konten_13394
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612383_5436050 | -0.005 | 0 | 1.0082 | -1 | Konten_13395
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612490_5436047 | -0.0448 | 0 | 1.0083 | -1 | Konten_13396
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612605_5436034 | 0 | 0 | 1.0082 | 1 | Konten_13397
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612720_5436036 | 0 | 0 | 1.0084 | 1 | Konten_13398
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12612835_5436045 | -0.02 | 0 | 1.0085 | -1 | Konten_13399
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12613026_5436042 | -0.07258 | 0 | 1.0086 | -1 | Konten_13400
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12613141_5436040 | -0.01686 | 0 | 1.0085 | -1 | Konten_13401
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12613256_5436039 | 0 | 0 | 1.0086 | 1 | Konten_13402
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12613371_5436041 | -0.04653 | 0 | 1.0086 | -1 | Konten_13403
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_22352935_5436022 | -0.0275 | 0 | 1.0077 | -1 | Konten_18460
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_25442929_5436104 | -0.025 | 0 | 1.0074 | -1 | Konten_18486
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12613486_5436172 | 0.01314 | 0.00416 | 1.0074 | 0.95336 | Konten_13404
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12613708_5436158 | 0.00582 | 0.00176 | 1.0108 | 0.95719 | Konten_13406
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12613805_5436159 | 0.0076 | 0.00216 | 1.0107 | 0.96191 | Konten_13407
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12613930_5436196 | 0.00807 | 0.00236 | 1.0027 | 0.9598 | Konten_13408
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614037_5436162 | 0.00979 | 0.003 | 1.0106 | 0.95612 | Konten_13409
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614134_5436054 | 0.01507 | 0.00463 | 1.0032 | 0.9559 | Konten_13410
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614250_5436160 | 0.00671 | 0.00188 | 1.0107 | 0.96292 | Konten_13411
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614347_5436161 | 0.00567 | 0.00173 | 1.0107 | 0.95647 | Konten_13412
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614509_5436173 | 0.0057 | 0.0018 | 1.0073 | 0.95358 | Konten_13413
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614606_5436081 | 0.0189 | 0.00584 | 1.0032 | 0.95543 | Konten_13414
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614796_5436099 | 0.0162 | 0.00507 | 1.0032 | 0.95435 | Konten_13415
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12614936_5436169 | 0.00555 | 0.00154 | 1.0071 | 0.96359 | Konten_13416
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12615033_5436051 | 0.01906 | 0.00603 | 1.004 | 0.95342 | Konten_13417
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12615326_5436163 | 0.00539 | 0.00162 | 1.0106 | 0.95768 | Konten_13419
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12615538_5436052 | 0.01425 | 0.00429 | 1.004 | 0.95755 | Konten_13421
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12615708_5436170 | 0.01223 | 0.00375 | 1.0072 | 0.95607 | Konten_13422
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12615870_5436164 | 0.00672 | 0.00197 | 1.0106 | 0.95962 | Konten_13423
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12615967_5436171 | 0.02314 | 0.00705 | 1.0073 | 0.95659 | Konten_13424
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12616333_5436168 | 0.02777 | 0.00796 | 1.0083 | 0.96129 | Konten_13427
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12616449_5436165 | 0.00535 | 0.0016 | 1.0104 | 0.95807 | Konten_13428
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12616546_5436286 | 0.00645 | 0.00194 | 1.0103 | 0.95762 | Konten_13429
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12616661_5436167 | 0.02724 | 0.00841 | 1.0087 | 0.9555 | Konten_13430
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12616823_5436193 | 0.0163 | 0.00513 | 1.0105 | 0.95387 | Konten_13431
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12616938_5436079 | 0.01139 | 0.00349 | 1.004 | 0.95612 | Konten_13432
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12617411_5436084 | 0.00949 | 0.00276 | 1.007 | 0.96022 | Konten_13434
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12617716_5436166 | 0.00922 | 0.00286 | 1.01 | 0.9551 | Konten_13436
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12617946_5436177 | 0.00985 | 0.00436 | 1.0103 | 0.91442 | Konten_13437
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12618043_5436368 | 0.0055 | 0.0016 | 1.0103 | 0.9602 | Konten_13438
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12618150_5436174 | 0.00797 | 0.00235 | 1.0101 | 0.95917 | Konten_13439
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12618362_5436288 | 0.00707 | 0.00217 | 1.0103 | 0.95598 | Konten_13441
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12618592_5436178 | 0.01827 | 0.00551 | 1.0107 | 0.95741 | Konten_13443
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12618754_5436175 | 0.00907 | 0.00281 | 1.0102 | 0.95521 | Konten_13444
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12618869_5436176 | 0.00504 | 0.00152 | 1.0102 | 0.95741 | Konten_13445
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12619381_5436179 | 0.00455 | 0.00139 | 1.011 | 0.95637 | Konten_13449
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12619575_5436180 | 0.00471 | 0.00143 | 1.0112 | 0.95687 | Konten_13451
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12620075_5436191 | 0.00567 | 0.00176 | 1.0117 | 0.95505 | Konten_13455
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12620309_5436183 | 0 | 0 | 1.0119 | 1 | Konten_13457
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12620424_5436181 | 0 | 0 | 1.0118 | 1 | Konten_13458
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12620642_5436182 | 0 | 0 | 1.0119 | 1 | Konten_13459
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12620769_5436085 | 0.00676 | 0.00193 | 1.012 | 0.96158 | Konten_13460
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12620884_5436184 | 0.00768 | 0.00222 | 1.0119 | 0.96067 | Konten_13461
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12621412_5436185 | 0.00678 | 0.00212 | 1.0119 | 0.95443 | Konten_13465
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12621768_5436186 | 0.00415 | 0.00127 | 1.0121 | 0.95623 | Konten_13468
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12622008_5436187 | 0.00435 | 0.00135 | 1.0121 | 0.95506 | Konten_13470
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12622329_5436192 | 0.00631 | 0.00201 | 1.0121 | 0.95283 | Konten_13472
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13317800_5436057 | 0.00619 | 0.00186 | 1.0062 | 0.9577 | Konten_18003
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST26657720_5436148 | 0.00549 | 0.00425 | 1.0089 | 0.79075 | Konten_18500
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST33096168_5436105 | 0 | 0 | 1.0032 | 1 | Konten_18598
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST410942367_5436145 | 0.05668 | 0.0165 | 1.0095 | 0.96014 | Konten_19063
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST46184292_5436108 | 0.0226 | 0.00665 | 1.004 | 0.95933 | Konten_19454
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST63803781_5436131 | 0.00599 | 0.00184 | 1.0119 | 0.95592 | Konten_19586
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST71463694_5436139 | 0.01088 | 0.00337 | 1.012 | 0.95523 | Konten_19653
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST88271580_5436374 | 0 | 0 | 1.0121 | 1 | Konten_19827
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12613486_5436172 | -0.20149 | 0 | 1.0074 | -1 | Konten_13404
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12613708_5436158 | -0.0936 | 0 | 1.0108 | -1 | Konten_13406
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12613805_5436159 | -0.02 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_13407
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12613930_5436196 | -0.04144 | 0 | 1.0027 | -1 | Konten_13408
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614037_5436162 | -0.04758 | 0 | 1.0106 | -1 | Konten_13409
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614134_5436054 | -0.02829 | 0 | 1.0032 | -1 | Konten_13410
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614250_5436160 | -0.059 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_13411
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614347_5436161 | -0.0447 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_13412
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614509_5436173 | -0.02586 | 0 | 1.0073 | -1 | Konten_13413
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614606_5436081 | -0.22397 | 0 | 1.0032 | -1 | Konten_13414
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614796_5436099 | -0.03408 | 0 | 1.0032 | -1 | Konten_13415
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12614936_5436169 | -0.00977 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_13416
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12615033_5436051 | -0.0099 | 0 | 1.004 | -1 | Konten_13417
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12615326_5436163 | 0 | 0 | 1.0106 | 1 | Konten_13419
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12615538_5436052 | -0.027 | 0 | 1.004 | -1 | Konten_13421
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12615708_5436170 | -0.02629 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_13422
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12615870_5436164 | -0.0915 | 0 | 1.0106 | -1 | Konten_13423
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12615967_5436171 | -0.12295 | 0 | 1.0073 | -1 | Konten_13424
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12616333_5436168 | -0.10274 | 0 | 1.0083 | -1 | Konten_13427
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12616449_5436165 | -0.00539 | 0 | 1.0104 | -1 | Konten_13428
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12616546_5436286 | -0.04515 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_13429
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12616661_5436167 | -0.02606 | 0 | 1.0087 | -1 | Konten_13430
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12616823_5436193 | -0.378 | 0 | 1.0105 | -1 | Konten_13431
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12616938_5436079 | -0.06034 | 0 | 1.004 | -1 | Konten_13432
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12617411_5436084 | 0 | 0 | 1.007 | 1 | Konten_13434
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12617716_5436166 | -0.0709 | 0 | 1.01 | -1 | Konten_13436
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12617946_5436177 | -0.10744 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_13437
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12618043_5436368 | -0.03655 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_13438
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12618150_5436174 | -0.0198 | 0 | 1.0101 | -1 | Konten_13439
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12618362_5436288 | -0.0339 | 0 | 1.0103 | -1 | Konten_13441
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12618592_5436178 | -0.08132 | 0 | 1.0107 | -1 | Konten_13443
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12618754_5436175 | -0.03499 | 0 | 1.0102 | -1 | Konten_13444
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12618869_5436176 | -0.03052 | 0 | 1.0102 | -1 | Konten_13445
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12619381_5436179 | -0.00199 | 0 | 1.011 | -1 | Konten_13449
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12619575_5436180 | 0 | 0 | 1.0112 | 1 | Konten_13451
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12620075_5436191 | -0.021 | 0 | 1.0117 | -1 | Konten_13455
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12620309_5436183 | 0 | 0 | 1.0119 | 1 | Konten_13457
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12620424_5436181 | 0 | 0 | 1.0118 | 1 | Konten_13458
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12620642_5436182 | 0 | 0 | 1.0119 | 1 | Konten_13459
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12620769_5436085 | -0.0549 | 0 | 1.012 | -1 | Konten_13460
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12620884_5436184 | -0.01484 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_13461
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12621412_5436185 | -0.0353 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_13465
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12621768_5436186 | 0 | 0 | 1.0121 | 1 | Konten_13468
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12622008_5436187 | -0.0057 | 0 | 1.0121 | -1 | Konten_13470
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12622329_5436192 | 0 | 0 | 1.0121 | 1 | Konten_13472
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13317800_5436057 | -0.00592 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_18003
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_26657720_5436148 | -0.0348 | 0 | 1.0089 | -1 | Konten_18500
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_33096168_5436105 | 0 | 0 | 1.0032 | 1 | Konten_18598
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_410942367_5436145 | -0.88 | 0 | 1.0095 | -1 | Konten_19063
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_46184292_5436108 | -0.0142 | 0 | 1.004 | -1 | Konten_19454
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_63803781_5436131 | -0.006 | 0 | 1.0119 | -1 | Konten_19586
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_71463694_5436139 | -0.0281 | 0 | 1.012 | -1 | Konten_19653
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_88271580_5436374 | 0 | 0 | 1.0121 | 1 | Konten_19827
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST103234329_5436118 | 0.02593 | 0.00823 | 1.0136 | 0.95314 | Konten_10561
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12628940_5436199 | 0.00386 | 0.00121 | 1.002 | 0.95422 | Konten_13518
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12629111_5436198 | 0.00511 | 0.00159 | 1.0061 | 0.95484 | Konten_13519
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12629218_5402355 | 0.00973 | 0.00296 | 1.0127 | 0.95671 | Konten_13520
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12629333_5436007 | 0.01213 | 0.00369 | 1.0136 | 0.95671 | Konten_13521
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12630622_5436006 | 0.01814 | 0.00565 | 1.0125 | 0.95476 | Konten_13529
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12630830_5436018 | 0.00943 | 0.00295 | 1.0142 | 0.95439 | Konten_13530
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12630945_5436019 | 0.00376 | 0.00118 | 1.0135 | 0.95412 | Konten_13531
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12631042_5436020 | 0.00567 | 0.00173 | 1.0122 | 0.95647 | Konten_13532
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12631139_5436005 | 0 | 0 | 1.0141 | 1 | Konten_13533
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12631254_5436009 | 0.01856 | 0.00591 | 1.0138 | 0.95286 | Konten_13534
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12631485_5436017 | 0.01726 | 0.00536 | 1.0139 | 0.95501 | Konten_13535
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12631655_5436016 | 0.01379 | 0.00409 | 1.014 | 0.95872 | Konten_13536
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12631827_5436003 | 0.0102 | 0.00326 | 1.0139 | 0.95253 | Konten_13537
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632001_5436008 | 0.02341 | 0.00678 | 1.014 | 0.96053 | Konten_13538
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632169_5436021 | 0.00563 | 0.00174 | 1.0123 | 0.95541 | Konten_13539
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632266_5436012 | 0.00241 | 0.00077 | 1.0114 | 0.95256 | Konten_13540
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632381_5436010 | 0.00397 | 0.00127 | 1.0114 | 0.95245 | Konten_13541
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632543_5436153 | 0.00541 | 0.00158 | 1.0106 | 0.9599 | Konten_13542
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632658_5436004 | 0.02219 | 0.00645 | 1.0021 | 0.96026 | Konten_13543
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632774_5436151 | 0.01812 | 0.00513 | 1.002 | 0.96218 | Konten_13544
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12632889_5436152 | 0 | 0 | 1.0097 | 1 | Konten_13545
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633014_5436076 | 0.00714 | 0.00224 | 1.0087 | 0.95415 | Konten_13546
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633139_5436064 | 0.00895 | 0.00263 | 1.0035 | 0.95943 | Konten_13547
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633254_5436078 | 0.00608 | 0.00196 | 1.0018 | 0.95177 | Konten_13548
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633369_5436156 | 0.00268 | 0.00082 | 1.0025 | 0.95624 | Konten_13549
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633476_5436058 | 0.02607 | 0.0082 | 1.0052 | 0.95392 | Konten_13550
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633592_5436095 | 0.01372 | 0.00413 | 1.0052 | 0.95756 | Konten_13551
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633717_5436075 | 0.00849 | 0.00265 | 1.0034 | 0.95458 | Konten_13552
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12633907_5436197 | 0.00983 | 0.00293 | 1.0044 | 0.95833 | Konten_13553
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12634016_5436155 | 0.00739 | 0.00225 | 1.0065 | 0.95664 | Konten_13554
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12634123_5436074 | 0.01234 | 0.0034 | 1.0048 | 0.96408 | Konten_13555
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12634248_5436059 | 0.01267 | 0.00378 | 1.0066 | 0.95826 | Konten_13556
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST330885084_5436120 | 0.06094 | 0.01757 | 1.0072 | 0.96086 | Konten_18595
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST332350772_5436121 | 0 | 0 | 1.0139 | 1 | Konten_18618
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST429342709_5436134 | 0.02282 | 0.00926 | 1.0139 | 0.92662 | Konten_19185
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST452605909_5436141 | 0 | 0 | 1.0139 | 1 | Konten_19445
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST83730218_5436113 | 0 | 0.01295 | 1.0062 | 6.1232e-17 | Konten_19783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST85044525_5436114 | 0.00542 | 0.00162 | 1.0008 | 0.95812 | Konten_19805
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_103234329_5436118 | -0.27037 | 0 | 1.0136 | -1 | Konten_10561
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12628940_5436199 | 0 | 0 | 1.002 | 1 | Konten_13518
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12629111_5436198 | -0.03 | 0 | 1.0061 | -1 | Konten_13519
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12629218_5402355 | -0.07917 | 0 | 1.0127 | -1 | Konten_13520
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12629333_5436007 | -0.17151 | 0 | 1.0136 | -1 | Konten_13521
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12630622_5436006 | -0.18283 | 0 | 1.0125 | -1 | Konten_13529
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12630830_5436018 | -0.15679 | 0 | 1.0142 | -1 | Konten_13530
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12630945_5436019 | -0.05717 | 0 | 1.0135 | -1 | Konten_13531
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12631042_5436020 | -0.027 | 0 | 1.0122 | -1 | Konten_13532
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12631139_5436005 | 0 | 0 | 1.0141 | 1 | Konten_13533
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12631254_5436009 | -0.0092 | 0 | 1.0138 | -1 | Konten_13534
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12631485_5436017 | -0.05101 | 0 | 1.0139 | -1 | Konten_13535
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12631655_5436016 | -0.07822 | 0 | 1.014 | -1 | Konten_13536
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12631827_5436003 | -0.0522 | 0 | 1.0139 | -1 | Konten_13537
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632001_5436008 | -0.23404 | 0 | 1.014 | -1 | Konten_13538
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632169_5436021 | -0.07949 | 0 | 1.0123 | -1 | Konten_13539
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632266_5436012 | 0 | 0 | 1.0114 | 1 | Konten_13540
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632381_5436010 | -0.065 | 0 | 1.0114 | -1 | Konten_13541
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632543_5436153 | -0.03257 | 0 | 1.0106 | -1 | Konten_13542
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632658_5436004 | -0.06626 | 0 | 1.0021 | -1 | Konten_13543
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632774_5436151 | -0.13539 | 0 | 1.002 | -1 | Konten_13544
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12632889_5436152 | 0 | 0 | 1.0097 | 1 | Konten_13545
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633014_5436076 | -0.04716 | 0 | 1.0087 | -1 | Konten_13546
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633139_5436064 | -0.08312 | 0 | 1.0035 | -1 | Konten_13547
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633254_5436078 | -0.02496 | 0 | 1.0018 | -1 | Konten_13548
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633369_5436156 | 0 | 0 | 1.0025 | 1 | Konten_13549
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633476_5436058 | -0.13973 | 0 | 1.0052 | -1 | Konten_13550
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633592_5436095 | -0.02766 | 0 | 1.0052 | -1 | Konten_13551
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633717_5436075 | -0.13788 | 0 | 1.0034 | -1 | Konten_13552
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12633907_5436197 | 0 | 0 | 1.0044 | 1 | Konten_13553
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12634016_5436155 | -0.084 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_13554
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12634123_5436074 | -0.02425 | 0 | 1.0048 | -1 | Konten_13555
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12634248_5436059 | -0.09983 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_13556
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_330885084_5436120 | -0.0082 | 0 | 1.0072 | -1 | Konten_18595
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_332350772_5436121 | 0 | 0 | 1.0139 | 1 | Konten_18618
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_429342709_5436134 | 0 | 0 | 1.0139 | 1 | Konten_19185
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_452605909_5436141 | 0 | 0 | 1.0139 | 1 | Konten_19445
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_83730218_5436113 | -0.50723 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_19783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_85044525_5436114 | 0 | 0 | 1.0008 | 1 | Konten_19805
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST100470824_5402229 | 0.02947 | 0.00869 | 1.0065 | 0.95917 | Konten_10549
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12622444_5436062 | 0.01296 | 0.00391 | 1.0022 | 0.95738 | Konten_13473
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12622606_5436096 | 0.00988 | 0.00299 | 1.0009 | 0.95713 | Konten_13474
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12623386_5402149 | 0.01606 | 0.00483 | 1.007 | 0.95763 | Konten_13481
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12623807_5402151 | 0.00479 | 0.00147 | 1.007 | 0.95599 | Konten_13484
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12624161_5402154 | 0.01158 | 0.00361 | 1.0071 | 0.95469 | Konten_13486
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12624276_5402369 | 0.02383 | 0.00711 | 1.0069 | 0.95826 | Konten_13487
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12624392_5402302 | 0.02683 | 0.0083 | 1.0067 | 0.95533 | Konten_13488
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12624745_5402147 | 0.02329 | 0.00722 | 1.007 | 0.95516 | Konten_13490
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12624870_5402342 | 0.04226 | 0.01238 | 1.0066 | 0.95967 | Konten_13491
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12625044_5402144 | 0.02261 | 0.00694 | 1.007 | 0.95598 | Konten_13492
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12625160_5402320 | 0.02635 | 0.0081 | 1.0057 | 0.95586 | Konten_13493
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12625377_5402349 | 0.03177 | 0.01341 | 1.0065 | 0.92129 | Konten_13494
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12625594_5402301 | 0.03111 | 0.0095 | 1.0056 | 0.9564 | Konten_13495
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12625766_5402325 | 0 | 0 | 1.0057 | 1 | Konten_13496
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12625985_5402141 | 0.00678 | 0.00219 | 1.0065 | 0.95159 | Konten_13497
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12626215_5402319 | 0.02302 | 0.0071 | 1.0065 | 0.95558 | Konten_13499
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12626415_5402346 | 0.02573 | 0.00741 | 1.0056 | 0.96094 | Konten_13500
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12626589_5402377 | 0.02162 | 0.00641 | 1.0065 | 0.95875 | Konten_13501
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12626971_5402343 | 0.01681 | 0.00519 | 1.0055 | 0.9555 | Konten_13504
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12627323_5402382 | 0.00637 | 0.0019 | 1.0053 | 0.95828 | Konten_13506
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12627634_5402305 | 0.00873 | 0.00319 | 1.0052 | 0.93926 | Konten_13508
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12628209_5402335 | 0.01482 | 0.00454 | 1.0031 | 0.95614 | Konten_13512
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST12628324_5402337 | 0.00869 | 0.00246 | 1.0053 | 0.96219 | Konten_13513
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST333120221_5436125 | 0.01332 | 0.004 | 1.0012 | 0.95775 | Konten_18630
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST373597590_5402238 | 0 | 0 | 1.0071 | 1 | Konten_18833
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST410402100_5402217 | 0.01407 | 0.00432 | 1.0071 | 0.95596 | Konten_19060
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | LAST415435475_5402236 | 0.04741 | 0.01411 | 1.0065 | 0.95845 | Konten_19094
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_100470824_5402229 | -0.0666 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_10549
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12622444_5436062 | -0.06605 | 0 | 1.0022 | -1 | Konten_13473
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12622606_5436096 | -0.04472 | 0 | 1.0009 | -1 | Konten_13474
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12623386_5402149 | -0.0196 | 0 | 1.007 | -1 | Konten_13481
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12623807_5402151 | -0.01192 | 0 | 1.007 | -1 | Konten_13484
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12624161_5402154 | -0.08481 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_13486
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12624276_5402369 | -0.08083 | 0 | 1.0069 | -1 | Konten_13487
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12624392_5402302 | -0.05336 | 0 | 1.0067 | -1 | Konten_13488
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12624745_5402147 | -0.13233 | 0 | 1.007 | -1 | Konten_13490
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12624870_5402342 | -0.10929 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_13491
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12625044_5402144 | -0.08556 | 0 | 1.007 | -1 | Konten_13492
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12625160_5402320 | -0.10225 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_13493
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12625377_5402349 | -0.6716 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_13494
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12625594_5402301 | -0.06353 | 0 | 1.0056 | -1 | Konten_13495
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12625766_5402325 | 0 | 0 | 1.0057 | 1 | Konten_13496
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12625985_5402141 | -0.10592 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_13497
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12626215_5402319 | -0.04815 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_13499
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12626415_5402346 | -0.07192 | 0 | 1.0056 | -1 | Konten_13500
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12626589_5402377 | -0.07201 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_13501
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12626971_5402343 | -0.048 | 0 | 1.0055 | -1 | Konten_13504
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12627323_5402382 | -0.061 | 0 | 1.0053 | -1 | Konten_13506
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12627634_5402305 | -0.19903 | 0 | 1.0052 | -1 | Konten_13508
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12628209_5402335 | -0.07142 | 0 | 1.0031 | -1 | Konten_13512
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_12628324_5402337 | -0.08938 | 0 | 1.0053 | -1 | Konten_13513
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_333120221_5436125 | -0.0158 | 0 | 1.0012 | -1 | Konten_18630
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_373597590_5402238 | 0 | 0 | 1.0071 | 1 | Konten_18833
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_410402100_5402217 | -0.02892 | 0 | 1.0071 | -1 | Konten_19060
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmLod | PV_415435475_5402236 | -0.2 | 0 | 1.0065 | -1 | Konten_19094
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12166429_4407338 | 0.00619 | 0.00197 | 1.0057 | 0.95291 | Konten_10702
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12181600_10kV_4407301 | 0.00131 | 0.00043 | 1 | 0.95012 | Konten_10726
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12182248_4407313 | 0 | 0 | 1.0056 | 1 | Konten_10494
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12421581_4407339 | 0.01277 | 0.00391 | 1.0057 | 0.95618 | Konten_12020
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12421696_4407358 | 0.01021 | 0.00308 | 1.0057 | 0.95739 | Konten_12021
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12422113_4407362 | 0.00966 | 0.00304 | 1.0006 | 0.95388 | Konten_12023
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12422256_4403251 | 0.01151 | 0.00349 | 1.0066 | 0.95698 | Konten_12024
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12422644_4407304 | 0.04135 | 0.01313 | 1.0064 | 0.9531 | Konten_12025
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12422841_4407303 | 0.00259 | 0.00084 | 1.0061 | 0.95122 | Konten_12026
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12423056_4407349 | 0.0306 | 0.01178 | 1.0064 | 0.93324 | Konten_12027
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12423241_4407331 | 0.01037 | 0.00318 | 1.0062 | 0.95606 | Konten_12028
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12423417_4407361 | 0.01968 | 0.00601 | 1.0062 | 0.9564 | Konten_12029
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12423559_4407311 | 0.02549 | 0.0077 | 1.0057 | 0.95728 | Konten_12030
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12423757_4407310 | 0.0181 | 0.00544 | 1.0057 | 0.95768 | Konten_12031
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12423955_4407351 | 0.01399 | 0.00413 | 1.0057 | 0.95908 | Konten_12032
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12424077_4407356 | 0.01157 | 0.00367 | 1.0057 | 0.9532 | Konten_12033
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12424251_4407302 | 0.03456 | 0.01016 | 1.0057 | 0.9594 | Konten_12034
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12424425_4407309 | 0.02371 | 0.00725 | 1.0057 | 0.95629 | Konten_12035
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12424692_4407346 | 0.01203 | 0.00372 | 1.0057 | 0.95537 | Konten_12036
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12425081_4407368 | 0.01857 | 0.0056 | 1.0057 | 0.95741 | Konten_12038
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12425457_4407355 | 0.01324 | 0.00355 | 1.0032 | 0.96588 | Konten_12040
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12426607_4407369 | 0.00557 | 0.00167 | 1.0018 | 0.95787 | Konten_12048
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12759682_4407353 | 0.01384 | 0.00431 | 1.0062 | 0.95477 | Konten_14181
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12759865_10kV_4407307 | 0.02249 | 0.00704 | 0.99992 | 0.95434 | Konten_14182
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12760114_10kV_4407344 | 0.01607 | 0.00502 | 0.99994 | 0.95451 | Konten_14183
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12760297_10kV_4407324 | 0.01538 | 0.00482 | 0.99975 | 0.95424 | Konten_14184
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12760514_10kV_4407359 | 0.0104 | 0.00332 | 0.99978 | 0.95264 | Konten_14185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12760697_10kV_4407334 | 0.01094 | 0.00338 | 0.99985 | 0.95544 | Konten_14186
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12760914_10kV_4407312 | 0.01545 | 0.00484 | 0.99998 | 0.95427 | Konten_14187
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12761113_10kV_4407357 | 0.013 | 0.00409 | 0.99997 | 0.9539 | Konten_14188
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12761244_10kV_4407305 | 0.02563 | 0.01653 | 0.99996 | 0.84038 | Konten_14189
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12761493_10kV_4407333 | 0.01671 | 0.00524 | 1.0002 | 0.95418 | Konten_14190
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12761676_10kV_4407345 | 0.0174 | 0.00508 | 1.0001 | 0.95993 | Konten_14191
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12761857_10kV_4407306 | 0.02886 | 0.00894 | 1.0002 | 0.95522 | Konten_14192
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12762074_10kV_4407352 | 0.01044 | 0.00326 | 1.0002 | 0.95455 | Konten_14193
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST12762257_10kV_4407308 | 0.01421 | 0.00439 | 1.0002 | 0.95544 | Konten_14194
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13055887_4407342 | 0.00705 | 0.00219 | 1.0068 | 0.95498 | Konten_16188
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13057912_4407343 | 0.00056 | 0.00225 | 1.0068 | 0.24152 | Konten_16202
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13129863_4403270 | 0.01902 | 0.0059 | 1.0066 | 0.9551 | Konten_16710
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST13131808_4403252 | 0.03431 | 0.01041 | 1.0066 | 0.95692 | Konten_16721
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST21764431_10kV_4407314 | 0.01965 | 0.00603 | 0.99998 | 0.956 | Konten_18366
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST21764439_4407374 | 0.00572 | 0.00769 | 1.0057 | 0.59682 | Konten_18367
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST27546095_4403278 | 0.00413 | 0.00133 | 1.0065 | 0.95186 | Konten_18507
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST32244880_10kV_4407316 | 0.02287 | 0.00696 | 1.0002 | 0.95668 | Konten_18562
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST330476355_4407380 | 0.00972 | 0.00308 | 1.0055 | 0.95329 | Konten_18589
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST353130165_4407383 | 0.00634 | 0.00201 | 1.0064 | 0.95324 | Konten_18730
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST353130173_4403284 | 0.02029 | 0.00605 | 1.0064 | 0.95831 | Konten_18731
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST373269387_4407388 | 0.02016 | 0.00644 | 1.0064 | 0.95258 | Konten_18825
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST373338039_4407387 | 0.06792 | 0.01915 | 1.0063 | 0.96248 | Konten_18826
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST398400909_4407381 | 0.02465 | 0.00734 | 1.0057 | 0.95841 | Konten_18975
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST405213546_4407395 | 0.1008 | 0.02919 | 1.0063 | 0.96054 | Konten_19022
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST405213589_4407390 | 0.0687 | 0.0204 | 1.0063 | 0.95863 | Konten_19023
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST405213594_4407389 | 0.22298 | 0.03944 | 1.0063 | 0.98472 | Konten_19024
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST56435776_4403282 | 0.00345 | 0.00112 | 1.0066 | 0.95114 | Konten_19533
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST56831969_4403283 | 0.01414 | 0.00446 | 1.0065 | 0.95368 | Konten_19535
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | LAST86695660_4407378 | 0.019 | 0.00591 | 1.0064 | 0.95487 | Konten_19815
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12166429_4407338 | 0 | 0 | 1.0057 | 1 | Konten_10702
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12181600_10kV_4407301 | 0 | 0 | 1 | 1 | Konten_10726
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12182248_4407313 | 0 | 0 | 1.0056 | 1 | Konten_10494
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12421581_4407339 | 0 | 0 | 1.0057 | 1 | Konten_12020
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12421696_4407358 | -0.0035 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_12021
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12422113_4407362 | -0.032 | 0 | 1.0006 | -1 | Konten_12023
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12422256_4403251 | -0.0025 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_12024
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12422644_4407304 | -0.114 | 0 | 1.0064 | -1 | Konten_12025
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12422841_4407303 | 0 | 0 | 1.0061 | 1 | Konten_12026
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12423056_4407349 | 0 | 0 | 1.0064 | 1 | Konten_12027
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12423241_4407331 | 0 | 0 | 1.0062 | 1 | Konten_12028
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12423417_4407361 | -0.01494 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_12029
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12423559_4407311 | -0.02371 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_12030
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12423757_4407310 | -0.03342 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_12031
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12423955_4407351 | -0.0128 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_12032
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12424077_4407356 | -0.0238 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_12033
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12424251_4407302 | -0.005 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_12034
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12424425_4407309 | -0.02398 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_12035
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12424692_4407346 | -0.0048 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_12036
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12425081_4407368 | 0 | 0 | 1.0057 | 1 | Konten_12038
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12425457_4407355 | -0.003 | 0 | 1.0032 | -1 | Konten_12040
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12426607_4407369 | -0.0241 | 0 | 1.0018 | -1 | Konten_12048
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12759682_4407353 | -0.055 | 0 | 1.0062 | -1 | Konten_14181
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12759865_10kV_4407307 | -0.0035 | 0 | 0.99992 | -1 | Konten_14182
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12760114_10kV_4407344 | -0.004 | 0 | 0.99994 | -1 | Konten_14183
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12760297_10kV_4407324 | 0 | 0 | 0.99975 | 1 | Konten_14184
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12760514_10kV_4407359 | 0 | 0 | 0.99978 | 1 | Konten_14185
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12760697_10kV_4407334 | -0.0045 | 0 | 0.99985 | -1 | Konten_14186
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12760914_10kV_4407312 | -0.005 | 0 | 0.99998 | -1 | Konten_14187
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12761113_10kV_4407357 | 0 | 0 | 0.99997 | 1 | Konten_14188
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12761244_10kV_4407305 | -0.006 | -0.00843 | 0.99996 | -0.57987 | Konten_14189
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12761493_10kV_4407333 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_14190
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12761676_10kV_4407345 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_14191
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12761857_10kV_4407306 | -0.035 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_14192
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12762074_10kV_4407352 | 0 | 0 | 1.0002 | 1 | Konten_14193
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_12762257_10kV_4407308 | -0.08236 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_14194
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13055887_4407342 | 0 | 0 | 1.0068 | 1 | Konten_16188
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13057912_4407343 | -0.00296 | 0 | 1.0068 | -1 | Konten_16202
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13129863_4403270 | -0.0095 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_16710
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_13131808_4403252 | -0.008 | 0 | 1.0066 | -1 | Konten_16721
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_21764431_10kV_4407314 | 0 | 0 | 0.99998 | 1 | Konten_18366
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_21764439_4407374 | -0.06276 | 0 | 1.0057 | -1 | Konten_18367
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_27546095_4403278 | 0 | 0 | 1.0065 | 1 | Konten_18507
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_32244880_10kV_4407316 | -0.08074 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_18562
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_330476355_4407380 | 0 | 0 | 1.0055 | 1 | Konten_18589
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_353130165_4407383 | 0 | 0 | 1.0064 | 1 | Konten_18730
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_353130173_4403284 | 0 | 0 | 1.0064 | 1 | Konten_18731
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_373269387_4407388 | 0 | 0 | 1.0064 | 1 | Konten_18825
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_373338039_4407387 | 0 | 0 | 1.0063 | 1 | Konten_18826
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_398400909_4407381 | 0 | 0 | 1.0057 | 1 | Konten_18975
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_405213546_4407395 | 0 | 0 | 1.0063 | 1 | Konten_19022
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_405213589_4407390 | 0 | 0 | 1.0063 | 1 | Konten_19023
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_405213594_4407389 | -0.09632 | 0 | 1.0063 | -1 | Konten_19024
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_56435776_4403282 | 0 | 0 | 1.0066 | 1 | Konten_19533
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_56831969_4403283 | 0 | 0 | 1.0065 | 1 | Konten_19535
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmLod | PV_86695660_4407378 | 0 | 0 | 1.0064 | 1 | Konten_19815
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12167015_4407372 | 0.00902 | 0.00264 | 1.0003 | 0.95974 | Konten_10703
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12207608_4407373 | 0.00248 | 0.00076 | 1.0001 | 0.95611 | Konten_10790
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12427820_4407366 | 0.1171 | 0.0857 | 1.0001 | 0.80697 | Konten_12055
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12427985_4407326 | 0.00249 | 0.00077 | 1.0005 | 0.95536 | Konten_12056
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST12428110_4407340 | 0.0152 | 0.00446 | 1.0005 | 0.95955 | Konten_12057
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | LAST332510291_4407382 | 0.05839 | 0.01807 | 1.0001 | 0.9553 | Konten_18619
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12167015_4407372 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_10703
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12207608_4407373 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_10790
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12427820_4407366 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_12055
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12427985_4407326 | 0 | 0 | 1.0005 | 1 | Konten_12056
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_12428110_4407340 | 0 | 0 | 1.0005 | 1 | Konten_12057
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmLod | PV_332510291_4407382 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | Konten_18619
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12421886_4407337 | 0.02718 | 0.00824 | 1.0004 | 0.95699 | Konten_12022
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12424866_4407332 | 0.02264 | 0.00681 | 1.0004 | 0.95762 | Konten_12037
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12425223_4407363 | 0.0163 | 0.00493 | 1.0004 | 0.95718 | Konten_12039
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12425572_4407364 | 0.01759 | 0.00502 | 1.0004 | 0.96161 | Konten_12041
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12425714_4407319 | 0.00599 | 0.00196 | 1.0004 | 0.95041 | Konten_12042
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12425897_4407323 | 0.01288 | 0.00397 | 1.0004 | 0.95563 | Konten_12043
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12426164_4407336 | 0 | 0 | 1.0004 | 1 | Konten_12045
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12426327_4407329 | 0.01834 | 0.00561 | 1.0004 | 0.95626 | Konten_12046
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12426491_4407350 | 0.01026 | 0.00314 | 1.0002 | 0.95622 | Konten_12047
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12426714_4407330 | 0.02438 | 0.00682 | 1.0003 | 0.96303 | Konten_12049
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12426906_4407315 | 0.01737 | 0.0049 | 1.0002 | 0.96244 | Konten_12050
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12427221_4407321 | 0.00778 | 0.00243 | 1.0003 | 0.95452 | Konten_12051
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12427448_4407325 | 0.01358 | 0.00414 | 1.0003 | 0.95654 | Konten_12052
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12427564_4407335 | 0.00947 | 0.00293 | 1 | 0.95532 | Konten_12053
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST12427711_4407322 | 0.00307 | 0.001 | 1.0003 | 0.95083 | Konten_12054
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST13358269_4407348 | 0.01845 | 0.00565 | 1.0001 | 0.95617 | Konten_18258
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | LAST331806538_4407379 | 0 | 0.01183 | 1.0005 | 6.1232e-17 | Konten_18611
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12421886_4407337 | -0.01803 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_12022
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12424866_4407332 | 0 | 0 | 1.0004 | 1 | Konten_12037
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12425223_4407363 | -0.0234 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_12039
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12425572_4407364 | -0.02944 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_12041
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12425714_4407319 | 0 | 0 | 1.0004 | 1 | Konten_12042
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12425897_4407323 | 0 | 0 | 1.0004 | 1 | Konten_12043
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12426164_4407336 | 0 | 0 | 1.0004 | 1 | Konten_12045
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12426327_4407329 | -0.06391 | 0 | 1.0004 | -1 | Konten_12046
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12426491_4407350 | -0.0058 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_12047
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12426714_4407330 | -0.01876 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_12049
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12426906_4407315 | -0.02501 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_12050
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12427221_4407321 | -0.01034 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_12051
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12427448_4407325 | -0.0168 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_12052
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12427564_4407335 | -0.0396 | 0 | 1 | -1 | Konten_12053
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_12427711_4407322 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_12054
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_13358269_4407348 | -0.03318 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_18258
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmLod | PV_331806538_4407379 | -0.12715 | 0 | 1.0005 | -1 | Konten_18611
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12246502_4407320 | 0.01345 | 0.00395 | 1.0003 | 0.95948 | Konten_10889
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST12246636_4407317 | 0.00583 | 0.0018 | 1.0003 | 0.9555 | Konten_10890
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13358536_4407318 | 0.01632 | 0.00526 | 1 | 0.95179 | Konten_18259
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13358698_4407354 | 0.00327 | 0.00101 | 1.0001 | 0.95546 | Konten_18260
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13358813_4407347 | 0.01008 | 0.00317 | 1.0002 | 0.95394 | Konten_18261
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13358928_4407341 | 0.00728 | 0.0022 | 1.0003 | 0.95725 | Konten_18262
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST13359044_4407360 | 0.00048 | 0.00011 | 1.0003 | 0.97473 | Konten_18263
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | LAST83025448_4407376 | 0.00677 | 0.00215 | 1.0003 | 0.95309 | Konten_19764
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12246502_4407320 | -0.0045 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_10889
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_12246636_4407317 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_10890
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13358536_4407318 | 0 | 0 | 1 | 1 | Konten_18259
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13358698_4407354 | -0.0066 | 0 | 1.0001 | -1 | Konten_18260
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13358813_4407347 | -0.00969 | 0 | 1.0002 | -1 | Konten_18261
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13358928_4407341 | -0.01734 | 0 | 1.0003 | -1 | Konten_18262
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_13359044_4407360 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_18263
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmLod | PV_83025448_4407376 | 0 | 0 | 1.0003 | 1 | Konten_19764

## ElmTerm
feeder | object_type | loc_name | uknom | U_mag | U_ang | U_L-L_mag | GPSlon | GPSlat
| ElmTerm | PS_A_Cassiopeia_MV_Bus | 29.2 |  |  |  | -31.8502 | 48.9152
| ElmTerm | PS_A_Perseus_MV_Bus | 29.2 |  |  |  | -31.8502 | 48.9152
| ElmTerm | PS_BlackEye_MV_Bus | 29.2 |  |  |  | -31.7746 | 48.7572
| ElmTerm | PS_Bode_MV_Bus | 29.2 |  |  |  | -31.4138 | 48.746
| ElmTerm | PS_C_Hub_MV_bus | 29.2 |  |  |  | -31.6295 | 48.8383
| ElmTerm | PS_C_Ring10kV_MV_Bus | 10 |  |  |  | -31.6294 | 48.8383
| ElmTerm | PS_Fireworks_MV_Bus | 29.2 |  |  |  | -32.0795 | 48.8246
| ElmTerm | PS_Sombrero_MV_Bus | 29.2 |  |  |  | -31.4865 | 48.9034
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10021 | 10 | 1.0006 | -174.8084 | 10.0062 | -31.9362 | 48.9846
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10316 | 10 | 1.0006 | -174.8081 | 10.0063 | -31.9361 | 48.9848
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10668 | 29.2 | 1.0205 | -175.8126 | 29.7983 | -31.9204 | 49.0075
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_125 | 10 | 0.99981 | -174.8303 | 9.9981 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13277 | 29.2 | 1.0205 | -175.8135 | 29.7991 | -31.9402 | 49.0097
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13278 | 29.2 | 1.0205 | -175.8117 | 29.7977 | -31.9118 | 49.0122
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13279 | 29.2 | 1.0205 | -175.8113 | 29.7976 | -31.913 | 49.0043
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13280 | 29.2 | 1.0204 | -175.8064 | 29.7948 | -31.9127 | 48.9938
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13281 | 29.2 | 1.0202 | -175.7942 | 29.7896 | -31.9122 | 48.9883
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13282 | 29.2 | 1.0199 | -175.7786 | 29.7814 | -31.9083 | 48.9813
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13283 | 29.2 | 1.0178 | -175.7985 | 29.72 | -31.8817 | 48.9866
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13284 | 29.2 | 1.0202 | -175.784 | 29.7888 | -31.9103 | 48.9657
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13285 | 29.2 | 1.0202 | -175.7833 | 29.7892 | -31.9164 | 48.9637
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13286 | 29.2 | 1.0179 | -175.7969 | 29.7215 | -31.8841 | 48.9749
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13287 | 29.2 | 1.0165 | -175.8143 | 29.6823 | -31.8663 | 48.9805
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13288 | 29.2 | 1.02 | -175.7818 | 29.7843 | -31.896 | 48.966
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13289 | 29.2 | 1.0153 | -175.8305 | 29.6478 | -31.8612 | 48.971
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13290 | 29.2 | 1.0203 | -175.7861 | 29.7923 | -31.8825 | 48.9581
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13291 | 29.2 | 1.0203 | -175.7859 | 29.7926 | -31.91 | 48.9484
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13292 | 29.2 | 1.0142 | -175.8461 | 29.6159 | -31.8494 | 48.9691
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13293 | 29.2 | 1.0203 | -175.7862 | 29.7922 | -31.893 | 48.953
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13294 | 29.2 | 1.0134 | -175.8555 | 29.5903 | -31.8299 | 48.9744
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13295 | 29.2 | 1.0109 | -175.8837 | 29.5191 | -31.8615 | 48.9605
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13296 | 29.2 | 1.0125 | -175.8636 | 29.565 | -31.8419 | 48.9595
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13297 | 29.2 | 1.0109 | -175.8841 | 29.5188 | -31.8654 | 48.9504
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13298 | 29.2 | 1.0075 | -175.973 | 29.4204 | -31.881 | 48.9411
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13299 | 29.2 | 1.0116 | -175.8767 | 29.5375 | -31.8399 | 48.9546
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13300 | 29.2 | 1.0111 | -175.8838 | 29.524 | -31.8475 | 48.9507
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13301 | 29.2 | 1.0077 | -175.9679 | 29.4261 | -31.8706 | 48.9416
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13304 | 29.2 | 1.0096 | -175.918 | 29.4812 | -31.8526 | 48.9444
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13305 | 29.2 | 1.0083 | -175.9545 | 29.441 | -31.8626 | 48.9399
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13306 | 29.2 | 1.0133 | -175.8387 | 29.5886 | -31.8251 | 48.9534
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13309 | 29.2 | 1.0142 | -175.817 | 29.6147 | -31.8097 | 48.9541
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13310 | 29.2 | 1.0151 | -175.8008 | 29.6402 | -31.8256 | 48.9479
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13311 | 29.2 | 1.0139 | -175.8258 | 29.6052 | -31.8159 | 48.9521
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13312 | 29.2 | 1.0151 | -175.7993 | 29.6411 | -31.8327 | 48.9457
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13314 | 29.2 | 1.0151 | -175.8 | 29.6408 | -31.8282 | 48.9461
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13315 | 29.2 | 1.015 | -175.8022 | 29.6388 | -31.8185 | 48.9486
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13316 | 29.2 | 1.015 | -175.8026 | 29.6381 | -31.8214 | 48.9474
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13321 | 29.2 | 1.0052 | -176.0294 | 29.3531 | -31.8746 | 48.9246
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13323 | 29.2 | 1.0144 | -175.8112 | 29.6209 | -31.8079 | 48.9504
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13325 | 29.2 | 1.0146 | -175.807 | 29.626 | -31.8112 | 48.9487
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13328 | 29.2 | 1.0149 | -175.804 | 29.6345 | -31.8184 | 48.9453
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13336 | 29.2 | 1.0026 | -176.0981 | 29.2747 | -31.8726 | 48.9164
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13338 | 29.2 | 1.0147 | -175.8048 | 29.628 | -31.804 | 48.9377
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13339 | 29.2 | 1.0011 | -176.1463 | 29.2312 | -31.8583 | 48.9155
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13356 | 29.2 | 1.0204 | -175.7575 | 29.796 | -31.9191 | 48.983
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1452 | 29.2 | 1.02 | -175.7816 | 29.7845 | -31.9052 | 48.9708
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1453 | 29.2 | 1.0178 | -175.7989 | 29.7197 | -31.8827 | 48.9807
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1454 | 29.2 | 1.0153 | -175.8309 | 29.6474 | -31.8592 | 48.9732
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1455 | 29.2 | 1.0203 | -175.7865 | 29.7919 | -31.9002 | 48.9557
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1456 | 29.2 | 1.0203 | -175.7863 | 29.7921 | -31.8923 | 48.9549
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1457 | 29.2 | 1.0142 | -175.8474 | 29.6148 | -31.8503 | 48.9699
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1458 | 29.2 | 1.0134 | -175.8559 | 29.59 | -31.8315 | 48.9739
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1459 | 29.2 | 1.0109 | -175.8852 | 29.5177 | -31.8582 | 48.9519
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1460 | 29.2 | 1.0108 | -175.8868 | 29.5159 | -31.851 | 48.9486
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1461 | 29.2 | 1.0096 | -175.918 | 29.4812 | -31.8554 | 48.9443
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1462 | 29.2 | 1.0077 | -175.9686 | 29.4255 | -31.8683 | 48.9395
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1463 | 29.2 | 1.0075 | -175.9745 | 29.4191 | -31.8715 | 48.938
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1464 | 29.2 | 1.015 | -175.8032 | 29.6371 | -31.8195 | 48.946
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1465 | 29.2 | 1.0148 | -175.8045 | 29.633 | -31.8171 | 48.9459
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1466 | 29.2 | 1.0144 | -175.8111 | 29.6212 | -31.8099 | 48.9504
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1471 | 29.2 | 1.0208 | -175.741 | 29.8075 | -31.9259 | 48.9804
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18388 | 10 | 0.99992 | -174.824 | 9.9992 | -31.9384 | 48.9804
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18389 | 10 | 1.0003 | -174.8177 | 10.003 | -31.9354 | 48.9817
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18390 | 10 | 1.0005 | -174.8128 | 10.0048 | -31.9386 | 48.9824
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18391 | 10 | 1.0006 | -174.8078 | 10.0063 | -31.9355 | 48.9848
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18392 | 10 | 1.0007 | -174.8055 | 10.0068 | -31.9325 | 48.9851
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18393 | 10 | 1.0029 | -174.7164 | 10.0289 | -31.9289 | 48.9949
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18394 | 10 | 1.0027 | -174.7191 | 10.0267 | -31.9355 | 48.9977
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18395 | 10 | 1.0027 | -174.7204 | 10.0268 | -31.9389 | 48.9933
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18396 | 10 | 1.0024 | -174.7315 | 10.0236 | -31.9345 | 48.9884
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18397 | 10 | 1.0014 | -174.7564 | 10.0144 | -31.9397 | 48.9873
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18398 | 10 | 1.0011 | -174.7644 | 10.0108 | -31.9402 | 48.9858
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18399 | 10 | 1.001 | -174.7719 | 10.0096 | -31.943 | 48.9853
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18400 | 10 | 1.0007 | -174.7878 | 10.0067 | -31.9476 | 48.9859
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18401 | 10 | 1.0006 | -174.7839 | 10.0063 | -31.9613 | 48.98
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18402 | 10 | 1.0006 | -174.7869 | 10.0058 | -31.9635 | 48.9841
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18403 | 10 | 1.0006 | -174.7848 | 10.0064 | -31.9662 | 48.9905
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18404 | 10 | 1.0006 | -174.7837 | 10.0059 | -31.9717 | 48.9799
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18405 | 10 | 1.0001 | -174.8151 | 10.001 | -31.9463 | 48.9772
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18516 | 10 | 1.0003 | -174.8062 | 10.0026 | -31.9528 | 48.9812
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18538 | 29.2 | 1.021 | -175.7331 | 29.813 | -31.9331 | 48.9766
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18539 | 29.2 | 1.0209 | -175.737 | 29.8103 | -31.9286 | 48.9793
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18540 | 29.2 | 1.0211 | -175.7293 | 29.8154 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18541 | 10 | 0.99981 | -174.8303 | 9.9981 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18542 | 29.2 | 1.0211 | -175.7293 | 29.8154 | -31.9367 | 48.9776
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18543 | 10 | 0.99981 | -174.8302 | 9.9981 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18847 | 29.2 | 1.0151 | -175.8012 | 29.6398 | -31.8232 | 48.9486
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19456 | 10 | 1.0007 | -174.781 | 10.007 | -31.9722 | 48.9916
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19483 | 29.2 | 1.0202 | -175.7851 | 29.7907 | -31.9031 | 48.9607
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19848 | 10 | 1.0006 | -174.808 | 10.0063 | -31.936 | 48.9849
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2 | 10 | 0.99981 | -174.8303 | 9.9981 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20482 | 29.2 | 1.0211 | -175.7293 | 29.8154 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2327 | 29.2 | 1.0003 | -176.1718 | 29.2093 | -31.8523 | 48.9152
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2511 | 10 | 1.0024 | -174.7298 | 10.0242 | -31.9329 | 48.9867
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2512 | 10 | 1.0017 | -174.751 | 10.017 | -31.9381 | 48.9877
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2515 | 10 | 1.0006 | -174.7851 | 10.006 | -31.9637 | 48.9816
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2519 | 10 | 1.0003 | -174.805 | 10.0028 | -31.9534 | 48.9815
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2520 | 10 | 1.0024 | -174.7286 | 10.0241 | -31.9341 | 48.9908
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2529 | 29.2 | 1.0209 | -175.7382 | 29.8095 | -31.927 | 48.9799
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2833 | 29.2 | 1.0206 | -175.7497 | 29.8015 | -31.9223 | 48.9817
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2934 | 29.2 | 1.0068 | -175.9946 | 29.3977 | -31.8724 | 48.9333
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2935 | 29.2 | 1.0063 | -176.0019 | 29.3842 | -31.8736 | 48.9286
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3016 | 29.2 | 1.0126 | -175.8618 | 29.5667 | -31.8406 | 48.959
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3179 | 10 | 1.0023 | -174.7367 | 10.0228 | -31.9366 | 48.988
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3377 | 10 | 1.0007 | -174.7827 | 10.0067 | -31.9706 | 48.9906
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3596 | 29.2 | 1.0133 | -175.8569 | 29.5896 | -31.8362 | 48.9727
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3597 | 29.2 | 1.0144 | -175.8111 | 29.6212 | -31.8046 | 48.9444
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3598 | 29.2 | 1.0144 | -175.8111 | 29.6212 | -31.8036 | 48.9433
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3600 | 29.2 | 1.0131 | -175.8439 | 29.5837 | -31.8286 | 48.9546
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3604 | 29.2 | 1.0109 | -175.8851 | 29.5178 | -31.8577 | 48.9547
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3605 | 29.2 | 1.0109 | -175.8844 | 29.5185 | -31.8599 | 48.958
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3614 | 29.2 | 1.0034 | -176.0718 | 29.2987 | -31.8707 | 48.9202
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3636 | 29.2 | 1.02 | -175.7813 | 29.7837 | -31.9073 | 48.9781
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3637 | 29.2 | 1.0201 | -175.7837 | 29.7882 | -31.9098 | 48.9662
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3638 | 29.2 | 1.0202 | -175.7841 | 29.7891 | -31.9073 | 48.9636
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3639 | 29.2 | 1.0203 | -175.7865 | 29.7921 | -31.9063 | 48.9505
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3689 | 29.2 | 1.0069 | -175.9902 | 29.4024 | -31.8723 | 48.9339
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3690 | 29.2 | 1.0106 | -175.8936 | 29.5082 | -31.8538 | 48.9468
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3699 | 29.2 | 1.0118 | -175.8729 | 29.5442 | -31.841 | 48.9573
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3701 | 29.2 | 1.0133 | -175.8568 | 29.5891 | -31.8444 | 48.9673
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3704 | 29.2 | 1.0163 | -175.8175 | 29.6755 | -31.8649 | 48.9795
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3705 | 29.2 | 1.0164 | -175.8153 | 29.6802 | -31.8658 | 48.9802
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4187 | 29.2 | 1.0144 | -175.8117 | 29.6204 | -31.8094 | 48.9517
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4188 | 29.2 | 1.0144 | -175.8114 | 29.6208 | -31.8091 | 48.951
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4189 | 29.2 | 1.0071 | -175.9858 | 29.4071 | -31.8721 | 48.9346
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4190 | 29.2 | 1.0151 | -175.7997 | 29.6409 | -31.8299 | 48.9459
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6267 | 29.2 | 1.0026 | -176.0981 | 29.2747 | -31.8696 | 48.9173
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6326 | 10 | 1.0006 | -174.7882 | 10.0056 | -31.9638 | 48.9865
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6725 | 10 | 0.99987 | -174.8274 | 9.9987 | -31.9386 | 48.9776
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6873 | 10 | 1.0007 | -174.8056 | 10.0068 | -31.9325 | 48.9851
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6895 | 10 | 0.99985 | -174.8282 | 9.9985 | -31.9373 | 48.9786
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7098 | 10 | 1.0003 | -174.8177 | 10.003 | -31.9354 | 48.9817
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7288 | 10 | 0.99993 | -174.8239 | 9.9993 | -31.9383 | 48.9804
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7289 | 10 | 1.0006 | -174.8092 | 10.006 | -31.9366 | 48.9842
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7290 | 10 | 1.0014 | -174.7563 | 10.0145 | -31.9396 | 48.9873
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7291 | 10 | 1.0014 | -174.7565 | 10.0144 | -31.9397 | 48.9873
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7295 | 29.2 | 1.0052 | -176.0296 | 29.3532 | -31.8709 | 48.9204
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7296 | 29.2 | 1.0052 | -176.0294 | 29.3531 | -31.8743 | 48.9243
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7300 | 29.2 | 1.015 | -175.8025 | 29.6383 | -31.8209 | 48.9476
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8579 | 10 | 0.99981 | -174.83 | 9.9981 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8837 | 10 | 1.0027 | -174.7192 | 10.0267 | -31.936 | 48.997
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8917 | 10 | 1.0005 | -174.8107 | 10.0055 | -31.9374 | 48.9835
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8918 | 10 | 1.0005 | -174.811 | 10.0054 | -31.9376 | 48.9833
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9005 | 29.2 | 1.0205 | -175.8134 | 29.7989 | -31.9309 | 49.0087
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9006 | 29.2 | 1.0204 | -175.8089 | 29.7962 | -31.9128 | 48.9986
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9015 | 29.2 | 1.0052 | -176.0296 | 29.3532 | -31.8697 | 48.919
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_92 | 10 | 0.99981 | -174.8302 | 9.9981 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9262 | 29.2 | 1.0133 | -175.857 | 29.5894 | -31.8399 | 48.9717
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_98 | 10 | 0.99981 | -174.8303 | 9.9981 | -31.9367 | 48.9777
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9858 | 10 | 1.0009 | -174.7772 | 10.0088 | -31.9446 | 48.9855
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9905 | 29.2 | 1.0151 | -175.8011 | 29.6399 | -31.8239 | 48.9484
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9909 | 29.2 | 1.0151 | -175.8014 | 29.6397 | -31.8226 | 48.9486
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9910 | 29.2 | 1.015 | -175.8017 | 29.6393 | -31.8209 | 48.9486
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9925 | 10 | 1.0011 | -174.7643 | 10.0108 | -31.9402 | 48.9859
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9929 | 10 | 1.0024 | -174.7299 | 10.0242 | -31.9325 | 48.9851
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9935 | 10 | 1.0024 | -174.7299 | 10.0242 | -31.9325 | 48.9852
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10553 | 29.2 | 1.0017 | -175.699 | 29.249 | -32.0399 | 48.96
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10557 | 29.2 | 1.0085 | -175.8772 | 29.448 | -31.969 | 48.9023
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10681 | 29.2 | 1.0063 | -175.9755 | 29.3837 | -31.9122 | 48.875
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13158 | 29.2 | 1.0022 | -176.0747 | 29.2655 | -31.883 | 48.9027
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13159 | 29.2 | 1.0014 | -175.7097 | 29.2403 | -32.0343 | 48.9508
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13160 | 29.2 | 1.0013 | -175.7149 | 29.2366 | -32.0503 | 48.9411
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13161 | 29.2 | 1.0012 | -175.7173 | 29.2344 | -32.0343 | 48.9423
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13162 | 29.2 | 1.0008 | -175.7328 | 29.2224 | -32.0465 | 48.9299
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13163 | 29.2 | 1.0008 | -175.7327 | 29.2224 | -32.0305 | 48.9297
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13164 | 29.2 | 1.0008 | -175.7298 | 29.2244 | -32.0114 | 48.9305
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13165 | 29.2 | 1.0009 | -175.7288 | 29.2252 | -32.0064 | 48.9249
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13166 | 29.2 | 1.0003 | -175.7479 | 29.2102 | -32.0267 | 48.9169
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13167 | 29.2 | 1.0105 | -175.7926 | 29.5072 | -32.0183 | 48.9103
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13168 | 29.2 | 0.99955 | -175.7647 | 29.1868 | -32.0274 | 48.907
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13169 | 29.2 | 1.0101 | -175.8123 | 29.4941 | -31.9862 | 48.9174
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13170 | 29.2 | 0.99952 | -175.7658 | 29.1861 | -32.0396 | 48.8982
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13171 | 29.2 | 1.0107 | -175.7844 | 29.5129 | -32.0192 | 48.9052
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13172 | 29.2 | 1.0098 | -175.8213 | 29.4875 | -31.9987 | 48.9064
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13173 | 29.2 | 1.0093 | -175.8442 | 29.4722 | -31.9861 | 48.9068
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13174 | 29.2 | 1.0098 | -175.8235 | 29.4863 | -31.996 | 48.8983
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13175 | 29.2 | 1.0089 | -175.863 | 29.4599 | -31.9763 | 48.9042
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13176 | 29.2 | 1.0042 | -176.0138 | 29.3234 | -31.9085 | 48.9235
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13177 | 29.2 | 1.0069 | -175.9324 | 29.4023 | -31.9331 | 48.9117
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13178 | 29.2 | 1.0041 | -176.0172 | 29.3203 | -31.9195 | 48.916
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13179 | 29.2 | 1.008 | -175.8947 | 29.4336 | -31.9603 | 48.9003
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13180 | 29.2 | 1.0072 | -175.9229 | 29.4103 | -31.9459 | 48.9024
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13181 | 29.2 | 1.003 | -176.0497 | 29.289 | -31.8928 | 48.9215
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13182 | 29.2 | 1.008 | -175.8944 | 29.4342 | -31.9773 | 48.8875
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13183 | 29.2 | 1.0065 | -175.9488 | 29.3888 | -31.9322 | 48.9021
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13184 | 29.2 | 1.008 | -175.8944 | 29.4342 | -31.9661 | 48.8895
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13185 | 29.2 | 1.0039 | -176.0249 | 29.3132 | -31.9012 | 48.9121
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13186 | 29.2 | 1.006 | -175.9658 | 29.3748 | -31.9235 | 48.9008
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13187 | 29.2 | 1.008 | -175.8936 | 29.435 | -31.9515 | 48.8902
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13188 | 29.2 | 1.0021 | -176.0785 | 29.262 | -31.8861 | 48.9106
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13189 | 29.2 | 1.008 | -175.8937 | 29.4349 | -31.9392 | 48.8893
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13190 | 29.2 | 1.008 | -175.8945 | 29.4341 | -31.9661 | 48.8799
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13191 | 29.2 | 1.005 | -175.995 | 29.3449 | -31.907 | 48.9017
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13192 | 29.2 | 1.006 | -175.9747 | 29.3739 | -31.9155 | 48.8929
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13193 | 29.2 | 1.0006 | -176.1571 | 29.2163 | -31.8526 | 48.9102
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13194 | 29.2 | 1.0024 | -176.0699 | 29.2699 | -31.8821 | 48.8949
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13195 | 29.2 | 1.0064 | -175.9749 | 29.3866 | -31.922 | 48.8786
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13196 | 29.2 | 1.0062 | -175.9756 | 29.3799 | -31.9104 | 48.8833
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13197 | 29.2 | 1.0064 | -175.9751 | 29.3863 | -31.928 | 48.8765
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13199 | 29.2 | 1.0061 | -175.9758 | 29.3786 | -31.8949 | 48.8887
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13200 | 29.2 | 1.0063 | -175.9752 | 29.3838 | -31.9189 | 48.8767
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13201 | 29.2 | 1.0062 | -175.9752 | 29.3821 | -31.9169 | 48.8785
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13202 | 29.2 | 1.0024 | -176.069 | 29.2708 | -31.8775 | 48.8877
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13203 | 29.2 | 1.0063 | -175.9749 | 29.3852 | -31.9251 | 48.8735
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13204 | 29.2 | 1.0063 | -175.9751 | 29.3838 | -31.9172 | 48.8747
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13205 | 29.2 | 1.0063 | -175.9753 | 29.3838 | -31.9147 | 48.8741
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13206 | 29.2 | 1.0063 | -175.9749 | 29.3842 | -31.9057 | 48.873
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13207 | 29.2 | 1.0063 | -175.9749 | 29.3843 | -31.8961 | 48.8698
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13208 | 29.2 | 1.0063 | -175.9749 | 29.3844 | -31.8844 | 48.8738
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13234 | 29.2 | 1.0022 | -175.6852 | 29.2629 | -32.1012 | 48.9678
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13235 | 29.2 | 1.0022 | -175.6846 | 29.2634 | -32.0829 | 48.9722
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13240 | 29.2 | 1.0021 | -175.6866 | 29.2616 | -32.0839 | 48.964
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13243 | 29.2 | 1.0018 | -175.6943 | 29.2537 | -32.0549 | 48.972
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13244 | 29.2 | 1.002 | -175.6912 | 29.257 | -32.0661 | 48.9662
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13246 | 29.2 | 1.0021 | -175.6865 | 29.2617 | -32.0803 | 48.9591
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13248 | 29.2 | 1.0018 | -175.6956 | 29.2521 | -32.0423 | 48.9641
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13249 | 29.2 | 1.0021 | -175.6867 | 29.2616 | -32.0814 | 48.9474
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13250 | 29.2 | 1.0018 | -175.6962 | 29.2516 | -32.0456 | 48.9603
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13251 | 29.2 | 1.0016 | -175.7008 | 29.2472 | -32.0362 | 48.9604
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13253 | 29.2 | 1.0018 | -175.6955 | 29.2523 | -32.0499 | 48.9527
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1404 | 29.2 | 1.0061 | -175.9757 | 29.3786 | -31.9092 | 48.8876
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1405 | 29.2 | 1.0012 | -175.7175 | 29.2343 | -32.0338 | 48.9424
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1406 | 29.2 | 0.9995 | -175.7668 | 29.1853 | -32.0266 | 48.9053
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1407 | 29.2 | 1.01 | -175.8135 | 29.4928 | -32.0014 | 48.9087
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1408 | 29.2 | 1.0098 | -175.8249 | 29.4851 | -31.9943 | 48.9042
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1409 | 29.2 | 1.0041 | -176.0179 | 29.3197 | -31.9124 | 48.9172
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1410 | 29.2 | 1.0069 | -175.9321 | 29.4026 | -31.9388 | 48.9041
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1411 | 29.2 | 1.008 | -175.8944 | 29.4343 | -31.966 | 48.8877
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1412 | 29.2 | 1.003 | -176.0501 | 29.2887 | -31.8914 | 48.9154
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1413 | 29.2 | 1.0058 | -175.9739 | 29.3683 | -31.9172 | 48.8994
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1414 | 29.2 | 1.0023 | -176.0724 | 29.2676 | -31.8826 | 48.8989
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1415 | 29.2 | 1.0062 | -175.9758 | 29.3798 | -31.912 | 48.8831
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1416 | 29.2 | 1.0062 | -175.9758 | 29.3801 | -31.9148 | 48.8806
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1417 | 29.2 | 1.0063 | -175.9753 | 29.3838 | -31.9149 | 48.8744
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1431 | 29.2 | 1.0021 | -175.6861 | 29.2621 | -32.0836 | 48.968
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1432 | 29.2 | 1.0021 | -175.6867 | 29.2615 | -32.0784 | 48.9648
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1433 | 29.2 | 1.002 | -175.6912 | 29.257 | -32.0647 | 48.9649
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1434 | 29.2 | 1.0018 | -175.6943 | 29.2538 | -32.0544 | 48.9645
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1436 | 29.2 | 1.0018 | -175.6963 | 29.2516 | -32.0454 | 48.9618
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18385 | 29.2 | 1.0103 | -175.8035 | 29.4997 | -32.0087 | 48.909
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18793 | 29.2 | 1.0005 | -175.7425 | 29.2149 | -32.0359 | 48.9223
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18849 | 29.2 | 1.0021 | -175.6864 | 29.2618 | -32.0775 | 48.9605
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19470 | 29.2 | 1.0022 | -176.0772 | 29.2632 | -31.8804 | 48.9059
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20431 | 29.2 | 0.99927 | -175.7755 | 29.1787 | -32.0192 | 48.9052
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20544 | 29.2 | 1.0107 | -175.7844 | 29.5129 | -32.0192 | 48.9052
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20545 | 29.2 | 0.99927 | -175.7756 | 29.1787 | -32.0192 | 48.9052
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2328 | 29.2 | 1.0003 | -176.1718 | 29.2081 | -31.8518 | 48.9149
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2587 | 29.2 | 1.0063 | -175.9754 | 29.3837 | -31.9128 | 48.8744
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2831 | 29.2 | 1.0021 | -175.6866 | 29.2616 | -32.0792 | 48.9625
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2951 | 29.2 | 1.002 | -175.6907 | 29.2575 | -32.0659 | 48.9647
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3004 | 29.2 | 1.0006 | -175.74 | 29.2167 | -32.0328 | 48.9265
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3059 | 29.2 | 1.0021 | -175.6865 | 29.2617 | -32.0786 | 48.9602
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3188 | 29.2 | 1.0021 | -176.0789 | 29.2616 | -31.8804 | 48.9068
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3227 | 29.2 | 1.008 | -175.8947 | 29.4336 | -31.9614 | 48.8977
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3249 | 29.2 | 1.008 | -175.8947 | 29.4336 | -31.9607 | 48.8996
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3256 | 29.2 | 1.0063 | -175.975 | 29.3852 | -31.9241 | 48.8746
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3257 | 29.2 | 1.0064 | -175.9749 | 29.3858 | -31.9267 | 48.876
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3613 | 29.2 | 1.002 | -176.0825 | 29.2573 | -31.8797 | 48.9121
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3618 | 29.2 | 1.002 | -176.0818 | 29.2582 | -31.8811 | 48.9104
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3677 | 29.2 | 1.0061 | -175.9756 | 29.3779 | -31.913 | 48.89
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3743 | 29.2 | 1.0093 | -175.8445 | 29.472 | -31.9855 | 48.9053
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3843 | 29.2 | 1.0015 | -176.1066 | 29.244 | -31.8695 | 48.9125
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3858 | 29.2 | 1.0049 | -175.9958 | 29.3444 | -31.909 | 48.9035
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3862 | 29.2 | 0.99929 | -175.7749 | 29.1793 | -32.0207 | 48.9051
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3864 | 29.2 | 1.0002 | -175.7514 | 29.2059 | -32.0268 | 48.9149
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3866 | 29.2 | 1.0105 | -175.7932 | 29.5067 | -32.0155 | 48.9081
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3871 | 29.2 | 1.0016 | -175.7003 | 29.2477 | -32.0373 | 48.9603
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4506 | 29.2 | 1.0006 | -176.1573 | 29.2161 | -31.8567 | 48.9127
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5824 | 29.2 | 1.0021 | -176.0794 | 29.2613 | -31.8822 | 48.9094
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7354 | 29.2 | 1.0064 | -175.9751 | 29.3863 | -31.927 | 48.8754
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9092 | 29.2 | 1.0004 | -175.746 | 29.2121 | -32.0302 | 48.9189
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10719 | 29.2 | 1.0082 | -176.337 | 29.4397 | -32.0535 | 49.0204
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10720 | 29.2 | 1.0078 | -176.3025 | 29.4267 | -32.0263 | 48.9981
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13209 | 29.2 | 1.0121 | -176.512 | 29.5545 | -32.1313 | 49.028
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13210 | 29.2 | 1.0121 | -176.512 | 29.5545 | -32.1274 | 49.0209
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13211 | 29.2 | 1.0124 | -176.5589 | 29.5614 | -32.0684 | 49.04
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13212 | 29.2 | 1.0121 | -176.5118 | 29.5547 | -32.1357 | 49.0152
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13213 | 29.2 | 1.0122 | -176.5432 | 29.5574 | -32.1136 | 49.0226
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13214 | 29.2 | 1.0121 | -176.5122 | 29.5543 | -32.1225 | 49.0166
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13215 | 29.2 | 1.0122 | -176.5267 | 29.5554 | -32.1097 | 49.0162
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13216 | 29.2 | 1.0121 | -176.4997 | 29.552 | -32.1208 | 49.012
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13217 | 29.2 | 1.0119 | -176.4814 | 29.5475 | -32.1139 | 49.005
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13218 | 29.2 | 1.0118 | -176.4709 | 29.5445 | -32.1052 | 49.0012
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13219 | 29.2 | 1.0082 | -176.3327 | 29.4381 | -32.0513 | 49.0184
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13220 | 29.2 | 1.0115 | -176.4368 | 29.5368 | -32.0915 | 49.0027
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13221 | 29.2 | 1.0113 | -176.4112 | 29.5302 | -32.082 | 49.005
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13222 | 29.2 | 1.0081 | -176.328 | 29.4362 | -32.0595 | 49.0126
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13223 | 29.2 | 1.008 | -176.3199 | 29.4335 | -32.0398 | 49.0193
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13224 | 29.2 | 1.0117 | -176.4501 | 29.5402 | -32.1069 | 48.9942
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13225 | 29.2 | 1.0103 | -176.3432 | 29.502 | -32.0579 | 49.0077
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13226 | 29.2 | 1.008 | -176.3198 | 29.4336 | -32.0431 | 49.0126
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13227 | 29.2 | 1.0103 | -176.343 | 29.5021 | -32.0506 | 49.0082
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13228 | 29.2 | 1.0113 | -176.41 | 29.529 | -32.0826 | 48.9945
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13229 | 29.2 | 1.0117 | -176.4493 | 29.541 | -32.1011 | 48.9865
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13230 | 29.2 | 1.0103 | -176.3436 | 29.5017 | -32.0613 | 49.001
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13231 | 29.2 | 1.008 | -176.3199 | 29.4335 | -32.0345 | 49.0108
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13232 | 29.2 | 1.011 | -176.3862 | 29.5221 | -32.0725 | 48.9921
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13233 | 29.2 | 1.0102 | -176.3485 | 29.4981 | -32.0548 | 48.9866
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13236 | 29.2 | 1.0075 | -176.2827 | 29.4189 | -32.0188 | 48.9949
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13237 | 29.2 | 1.0095 | -176.3218 | 29.4772 | -32.0381 | 48.9838
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13238 | 29.2 | 1.0082 | -176.2891 | 29.4382 | -32.0222 | 48.9888
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13239 | 29.2 | 1.0087 | -176.2926 | 29.4527 | -32.0166 | 48.9893
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13241 | 29.2 | 1.0086 | -176.2938 | 29.452 | -32.0223 | 48.986
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13242 | 29.2 | 1.0086 | -176.2943 | 29.4517 | -32.0237 | 48.9852
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13245 | 29.2 | 1.0087 | -176.2945 | 29.4534 | -32.0222 | 48.9798
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13247 | 29.2 | 1.0087 | -176.2961 | 29.4553 | -32.0331 | 48.9684
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13275 | 29.2 | 1.0124 | -176.557 | 29.5608 | -32.081 | 49.0361
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13276 | 29.2 | 1.0124 | -176.5571 | 29.5607 | -32.0768 | 49.033
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13340 | 29.2 | 1.008 | -176.3045 | 29.4329 | -32.0038 | 49.0278
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13341 | 29.2 | 1.0079 | -176.3017 | 29.4317 | -32.0183 | 49.0112
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13342 | 29.2 | 1.0077 | -176.287 | 29.4257 | -32.0221 | 49.0043
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13343 | 29.2 | 1.0079 | -176.2871 | 29.4306 | -32.0059 | 49.0052
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13344 | 29.2 | 1.0069 | -176.2733 | 29.4005 | -32.0099 | 48.9907
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13345 | 29.2 | 1.0067 | -176.2712 | 29.3966 | -32.0131 | 48.9908
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13346 | 29.2 | 1.0061 | -176.2536 | 29.3784 | -32.005 | 48.9929
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13347 | 29.2 | 1.0062 | -176.2504 | 29.3812 | -31.9918 | 48.9973
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13348 | 29.2 | 1.0067 | -176.2713 | 29.3967 | -32.0091 | 48.9911
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13349 | 29.2 | 1.0055 | -176.2404 | 29.3619 | -32.0055 | 48.9898
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13350 | 29.2 | 1.0054 | -176.2383 | 29.3568 | -32.0017 | 48.9878
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13351 | 29.2 | 1.0039 | -176.2342 | 29.3149 | -31.9875 | 48.9869
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13352 | 29.2 | 1.0026 | -176.2299 | 29.2752 | -31.9839 | 48.9732
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13353 | 29.2 | 1.0147 | -176.2138 | 29.6305 | -31.9413 | 48.9759
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13355 | 29.2 | 1.001 | -176.2214 | 29.2287 | -31.968 | 48.966
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13357 | 29.2 | 0.99997 | -176.2105 | 29.1991 | -31.9517 | 48.9691
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13358 | 29.2 | 1.0147 | -176.2169 | 29.6285 | -31.9418 | 48.9696
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13359 | 29.2 | 1.0139 | -176.2068 | 29.6061 | -31.9254 | 48.9748
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13360 | 29.2 | 1.0145 | -176.2148 | 29.6239 | -31.9354 | 48.9709
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13361 | 29.2 | 0.99998 | -176.2105 | 29.1993 | -31.9513 | 48.9616
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13362 | 29.2 | 1.0139 | -176.2069 | 29.6061 | -31.9266 | 48.9708
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13363 | 29.2 | 1.0139 | -176.2068 | 29.6058 | -31.9304 | 48.9672
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13364 | 29.2 | 1.0124 | -176.1875 | 29.5632 | -31.929 | 48.9599
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13365 | 29.2 | 1.0107 | -176.1657 | 29.5123 | -31.9281 | 48.9464
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13366 | 29.2 | 1.0089 | -176.144 | 29.4591 | -31.9193 | 48.9393
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13367 | 29.2 | 1.0069 | -176.147 | 29.4004 | -31.9003 | 48.9401
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13369 | 29.2 | 1.005 | -176.154 | 29.3461 | -31.8884 | 48.9305
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1418 | 29.2 | 1.0121 | -176.5119 | 29.5546 | -32.13 | 49.021
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1419 | 29.2 | 1.0121 | -176.5122 | 29.5543 | -32.1227 | 49.0179
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1420 | 29.2 | 1.0122 | -176.5267 | 29.5555 | -32.1149 | 49.0184
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1421 | 29.2 | 1.0121 | -176.5127 | 29.5539 | -32.1197 | 49.0166
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1422 | 29.2 | 1.0116 | -176.4504 | 29.5399 | -32.0984 | 48.9972
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1423 | 29.2 | 1.0081 | -176.3279 | 29.4364 | -32.0503 | 49.0152
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1424 | 29.2 | 1.0117 | -176.4501 | 29.5402 | -32.1013 | 48.9934
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1425 | 29.2 | 1.0115 | -176.4371 | 29.5365 | -32.0929 | 48.9986
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1426 | 29.2 | 1.008 | -176.3198 | 29.4336 | -32.0408 | 49.0135
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1427 | 29.2 | 1.0103 | -176.343 | 29.5021 | -32.0506 | 49.0084
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1428 | 29.2 | 1.0078 | -176.3025 | 29.4267 | -32.0317 | 49.0043
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1429 | 29.2 | 1.0075 | -176.2827 | 29.4195 | -32.019 | 48.9942
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1430 | 29.2 | 1.0095 | -176.3221 | 29.4769 | -32.0389 | 48.9847
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1435 | 29.2 | 1.0087 | -176.2962 | 29.4552 | -32.0322 | 48.9687
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1438 | 29.2 | 1.0103 | -176.3434 | 29.5018 | -32.0575 | 49.0049
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1439 | 29.2 | 1.0074 | -176.2819 | 29.4172 | -32.0173 | 48.9943
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1440 | 29.2 | 1.0088 | -176.2974 | 29.4556 | -32.0352 | 48.9623
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1468 | 29.2 | 1.0077 | -176.2872 | 29.4256 | -32.0186 | 49.003
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1469 | 29.2 | 1.0078 | -176.2902 | 29.4281 | -32.0152 | 49.0052
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1470 | 29.2 | 1.0039 | -176.2341 | 29.315 | -31.9908 | 48.9827
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1472 | 29.2 | 1.0147 | -176.2147 | 29.63 | -31.9394 | 48.9756
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1473 | 29.2 | 1.0147 | -176.2154 | 29.6295 | -31.9404 | 48.9738
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1474 | 29.2 | 1.0145 | -176.2144 | 29.6236 | -31.9372 | 48.9685
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1475 | 29.2 | 1.0139 | -176.2069 | 29.606 | -31.9275 | 48.97
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1476 | 29.2 | 1.0139 | -176.2067 | 29.6055 | -31.9337 | 48.9656
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1477 | 29.2 | 1.0129 | -176.1939 | 29.576 | -31.9316 | 48.9611
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1478 | 29.2 | 1.0124 | -176.1881 | 29.5627 | -31.9303 | 48.9591
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1479 | 29.2 | 1.0107 | -176.1659 | 29.5121 | -31.926 | 48.9471
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1480 | 29.2 | 1.005 | -176.1541 | 29.346 | -31.8873 | 48.9303
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18406 | 29.2 | 1.0147 | -176.2154 | 29.6295 | -31.9409 | 48.9739
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18517 | 29.2 | 1.0079 | -176.2862 | 29.4306 | -32.019 | 48.9908
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18631 | 29.2 | 1.0103 | -176.3453 | 29.5004 | -32.0641 | 48.9953
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18703 | 29.2 | 1.0083 | -176.3417 | 29.4417 | -32.0667 | 49.0321
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18704 | 29.2 | 1.0083 | -176.3426 | 29.4421 | -32.0681 | 49.038
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18705 | 29.2 | 1.0083 | -176.3428 | 29.4422 | -32.0663 | 49.036
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18815 | 29.2 | 1.0123 | -176.5476 | 29.5583 | -32.1047 | 49.0226
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18816 | 29.2 | 1.0123 | -176.5529 | 29.5598 | -32.0946 | 49.0298
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18822 | 29.2 | 1.0062 | -176.252 | 29.3797 | -31.9975 | 48.9931
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18848 | 29.2 | 1.0145 | -176.2148 | 29.6239 | -31.9352 | 48.9733
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18954 | 29.2 | 1.0124 | -176.5585 | 29.5613 | -32.0746 | 49.0425
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19030 | 29.2 | 1.007 | -176.2755 | 29.4054 | -32.0133 | 48.9926
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19203 | 29.2 | 1.0083 | -176.3431 | 29.4423 | -32.0614 | 49.0304
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19412 | 29.2 | 1.0069 | -176.2732 | 29.4005 | -32.0109 | 48.9918
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19431 | 29.2 | 1.0069 | -176.2733 | 29.4005 | -32.0091 | 48.9897
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20312 | 29.2 | 1.0075 | -176.2827 | 29.4189 | -32.0188 | 48.9949
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20313 | 29.2 | 1.0086 | -176.2943 | 29.4517 | -32.0237 | 48.9852
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20349 | 29.2 | 1.0147 | -176.2169 | 29.6285 | -31.9418 | 48.9696
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20350 | 29.2 | 0.99929 | -176.2027 | 29.1794 | -31.9418 | 48.9696
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20494 | 29.2 | 0.99929 | -176.2027 | 29.1794 | -31.9418 | 48.9696
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2521 | 29.2 | 1.0079 | -176.2863 | 29.4306 | -32.0201 | 48.991
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2528 | 29.2 | 1.0147 | -176.2147 | 29.63 | -31.9369 | 48.9775
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2700 | 29.2 | 1.0086 | -176.141 | 29.4506 | -31.9176 | 48.939
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2730 | 29.2 | 1.011 | -176.3867 | 29.5217 | -32.0728 | 48.992
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2772 | 29.2 | 1.0062 | -176.2521 | 29.3797 | -31.9985 | 48.994
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2834 | 29.2 | 1.0116 | -176.1772 | 29.5377 | -31.9273 | 48.9509
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2835 | 29.2 | 1.012 | -176.1827 | 29.549 | -31.9295 | 48.9561
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2933 | 29.2 | 1.0139 | -176.2069 | 29.6061 | -31.9266 | 48.9711
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2941 | 29.2 | 1.0038 | -176.2338 | 29.3121 | -31.9888 | 48.9799
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3582 | 29.2 | 0.99997 | -176.2107 | 29.1992 | -31.9514 | 48.9648
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3590 | 29.2 | 1.0006 | -176.2198 | 29.2181 | -31.9654 | 48.9665
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3595 | 29.2 | 1.0023 | -176.227 | 29.2682 | -31.9784 | 48.9707
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3643 | 29.2 | 1.0008 | -176.1722 | 29.2227 | -31.8553 | 48.9173
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3650 | 29.2 | 1.0069 | -176.1472 | 29.4003 | -31.901 | 48.9366
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3652 | 29.2 | 1.0055 | -176.1524 | 29.3592 | -31.8904 | 48.9317
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3653 | 29.2 | 1.0035 | -176.1607 | 29.3012 | -31.8749 | 48.9253
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3654 | 29.2 | 1.0018 | -176.1676 | 29.254 | -31.8631 | 48.9205
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3655 | 29.2 | 1.002 | -176.1668 | 29.2595 | -31.8645 | 48.921
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3663 | 29.2 | 1.0024 | -176.1652 | 29.2708 | -31.8673 | 48.9222
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3665 | 29.2 | 1.0026 | -176.1643 | 29.2767 | -31.8688 | 48.9228
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3670 | 29.2 | 1.0113 | -176.412 | 29.5296 | -32.0857 | 48.9979
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3680 | 29.2 | 0.99969 | -176.2059 | 29.1909 | -31.9449 | 48.9695
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3683 | 29.2 | 1.0087 | -176.2948 | 29.4531 | -32.0248 | 48.9792
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3684 | 29.2 | 1.0088 | -176.2972 | 29.4555 | -32.0346 | 48.9634
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3685 | 29.2 | 1.0087 | -176.2962 | 29.4548 | -32.0306 | 48.9708
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3686 | 29.2 | 1.0087 | -176.2962 | 29.4546 | -32.0289 | 48.9733
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3687 | 29.2 | 1.0088 | -176.2989 | 29.4558 | -32.0261 | 48.9852
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3688 | 29.2 | 1.0088 | -176.3016 | 29.4583 | -32.0275 | 48.9852
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3698 | 29.2 | 1.0119 | -176.4776 | 29.5463 | -32.1076 | 49.0023
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3700 | 29.2 | 1.0119 | -176.4837 | 29.5482 | -32.1165 | 49.0077
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3770 | 29.2 | 1.0067 | -176.2712 | 29.3967 | -32.0113 | 48.9909
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3776 | 29.2 | 1.0071 | -176.2764 | 29.4074 | -32.015 | 48.9933
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3834 | 29.2 | 1.0056 | -176.2412 | 29.3638 | -32.0054 | 48.9909
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4019 | 29.2 | 1.0012 | -176.1702 | 29.2363 | -31.8587 | 48.9187
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4072 | 29.2 | 1.0003 | -176.1742 | 29.2087 | -31.8518 | 48.9158
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4199 | 29.2 | 1.0086 | -176.2939 | 29.4519 | -32.0224 | 48.9859
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_549 | 29.2 | 1.0102 | -176.3485 | 29.4981 | -32.0548 | 48.9866
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_550 | 29.2 | 1.0055 | -176.2404 | 29.3619 | -32.0055 | 48.9898
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6353 | 29.2 | 1.0075 | -176.2828 | 29.4192 | -32.0186 | 48.9958
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7245 | 29.2 | 1.0124 | -176.5579 | 29.5611 | -32.0775 | 49.0396
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7249 | 29.2 | 1.0124 | -176.5589 | 29.5614 | -32.0682 | 49.0388
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_748 | 29.2 | 1.0086 | -176.2943 | 29.4518 | -32.0241 | 48.9838
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8188 | 29.2 | 1.0083 | -176.3412 | 29.4415 | -32.0647 | 49.0303
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8372 | 29.2 | 1.0123 | -176.556 | 29.5606 | -32.085 | 49.0342
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8373 | 29.2 | 1.0123 | -176.5546 | 29.5602 | -32.0897 | 49.032
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8414 | 29.2 | 1.0004 | -176.2163 | 29.2105 | -31.9598 | 48.9676
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8422 | 29.2 | 1.0083 | -176.3399 | 29.4409 | -32.0604 | 49.0265
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8423 | 29.2 | 1.0082 | -176.3382 | 29.4402 | -32.0561 | 49.0227
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8542 | 29.2 | 1.008 | -176.303 | 29.4322 | -32.0145 | 49.0155
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8584 | 29.2 | 1.0124 | -176.5585 | 29.5613 | -32.0743 | 49.0423
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8585 | 29.2 | 1.0124 | -176.5588 | 29.5614 | -32.0696 | 49.0405
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8867 | 29.2 | 1.0124 | -176.5589 | 29.5614 | -32.0692 | 49.0403
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8909 | 29.2 | 1.0124 | -176.5589 | 29.5614 | -32.069 | 49.0402
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8910 | 29.2 | 1.0124 | -176.5589 | 29.5614 | -32.0684 | 49.0397
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9082 | 29.2 | 1.0123 | -176.5463 | 29.558 | -32.1075 | 49.0226
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9287 | 29.2 | 1.0124 | -176.5588 | 29.5614 | -32.0699 | 49.0406
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9469 | 29.2 | 1.0124 | -176.5586 | 29.5613 | -32.0738 | 49.0421
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9470 | 29.2 | 1.0124 | -176.5585 | 29.5613 | -32.0739 | 49.0422
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9644 | 29.2 | 1.0068 | -176.2729 | 29.3999 | -32.0106 | 48.9917
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9645 | 29.2 | 1.0069 | -176.2732 | 29.4005 | -32.0105 | 48.9914
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9900 | 29.2 | 1.008 | -176.3045 | 29.4329 | -32.0058 | 49.0254
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9901 | 29.2 | 1.008 | -176.3045 | 29.4329 | -32.0059 | 49.0254
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10898 | 29.2 | 1.0054 | -175.9247 | 29.3584 | -31.9469 | 48.9361
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13252 | 29.2 | 1.0078 | -175.8324 | 29.4268 | -32.0285 | 48.9617
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13254 | 29.2 | 1.0078 | -175.8325 | 29.4267 | -32.0289 | 48.9567
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13255 | 29.2 | 1.0076 | -175.8411 | 29.4223 | -31.9998 | 48.9639
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13256 | 29.2 | 1.0076 | -175.8382 | 29.4232 | -32.0151 | 48.9545
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13257 | 29.2 | 1.0076 | -175.8405 | 29.4217 | -32.0133 | 48.9466
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13258 | 29.2 | 1.0075 | -175.8434 | 29.4199 | -32.0013 | 48.9495
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13259 | 29.2 | 1.0076 | -175.8401 | 29.4231 | -31.9798 | 48.9565
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13260 | 29.2 | 1.0065 | -175.8874 | 29.39 | -31.9706 | 48.9492
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13261 | 29.2 | 1.0072 | -175.8594 | 29.4094 | -31.9935 | 48.9386
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13262 | 29.2 | 1.0071 | -175.8626 | 29.4076 | -31.9861 | 48.936
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13263 | 29.2 | 1.0066 | -175.8859 | 29.3913 | -31.9492 | 48.9504
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13264 | 29.2 | 1.007 | -175.8684 | 29.4042 | -31.9801 | 48.9354
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13265 | 29.2 | 1.0068 | -175.8756 | 29.3992 | -31.9744 | 48.9364
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13266 | 29.2 | 1.007 | -175.867 | 29.4055 | -31.9843 | 48.9331
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13267 | 29.2 | 1.0071 | -175.868 | 29.4061 | -31.9745 | 48.9327
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13268 | 29.2 | 1.0071 | -175.8685 | 29.4064 | -31.9652 | 48.9302
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13269 | 29.2 | 1.0045 | -175.9541 | 29.3313 | -31.9273 | 48.9401
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13270 | 29.2 | 1.0057 | -175.9157 | 29.3667 | -31.9508 | 48.9308
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13271 | 29.2 | 1.0045 | -175.9543 | 29.3309 | -31.9323 | 48.9374
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13272 | 29.2 | 1.0044 | -175.9563 | 29.3291 | -31.9308 | 48.9353
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13273 | 29.2 | 1.0044 | -175.9561 | 29.3292 | -31.9371 | 48.9285
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13274 | 29.2 | 1.0057 | -175.9145 | 29.3677 | -31.9563 | 48.9198
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13337 | 29.2 | 1.0006 | -176.1505 | 29.2185 | -31.8579 | 48.9196
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13368 | 29.2 | 1.0028 | -176.0242 | 29.2821 | -31.9043 | 48.9326
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1437 | 29.2 | 1.0077 | -175.833 | 29.4263 | -32.028 | 48.9581
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1441 | 29.2 | 1.0076 | -175.8383 | 29.4231 | -32.0168 | 48.9536
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1442 | 29.2 | 1.0076 | -175.8405 | 29.4218 | -32.0127 | 48.9508
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1443 | 29.2 | 1.0076 | -175.8416 | 29.4218 | -31.9907 | 48.9552
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1444 | 29.2 | 1.0075 | -175.8432 | 29.4203 | -31.9928 | 48.9505
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1445 | 29.2 | 1.0075 | -175.8437 | 29.4197 | -31.9953 | 48.9492
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1446 | 29.2 | 1.0065 | -175.8878 | 29.3896 | -31.961 | 48.9471
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1447 | 29.2 | 1.0071 | -175.8621 | 29.4079 | -31.9868 | 48.9369
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1448 | 29.2 | 1.007 | -175.8679 | 29.4046 | -31.9816 | 48.9355
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1449 | 29.2 | 1.007 | -175.8681 | 29.4045 | -31.9794 | 48.9339
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1450 | 29.2 | 1.006 | -175.9052 | 29.375 | -31.9569 | 48.9359
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1451 | 29.2 | 1.0057 | -175.9175 | 29.3651 | -31.9516 | 48.9346
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1467 | 29.2 | 1.0006 | -176.1507 | 29.2184 | -31.859 | 48.9191
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18600 | 29.2 | 1.0075 | -175.843 | 29.4202 | -32.003 | 48.95
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18632 | 29.2 | 1.0035 | -175.987 | 29.3008 | -31.9185 | 48.9381
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19508 | 29.2 | 1.0064 | -175.89 | 29.3876 | -31.9623 | 48.9417
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3068 | 29.2 | 1.0044 | -175.9585 | 29.3271 | -31.9272 | 48.9357
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3527 | 29.2 | 1.0072 | -175.8596 | 29.4093 | -31.9905 | 48.9391
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3528 | 29.2 | 1.0073 | -175.8528 | 29.4131 | -31.9917 | 48.9435
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3644 | 29.2 | 1.0004 | -176.1614 | 29.2131 | -31.8552 | 48.9171
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3645 | 29.2 | 1.0015 | -176.1011 | 29.2433 | -31.8767 | 48.9245
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3648 | 29.2 | 1.0021 | -176.0667 | 29.2606 | -31.8885 | 48.9282
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3649 | 29.2 | 1.0023 | -176.0564 | 29.2658 | -31.892 | 48.9293
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3651 | 29.2 | 1.0028 | -176.0246 | 29.2817 | -31.9037 | 48.9328
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3658 | 29.2 | 1.0009 | -176.1371 | 29.2253 | -31.8643 | 48.9206
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3660 | 29.2 | 1.0009 | -176.1329 | 29.2274 | -31.8657 | 48.9211
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3664 | 29.2 | 1.0011 | -176.1242 | 29.2317 | -31.8687 | 48.922
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3669 | 29.2 | 1.0064 | -175.8922 | 29.3855 | -31.9629 | 48.9377
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3672 | 29.2 | 1.007 | -175.8695 | 29.4034 | -31.9791 | 48.9355
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3678 | 29.2 | 1.0071 | -175.8639 | 29.4068 | -31.985 | 48.9359
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3681 | 29.2 | 1.0075 | -175.8427 | 29.4205 | -32.0053 | 48.9505
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4280 | 29.2 | 1.0003 | -176.1723 | 29.2076 | -31.8518 | 48.9158
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6339 | 29.2 | 1.0044 | -175.9564 | 29.3291 | -31.9324 | 48.9329
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6390 | 29.2 | 1.0012 | -176.1199 | 29.2339 | -31.8702 | 48.9225
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9217 | 29.2 | 1.0044 | -175.9564 | 29.3291 | -31.9315 | 48.9338
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10550 | 29.2 | 1.0115 | -175.7498 | 29.5372 | -31.8089 | 48.8411
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12949 | 29.2 | 1.0023 | -176.094 | 29.2658 | -31.8386 | 48.905
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12950 | 29.2 | 1.0039 | -176.0335 | 29.3137 | -31.833 | 48.8969
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12951 | 29.2 | 1.0049 | -175.9953 | 29.3443 | -31.8525 | 48.8888
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12952 | 29.2 | 1.005 | -175.993 | 29.3469 | -31.8259 | 48.8902
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12953 | 29.2 | 1.005 | -175.9942 | 29.345 | -31.8357 | 48.8827
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12954 | 29.2 | 1.0053 | -175.9852 | 29.3552 | -31.8234 | 48.8864
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12955 | 29.2 | 1.0061 | -175.9542 | 29.3793 | -31.8193 | 48.8807
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12956 | 29.2 | 1.009 | -175.8444 | 29.464 | -31.8375 | 48.8696
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12957 | 29.2 | 1.0077 | -175.8938 | 29.4254 | -31.812 | 48.8708
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12958 | 29.2 | 1.009 | -175.847 | 29.4617 | -31.8255 | 48.8657
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12959 | 29.2 | 1.0103 | -175.7987 | 29.5013 | -31.8348 | 48.8581
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12960 | 29.2 | 1.0117 | -175.7638 | 29.5428 | -31.8576 | 48.8477
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12961 | 29.2 | 1.0113 | -175.7766 | 29.5304 | -31.845 | 48.8518
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12962 | 29.2 | 1.0103 | -175.7991 | 29.4999 | -31.8264 | 48.855
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12963 | 29.2 | 1.0114 | -175.7747 | 29.5322 | -31.8414 | 48.8448
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12964 | 29.2 | 1.0107 | -175.7827 | 29.5121 | -31.8229 | 48.8503
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12965 | 29.2 | 1.0121 | -175.7629 | 29.552 | -31.8516 | 48.8382
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12966 | 29.2 | 1.0107 | -175.782 | 29.5126 | -31.8154 | 48.8481
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12967 | 29.2 | 1.0118 | -175.7459 | 29.5436 | -31.8032 | 48.8515
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12968 | 29.2 | 1.0113 | -175.7581 | 29.5314 | -31.8176 | 48.8458
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12969 | 29.2 | 1.0118 | -175.746 | 29.5452 | -31.7934 | 48.8546
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12970 | 29.2 | 1.0118 | -175.7459 | 29.5438 | -31.7975 | 48.8525
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12971 | 29.2 | 1.0112 | -175.7626 | 29.5271 | -31.8204 | 48.8416
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12972 | 29.2 | 1.0118 | -175.746 | 29.5451 | -31.7932 | 48.851
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12974 | 29.2 | 1.0115 | -175.7527 | 29.535 | -31.8117 | 48.8445
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12975 | 29.2 | 1.0122 | -175.7598 | 29.5568 | -31.8482 | 48.8299
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12977 | 29.2 | 1.0122 | -175.76 | 29.5565 | -31.8488 | 48.8236
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12978 | 29.2 | 1.0116 | -175.7463 | 29.5398 | -31.8114 | 48.8351
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12979 | 29.2 | 1.0118 | -175.7409 | 29.5438 | -31.829 | 48.8251
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12980 | 29.2 | 1.0117 | -175.7429 | 29.5423 | -31.8163 | 48.8294
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1318 | 29.2 | 1.0023 | -176.0941 | 29.2657 | -31.8412 | 48.9051
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1319 | 29.2 | 1.0039 | -176.0337 | 29.3136 | -31.8368 | 48.8975
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1320 | 29.2 | 1.0049 | -175.9952 | 29.3443 | -31.8395 | 48.8905
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1321 | 29.2 | 1.0049 | -175.9955 | 29.344 | -31.8349 | 48.8926
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1322 | 29.2 | 1.0089 | -175.8483 | 29.4605 | -31.8223 | 48.8649
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1323 | 29.2 | 1.0114 | -175.7754 | 29.5317 | -31.8462 | 48.8497
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1324 | 29.2 | 1.0108 | -175.7899 | 29.514 | -31.839 | 48.8555
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1325 | 29.2 | 1.0107 | -175.7835 | 29.5113 | -31.8237 | 48.8501
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1326 | 29.2 | 1.0117 | -175.7484 | 29.5407 | -31.8077 | 48.8479
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1327 | 29.2 | 1.0049 | -175.9954 | 29.3441 | -31.8381 | 48.8927
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18567 | 29.2 | 1.0121 | -175.7638 | 29.5538 | -31.8434 | 48.8394
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18629 | 29.2 | 1.0117 | -175.7461 | 29.5429 | -31.8054 | 48.8499
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18953 | 29.2 | 1.0113 | -175.7768 | 29.5305 | -31.8439 | 48.8559
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19008 | 29.2 | 1.0113 | -175.7603 | 29.5294 | -31.8155 | 48.8411
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19691 | 29.2 | 1.0102 | -175.8025 | 29.4972 | -31.8283 | 48.8565
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19839 | 29.2 | 1.005 | -175.9928 | 29.347 | -31.8231 | 48.892
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2532 | 29.2 | 1.0113 | -175.7589 | 29.5307 | -31.8149 | 48.8435
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2680 | 29.2 | 1.0117 | -175.7462 | 29.5427 | -31.806 | 48.8494
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2724 | 29.2 | 1.0122 | -175.7609 | 29.5557 | -31.8484 | 48.8312
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2725 | 29.2 | 1.0122 | -175.7599 | 29.5567 | -31.8483 | 48.8296
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2784 | 29.2 | 1.0054 | -175.9818 | 29.3588 | -31.8221 | 48.8846
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2793 | 29.2 | 1.0029 | -176.072 | 29.2832 | -31.8402 | 48.9025
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2794 | 29.2 | 1.0006 | -176.155 | 29.2179 | -31.8485 | 48.9128
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2821 | 29.2 | 1.0004 | -176.1665 | 29.2111 | -31.8494 | 48.914
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2823 | 29.2 | 1.0003 | -176.1727 | 29.2075 | -31.8499 | 48.9147
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2917 | 29.2 | 1.0116 | -175.7694 | 29.5382 | -31.8497 | 48.8485
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3008 | 29.2 | 1.0121 | -175.7633 | 29.5535 | -31.8487 | 48.8355
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3374 | 29.2 | 1.0107 | -175.7827 | 29.5121 | -31.8206 | 48.8496
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3640 | 29.2 | 1.0103 | -175.7991 | 29.4999 | -31.8267 | 48.8548
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_4186 | 29.2 | 1.0118 | -175.7461 | 29.5448 | -31.7978 | 48.8512
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6411 | 29.2 | 1.0101 | -175.8043 | 29.4951 | -31.8276 | 48.8575
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6412 | 29.2 | 1.0102 | -175.8018 | 29.4979 | -31.8278 | 48.8558
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8708 | 29.2 | 1.0118 | -175.746 | 29.5452 | -31.7931 | 48.8543
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8963 | 29.2 | 1.0107 | -175.7827 | 29.5121 | -31.8218 | 48.85
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8972 | 29.2 | 1.0118 | -175.746 | 29.5451 | -31.7934 | 48.851
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8989 | 29.2 | 1.0112 | -175.7619 | 29.5278 | -31.819 | 48.8414
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9231 | 29.2 | 1.0117 | -175.7461 | 29.5431 | -31.805 | 48.8502
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9352 | 29.2 | 1.0102 | -175.8021 | 29.4977 | -31.8292 | 48.8567
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_194 | 29.2 | 1.0002 | -176.1738 | 29.2065 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_19997 | 29.2 | 1.0002 | -176.1738 | 29.2065 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_284 | 29.2 | 1.0002 | -176.1738 | 29.2065 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_290 | 29.2 | 1.0002 | -176.1738 | 29.2065 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_308 | 29.2 | 1.0002 | -176.1738 | 29.2065 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_cassiopeia_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_351 | 29.2 | 1.0002 | -176.1738 | 29.2065 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10278 | 29.2 | 1.0006 | -174.6186 | 29.217 | -31.8694 | 48.9225
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10287 | 10 | 1.0006 | -174.0961 | 10.0061 | -31.8628 | 48.9266
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10544 | 10 | 0.99979 | -174.1427 | 9.9979 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10715 | 29.2 | 1.0006 | -174.6184 | 29.217 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10716 | 10 | 0.99979 | -174.1426 | 9.9979 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10717 | 29.2 | 1.0006 | -174.6184 | 29.217 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13302 | 10 | 0.99961 | -174.1456 | 9.9961 | -31.8827 | 48.9357
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13303 | 10 | 0.99949 | -174.1508 | 9.9949 | -31.8775 | 48.9376
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13307 | 10 | 1.0001 | -174.1251 | 10.0012 | -31.8706 | 48.9339
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13308 | 10 | 0.99975 | -174.1411 | 9.9975 | -31.8792 | 48.9295
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13313 | 10 | 1.0001 | -174.1255 | 10.0012 | -31.8727 | 48.9298
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13317 | 10 | 1.0009 | -174.0827 | 10.0087 | -31.8639 | 48.9315
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13318 | 10 | 1.0002 | -174.1214 | 10.002 | -31.867 | 48.9301
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13319 | 10 | 0.99977 | -174.1409 | 9.9977 | -31.8757 | 48.9271
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13320 | 10 | 1 | -174.1296 | 10.0004 | -31.8679 | 48.9287
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13322 | 10 | 1.0002 | -174.1212 | 10.002 | -31.8656 | 48.9288
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13324 | 10 | 1.0008 | -174.0841 | 10.0084 | -31.8616 | 48.9297
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13326 | 10 | 0.99977 | -174.1419 | 9.9977 | -31.8714 | 48.9261
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13327 | 10 | 0.99976 | -174.1424 | 9.9976 | -31.8715 | 48.9246
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13329 | 10 | 1.0008 | -174.0872 | 10.0078 | -31.8576 | 48.9294
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13330 | 10 | 0.99989 | -174.137 | 9.9989 | -31.867 | 48.9259
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13331 | 10 | 1.0006 | -174.0972 | 10.0059 | -31.8636 | 48.9266
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13332 | 10 | 1.0007 | -174.0924 | 10.0069 | -31.86 | 48.9265
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13333 | 10 | 1.0004 | -174.1086 | 10.0037 | -31.864 | 48.9242
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13334 | 10 | 1.0011 | -174.0742 | 10.0114 | -31.8503 | 48.9277
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13335 | 10 | 0.99994 | -174.1335 | 9.9994 | -31.8675 | 48.921
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14084 | 10 | 1.0001 | -174.1255 | 10.0012 | -31.8731 | 48.9316
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14085 | 10 | 1.0008 | -174.0844 | 10.0083 | -31.8635 | 48.9292
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_149 | 10 | 0.99979 | -174.1427 | 9.9979 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18 | 10 | 0.99979 | -174.1426 | 9.9979 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18386 | 29.2 | 1.0006 | -174.6189 | 29.2171 | -31.8721 | 48.9209
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18490 | 29.2 | 1.0006 | -174.6189 | 29.2171 | -31.8684 | 48.9208
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18566 | 10 | 1.0009 | -174.0826 | 10.0087 | -31.8671 | 48.9319
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19004 | 29.2 | 1.0006 | -174.6189 | 29.2171 | -31.8705 | 48.9191
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19345 | 10 | 0.99977 | -174.1427 | 9.9977 | -31.8699 | 48.9242
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19346 | 10 | 1 | -174.1307 | 10.0002 | -31.8679 | 48.9278
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19500 | 10 | 1.0004 | -174.1057 | 10.0043 | -31.863 | 48.9244
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19504 | 10 | 1.0002 | -174.1194 | 10.0018 | -31.8634 | 48.9208
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19551 | 10 | 1.0005 | -174.0999 | 10.0054 | -31.8649 | 48.9262
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19735 | 10 | 0.99949 | -174.1509 | 9.9949 | -31.8773 | 48.9372
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19795 | 10 | 0.99976 | -174.141 | 9.9976 | -31.8765 | 48.9281
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20376 | 29.2 | 1.0006 | -174.6184 | 29.217 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3656 | 29.2 | 1.0003 | -174.6348 | 29.2099 | -31.8554 | 48.9175
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3657 | 29.2 | 1.0004 | -174.6304 | 29.2118 | -31.8588 | 48.919
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3659 | 29.2 | 1.0005 | -174.6247 | 29.2143 | -31.8633 | 48.921
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3661 | 29.2 | 1.0005 | -174.6229 | 29.2151 | -31.8647 | 48.9216
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3662 | 29.2 | 1.0006 | -174.6192 | 29.2166 | -31.8676 | 48.9229
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3706 | 10 | 0.99951 | -174.1501 | 9.9951 | -31.8794 | 48.9369
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3709 | 10 | 1.0009 | -174.083 | 10.0086 | -31.8635 | 48.9312
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3710 | 10 | 1.0008 | -174.084 | 10.0084 | -31.8621 | 48.9301
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3711 | 10 | 1.0008 | -174.0844 | 10.0083 | -31.8606 | 48.9296
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3712 | 10 | 1.0008 | -174.0863 | 10.0079 | -31.8576 | 48.9292
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4281 | 29.2 | 1.0003 | -174.6393 | 29.208 | -31.8518 | 48.9159
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_43 | 10 | 0.99979 | -174.1426 | 9.9979 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_60 | 10 | 0.99979 | -174.1427 | 9.9979 | -31.8682 | 48.9231
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6437 | 10 | 1.0009 | -174.0826 | 10.0087 | -31.8689 | 48.9329
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6734 | 10 | 1.0005 | -174.1036 | 10.0047 | -31.8637 | 48.9251
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7292 | 10 | 1.0001 | -174.1282 | 10.0007 | -31.8696 | 48.9291
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7293 | 10 | 0.9995 | -174.1512 | 9.995 | -31.8721 | 48.9347
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7294 | 10 | 0.99988 | -174.1378 | 9.9988 | -31.8672 | 48.9255
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7297 | 10 | 0.99977 | -174.1413 | 9.9977 | -31.874 | 48.9267
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7298 | 10 | 0.99977 | -174.1418 | 9.9977 | -31.8718 | 48.9262
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7299 | 10 | 0.99976 | -174.142 | 9.9976 | -31.8714 | 48.9257
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8154 | 29.2 | 1.0006 | -174.6187 | 29.217 | -31.8698 | 48.9222
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8209 | 29.2 | 1.0006 | -174.6187 | 29.217 | -31.8705 | 48.9218
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8511 | 10 | 0.99976 | -174.1411 | 9.9976 | -31.8779 | 48.9288
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8531 | 29.2 | 1.0006 | -174.6189 | 29.2171 | -31.8692 | 48.9208
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8532 | 29.2 | 1.0006 | -174.6189 | 29.2171 | -31.8703 | 48.9209
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9452 | 10 | 1 | -174.1309 | 10.0001 | -31.8679 | 48.9277
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9526 | 10 | 0.99977 | -174.1427 | 9.9977 | -31.8698 | 48.9241
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9633 | 10 | 1.0003 | -174.1153 | 10.0027 | -31.8636 | 48.9221
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9709 | 10 | 1 | -174.1305 | 10.0002 | -31.8679 | 48.9279
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9960 | 10 | 1.0002 | -174.123 | 10.0017 | -31.8692 | 48.93
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9961 | 10 | 1.0002 | -174.1216 | 10.0019 | -31.8672 | 48.9301
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9971 | 10 | 1.0001 | -174.1241 | 10.0009 | -31.8647 | 48.9209
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_522 | 29.2 | 1.0003 | -174.6399 | 29.2076 | -31.8502 | 48.9151
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10610 | 29.2 | 0.99928 | -174.3274 | 29.1789 | -31.7645 | 48.9714
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10718 | 29.2 | 1.0019 | -174.2754 | 29.2559 | -31.723 | 48.9609
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10899 | 29.2 | 1.0075 | -174.0849 | 29.4183 | -31.6541 | 48.95
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12981 | 29.2 | 1.0047 | -174.1903 | 29.3376 | -31.7213 | 49.0035
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12982 | 29.2 | 1.0057 | -174.1531 | 29.366 | -31.6897 | 48.9654
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12985 | 29.2 | 1.0118 | -173.9468 | 29.5456 | -31.5386 | 48.9289
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12986 | 29.2 | 1.0132 | -174.4024 | 29.5845 | -31.8075 | 48.9707
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12987 | 29.2 | 1.0047 | -174.1906 | 29.3373 | -31.7172 | 49.0004
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12988 | 29.2 | 1.0047 | -174.1908 | 29.337 | -31.6977 | 49.007
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12989 | 29.2 | 1.0132 | -174.403 | 29.5841 | -31.8118 | 48.9642
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12990 | 29.2 | 1.0014 | -174.2861 | 29.242 | -31.7489 | 48.9832
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12991 | 29.2 | 1.0138 | -174.3905 | 29.6021 | -31.776 | 48.9712
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12992 | 29.2 | 1.0138 | -174.3909 | 29.6018 | -31.7827 | 48.9664
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12993 | 29.2 | 1.0131 | -174.4029 | 29.5831 | -31.7979 | 48.9597
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12994 | 29.2 | 1.0046 | -174.1939 | 29.3344 | -31.6975 | 48.9956
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12995 | 29.2 | 1.0047 | -174.1918 | 29.3361 | -31.7091 | 48.9896
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12996 | 29.2 | 1.0032 | -174.2402 | 29.2923 | -31.7198 | 48.9832
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12997 | 29.2 | 0.99927 | -174.3272 | 29.1786 | -31.761 | 48.9672
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12998 | 29.2 | 0.99933 | -174.3264 | 29.1804 | -31.7671 | 48.9618
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12999 | 29.2 | 1.0123 | -174.4152 | 29.5588 | -31.7903 | 48.9531
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13000 | 29.2 | 1.0046 | -174.1951 | 29.3334 | -31.6838 | 48.9906
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13001 | 29.2 | 1.001 | -174.291 | 29.2283 | -31.7406 | 48.9689
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13002 | 29.2 | 1.0044 | -174.1996 | 29.3298 | -31.7014 | 48.9827
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13003 | 29.2 | 1.0032 | -174.2405 | 29.2921 | -31.7167 | 48.9764
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13004 | 29.2 | 1.0045 | -174.1993 | 29.3301 | -31.693 | 48.9826
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13005 | 29.2 | 0.99927 | -174.3271 | 29.1787 | -31.7529 | 48.9601
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13006 | 29.2 | 1.0112 | -174.4337 | 29.5268 | -31.7901 | 48.9462
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13011 | 29.2 | 1.0016 | -174.2762 | 29.2475 | -31.7343 | 48.9647
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13012 | 29.2 | 1.0061 | -174.5196 | 29.3794 | -31.8206 | 48.9307
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13013 | 29.2 | 1.0019 | -174.2731 | 29.2548 | -31.7239 | 48.9678
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13015 | 29.2 | 1.0049 | -174.1815 | 29.3437 | -31.6975 | 48.9766
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13019 | 29.2 | 1.0017 | -174.6103 | 29.2507 | -31.8407 | 48.918
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13020 | 29.2 | 1.0106 | -174.4359 | 29.5102 | -31.7599 | 48.9471
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13021 | 29.2 | 1.0054 | -174.1644 | 29.357 | -31.6971 | 48.9698
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13025 | 29.2 | 1.0039 | -174.5684 | 29.3128 | -31.8245 | 48.9193
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13026 | 29.2 | 1.0103 | -174.4462 | 29.5014 | -31.7888 | 48.9318
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13029 | 29.2 | 1.0079 | -174.4847 | 29.4307 | -31.8065 | 48.9228
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13031 | 29.2 | 1.0104 | -174.4426 | 29.5047 | -31.7761 | 48.9326
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13034 | 29.2 | 1.008 | -174.4826 | 29.4326 | -31.8086 | 48.919
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13036 | 29.2 | 1.0106 | -174.4389 | 29.5081 | -31.7654 | 48.933
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13041 | 29.2 | 1.0061 | -174.1353 | 29.3792 | -31.6797 | 48.963
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13047 | 29.2 | 1.0062 | -174.1344 | 29.3799 | -31.689 | 48.9542
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13048 | 29.2 | 1.0062 | -174.1343 | 29.38 | -31.6924 | 48.9522
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13054 | 29.2 | 1.0069 | -174.1075 | 29.4002 | -31.669 | 48.9533
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13063 | 29.2 | 1.0074 | -174.0865 | 29.4158 | -31.6883 | 48.9404
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13064 | 29.2 | 1.0072 | -174.0938 | 29.4105 | -31.6658 | 48.9482
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13080 | 29.2 | 1.008 | -174.0662 | 29.4342 | -31.6379 | 48.9532
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13087 | 29.2 | 1.008 | -174.0663 | 29.4341 | -31.6395 | 48.948
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13088 | 29.2 | 1.0074 | -174.0871 | 29.4152 | -31.674 | 48.9348
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13091 | 29.2 | 1.0114 | -173.9662 | 29.5327 | -31.5545 | 48.9755
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13096 | 29.2 | 1.0084 | -174.0522 | 29.4463 | -31.6238 | 48.9457
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13098 | 29.2 | 1.0075 | -174.0844 | 29.4179 | -31.6679 | 48.9281
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13100 | 29.2 | 1.0114 | -173.9669 | 29.5332 | -31.5488 | 48.9702
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13103 | 29.2 | 1.0088 | -174.0412 | 29.456 | -31.6243 | 48.939
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13105 | 29.2 | 1.0113 | -173.9644 | 29.53 | -31.5545 | 48.9639
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13111 | 29.2 | 1.0114 | -173.9678 | 29.5339 | -31.5388 | 48.9653
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13112 | 29.2 | 1.0112 | -173.9657 | 29.5256 | -31.5584 | 48.9571
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13113 | 29.2 | 1.0094 | -174.0184 | 29.4756 | -31.6039 | 48.9397
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13114 | 29.2 | 1.0099 | -174.0014 | 29.4905 | -31.591 | 48.9437
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13120 | 29.2 | 1.0107 | -173.9778 | 29.5125 | -31.5684 | 48.948
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13127 | 29.2 | 1.0116 | -173.9517 | 29.5373 | -31.5477 | 48.9443
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13134 | 29.2 | 1.0119 | -173.9412 | 29.5477 | -31.563 | 48.9308
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13138 | 29.2 | 1.0117 | -173.9473 | 29.5429 | -31.5436 | 48.932
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13140 | 29.2 | 1.0118 | -173.946 | 29.5444 | -31.5453 | 48.9277
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13142 | 29.2 | 1.0118 | -173.9461 | 29.5445 | -31.5441 | 48.9274
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13146 | 29.2 | 1.0118 | -173.9461 | 29.5446 | -31.5433 | 48.9267
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13151 | 29.2 | 1.0118 | -173.9436 | 29.5459 | -31.5484 | 48.9221
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13155 | 29.2 | 1.0119 | -173.9432 | 29.546 | -31.5463 | 48.914
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13156 | 29.2 | 1.0118 | -173.9468 | 29.5454 | -31.5391 | 48.9257
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13157 | 29.2 | 1.0118 | -173.9463 | 29.5451 | -31.5408 | 48.9223
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1328 | 29.2 | 1.0047 | -174.1916 | 29.3365 | -31.7079 | 48.9995
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1329 | 29.2 | 1.0131 | -174.4032 | 29.5839 | -31.8072 | 48.9648
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1330 | 29.2 | 1.0046 | -174.1927 | 29.3355 | -31.7046 | 48.9947
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1331 | 29.2 | 1.0137 | -174.3914 | 29.6014 | -31.7809 | 48.9637
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1332 | 29.2 | 1.0046 | -174.1943 | 29.3341 | -31.6992 | 48.9931
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1333 | 29.2 | 1.0131 | -174.4025 | 29.582 | -31.7906 | 48.9583
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1334 | 29.2 | 1.0046 | -174.1958 | 29.3329 | -31.6966 | 48.9899
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1335 | 29.2 | 1.0013 | -174.2848 | 29.2369 | -31.7369 | 48.9709
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1336 | 29.2 | 1.0016 | -174.2762 | 29.2476 | -31.7328 | 48.9686
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1337 | 29.2 | 1.0018 | -174.2711 | 29.2539 | -31.7281 | 48.9687
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1338 | 29.2 | 1.0019 | -174.2731 | 29.2548 | -31.7251 | 48.9658
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1340 | 29.2 | 1.0019 | -174.2754 | 29.2559 | -31.7233 | 48.9612
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1342 | 29.2 | 1.0077 | -174.4896 | 29.4262 | -31.8068 | 48.9287
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1344 | 29.2 | 1.0093 | -174.4635 | 29.4716 | -31.7977 | 48.9323
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1345 | 29.2 | 1.0054 | -174.1644 | 29.357 | -31.6952 | 48.9705
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1346 | 29.2 | 1.0103 | -174.4466 | 29.501 | -31.7897 | 48.9351
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1348 | 29.2 | 1.0104 | -174.4434 | 29.504 | -31.7791 | 48.9343
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1349 | 29.2 | 1.0039 | -174.5685 | 29.3127 | -31.8272 | 48.9205
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1350 | 29.2 | 1.0105 | -174.4406 | 29.5066 | -31.7729 | 48.9357
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1354 | 29.2 | 1.002 | -174.2779 | 29.257 | -31.7207 | 48.958
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1355 | 29.2 | 1.0061 | -174.1355 | 29.379 | -31.6825 | 48.9603
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1358 | 29.2 | 1.0062 | -174.1345 | 29.3798 | -31.6896 | 48.9541
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1361 | 29.2 | 1.0069 | -174.1076 | 29.4001 | -31.6684 | 48.9539
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1364 | 29.2 | 1.0069 | -174.1058 | 29.4015 | -31.6674 | 48.9534
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1366 | 29.2 | 1.0072 | -174.096 | 29.409 | -31.6636 | 48.9509
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1373 | 29.2 | 1.0114 | -173.9668 | 29.5322 | -31.5579 | 48.9749
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1376 | 29.2 | 1.0084 | -174.0522 | 29.4464 | -31.6282 | 48.9441
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1379 | 29.2 | 1.0114 | -173.9671 | 29.5331 | -31.5488 | 48.9676
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1381 | 29.2 | 1.0113 | -173.9653 | 29.5293 | -31.5551 | 48.963
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1383 | 29.2 | 1.0094 | -174.0185 | 29.4756 | -31.6045 | 48.9406
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1385 | 29.2 | 1.0095 | -174.0167 | 29.4771 | -31.6029 | 48.941
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1386 | 29.2 | 1.0099 | -174.0016 | 29.4903 | -31.592 | 48.9431
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1387 | 29.2 | 1.0107 | -173.9793 | 29.511 | -31.5707 | 48.9498
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1394 | 29.2 | 1.0115 | -173.9527 | 29.5366 | -31.5495 | 48.9434
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1399 | 29.2 | 1.0117 | -173.9473 | 29.5429 | -31.5456 | 48.9314
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1402 | 29.2 | 1.0118 | -173.9464 | 29.545 | -31.5412 | 48.9255
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1403 | 29.2 | 1.0118 | -173.9435 | 29.5458 | -31.5518 | 48.9229
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18471 | 29.2 | 1.0118 | -173.9463 | 29.544 | -31.5466 | 48.9284
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18476 | 29.2 | 1.0014 | -174.2866 | 29.2412 | -31.7398 | 48.977
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18652 | 29.2 | 1.0073 | -174.0909 | 29.4126 | -31.6684 | 48.9434
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18828 | 29.2 | 1.0114 | -173.9664 | 29.5316 | -31.5595 | 48.9707
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18862 | 29.2 | 1.0103 | -173.99 | 29.501 | -31.582 | 48.9474
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19302 | 29.2 | 1.0118 | -173.945 | 29.545 | -31.5483 | 48.9258
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19488 | 29.2 | 1.0102 | -173.9927 | 29.4986 | -31.5812 | 48.9412
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19503 | 29.2 | 1.0114 | -173.9678 | 29.5326 | -31.5606 | 48.9804
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19516 | 29.2 | 1.0066 | -174.1167 | 29.3932 | -31.6717 | 48.9573
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19591 | 29.2 | 1.0061 | -174.5194 | 29.3795 | -31.8185 | 48.9271
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19623 | 29.2 | 1.0119 | -173.9426 | 29.5463 | -31.5624 | 48.9216
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19632 | 29.2 | 1.0105 | -174.4396 | 29.5074 | -31.7711 | 48.9391
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20158 | 29.2 | 1.0114 | -173.9678 | 29.5326 | -31.561 | 48.9822
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20351 | 29.2 | 1.0045 | -174.1994 | 29.3301 | -31.6869 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20429 | 29.2 | 0.99927 | -174.3272 | 29.1786 | -31.7603 | 48.9668
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20430 | 29.2 | 1.0159 | -174.3513 | 29.6629 | -31.761 | 48.9672
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20540 | 29.2 | 1.0159 | -174.3512 | 29.6629 | -31.761 | 48.9672
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20541 | 29.2 | 0.99927 | -174.3272 | 29.1786 | -31.761 | 48.9672
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20619 | 29.2 | 1.0019 | -174.2754 | 29.2559 | -31.723 | 48.9609
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2326 | 29.2 | 1.0047 | -174.1907 | 29.3373 | -31.7173 | 49.0011
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2329 | 29.2 | 1.0004 | -174.637 | 29.2112 | -31.8477 | 48.9159
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2494 | 29.2 | 1.0118 | -173.9464 | 29.544 | -31.546 | 48.9287
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2728 | 29.2 | 1.0112 | -174.4338 | 29.5268 | -31.7907 | 48.9474
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2731 | 29.2 | 1.0047 | -174.1911 | 29.3369 | -31.7148 | 49.0003
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2732 | 29.2 | 1.0016 | -174.2762 | 29.2476 | -31.7334 | 48.9657
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3064 | 29.2 | 1.0118 | -173.9439 | 29.5456 | -31.5495 | 48.924
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3065 | 29.2 | 1.0118 | -173.945 | 29.545 | -31.5479 | 48.926
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3092 | 29.2 | 0.99932 | -174.3268 | 29.1801 | -31.7638 | 48.9647
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3138 | 29.2 | 1.0114 | -173.9676 | 29.5325 | -31.5594 | 48.978
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3139 | 29.2 | 1.0102 | -173.9927 | 29.4986 | -31.5852 | 48.9443
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3226 | 29.2 | 1.0109 | -174.4381 | 29.5196 | -31.791 | 48.9466
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3234 | 29.2 | 1.0055 | -174.1622 | 29.3594 | -31.6919 | 48.9676
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3270 | 29.2 | 1.0019 | -174.275 | 29.2557 | -31.7236 | 48.9617
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3271 | 29.2 | 1.0019 | -174.2748 | 29.2556 | -31.7239 | 48.962
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3272 | 29.2 | 1.0031 | -174.2427 | 29.2898 | -31.7184 | 48.9754
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3273 | 29.2 | 1.0044 | -174.1996 | 29.3299 | -31.7006 | 48.9827
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3274 | 29.2 | 1.0045 | -174.1993 | 29.3301 | -31.6921 | 48.9827
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3275 | 29.2 | 1.0118 | -173.9437 | 29.5457 | -31.5506 | 48.9238
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3278 | 29.2 | 1.0115 | -173.9533 | 29.5361 | -31.5515 | 48.9447
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3284 | 29.2 | 1.0074 | -174.0881 | 29.4156 | -31.6561 | 48.9503
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3285 | 29.2 | 1.0082 | -174.0609 | 29.4388 | -31.636 | 48.9468
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3291 | 29.2 | 1.0045 | -174.1994 | 29.33 | -31.7014 | 48.9829
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3740 | 29.2 | 1.0131 | -174.4033 | 29.5837 | -31.8004 | 48.9612
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3751 | 29.2 | 1.0061 | -174.5196 | 29.3794 | -31.8171 | 48.9271
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3763 | 29.2 | 1.0059 | -174.53 | 29.371 | -31.8186 | 48.9245
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_3772 | 29.2 | 1.0134 | -174.3962 | 29.5927 | -31.7875 | 48.9599
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5823 | 29.2 | 1.0113 | -173.9661 | 29.5313 | -31.5545 | 48.9669
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6379 | 29.2 | 1.0119 | -173.9427 | 29.5463 | -31.5586 | 48.9242
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_651 | 29.2 | 1.0045 | -174.1994 | 29.3301 | -31.6872 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_695 | 29.2 | 1.0047 | -174.1903 | 29.3376 | -31.7204 | 49.0031
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_699 | 29.2 | 1.0106 | -174.4361 | 29.51 | -31.7605 | 48.9466
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_702 | 29.2 | 1.0074 | -174.0877 | 29.4148 | -31.6737 | 48.937
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9800 | 29.2 | 1.0106 | -174.4434 | 29.5086 | -31.7921 | 48.9424
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9801 | 29.2 | 1.0108 | -174.4406 | 29.5147 | -31.7915 | 48.9447
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9834 | 29.2 | 1.002 | -174.2786 | 29.2573 | -31.7175 | 48.954
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10599 | 29.2 | 1.0028 | -174.2676 | 29.2809 | -31.6978 | 48.9006
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10670 | 29.2 | 1.0076 | -174.1367 | 29.4218 | -31.5832 | 48.9119
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13030 | 29.2 | 1.0062 | -174.2356 | 29.3808 | -31.7323 | 48.9496
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13037 | 29.2 | 1.0062 | -174.2349 | 29.3817 | -31.715 | 48.9509
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13042 | 29.2 | 1.0062 | -174.2362 | 29.3803 | -31.7217 | 48.9449
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13045 | 29.2 | 1.0062 | -174.2363 | 29.3802 | -31.7195 | 48.944
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13050 | 29.2 | 1.006 | -174.2387 | 29.3757 | -31.73 | 48.9364
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13052 | 29.2 | 1.0059 | -174.4573 | 29.3726 | -31.8039 | 48.9062
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13053 | 29.2 | 1.0045 | -174.5008 | 29.3328 | -31.8219 | 48.8987
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13057 | 29.2 | 1.0058 | -174.461 | 29.3687 | -31.8101 | 48.8988
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13065 | 29.2 | 1.0074 | -174.4299 | 29.4175 | -31.7975 | 48.8984
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13068 | 29.2 | 1.0058 | -174.2316 | 29.3703 | -31.7403 | 48.9179
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13077 | 29.2 | 1.0056 | -174.238 | 29.364 | -31.7163 | 48.925
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13078 | 29.2 | 1.0085 | -174.4109 | 29.4477 | -31.7868 | 48.8981
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13084 | 29.2 | 1.0067 | -174.4437 | 29.3956 | -31.8028 | 48.8895
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13086 | 29.2 | 1.0085 | -174.4109 | 29.4478 | -31.7876 | 48.8954
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13089 | 29.2 | 1.0101 | -174.3852 | 29.4947 | -31.7765 | 48.8964
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13092 | 29.2 | 1.0058 | -174.2334 | 29.3686 | -31.7148 | 48.9144
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13093 | 29.2 | 1.0115 | -174.3656 | 29.536 | -31.7642 | 48.8949
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13094 | 29.2 | 1.0049 | -174.2429 | 29.342 | -31.6913 | 48.9226
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13095 | 29.2 | 1.0101 | -174.3832 | 29.4962 | -31.7728 | 48.8906
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13097 | 29.2 | 1.0133 | -174.3407 | 29.5886 | -31.7493 | 48.898
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13099 | 29.2 | 1.0102 | -174.3818 | 29.4973 | -31.7857 | 48.8821
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13101 | 29.2 | 1.0058 | -174.2335 | 29.3686 | -31.7219 | 48.9045
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13102 | 29.2 | 1.0047 | -174.2448 | 29.3364 | -31.6898 | 48.9162
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13104 | 29.2 | 1.0102 | -174.3819 | 29.4973 | -31.7922 | 48.8759
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13106 | 29.2 | 0.99981 | -174.3062 | 29.1944 | -31.7386 | 48.8956
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13107 | 29.2 | 1.0056 | -174.2056 | 29.3647 | -31.6533 | 48.9256
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13108 | 29.2 | 1.0007 | -174.2935 | 29.2194 | -31.7312 | 48.8984
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13109 | 29.2 | 1.0103 | -174.3797 | 29.4993 | -31.7727 | 48.8804
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13110 | 29.2 | 1.0138 | -174.3363 | 29.6024 | -31.741 | 48.8918
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13115 | 29.2 | 1.0016 | -174.2806 | 29.248 | -31.7193 | 48.8954
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13116 | 29.2 | 1.0056 | -174.2055 | 29.3648 | -31.6462 | 48.9217
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13117 | 29.2 | 1.0031 | -174.2626 | 29.292 | -31.6891 | 48.9057
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13118 | 29.2 | 1.0042 | -174.2498 | 29.3222 | -31.6758 | 48.9095
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13119 | 29.2 | 1.0056 | -174.2057 | 29.3646 | -31.6355 | 48.9238
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13121 | 29.2 | 1.0039 | -174.2529 | 29.3146 | -31.6821 | 48.9037
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13122 | 29.2 | 1.0103 | -174.3777 | 29.5011 | -31.7696 | 48.871
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13123 | 29.2 | 1.0028 | -174.2674 | 29.281 | -31.697 | 48.8971
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13124 | 29.2 | 1.005 | -174.2268 | 29.3453 | -31.658 | 48.906
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13125 | 29.2 | 1.0078 | -174.1275 | 29.429 | -31.5975 | 48.9256
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13126 | 29.2 | 1.0047 | -174.241 | 29.3359 | -31.6668 | 48.9004
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13128 | 29.2 | 1.0078 | -174.1283 | 29.4285 | -31.5873 | 48.9276
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13129 | 29.2 | 1.0056 | -174.2061 | 29.3642 | -31.6397 | 48.9087
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13130 | 29.2 | 1.0064 | -174.1822 | 29.3861 | -31.6212 | 48.9138
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13131 | 29.2 | 1.0066 | -174.1731 | 29.393 | -31.614 | 48.9143
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13132 | 29.2 | 1.0064 | -174.1823 | 29.3862 | -31.619 | 48.9123
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13133 | 29.2 | 1.0064 | -174.1824 | 29.3863 | -31.6191 | 48.911
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13135 | 29.2 | 1.0078 | -174.13 | 29.4272 | -31.5818 | 48.9224
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13136 | 29.2 | 1.0071 | -174.1544 | 29.4076 | -31.5947 | 48.9174
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13137 | 29.2 | 1.0064 | -174.1824 | 29.3863 | -31.6188 | 48.9082
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13139 | 29.2 | 1.0072 | -174.151 | 29.4101 | -31.5956 | 48.9105
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13141 | 29.2 | 1.0076 | -174.1357 | 29.4232 | -31.5779 | 48.915
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13143 | 29.2 | 1.0077 | -174.1329 | 29.425 | -31.5709 | 48.9171
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13144 | 29.2 | 1.0076 | -174.1368 | 29.4218 | -31.5818 | 48.9123
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13145 | 29.2 | 1.0077 | -174.1347 | 29.4239 | -31.5742 | 48.9146
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13147 | 29.2 | 1.0077 | -174.1351 | 29.4236 | -31.5758 | 48.9144
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13148 | 29.2 | 1.0072 | -174.1508 | 29.4103 | -31.597 | 48.9064
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13149 | 29.2 | 1.0076 | -174.1363 | 29.4224 | -31.5808 | 48.9116
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13150 | 29.2 | 1.0076 | -174.1356 | 29.4232 | -31.578 | 48.9132
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13152 | 29.2 | 1.0077 | -174.1329 | 29.425 | -31.5667 | 48.9146
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13153 | 29.2 | 1.0077 | -174.135 | 29.4244 | -31.5762 | 48.9097
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13154 | 29.2 | 1.0072 | -174.1508 | 29.4102 | -31.5959 | 48.9023
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1359 | 29.2 | 1.0045 | -174.5008 | 29.3329 | -31.8208 | 48.9003
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1362 | 29.2 | 1.0059 | -174.4573 | 29.3726 | -31.803 | 48.9051
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1368 | 29.2 | 1.0067 | -174.444 | 29.3954 | -31.801 | 48.896
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1369 | 29.2 | 1.0074 | -174.43 | 29.4174 | -31.7959 | 48.8972
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1372 | 29.2 | 1.0084 | -174.4122 | 29.4461 | -31.7884 | 48.8972
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1374 | 29.2 | 1.0101 | -174.3835 | 29.496 | -31.7751 | 48.8906
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1375 | 29.2 | 1.0049 | -174.2432 | 29.3418 | -31.693 | 48.9214
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1377 | 29.2 | 1.0049 | -174.2433 | 29.3418 | -31.6938 | 48.9201
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1378 | 29.2 | 1.0102 | -174.3818 | 29.4973 | -31.7778 | 48.8842
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1380 | 29.2 | 1.0133 | -174.3409 | 29.5885 | -31.7504 | 48.8958
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1382 | 29.2 | 1.0007 | -174.294 | 29.2191 | -31.7304 | 48.8972
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1384 | 29.2 | 1.0016 | -174.2807 | 29.2479 | -31.7201 | 48.8968
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1388 | 29.2 | 1.0042 | -174.25 | 29.3219 | -31.681 | 48.9088
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1389 | 29.2 | 1.0056 | -174.2056 | 29.3647 | -31.6423 | 48.9201
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1390 | 29.2 | 1.0036 | -174.2581 | 29.3056 | -31.6865 | 48.9049
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1391 | 29.2 | 1.004 | -174.2517 | 29.3169 | -31.678 | 48.9038
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1392 | 29.2 | 1.0046 | -174.2383 | 29.335 | -31.6655 | 48.9032
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1393 | 29.2 | 1.005 | -174.2269 | 29.3453 | -31.6571 | 48.9057
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1395 | 29.2 | 1.0066 | -174.1732 | 29.3929 | -31.6141 | 48.914
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1396 | 29.2 | 1.0078 | -174.1301 | 29.4271 | -31.581 | 48.9226
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1397 | 29.2 | 1.0071 | -174.156 | 29.4063 | -31.6011 | 48.9137
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1398 | 29.2 | 1.0071 | -174.1545 | 29.4075 | -31.5982 | 48.9139
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1400 | 29.2 | 1.0072 | -174.1514 | 29.4099 | -31.595 | 48.9123
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1401 | 29.2 | 1.0077 | -174.1329 | 29.425 | -31.5693 | 48.9161
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14315 | 29.2 | 1.0136 | -174.3382 | 29.5973 | -31.7441 | 48.8929
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_17625 | 29.2 | 1.0077 | -174.1351 | 29.4245 | -31.5788 | 48.9092
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18615 | 29.2 | 1.006 | -174.2385 | 29.3754 | -31.7215 | 48.9378
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18792 | 29.2 | 1.0062 | -174.2361 | 29.3806 | -31.7166 | 48.9451
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18907 | 29.2 | 1.006 | -174.4534 | 29.3767 | -31.7918 | 48.9093
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19018 | 29.2 | 1.0136 | -174.3382 | 29.5973 | -31.7431 | 48.8917
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19773 | 29.2 | 0.99981 | -174.306 | 29.1945 | -31.7401 | 48.8978
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_20345 | 29.2 | 1.0138 | -174.3363 | 29.6025 | -31.741 | 48.8918
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_20346 | 29.2 | 0.99925 | -174.3127 | 29.1782 | -31.741 | 48.8918
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_20625 | 29.2 | 0.99926 | -174.3127 | 29.1783 | -31.741 | 48.8918
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2795 | 29.2 | 1.0008 | -174.6241 | 29.2221 | -31.8464 | 48.9133
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2796 | 29.2 | 1.003 | -174.5496 | 29.2889 | -31.8312 | 48.9059
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2805 | 29.2 | 1.0038 | -174.2549 | 29.3105 | -31.6853 | 48.9046
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2806 | 29.2 | 1.0039 | -174.2529 | 29.3148 | -31.6821 | 48.904
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2822 | 29.2 | 1.0005 | -174.6339 | 29.2134 | -31.8484 | 48.9143
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2885 | 29.2 | 1.006 | -174.4535 | 29.3766 | -31.793 | 48.9088
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2886 | 29.2 | 1.006 | -174.4539 | 29.3762 | -31.794 | 48.9084
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3132 | 29.2 | 1.006 | -174.2385 | 29.3739 | -31.7197 | 48.9334
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3262 | 29.2 | 0.99993 | -174.3044 | 29.198 | -31.7376 | 48.8957
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3263 | 29.2 | 1.0022 | -174.2733 | 29.264 | -31.714 | 48.8983
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3265 | 29.2 | 1.0041 | -174.2508 | 29.32 | -31.6818 | 48.9065
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3266 | 29.2 | 1.0045 | -174.2464 | 29.3319 | -31.6875 | 48.9142
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3269 | 29.2 | 1.007 | -174.1593 | 29.4038 | -31.6036 | 48.9137
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3295 | 29.2 | 0.99967 | -174.3076 | 29.1904 | -31.7399 | 48.8936
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3780 | 29.2 | 1.0059 | -174.458 | 29.3718 | -31.8047 | 48.9032
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3825 | 29.2 | 1.0086 | -174.4101 | 29.4499 | -31.7865 | 48.8967
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3826 | 29.2 | 1.009 | -174.4029 | 29.4627 | -31.7837 | 48.8966
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3837 | 29.2 | 1.0102 | -174.3798 | 29.4993 | -31.7731 | 48.8795
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3840 | 29.2 | 1.0102 | -174.3819 | 29.4973 | -31.792 | 48.8761
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3874 | 29.2 | 1.0085 | -174.4111 | 29.4475 | -31.7871 | 48.898
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4284 | 29.2 | 1.0003 | -174.6391 | 29.2087 | -31.8495 | 48.9148
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_551 | 29.2 | 1.0076 | -174.1357 | 29.4232 | -31.5779 | 48.915
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7134 | 29.2 | 1.0077 | -174.1348 | 29.4238 | -31.5744 | 48.9146
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7174 | 29.2 | 1.0039 | -174.2528 | 29.3148 | -31.6817 | 48.9037
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7210 | 29.2 | 1.0047 | -174.2421 | 29.3364 | -31.6568 | 48.889
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8618 | 29.2 | 1.004 | -174.2521 | 29.3162 | -31.6793 | 48.9038
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8619 | 29.2 | 1.004 | -174.2521 | 29.3162 | -31.6793 | 48.9038
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8763 | 29.2 | 1.0024 | -174.2715 | 29.2702 | -31.7082 | 48.8991
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9674 | 29.2 | 1.006 | -174.2387 | 29.3755 | -31.7251 | 48.9372
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9830 | 29.2 | 1.0062 | -174.2356 | 29.3811 | -31.7158 | 48.9479
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10006 | 29.2 | 1.0119 | -173.2816 | 29.5468 | -31.5543 | 48.9859
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10007 | 29.2 | 1.0119 | -173.2816 | 29.5468 | -31.5557 | 48.986
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10327 | 29.2 | 1.012 | -173.2813 | 29.5492 | -31.5606 | 48.9851
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10572 | 29.2 | 1.0092 | -173.2378 | 29.4687 | -31.592 | 48.9843
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10591 | 29.2 | 1.0078 | -172.7942 | 29.4279 | -31.6653 | 49.0016
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10592 | 29.2 | 1.0086 | -172.7596 | 29.4522 | -31.6697 | 49.003
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10593 | 29.2 | 1.01 | -172.7049 | 29.491 | -31.6796 | 49.0048
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10594 | 29.2 | 1.0095 | -172.7237 | 29.4774 | -31.6746 | 49.0009
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10595 | 29.2 | 1.0097 | -172.7159 | 29.4826 | -31.6758 | 48.9979
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10596 | 29.2 | 1.0096 | -172.7173 | 29.4816 | -31.6802 | 48.9987
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10640 | 29.2 | 1.0119 | -173.2814 | 29.5484 | -31.5597 | 48.9861
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10817 | 29.2 | 1.0116 | -173.2807 | 29.5389 | -31.561 | 48.9822
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10818 | 29.2 | 1.0116 | -173.2807 | 29.5389 | -31.561 | 48.9822
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12983 | 29.2 | 1.0117 | -173.2846 | 29.5416 | -31.5674 | 48.9891
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_12984 | 29.2 | 1.0117 | -173.2848 | 29.5414 | -31.5776 | 48.9841
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13007 | 29.2 | 1.0128 | -173.2894 | 29.5738 | -31.596 | 49.0204
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13008 | 29.2 | 1.0039 | -173.1527 | 29.315 | -31.6461 | 49.0027
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13009 | 29.2 | 1.0018 | -173.1433 | 29.2528 | -31.666 | 48.9898
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13010 | 29.2 | 1.0128 | -173.3208 | 29.5723 | -31.6151 | 49.009
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13014 | 29.2 | 1.0128 | -173.2892 | 29.5738 | -31.5778 | 49.021
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13016 | 29.2 | 1.0039 | -173.1523 | 29.3153 | -31.6339 | 48.9976
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13017 | 29.2 | 1.0127 | -173.3191 | 29.572 | -31.595 | 49.0089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13018 | 29.2 | 1.0035 | -173.1556 | 29.3025 | -31.6542 | 48.987
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13022 | 29.2 | 1.0033 | -173.1535 | 29.2963 | -31.6552 | 48.9844
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13023 | 29.2 | 1.0038 | -173.158 | 29.3099 | -31.648 | 48.9858
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13024 | 29.2 | 1.0012 | -173.1399 | 29.2354 | -31.6696 | 48.9775
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13027 | 29.2 | 1.0127 | -173.2912 | 29.5717 | -31.572 | 49.0118
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13028 | 29.2 | 1.0128 | -173.2906 | 29.5723 | -31.565 | 49.013
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13032 | 29.2 | 1.0053 | -173.177 | 29.3547 | -31.6325 | 48.9847
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13033 | 29.2 | 1.0047 | -173.1687 | 29.3385 | -31.6481 | 48.9785
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13035 | 29.2 | 1.0074 | -173.1965 | 29.4157 | -31.6023 | 48.9944
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13038 | 29.2 | 1.0047 | -173.1686 | 29.3386 | -31.656 | 48.9714
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13039 | 29.2 | 1.0092 | -173.238 | 29.4684 | -31.589 | 48.996
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13040 | 29.2 | 1.0074 | -173.1976 | 29.4147 | -31.6085 | 48.9884
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13043 | 29.2 | 1.007 | -173.1969 | 29.4032 | -31.6162 | 48.9845
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13044 | 29.2 | 1.0126 | -173.2948 | 29.568 | -31.5722 | 48.999
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13046 | 29.2 | 1.005 | -173.1723 | 29.3465 | -31.6354 | 48.9744
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13049 | 29.2 | 1.0073 | -173.201 | 29.4121 | -31.6174 | 48.9788
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13051 | 29.2 | 1.005 | -173.172 | 29.3467 | -31.6368 | 48.9682
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13055 | 29.2 | 1.0101 | -173.2535 | 29.4948 | -31.5836 | 48.9837
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13056 | 29.2 | 1.0117 | -173.2843 | 29.5414 | -31.5698 | 48.9881
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13058 | 29.2 | 1.0117 | -173.2848 | 29.5414 | -31.576 | 48.9842
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13059 | 29.2 | 1.0124 | -173.277 | 29.5632 | -31.5464 | 48.9945
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13060 | 29.2 | 1.0117 | -173.2839 | 29.541 | -31.5673 | 48.9865
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13061 | 29.2 | 1.0117 | -173.2845 | 29.5413 | -31.5716 | 48.9842
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13062 | 29.2 | 1.0117 | -173.2833 | 29.5405 | -31.5652 | 48.9858
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13066 | 29.2 | 1.012 | -173.2812 | 29.5504 | -31.5608 | 48.9861
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13067 | 29.2 | 1.0116 | -173.2826 | 29.5401 | -31.5648 | 48.9842
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13069 | 29.2 | 1.012 | -173.2813 | 29.5495 | -31.5608 | 48.9849
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13070 | 29.2 | 1.0119 | -173.2815 | 29.5468 | -31.5565 | 48.986
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13071 | 29.2 | 1.011 | -173.2812 | 29.5201 | -31.6021 | 48.9692
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13072 | 29.2 | 1.0114 | -173.2773 | 29.5325 | -31.567 | 48.982
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13073 | 29.2 | 1.0116 | -173.2818 | 29.5396 | -31.5637 | 48.983
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13074 | 29.2 | 1.0118 | -173.2814 | 29.5457 | -31.5568 | 48.9848
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13075 | 29.2 | 1.0111 | -173.2723 | 29.5227 | -31.5708 | 48.9795
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13076 | 29.2 | 1.0119 | -173.2816 | 29.5468 | -31.5532 | 48.9859
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13079 | 29.2 | 1.011 | -173.2806 | 29.5199 | -31.5894 | 48.9714
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13081 | 29.2 | 1.0113 | -173.2756 | 29.5294 | -31.5676 | 48.9793
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13082 | 29.2 | 1.0118 | -173.2813 | 29.5432 | -31.559 | 48.9824
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13083 | 29.2 | 1.0115 | -173.2791 | 29.536 | -31.5635 | 48.9806
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13085 | 29.2 | 1.0117 | -173.2811 | 29.5415 | -31.5579 | 48.9803
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13090 | 29.2 | 1.0125 | -173.2766 | 29.5637 | -31.536 | 48.9844
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1339 | 29.2 | 1.0039 | -173.1531 | 29.3146 | -31.6392 | 48.9966
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1341 | 29.2 | 1.0012 | -173.1407 | 29.2348 | -31.6717 | 48.9823
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1343 | 29.2 | 1.0018 | -173.1441 | 29.2523 | -31.6663 | 48.985
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1347 | 29.2 | 1.0127 | -173.2908 | 29.5722 | -31.5709 | 49.0138
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1351 | 29.2 | 1.0047 | -173.1693 | 29.3381 | -31.6431 | 48.9816
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1352 | 29.2 | 1.005 | -173.1728 | 29.3462 | -31.6381 | 48.9809
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1353 | 29.2 | 1.0053 | -173.177 | 29.3547 | -31.6308 | 48.9837
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1356 | 29.2 | 1.0068 | -173.1956 | 29.4 | -31.6171 | 48.9844
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1357 | 29.2 | 1.0073 | -173.201 | 29.4121 | -31.6106 | 48.9837
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1360 | 29.2 | 1.0092 | -173.2377 | 29.4687 | -31.5948 | 48.9823
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1363 | 29.2 | 1.0093 | -173.2402 | 29.4726 | -31.5942 | 48.9816
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1365 | 29.2 | 1.0123 | -173.2821 | 29.5591 | -31.5626 | 48.9912
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1367 | 29.2 | 1.0101 | -173.254 | 29.4944 | -31.5885 | 48.9807
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1370 | 29.2 | 1.0109 | -173.2696 | 29.5178 | -31.5838 | 48.9775
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1371 | 29.2 | 1.0109 | -173.2739 | 29.5186 | -31.59 | 48.9748
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18493 | 29.2 | 1.0115 | -173.2791 | 29.5361 | -31.5651 | 48.9815
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18495 | 29.2 | 1.0053 | -173.177 | 29.3547 | -31.6348 | 48.985
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18602 | 29.2 | 1.0124 | -173.2847 | 29.5607 | -31.563 | 48.9931
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18603 | 29.2 | 1.0117 | -173.2845 | 29.5416 | -31.568 | 48.9889
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18800 | 29.2 | 1.0038 | -173.1562 | 29.3117 | -31.6432 | 48.9885
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18888 | 29.2 | 1.0117 | -173.2849 | 29.5417 | -31.5652 | 48.9896
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18993 | 29.2 | 1.0123 | -173.2818 | 29.5588 | -31.562 | 48.9903
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19158 | 29.2 | 1.0124 | -173.2793 | 29.5612 | -31.5524 | 48.9916
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19295 | 29.2 | 1.0105 | -172.6833 | 29.5068 | -31.69 | 48.9999
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19296 | 29.2 | 1.0108 | -172.6696 | 29.5162 | -31.6813 | 48.9951
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19311 | 29.2 | 1.011 | -173.271 | 29.5203 | -31.5733 | 48.9784
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19496 | 29.2 | 1.0123 | -173.2806 | 29.5601 | -31.5563 | 48.9899
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19742 | 29.2 | 1.0335 | -173.2775 | 30.1794 | -31.6869 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19743 | 29.2 | 0.99951 | -173.1322 | 29.1856 | -31.6869 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19826 | 29.2 | 1.0067 | -172.8395 | 29.3965 | -31.6653 | 48.9977
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19849 | 29.2 | 1.0112 | -173.2747 | 29.5276 | -31.5685 | 48.9803
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_20296 | 29.2 | 0.99951 | -173.1322 | 29.1856 | -31.6869 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_20339 | 29.2 | 0.99951 | -173.1322 | 29.1856 | -31.6869 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_20340 | 29.2 | 1.0335 | -173.2773 | 30.1795 | -31.6869 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2616 | 29.2 | 1.0124 | -173.2847 | 29.5607 | -31.5637 | 48.993
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2844 | 29.2 | 1.0039 | -173.1527 | 29.315 | -31.6459 | 49.0025
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2918 | 29.2 | 1.0109 | -173.2802 | 29.5197 | -31.5896 | 48.9727
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3279 | 29.2 | 1.0058 | -173.1827 | 29.37 | -31.6251 | 48.9835
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3286 | 29.2 | 1.0123 | -173.282 | 29.5578 | -31.5615 | 48.9887
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3287 | 29.2 | 1.0124 | -173.279 | 29.5615 | -31.5502 | 48.9927
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_3289 | 29.2 | 1.0124 | -173.2792 | 29.5613 | -31.5508 | 48.9909
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_552 | 29.2 | 1.0038 | -173.158 | 29.3099 | -31.648 | 48.9858
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_553 | 29.2 | 1.0118 | -173.2813 | 29.5432 | -31.559 | 48.9824
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6442 | 29.2 | 0.99952 | -173.1323 | 29.1861 | -31.6861 | 48.9828
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6505 | 29.2 | 1.0096 | -172.719 | 29.4806 | -31.68 | 48.9985
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6565 | 29.2 | 1.0127 | -173.3178 | 29.5716 | -31.589 | 49.0063
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6587 | 29.2 | 1.0128 | -173.3205 | 29.5724 | -31.6071 | 49.0089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_701 | 29.2 | 1.0112 | -173.2738 | 29.526 | -31.5701 | 48.9804
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7063 | 29.2 | 1.0119 | -173.2814 | 29.5485 | -31.5598 | 48.9859
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7115 | 29.2 | 1.0117 | -173.2842 | 29.5412 | -31.5688 | 48.9875
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_713 | 29.2 | 1.0127 | -173.3158 | 29.5709 | -31.5815 | 49.003
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7168 | 29.2 | 1.0127 | -173.3192 | 29.572 | -31.5956 | 49.0089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7169 | 29.2 | 1.0127 | -173.319 | 29.5719 | -31.5946 | 49.0087
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7170 | 29.2 | 1.0127 | -173.3193 | 29.572 | -31.5964 | 49.0089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7344 | 29.2 | 1.0115 | -173.2792 | 29.5361 | -31.5634 | 48.9807
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7345 | 29.2 | 1.0127 | -173.3199 | 29.5722 | -31.6011 | 49.0089
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8357 | 29.2 | 1.0117 | -173.2847 | 29.5417 | -31.5664 | 48.9893
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8358 | 29.2 | 1.0117 | -173.285 | 29.5418 | -31.5641 | 48.9898
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8360 | 29.2 | 1.0041 | -174.4662 | 29.3192 | -31.7875 | 48.9457
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8376 | 29.2 | 1.0044 | -172.9346 | 29.3296 | -31.6693 | 48.9944
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8377 | 29.2 | 1.0018 | -173.0396 | 29.2538 | -31.6777 | 48.9914
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8381 | 29.2 | 1.0319 | -173.3716 | 30.1325 | -31.7067 | 48.9852
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8382 | 29.2 | 1.0303 | -173.4656 | 30.0847 | -31.7168 | 48.9675
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8383 | 29.2 | 1.0287 | -173.5586 | 30.0366 | -31.7534 | 48.9695
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8384 | 29.2 | 1.027 | -173.6511 | 29.9877 | -31.7573 | 48.9665
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8385 | 29.2 | 1.0254 | -173.7375 | 29.9412 | -31.7625 | 48.9679
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8386 | 29.2 | 1.0237 | -173.8295 | 29.8909 | -31.7662 | 48.9643
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8387 | 29.2 | 1.0219 | -173.9206 | 29.84 | -31.7707 | 48.9642
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8388 | 29.2 | 1.0189 | -173.9932 | 29.7512 | -31.7731 | 48.9657
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8389 | 29.2 | 1.0096 | -174.2043 | 29.4804 | -31.7794 | 48.9637
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8390 | 29.2 | 1.006 | -174.3779 | 29.3745 | -31.7947 | 48.9487
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8391 | 29.2 | 1.0022 | -174.5529 | 29.264 | -31.7972 | 48.927
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8392 | 29.2 | 1.0078 | -174.2932 | 29.4266 | -31.7844 | 48.9629
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8393 | 29.2 | 1.0127 | -174.1355 | 29.5708 | -31.7772 | 48.9637
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8394 | 29.2 | 1.0158 | -174.0646 | 29.6618 | -31.7769 | 48.9652
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8581 | 29.2 | 1.011 | -173.2812 | 29.5201 | -31.6004 | 48.9695
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8609 | 29.2 | 1.0117 | -173.2847 | 29.5416 | -31.5667 | 48.9892
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8610 | 29.2 | 1.0117 | -173.2847 | 29.5416 | -31.5667 | 48.9892
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8654 | 29.2 | 1.0095 | -172.7233 | 29.4777 | -31.6799 | 49.0005
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8727 | 29.2 | 1.0123 | -173.2817 | 29.5589 | -31.5615 | 48.9903
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8728 | 29.2 | 1.0123 | -173.282 | 29.5589 | -31.5623 | 48.9908
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9139 | 29.2 | 1.006 | -174.3752 | 29.3762 | -31.7871 | 48.9566
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_19996 | 29.2 | 1.0003 | -174.6399 | 29.2076 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_359 | 29.2 | 1.0003 | -174.6399 | 29.2076 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_414 | 29.2 | 1.0003 | -174.6399 | 29.2076 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_428 | 29.2 | 1.0003 | -174.6399 | 29.2076 | -31.8502 | 48.9152
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_461 | 29.2 | 1.0003 | -174.6399 | 29.2076 | -31.8502 | 48.9152
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10274 | 29.2 | 1.0125 | -176.4031 | 29.5662 | -31.8341 | 48.8078
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10275 | 29.2 | 1.0125 | -176.4029 | 29.5661 | -31.8309 | 48.8114
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10289 | 29.2 | 1.0122 | -176.4041 | 29.556 | -31.8296 | 48.8005
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10564 | 29.2 | 1.0133 | -176.4088 | 29.5878 | -31.8537 | 48.8053
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10578 | 29.2 | 1.0138 | -176.4257 | 29.6017 | -31.8699 | 48.7882
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10581 | 29.2 | 1.0127 | -176.3957 | 29.57 | -31.8168 | 48.8114
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14623 | 29.2 | 1.0123 | -176.3061 | 29.5595 | -31.902 | 48.7977
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14624 | 29.2 | 1.0123 | -176.3028 | 29.5605 | -31.9113 | 48.8001
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14625 | 29.2 | 1.0123 | -176.3061 | 29.5595 | -31.9044 | 48.7979
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14626 | 29.2 | 1.0123 | -176.3052 | 29.5593 | -31.9091 | 48.7979
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14627 | 29.2 | 1.0117 | -176.3228 | 29.5427 | -31.8967 | 48.7866
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14628 | 29.2 | 1.0117 | -176.3225 | 29.5429 | -31.8916 | 48.7817
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14629 | 29.2 | 1.012 | -176.3163 | 29.5499 | -31.9144 | 48.7898
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14630 | 29.2 | 1.0109 | -176.3453 | 29.519 | -31.893 | 48.7729
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14728 | 29.2 | 1.0131 | -176.4009 | 29.5821 | -31.8603 | 48.7878
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14730 | 29.2 | 1.0135 | -176.4012 | 29.5945 | -31.8359 | 48.8187
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14731 | 29.2 | 1.0125 | -176.4 | 29.5637 | -31.8253 | 48.8079
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14732 | 29.2 | 1.0134 | -176.4032 | 29.5925 | -31.86 | 48.8136
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14733 | 29.2 | 1.0122 | -176.4027 | 29.5575 | -31.8368 | 48.8043
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14734 | 29.2 | 1.0122 | -176.404 | 29.5562 | -31.8292 | 48.8007
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14735 | 29.2 | 1.0122 | -176.4042 | 29.5549 | -31.8326 | 48.7991
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14736 | 29.2 | 1.0136 | -176.397 | 29.5967 | -31.8864 | 48.8187
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14737 | 29.2 | 1.0136 | -176.3961 | 29.5973 | -31.894 | 48.8208
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14738 | 29.2 | 1.0125 | -176.4042 | 29.5649 | -31.8379 | 48.7976
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14739 | 29.2 | 1.013 | -176.406 | 29.5787 | -31.8488 | 48.7997
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14740 | 29.2 | 1.0134 | -176.4134 | 29.5917 | -31.8591 | 48.8027
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14741 | 29.2 | 1.0113 | -176.4162 | 29.5306 | -31.831 | 48.7895
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14742 | 29.2 | 1.013 | -176.4037 | 29.5804 | -31.8463 | 48.7942
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14743 | 29.2 | 1.0136 | -176.4203 | 29.5977 | -31.8676 | 48.7968
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14744 | 29.2 | 1.0104 | -176.4313 | 29.5038 | -31.8239 | 48.7784
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14745 | 29.2 | 1.0137 | -176.4231 | 29.5998 | -31.8646 | 48.7939
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14746 | 29.2 | 1.0131 | -176.401 | 29.5821 | -31.8516 | 48.7886
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14747 | 29.2 | 1.0137 | -176.4248 | 29.6009 | -31.8643 | 48.7912
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14748 | 29.2 | 1.0138 | -176.4254 | 29.6016 | -31.8699 | 48.793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14749 | 29.2 | 1.0138 | -176.4251 | 29.6019 | -31.8749 | 48.7935
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14750 | 29.2 | 1.0096 | -176.4432 | 29.4806 | -31.8358 | 48.7767
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14751 | 29.2 | 1.0051 | -176.5371 | 29.3477 | -31.8152 | 48.7612
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14752 | 29.2 | 1.0082 | -176.438 | 29.4386 | -31.8438 | 48.7689
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14753 | 29.2 | 1.0091 | -176.3916 | 29.4661 | -31.8658 | 48.7636
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14754 | 29.2 | 1.0097 | -176.3795 | 29.4825 | -31.8723 | 48.7653
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14755 | 29.2 | 1.0093 | -176.387 | 29.4714 | -31.8612 | 48.7542
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14756 | 29.2 | 1.01 | -176.3727 | 29.4906 | -31.8766 | 48.7572
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14757 | 29.2 | 1.0124 | -176.4037 | 29.5626 | -31.8354 | 48.7948
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16554 | 29.2 | 1.0129 | -176.2793 | 29.5769 | -31.9327 | 48.815
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16555 | 29.2 | 1.0123 | -176.3029 | 29.5604 | -31.9045 | 48.7997
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16556 | 29.2 | 1.0127 | -176.2867 | 29.5717 | -31.9281 | 48.8078
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16557 | 29.2 | 1.0126 | -176.2919 | 29.568 | -31.9231 | 48.8044
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16558 | 29.2 | 1.0131 | -176.2715 | 29.5831 | -31.9502 | 48.8074
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16559 | 29.2 | 1.0132 | -176.27 | 29.5841 | -31.9589 | 48.8088
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16675 | 29.2 | 1.0125 | -176.401 | 29.565 | -31.8243 | 48.8189
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1704 | 29.2 | 1.0122 | -176.4039 | 29.5568 | -31.8285 | 48.8024
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1705 | 29.2 | 1.0136 | -176.4196 | 29.5971 | -31.8649 | 48.7987
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18375 | 29.2 | 1.0114 | -176.3333 | 29.5321 | -31.8995 | 48.7781
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18379 | 29.2 | 1.0099 | -176.3739 | 29.4895 | -31.8678 | 48.7796
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18435 | 29.2 | 1.013 | -176.2758 | 29.5796 | -31.939 | 48.8127
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18485 | 29.2 | 1.0135 | -176.4016 | 29.5942 | -31.8483 | 48.8196
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18512 | 29.2 | 1.0126 | -176.3965 | 29.5692 | -31.8142 | 48.807
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18944 | 29.2 | 1.0137 | -176.4242 | 29.6005 | -31.8603 | 48.7913
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19353 | 29.2 | 1.0116 | -176.3277 | 29.5377 | -31.9031 | 48.7812
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19474 | 29.2 | 1.0119 | -176.3181 | 29.5486 | -31.9035 | 48.7905
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19598 | 29.2 | 1.0135 | -176.4025 | 29.5939 | -31.8563 | 48.825
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19665 | 29.2 | 1.0123 | -176.3062 | 29.5595 | -31.9012 | 48.7991
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19669 | 29.2 | 1.0135 | -176.4027 | 29.594 | -31.857 | 48.8287
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19670 | 29.2 | 1.0066 | -176.4841 | 29.3934 | -31.8302 | 48.7694
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19671 | 29.2 | 1.0067 | -176.4818 | 29.3944 | -31.8289 | 48.7607
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19681 | 29.2 | 1.0099 | -176.3743 | 29.4892 | -31.8708 | 48.7725
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19695 | 29.2 | 1.0113 | -176.4161 | 29.5308 | -31.8354 | 48.7904
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19803 | 29.2 | 1.0135 | -176.4004 | 29.5944 | -31.8695 | 48.8119
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19813 | 29.2 | 1.0136 | -176.3979 | 29.5961 | -31.8796 | 48.8163
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19816 | 29.2 | 1.0122 | -176.4042 | 29.5555 | -31.831 | 48.7998
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3162 | 29.2 | 1.0115 | -176.3296 | 29.536 | -31.9008 | 48.7792
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3233 | 29.2 | 1.0067 | -176.4819 | 29.3944 | -31.8288 | 48.7608
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3237 | 29.2 | 1.0119 | -176.3186 | 29.548 | -31.9044 | 48.7891
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3785 | 29.2 | 1.0117 | -176.3228 | 29.5427 | -31.8965 | 48.7854
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3790 | 29.2 | 1.0123 | -176.3059 | 29.5594 | -31.9056 | 48.7979
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4497 | 29.2 | 1.0107 | -176.4267 | 29.513 | -31.8298 | 48.7839
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4834 | 29.2 | 1.0109 | -176.4224 | 29.5185 | -31.8302 | 48.7858
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5048 | 29.2 | 1.0135 | -176.4024 | 29.5936 | -31.8545 | 48.8198
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5097 | 29.2 | 1.0135 | -176.4027 | 29.5939 | -31.8568 | 48.8276
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5102 | 29.2 | 1.0125 | -176.4027 | 29.566 | -31.8287 | 48.814
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5368 | 29.2 | 1.012 | -176.3163 | 29.55 | -31.9083 | 48.7915
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5512 | 29.2 | 1.0051 | -176.5373 | 29.3476 | -31.8215 | 48.7632
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5513 | 29.2 | 1.0092 | -176.3888 | 29.4699 | -31.8673 | 48.763
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5524 | 29.2 | 1.0123 | -176.3046 | 29.5593 | -31.9098 | 48.7981
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5525 | 29.2 | 1.0117 | -176.3239 | 29.5419 | -31.9015 | 48.7859
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5545 | 29.2 | 1.0124 | -176.4006 | 29.562 | -31.826 | 48.8084
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5546 | 29.2 | 1.0122 | -176.404 | 29.5565 | -31.8346 | 48.7995
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5547 | 29.2 | 1.0136 | -176.397 | 29.5967 | -31.8863 | 48.8185
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5548 | 29.2 | 1.0124 | -176.404 | 29.5623 | -31.8362 | 48.7974
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5549 | 29.2 | 1.013 | -176.4038 | 29.5803 | -31.848 | 48.7946
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5550 | 29.2 | 1.0136 | -176.421 | 29.5983 | -31.8658 | 48.7951
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5553 | 29.2 | 1.0099 | -176.3754 | 29.4881 | -31.8756 | 48.7665
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5578 | 29.2 | 1.0119 | -176.3182 | 29.5485 | -31.9055 | 48.7903
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5877 | 29.2 | 1.0056 | -176.5205 | 29.3629 | -31.8257 | 48.7643
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5939 | 29.2 | 1.0131 | -176.4024 | 29.5813 | -31.85 | 48.7915
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5940 | 29.2 | 1.0131 | -176.4019 | 29.5815 | -31.8506 | 48.7904
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5943 | 29.2 | 1.0102 | -176.4348 | 29.4972 | -31.8314 | 48.7793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5944 | 29.2 | 1.0059 | -176.5086 | 29.371 | -31.827 | 48.7646
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5945 | 29.2 | 1.0061 | -176.502 | 29.377 | -31.8278 | 48.7648
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5946 | 29.2 | 1.0116 | -176.3271 | 29.5384 | -31.9031 | 48.7815
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5947 | 29.2 | 1.0115 | -176.3305 | 29.5351 | -31.9005 | 48.779
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5949 | 29.2 | 1.0123 | -176.3047 | 29.5593 | -31.9089 | 48.7973
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5950 | 29.2 | 1.0121 | -176.313 | 29.5526 | -31.9077 | 48.794
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6284 | 29.2 | 1.012 | -176.4059 | 29.5509 | -31.8322 | 48.797
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6285 | 29.2 | 1.0104 | -176.4314 | 29.5038 | -31.828 | 48.7801
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6288 | 29.2 | 1.0099 | -176.3741 | 29.4894 | -31.8689 | 48.7769
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6308 | 29.2 | 1.0066 | -176.484 | 29.3934 | -31.8302 | 48.7653
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_640 | 29.2 | 1.0121 | -176.4044 | 29.5539 | -31.8324 | 48.7981
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6638 | 29.2 | 1.0138 | -176.4254 | 29.6016 | -31.8698 | 48.7929
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6639 | 29.2 | 1.0138 | -176.4254 | 29.6016 | -31.8702 | 48.793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_714 | 29.2 | 1.0135 | -176.4005 | 29.5943 | -31.8693 | 48.8133
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8476 | 29.2 | 1.0125 | -176.4031 | 29.5662 | -31.8344 | 48.8074
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8477 | 29.2 | 1.0125 | -176.4032 | 29.5662 | -31.8353 | 48.8064
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10570 | 29.2 | 1.0052 | -176.559 | 29.3523 | -31.8128 | 48.7848
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10647 | 29.2 | 1.0107 | -176.4851 | 29.5133 | -31.8047 | 48.8191
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14016 | 29.2 | 1.0108 | -176.4837 | 29.5168 | -31.8067 | 48.8274
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14695 | 29.2 | 1.0052 | -176.5599 | 29.3521 | -31.8213 | 48.7843
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14696 | 29.2 | 1.0109 | -176.4785 | 29.5191 | -31.7715 | 48.8308
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14697 | 29.2 | 1.0109 | -176.4805 | 29.5178 | -31.79 | 48.8351
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14698 | 29.2 | 1.0109 | -176.4786 | 29.519 | -31.7759 | 48.8249
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14699 | 29.2 | 1.0109 | -176.4811 | 29.5172 | -31.7914 | 48.8267
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14700 | 29.2 | 1.0108 | -176.482 | 29.5165 | -31.7995 | 48.8277
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14701 | 29.2 | 1.0109 | -176.4852 | 29.5169 | -31.788 | 48.8224
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14702 | 29.2 | 1.0108 | -176.4828 | 29.516 | -31.7993 | 48.8234
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14703 | 29.2 | 1.0109 | -176.4863 | 29.5179 | -31.7855 | 48.8174
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14704 | 29.2 | 1.0105 | -176.488 | 29.5065 | -31.7913 | 48.8184
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14705 | 29.2 | 1.0108 | -176.4842 | 29.515 | -31.7994 | 48.821
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14706 | 29.2 | 1.0104 | -176.4892 | 29.5029 | -31.7887 | 48.8155
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14707 | 29.2 | 1.0108 | -176.4839 | 29.5159 | -31.8038 | 48.8213
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14708 | 29.2 | 1.0105 | -176.4874 | 29.5078 | -31.7956 | 48.8179
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14709 | 29.2 | 1.0106 | -176.4865 | 29.5104 | -31.7985 | 48.818
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14710 | 29.2 | 1.0107 | -176.4863 | 29.5113 | -31.8009 | 48.817
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14711 | 29.2 | 1.0107 | -176.4863 | 29.5113 | -31.8022 | 48.8155
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14712 | 29.2 | 1.0098 | -176.4949 | 29.4873 | -31.7987 | 48.8081
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14713 | 29.2 | 1.0094 | -176.5057 | 29.4751 | -31.7974 | 48.7989
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14714 | 29.2 | 1.008 | -176.5269 | 29.4337 | -31.7806 | 48.788
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14715 | 29.2 | 1.008 | -176.5269 | 29.4336 | -31.7821 | 48.7898
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14716 | 29.2 | 1.0079 | -176.5276 | 29.432 | -31.7881 | 48.7848
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14717 | 29.2 | 1.0079 | -176.528 | 29.4312 | -31.7882 | 48.7841
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14718 | 29.2 | 1.0089 | -176.5147 | 29.4598 | -31.8006 | 48.7921
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14719 | 29.2 | 1.0089 | -176.5132 | 29.4611 | -31.8092 | 48.793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14720 | 29.2 | 1.0087 | -176.5183 | 29.4542 | -31.7939 | 48.7863
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14721 | 29.2 | 1.0074 | -176.5326 | 29.4154 | -31.7874 | 48.7803
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14722 | 29.2 | 1.0089 | -176.5139 | 29.4603 | -31.8067 | 48.7866
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14723 | 29.2 | 1.0068 | -176.5392 | 29.3976 | -31.7925 | 48.7769
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14724 | 29.2 | 1.0052 | -176.5591 | 29.3526 | -31.8188 | 48.7865
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14725 | 29.2 | 1.0052 | -176.559 | 29.3523 | -31.8123 | 48.7825
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14726 | 29.2 | 1.0063 | -176.5448 | 29.3829 | -31.7997 | 48.7777
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14727 | 29.2 | 1.0034 | -176.5858 | 29.2999 | -31.8185 | 48.7682
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1703 | 29.2 | 1.008 | -176.5268 | 29.4336 | -31.787 | 48.7866
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18373 | 29.2 | 1.0089 | -176.5146 | 29.4599 | -31.803 | 48.7928
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18616 | 29.2 | 1.0109 | -176.4865 | 29.518 | -31.7877 | 48.8161
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18756 | 29.2 | 1.0098 | -176.495 | 29.4866 | -31.7986 | 48.8074
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20132 | 29.2 | 1.0108 | -176.4837 | 29.5168 | -31.808 | 48.8259
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2549 | 29.2 | 1.0089 | -176.5145 | 29.46 | -31.8031 | 48.7912
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2705 | 29.2 | 1.0105 | -176.4885 | 29.5055 | -31.7916 | 48.8171
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2773 | 29.2 | 1.0098 | -176.4951 | 29.4861 | -31.7985 | 48.8068
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3043 | 29.2 | 1.0108 | -176.4839 | 29.5161 | -31.8045 | 48.8228
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4718 | 29.2 | 1.005 | -176.563 | 29.3451 | -31.8173 | 48.7791
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5454 | 29.2 | 1.0104 | -176.4894 | 29.5028 | -31.7918 | 48.8152
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5511 | 29.2 | 1.0029 | -176.5968 | 29.2835 | -31.8171 | 48.7674
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5515 | 29.2 | 1.0052 | -176.5601 | 29.3518 | -31.8182 | 48.7834
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5517 | 29.2 | 1.0108 | -176.483 | 29.5159 | -31.798 | 48.823
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5533 | 29.2 | 1.0106 | -176.4865 | 29.5104 | -31.7983 | 48.8181
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5534 | 29.2 | 1.0109 | -176.4789 | 29.5189 | -31.7775 | 48.8273
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5537 | 29.2 | 1.0109 | -176.4813 | 29.5171 | -31.7918 | 48.8264
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5538 | 29.2 | 1.0108 | -176.4823 | 29.5164 | -31.796 | 48.8251
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5539 | 29.2 | 1.0107 | -176.4862 | 29.5113 | -31.7995 | 48.818
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5540 | 29.2 | 1.0095 | -176.5022 | 29.4787 | -31.7977 | 48.8015
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5541 | 29.2 | 1.0095 | -176.5033 | 29.4776 | -31.7976 | 48.8007
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5542 | 29.2 | 1.0089 | -176.5143 | 29.4601 | -31.8051 | 48.7902
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5543 | 29.2 | 1.0052 | -176.5584 | 29.3533 | -31.8108 | 48.782
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5544 | 29.2 | 1.0051 | -176.5607 | 29.3503 | -31.8156 | 48.7813
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5571 | 29.2 | 1.0107 | -176.4856 | 29.5126 | -31.8 | 48.8188
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5579 | 29.2 | 1.0074 | -176.533 | 29.415 | -31.7891 | 48.7806
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5590 | 29.2 | 1.0108 | -176.4845 | 29.5146 | -31.7994 | 48.8207
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5739 | 29.2 | 1.0108 | -176.4838 | 29.5166 | -31.8054 | 48.8247
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5740 | 29.2 | 1.0109 | -176.4814 | 29.5171 | -31.7925 | 48.8261
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5941 | 29.2 | 1.0048 | -176.5655 | 29.3393 | -31.8175 | 48.7778
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5942 | 29.2 | 1.0046 | -176.5707 | 29.3344 | -31.8176 | 48.776
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_654 | 29.2 | 1.0109 | -176.4804 | 29.5178 | -31.7873 | 48.8279
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6825 | 29.2 | 1.008 | -176.5272 | 29.4329 | -31.7879 | 48.7854
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6853 | 29.2 | 1.0105 | -176.4879 | 29.5068 | -31.7922 | 48.8183
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7060 | 29.2 | 1.008 | -176.5269 | 29.4337 | -31.7807 | 48.7881
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7248 | 29.2 | 1.0105 | -176.4882 | 29.5061 | -31.7914 | 48.8179
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_736 | 29.2 | 1.0107 | -176.4853 | 29.5131 | -31.8004 | 48.8192
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_7499 | 29.2 | 1.008 | -176.5269 | 29.4336 | -31.7816 | 48.7892
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10680 | 29.2 | 1.0086 | -176.3141 | 29.4505 | -31.7645 | 48.8196
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_11031 | 29.2 | 1.0078 | -176.3047 | 29.4285 | -31.6809 | 48.7805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14758 | 29.2 | 1.0077 | -176.3152 | 29.4239 | -31.6875 | 48.7948
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14759 | 29.2 | 1.0082 | -176.2644 | 29.4389 | -31.6874 | 48.8247
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14760 | 29.2 | 1.0082 | -176.2644 | 29.439 | -31.6908 | 48.8199
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14761 | 29.2 | 1.008 | -176.2755 | 29.4331 | -31.7066 | 48.8257
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14762 | 29.2 | 1.0088 | -176.3107 | 29.4572 | -31.751 | 48.8399
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14763 | 29.2 | 1.0077 | -176.2937 | 29.4234 | -31.7259 | 48.8296
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14764 | 29.2 | 1.0082 | -176.2656 | 29.4381 | -31.6997 | 48.8155
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14765 | 29.2 | 1.0078 | -176.2863 | 29.4273 | -31.7248 | 48.8245
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14766 | 29.2 | 1.0083 | -176.261 | 29.441 | -31.6885 | 48.8106
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14767 | 29.2 | 1.008 | -176.2765 | 29.4323 | -31.7143 | 48.8199
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14768 | 29.2 | 1.0088 | -176.3116 | 29.4563 | -31.7432 | 48.8302
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14769 | 29.2 | 1.0082 | -176.2616 | 29.4405 | -31.6932 | 48.8116
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14770 | 29.2 | 1.0087 | -176.312 | 29.4547 | -31.7507 | 48.8279
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14771 | 29.2 | 1.0082 | -176.263 | 29.4393 | -31.6979 | 48.8057
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14772 | 29.2 | 1.0081 | -176.2669 | 29.4374 | -31.7126 | 48.8105
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14773 | 29.2 | 1.008 | -176.2724 | 29.4349 | -31.7233 | 48.8146
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14774 | 29.2 | 1.0072 | -176.3158 | 29.4092 | -31.7474 | 48.8227
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14775 | 29.2 | 1.0076 | -176.3192 | 29.4221 | -31.6921 | 48.7994
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14776 | 29.2 | 1.0071 | -176.3167 | 29.4084 | -31.7515 | 48.8203
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14777 | 29.2 | 1.0071 | -176.3194 | 29.4066 | -31.738 | 48.8133
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14778 | 29.2 | 1.0086 | -176.3141 | 29.4506 | -31.7647 | 48.8208
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14779 | 29.2 | 1.0065 | -176.3467 | 29.39 | -31.7239 | 48.8035
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14780 | 29.2 | 1.0078 | -176.3094 | 29.4264 | -31.6822 | 48.7871
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14781 | 29.2 | 1.0074 | -176.3261 | 29.4155 | -31.7135 | 48.7988
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14782 | 29.2 | 1.0077 | -176.3113 | 29.4257 | -31.6924 | 48.7905
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14783 | 29.2 | 1.0074 | -176.3266 | 29.415 | -31.7059 | 48.7933
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14784 | 29.2 | 1.0072 | -176.3303 | 29.4116 | -31.7147 | 48.7932
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14785 | 29.2 | 1.0066 | -176.3428 | 29.392 | -31.7372 | 48.8007
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14786 | 29.2 | 1.0079 | -176.303 | 29.4298 | -31.6648 | 48.7727
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14787 | 29.2 | 1.008 | -176.3339 | 29.4326 | -31.771 | 48.8114
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14788 | 29.2 | 1.0065 | -176.347 | 29.3897 | -31.7284 | 48.795
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14789 | 29.2 | 1.0079 | -176.3032 | 29.4297 | -31.6767 | 48.774
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14790 | 29.2 | 1.0064 | -176.3488 | 29.3881 | -31.7391 | 48.7977
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14791 | 29.2 | 1.007 | -176.3386 | 29.4042 | -31.7112 | 48.785
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14792 | 29.2 | 1.0079 | -176.3011 | 29.4317 | -31.695 | 48.7775
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14793 | 29.2 | 1.0069 | -176.3417 | 29.4015 | -31.7035 | 48.7791
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14794 | 29.2 | 1.0072 | -176.3569 | 29.4111 | -31.7717 | 48.8044
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14795 | 29.2 | 1.0064 | -176.3601 | 29.3879 | -31.7249 | 48.7859
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14796 | 29.2 | 1.0065 | -176.359 | 29.3888 | -31.7286 | 48.7877
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14797 | 29.2 | 1.0076 | -176.3468 | 29.4205 | -31.7777 | 48.8068
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14798 | 29.2 | 1.0061 | -176.3725 | 29.3784 | -31.7319 | 48.786
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14799 | 29.2 | 1.0044 | -176.4502 | 29.3283 | -31.7535 | 48.793
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14800 | 29.2 | 1.006 | -176.3757 | 29.3751 | -31.7342 | 48.7858
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14801 | 29.2 | 1.0067 | -176.349 | 29.3955 | -31.7169 | 48.7765
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14802 | 29.2 | 1.0057 | -176.3841 | 29.3667 | -31.7395 | 48.7839
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14803 | 29.2 | 1.0076 | -176.3456 | 29.4214 | -31.7873 | 48.8013
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14804 | 29.2 | 1.0066 | -176.385 | 29.3915 | -31.7776 | 48.7965
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14805 | 29.2 | 1.0051 | -176.4119 | 29.3501 | -31.7433 | 48.779
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14806 | 29.2 | 1.0067 | -176.348 | 29.3961 | -31.7245 | 48.7715
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14807 | 29.2 | 1.0062 | -176.3951 | 29.3817 | -31.7788 | 48.7929
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14808 | 29.2 | 1.0053 | -176.4237 | 29.3539 | -31.7692 | 48.7859
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14809 | 29.2 | 1.0043 | -176.4544 | 29.3244 | -31.7569 | 48.7805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18672 | 29.2 | 1.0079 | -176.3012 | 29.4316 | -31.6902 | 48.7789
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18813 | 29.2 | 1.0084 | -176.3205 | 29.4461 | -31.7755 | 48.82
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18947 | 29.2 | 1.0043 | -176.4529 | 29.3258 | -31.7554 | 48.7837
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19043 | 29.2 | 1.0088 | -176.3116 | 29.4565 | -31.7407 | 48.8335
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19453 | 29.2 | 1.0071 | -176.3618 | 29.4077 | -31.7637 | 48.7997
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19663 | 29.2 | 1.0073 | -176.3094 | 29.4132 | -31.7339 | 48.82
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20161 | 29.2 | 1.0061 | -176.3725 | 29.3784 | -31.7319 | 48.786
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20162 | 29.2 | 1.0057 | -176.3841 | 29.3667 | -31.7395 | 48.7839
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20252 | 29.2 | 1.0043 | -176.4544 | 29.3244 | -31.7569 | 48.7805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2662 | 29.2 | 1.0086 | -176.3151 | 29.4498 | -31.7657 | 48.819
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4230 | 29.2 | 1.0076 | -176.3209 | 29.4217 | -31.6989 | 48.8037
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4231 | 29.2 | 1.0076 | -176.3205 | 29.4215 | -31.6973 | 48.8007
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4232 | 29.2 | 1.0077 | -176.3116 | 29.4254 | -31.6882 | 48.7904
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4251 | 29.2 | 1.0079 | -176.3034 | 29.4296 | -31.6825 | 48.7783
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4274 | 29.2 | 1.0069 | -176.3416 | 29.4017 | -31.7108 | 48.7812
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4276 | 29.2 | 1.006 | -176.3758 | 29.375 | -31.7342 | 48.7856
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4278 | 29.2 | 1.0064 | -176.3615 | 29.3869 | -31.7253 | 48.7839
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4305 | 29.2 | 1.0078 | -176.3093 | 29.4264 | -31.6843 | 48.7871
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4367 | 29.2 | 1.0075 | -176.3495 | 29.418 | -31.7743 | 48.8052
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4725 | 29.2 | 1.0051 | -176.4122 | 29.3498 | -31.7451 | 48.7808
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4726 | 29.2 | 1.0066 | -176.3435 | 29.3914 | -31.7381 | 48.8006
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5334 | 29.2 | 1.0084 | -176.3196 | 29.446 | -31.7694 | 48.8174
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5356 | 29.2 | 1.0075 | -176.348 | 29.4195 | -31.7768 | 48.8065
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5357 | 29.2 | 1.0074 | -176.351 | 29.4169 | -31.7737 | 48.805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5358 | 29.2 | 1.0071 | -176.3618 | 29.4077 | -31.7711 | 48.8016
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5359 | 29.2 | 1.0062 | -176.395 | 29.3817 | -31.7778 | 48.7932
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5360 | 29.2 | 1.0059 | -176.4061 | 29.371 | -31.7766 | 48.7897
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5370 | 29.2 | 1.0075 | -176.3474 | 29.42 | -31.7769 | 48.8074
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5415 | 29.2 | 1.0076 | -176.3465 | 29.4206 | -31.7857 | 48.805
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5743 | 29.2 | 1.0084 | -176.3204 | 29.4461 | -31.7729 | 48.8188
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5816 | 29.2 | 1.0075 | -176.2992 | 29.4199 | -31.7326 | 48.8269
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5817 | 29.2 | 1.008 | -176.2738 | 29.4336 | -31.7141 | 48.8163
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5818 | 29.2 | 1.0081 | -176.2679 | 29.4366 | -31.7084 | 48.8131
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5819 | 29.2 | 1.0081 | -176.2669 | 29.4371 | -31.7045 | 48.8131
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5825 | 29.2 | 1.0071 | -176.317 | 29.4083 | -31.7473 | 48.8196
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5901 | 29.2 | 1.0082 | -176.2617 | 29.4405 | -31.6927 | 48.8112
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5902 | 29.2 | 1.0082 | -176.2632 | 29.4392 | -31.6982 | 48.8101
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5903 | 29.2 | 1.0081 | -176.2668 | 29.4372 | -31.7014 | 48.8145
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5904 | 29.2 | 1.0081 | -176.2674 | 29.4369 | -31.7068 | 48.8131
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5905 | 29.2 | 1.0078 | -176.2857 | 29.4277 | -31.7228 | 48.8237
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6349 | 29.2 | 1.0074 | -176.3268 | 29.415 | -31.7085 | 48.7959
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6350 | 29.2 | 1.0076 | -176.3208 | 29.4213 | -31.6984 | 48.8005
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8266 | 29.2 | 1.0084 | -176.3205 | 29.4461 | -31.7754 | 48.82
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8267 | 29.2 | 1.0084 | -176.3205 | 29.4461 | -31.774 | 48.8193
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10296 | 29.2 | 1.0068 | -176.5735 | 29.3994 | -31.6166 | 48.7419
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10297 | 29.2 | 1.0068 | -176.5735 | 29.3994 | -31.6173 | 48.7411
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_11030 | 29.2 | 1.0066 | -176.5706 | 29.3924 | -31.6275 | 48.7595
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14673 | 29.2 | 1.0066 | -176.5715 | 29.3917 | -31.6317 | 48.7659
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14674 | 29.2 | 1.0064 | -176.5715 | 29.3855 | -31.6428 | 48.7688
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14675 | 29.2 | 1.0066 | -176.5716 | 29.3917 | -31.6305 | 48.7633
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14676 | 29.2 | 1.0067 | -176.5709 | 29.3966 | -31.6133 | 48.7494
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14677 | 29.2 | 1.0064 | -176.5718 | 29.3872 | -31.6398 | 48.7586
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14678 | 29.2 | 1.0068 | -176.5734 | 29.3994 | -31.6134 | 48.7455
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14679 | 29.2 | 1.0063 | -176.5728 | 29.3844 | -31.6451 | 48.7582
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14681 | 29.2 | 1.0068 | -176.5714 | 29.3985 | -31.6216 | 48.744
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14682 | 29.2 | 1.0063 | -176.5726 | 29.3846 | -31.6405 | 48.7503
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14683 | 29.2 | 1.0059 | -176.5788 | 29.3718 | -31.664 | 48.7598
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14685 | 29.2 | 1.0061 | -176.5799 | 29.378 | -31.659 | 48.7531
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14686 | 29.2 | 1.0054 | -176.5807 | 29.3582 | -31.6796 | 48.758
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14687 | 29.2 | 1.004 | -176.5959 | 29.3177 | -31.7055 | 48.7638
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14688 | 29.2 | 1.007 | -176.57 | 29.4035 | -31.6562 | 48.7426
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14689 | 29.2 | 1.0069 | -176.5704 | 29.401 | -31.6423 | 48.7366
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14691 | 29.2 | 1.007 | -176.5695 | 29.4034 | -31.6528 | 48.7352
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14692 | 29.2 | 1.0035 | -176.6049 | 29.3017 | -31.7144 | 48.758
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18520 | 29.2 | 1.0062 | -176.5753 | 29.3798 | -31.6529 | 48.7582
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18564 | 29.2 | 1.0069 | -176.5706 | 29.4005 | -31.6371 | 48.7385
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19054 | 29.2 | 1.0058 | -176.5797 | 29.3692 | -31.67 | 48.7589
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19627 | 29.2 | 1.005 | -176.5814 | 29.3473 | -31.688 | 48.7608
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19657 | 29.2 | 1.0061 | -176.5807 | 29.3782 | -31.6571 | 48.7441
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19821 | 29.2 | 1.0068 | -176.5735 | 29.3994 | -31.6169 | 48.7415
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2660 | 29.2 | 1.0059 | -176.5785 | 29.3728 | -31.6616 | 48.7587
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4096 | 29.2 | 1.006 | -176.5778 | 29.3762 | -31.658 | 48.7573
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4097 | 29.2 | 1.0065 | -176.5711 | 29.3911 | -31.6315 | 48.7604
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4098 | 29.2 | 1.004 | -176.5971 | 29.317 | -31.7044 | 48.7606
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4099 | 29.2 | 1.0058 | -176.5799 | 29.3683 | -31.6726 | 48.7587
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4105 | 29.2 | 1.007 | -176.57 | 29.403 | -31.6513 | 48.739
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4106 | 29.2 | 1.0069 | -176.5704 | 29.401 | -31.6416 | 48.7376
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4297 | 29.2 | 1.0028 | -176.6165 | 29.2808 | -31.7246 | 48.7579
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4298 | 29.2 | 1.0069 | -176.5701 | 29.4025 | -31.6481 | 48.7385
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4299 | 29.2 | 1.0069 | -176.57 | 29.4027 | -31.649 | 48.7386
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4398 | 29.2 | 1.0025 | -176.6208 | 29.2729 | -31.7283 | 48.7579
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4577 | 29.2 | 1.0069 | -176.5703 | 29.4017 | -31.645 | 48.7381
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4736 | 29.2 | 1.0031 | -176.6116 | 29.2896 | -31.7203 | 48.758
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6343 | 29.2 | 1.0068 | -176.5712 | 29.3977 | -31.6213 | 48.7455
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6344 | 29.2 | 1.0068 | -176.5713 | 29.3973 | -31.6211 | 48.7464
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6345 | 29.2 | 1.0067 | -176.5712 | 29.3965 | -31.6203 | 48.7498
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6364 | 29.2 | 1.005 | -176.5833 | 29.3465 | -31.6883 | 48.7598
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6679 | 29.2 | 1.0061 | -176.5803 | 29.3782 | -31.6584 | 48.7499
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7171 | 29.2 | 1.0059 | -176.5788 | 29.3717 | -31.6642 | 48.7598
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8831 | 29.2 | 1.0058 | -176.5792 | 29.3707 | -31.6665 | 48.7595
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10615 | 29.2 | 1.0025 | -176.7651 | 29.2722 | -31.6948 | 48.7417
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10841 | 29.2 | 1.0024 | -176.7635 | 29.2714 | -31.6983 | 48.7422
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14690 | 29.2 | 1.0026 | -176.7709 | 29.2751 | -31.6826 | 48.7487
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14693 | 29.2 | 1.0026 | -176.7712 | 29.2754 | -31.6948 | 48.7492
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14694 | 29.2 | 1.0025 | -176.7678 | 29.2735 | -31.6822 | 48.7424
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14886 | 29.2 | 1.0026 | -176.771 | 29.275 | -31.6753 | 48.7438
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14887 | 29.2 | 1.0025 | -176.7668 | 29.2731 | -31.6884 | 48.7426
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14889 | 29.2 | 1.0025 | -176.7664 | 29.2728 | -31.6888 | 48.7394
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14890 | 29.2 | 1.0024 | -176.7635 | 29.2714 | -31.6988 | 48.7416
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14892 | 29.2 | 1.0025 | -176.7676 | 29.2732 | -31.6938 | 48.7372
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14893 | 29.2 | 1.0025 | -176.7677 | 29.2732 | -31.6947 | 48.7378
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14894 | 29.2 | 1.0025 | -176.7681 | 29.2734 | -31.6968 | 48.7384
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18599 | 29.2 | 1.0025 | -176.7679 | 29.2733 | -31.6949 | 48.7393
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18624 | 29.2 | 1.0026 | -176.7717 | 29.2753 | -31.6847 | 48.7523
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18757 | 29.2 | 1.0026 | -176.7713 | 29.2754 | -31.6974 | 48.7465
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19122 | 29.2 | 1.0026 | -176.7713 | 29.2752 | -31.6852 | 48.7504
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19402 | 29.2 | 1.0026 | -176.7715 | 29.2752 | -31.6854 | 48.7514
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2652 | 29.2 | 1.0026 | -176.7718 | 29.2754 | -31.6825 | 48.7547
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_4248 | 29.2 | 1.0025 | -176.7677 | 29.2735 | -31.6864 | 48.7438
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_4249 | 29.2 | 1.0026 | -176.7699 | 29.2747 | -31.6869 | 48.7471
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_4250 | 29.2 | 1.0022 | -176.7531 | 29.2638 | -31.7079 | 48.7436
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6511 | 29.2 | 1.0025 | -176.7663 | 29.2728 | -31.6907 | 48.7423
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6512 | 29.2 | 1.0025 | -176.7661 | 29.2727 | -31.6904 | 48.74
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_731 | 29.2 | 1.0022 | -176.7519 | 29.2632 | -31.7105 | 48.744
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7463 | 29.2 | 1.0025 | -176.7672 | 29.2731 | -31.692 | 48.738
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8191 | 29.2 | 1.0025 | -176.7682 | 29.2734 | -31.6997 | 48.735
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9104 | 29.2 | 1.0026 | -176.7713 | 29.2752 | -31.685 | 48.7503
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9105 | 29.2 | 1.0026 | -176.7716 | 29.2753 | -31.6851 | 48.7518
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9985 | 29.2 | 1.0025 | -176.7673 | 29.2731 | -31.6923 | 48.7379
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10004 | 29.2 | 1.0015 | -176.7403 | 29.2427 | -31.8545 | 48.7402
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10005 | 29.2 | 1.0015 | -176.7404 | 29.2427 | -31.8548 | 48.7402
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10050 | 29.2 | 1.0009 | -176.7045 | 29.2257 | -31.8172 | 48.7523
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14810 | 29.2 | 1.0014 | -176.739 | 29.242 | -31.8475 | 48.7422
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14811 | 29.2 | 1.0015 | -176.7406 | 29.2431 | -31.8568 | 48.741
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14812 | 29.2 | 1.0015 | -176.7419 | 29.2434 | -31.8616 | 48.7362
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14813 | 29.2 | 1.0015 | -176.7422 | 29.2436 | -31.8615 | 48.7356
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_18709 | 29.2 | 1.0015 | -176.7426 | 29.2437 | -31.8613 | 48.7342
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_19133 | 29.2 | 1.0015 | -176.7421 | 29.2435 | -31.8615 | 48.7358
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_19542 | 29.2 | 1.0015 | -176.7424 | 29.2436 | -31.8614 | 48.7351
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5416 | 29.2 | 1.0013 | -176.7335 | 29.2371 | -31.8434 | 48.7437
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5427 | 29.2 | 1.0015 | -176.7407 | 29.2429 | -31.8561 | 48.7398
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5430 | 29.2 | 1.0006 | -176.6916 | 29.2167 | -31.8121 | 48.754
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5730 | 29.2 | 1.0014 | -176.7391 | 29.242 | -31.8495 | 48.7417
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6586 | 29.2 | 1.0015 | -176.7424 | 29.2436 | -31.8614 | 48.7352
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7114 | 29.2 | 1.0015 | -176.7425 | 29.2437 | -31.8614 | 48.7348
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7441 | 29.2 | 1.0012 | -176.7296 | 29.235 | -31.8359 | 48.7462
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7442 | 29.2 | 1.0012 | -176.7319 | 29.2362 | -31.8398 | 48.7449
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7456 | 29.2 | 1.0015 | -176.7416 | 29.2433 | -31.86 | 48.7368
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8976 | 29.2 | 1.0011 | -176.7259 | 29.233 | -31.8305 | 48.7479
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9058 | 29.2 | 1.0015 | -176.7421 | 29.2435 | -31.8615 | 48.7358
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9109 | 29.2 | 1.0009 | -176.7082 | 29.227 | -31.8192 | 48.7516
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9111 | 29.2 | 1.0011 | -176.7202 | 29.231 | -31.8265 | 48.7492
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10261 | 29.2 | 1.0095 | -176.6248 | 29.4778 | -31.8663 | 48.7281
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10282 | 29.2 | 1.0108 | -176.6028 | 29.5148 | -31.8738 | 48.7324
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14619 | 29.2 | 1.0044 | -176.6884 | 29.3292 | -31.8296 | 48.7512
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14620 | 29.2 | 1.0113 | -176.5857 | 29.5296 | -31.8916 | 48.7454
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14621 | 29.2 | 1.0109 | -176.6003 | 29.5176 | -31.8699 | 48.7366
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14622 | 29.2 | 1.0104 | -176.6108 | 29.5048 | -31.8795 | 48.7264
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14631 | 29.2 | 1.0115 | -176.579 | 29.5348 | -31.9112 | 48.775
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14632 | 29.2 | 1.0114 | -176.5797 | 29.5342 | -31.905 | 48.7725
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14633 | 29.2 | 1.0054 | -176.6808 | 29.3564 | -31.8336 | 48.7421
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14634 | 29.2 | 1.0114 | -176.5819 | 29.5325 | -31.8973 | 48.7577
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14635 | 29.2 | 1.0073 | -176.6518 | 29.4135 | -31.8531 | 48.7361
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14636 | 29.2 | 1.0073 | -176.6515 | 29.4134 | -31.8508 | 48.7363
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14637 | 29.2 | 1.0078 | -176.6461 | 29.4283 | -31.8453 | 48.7341
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14638 | 29.2 | 1.008 | -176.6443 | 29.4339 | -31.8464 | 48.7329
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14639 | 29.2 | 1.0089 | -176.6328 | 29.4603 | -31.8556 | 48.7339
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14640 | 29.2 | 1.0113 | -176.5859 | 29.5295 | -31.8895 | 48.7459
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14641 | 29.2 | 1.0091 | -176.6306 | 29.4654 | -31.8576 | 48.7318
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14642 | 29.2 | 1.0108 | -176.6031 | 29.5145 | -31.8643 | 48.7338
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14643 | 29.2 | 1.0092 | -176.6289 | 29.469 | -31.8608 | 48.7317
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14644 | 29.2 | 1.0108 | -176.6034 | 29.5142 | -31.8682 | 48.7345
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14645 | 29.2 | 1.0112 | -176.5891 | 29.5271 | -31.885 | 48.739
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14646 | 29.2 | 1.0094 | -176.6269 | 29.4734 | -31.8616 | 48.7292
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14647 | 29.2 | 1.0107 | -176.6036 | 29.5137 | -31.8709 | 48.7318
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14648 | 29.2 | 1.0108 | -176.6028 | 29.5149 | -31.8739 | 48.7324
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14649 | 29.2 | 1.0097 | -176.6219 | 29.4836 | -31.8697 | 48.7296
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14650 | 29.2 | 1.0113 | -176.5841 | 29.531 | -31.9044 | 48.7434
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14651 | 29.2 | 1.0113 | -176.5868 | 29.5286 | -31.8948 | 48.7393
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14652 | 29.2 | 1.0113 | -176.5842 | 29.5309 | -31.9093 | 48.7444
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14653 | 29.2 | 1.0107 | -176.6055 | 29.5113 | -31.8732 | 48.7298
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14654 | 29.2 | 1.0103 | -176.6144 | 29.4997 | -31.8744 | 48.7268
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14655 | 29.2 | 1.0095 | -176.6253 | 29.4783 | -31.8691 | 48.7202
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_1698 | 29.2 | 1.0097 | -176.6219 | 29.4836 | -31.8697 | 48.7288
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_17674 | 29.2 | 1.0048 | -176.6855 | 29.3408 | -31.8379 | 48.7469
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_17678 | 29.2 | 1.0111 | -176.5954 | 29.5228 | -31.875 | 48.7403
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_18572 | 29.2 | 1.0091 | -176.6296 | 29.4666 | -31.852 | 48.7297
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_18660 | 29.2 | 1.0091 | -176.6303 | 29.466 | -31.8552 | 48.7303
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_18693 | 29.2 | 1.0073 | -176.6517 | 29.4135 | -31.8547 | 48.7375
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_18786 | 29.2 | 1.009 | -176.6315 | 29.4633 | -31.8574 | 48.733
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19325 | 29.2 | 1.0091 | -176.6301 | 29.4662 | -31.8543 | 48.7297
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19389 | 29.2 | 1.0095 | -176.6242 | 29.4788 | -31.8669 | 48.7314
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19450 | 29.2 | 1.0112 | -176.5876 | 29.5283 | -31.8885 | 48.7412
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19451 | 29.2 | 1.0091 | -176.629 | 29.467 | -31.8496 | 48.7298
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19765 | 29.2 | 1.0095 | -176.6247 | 29.478 | -31.8666 | 48.728
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_20180 | 29.2 | 1.0091 | -176.6306 | 29.4654 | -31.8576 | 48.7318
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_20181 | 29.2 | 1.0109 | -176.6003 | 29.5176 | -31.8699 | 48.7366
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_2753 | 29.2 | 1.0095 | -176.6242 | 29.4787 | -31.868 | 48.7289
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5329 | 29.2 | 1.0054 | -176.6799 | 29.3584 | -31.8384 | 48.7427
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5428 | 29.2 | 1.0072 | -176.6525 | 29.4094 | -31.8485 | 48.7375
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5429 | 29.2 | 1.0022 | -176.6768 | 29.2649 | -31.8146 | 48.7551
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_543 | 29.2 | 1.0107 | -176.6055 | 29.5113 | -31.8732 | 48.7298
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5431 | 29.2 | 1.001 | -176.6898 | 29.228 | -31.8108 | 48.7562
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5436 | 29.2 | 1.0054 | -176.681 | 29.3564 | -31.8369 | 48.743
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5516 | 29.2 | 1.0076 | -176.6481 | 29.4224 | -31.8491 | 48.7357
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5526 | 29.2 | 1.0114 | -176.5803 | 29.5338 | -31.8992 | 48.7697
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5527 | 29.2 | 1.008 | -176.6441 | 29.4338 | -31.8469 | 48.7335
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5528 | 29.2 | 1.0113 | -176.5839 | 29.531 | -31.8944 | 48.7514
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5529 | 29.2 | 1.0112 | -176.5898 | 29.5266 | -31.882 | 48.7394
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5530 | 29.2 | 1.0113 | -176.5861 | 29.5293 | -31.8902 | 48.7447
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5531 | 29.2 | 1.0112 | -176.5883 | 29.5277 | -31.8889 | 48.7402
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_5729 | 29.2 | 1.0052 | -176.6802 | 29.3507 | -31.8378 | 48.7454
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6159 | 29.2 | 1.0073 | -176.6508 | 29.4143 | -31.8505 | 48.7362
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6450 | 29.2 | 1.0103 | -176.6136 | 29.5009 | -31.8756 | 48.7267
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6536 | 29.2 | 1.0106 | -176.6077 | 29.5087 | -31.8758 | 48.7284
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6595 | 29.2 | 1.0107 | -176.6052 | 29.5116 | -31.8729 | 48.73
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6596 | 29.2 | 1.0107 | -176.6049 | 29.512 | -31.8725 | 48.7304
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6844 | 29.2 | 1.0091 | -176.6295 | 29.4667 | -31.8518 | 48.7297
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6845 | 29.2 | 1.0091 | -176.6296 | 29.4665 | -31.8524 | 48.7297
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7065 | 29.2 | 1.0091 | -176.6303 | 29.4659 | -31.8557 | 48.7306
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7066 | 29.2 | 1.0091 | -176.6302 | 29.4661 | -31.8548 | 48.73
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7101 | 29.2 | 1.0108 | -176.6028 | 29.5149 | -31.8738 | 48.7325
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7440 | 29.2 | 1.0043 | -176.6891 | 29.3261 | -31.8286 | 48.7514
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7453 | 29.2 | 1.0106 | -176.6078 | 29.5086 | -31.8758 | 48.7284
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7455 | 29.2 | 1.0108 | -176.6033 | 29.5143 | -31.8665 | 48.7342
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7488 | 29.2 | 1.0108 | -176.6021 | 29.5158 | -31.8726 | 48.7338
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7489 | 29.2 | 1.0107 | -176.6035 | 29.5139 | -31.8715 | 48.7319
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7490 | 29.2 | 1.0108 | -176.6035 | 29.514 | -31.8695 | 48.7332
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7498 | 29.2 | 1.0108 | -176.6035 | 29.514 | -31.8692 | 48.7335
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8141 | 29.2 | 1.0093 | -176.6272 | 29.4727 | -31.8615 | 48.7296
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8147 | 29.2 | 1.009 | -176.6316 | 29.4631 | -31.8573 | 48.733
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8652 | 29.2 | 1.0073 | -176.6517 | 29.4134 | -31.8527 | 48.7369
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8653 | 29.2 | 1.0073 | -176.6518 | 29.4135 | -31.8533 | 48.7364
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8977 | 29.2 | 1.0039 | -176.6913 | 29.3135 | -31.8247 | 48.7525
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9110 | 29.2 | 1.0025 | -176.6794 | 29.2724 | -31.8162 | 48.7547
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9112 | 29.2 | 1.0034 | -176.6876 | 29.2992 | -31.8217 | 48.7533
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9478 | 29.2 | 1.0109 | -176.6004 | 29.5175 | -31.87 | 48.7365
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9479 | 29.2 | 1.0109 | -176.6007 | 29.5172 | -31.8704 | 48.7361
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9554 | 29.2 | 1.0092 | -176.6291 | 29.4685 | -31.8604 | 48.7317
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9555 | 29.2 | 1.0092 | -176.6287 | 29.4694 | -31.8609 | 48.7314
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9683 | 29.2 | 1.0107 | -176.6036 | 29.5138 | -31.8701 | 48.7326
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9684 | 29.2 | 1.0107 | -176.6036 | 29.5138 | -31.8701 | 48.7326
ps_blackeye_mv_30kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9897 | 29.2 | 1.0107 | -176.6038 | 29.5134 | -31.8712 | 48.7316
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_19963 | 29.2 | 1.0005 | -176.6846 | 29.2144 | -31.7961 | 48.7588
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_240 | 29.2 | 1.0005 | -176.6846 | 29.2144 | -31.7793 | 48.7705
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_250 | 29.2 | 1.0005 | -176.6846 | 29.2144 | -31.807 | 48.7601
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_312 | 29.2 | 1.0005 | -176.6846 | 29.2144 | -31.7691 | 48.7523
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_335 | 29.2 | 1.0005 | -176.6846 | 29.2144 | -31.7961 | 48.7588
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_344 | 29.2 | 1.0005 | -176.6846 | 29.2144 | -31.7705 | 48.7575
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_391 | 29.2 | 1.0005 | -176.6846 | 29.2144 | -31.8081 | 48.7569
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_393 | 29.2 | 1.0005 | -176.6846 | 29.2144 | -31.809 | 48.763
ps_blackeye_mv_30kv_bus_ps | ElmTerm | Konten_423 | 29.2 | 1.0005 | -176.6846 | 29.2144 | -31.8084 | 48.7552
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_15839 | 29.2 | 1.0001 | -177.7099 | 29.2042 | -31.4063 | 48.7423
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_15840 | 29.2 | 1.0002 | -177.7099 | 29.2047 | -31.4027 | 48.7393
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_15841 | 29.2 | 1.0002 | -177.7095 | 29.2048 | -31.4018 | 48.7412
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_15842 | 29.2 | 1.0002 | -177.71 | 29.2047 | -31.4016 | 48.7403
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_15843 | 29.2 | 1.0002 | -177.7094 | 29.2051 | -31.399 | 48.7402
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_15844 | 29.2 | 1.0002 | -177.7101 | 29.2047 | -31.4009 | 48.7397
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18870 | 29.2 | 1.0002 | -177.7098 | 29.2046 | -31.4031 | 48.7411
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19349 | 29.2 | 1.0002 | -177.7098 | 29.2046 | -31.4031 | 48.7419
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19358 | 29.2 | 1.0002 | -177.7101 | 29.2048 | -31.4018 | 48.7416
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4980 | 29.2 | 1.0001 | -177.7105 | 29.2028 | -31.4082 | 48.7433
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4983 | 29.2 | 1 | -177.7121 | 29.2006 | -31.4121 | 48.7452
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7758 | 29.2 | 1.0002 | -177.7094 | 29.2051 | -31.3993 | 48.7403
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8301 | 29.2 | 1.0002 | -177.7098 | 29.2047 | -31.4027 | 48.7417
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8302 | 29.2 | 1.0002 | -177.7098 | 29.2046 | -31.4036 | 48.7419
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9464 | 29.2 | 1.0002 | -177.7095 | 29.2049 | -31.4013 | 48.741
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9465 | 29.2 | 1.0002 | -177.7098 | 29.2047 | -31.4028 | 48.7417
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9466 | 29.2 | 1.0002 | -177.7098 | 29.2046 | -31.4035 | 48.7419
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9525 | 29.2 | 1.0002 | -177.7097 | 29.2047 | -31.4023 | 48.7414
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9648 | 29.2 | 1.0002 | -177.7099 | 29.2047 | -31.4022 | 48.7403
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9649 | 29.2 | 1.0002 | -177.71 | 29.2047 | -31.402 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9794 | 29.2 | 1.0002 | -177.7094 | 29.2051 | -31.3991 | 48.7395
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10856 | 29.2 | 1.0003 | -177.7218 | 29.2075 | -31.3831 | 48.7362
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_15790 | 29.2 | 1.0002 | -177.7188 | 29.2052 | -31.3953 | 48.7447
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_15791 | 29.2 | 1.0002 | -177.7195 | 29.2056 | -31.3954 | 48.7425
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_15792 | 29.2 | 1.0002 | -177.7207 | 29.2064 | -31.3883 | 48.7396
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_15793 | 29.2 | 1.0003 | -177.7217 | 29.2076 | -31.3798 | 48.7383
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_15795 | 29.2 | 1.0003 | -177.7226 | 29.208 | -31.378 | 48.7342
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_15796 | 29.2 | 1.0003 | -177.7226 | 29.208 | -31.378 | 48.7342
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_17641 | 29.2 | 1.0003 | -177.7228 | 29.2081 | -31.3759 | 48.7363
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18445 | 29.2 | 1.0002 | -177.7205 | 29.2062 | -31.3896 | 48.7411
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19044 | 29.2 | 1 | -177.7129 | 29.2009 | -31.409 | 48.7473
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_20160 | 29.2 | 1.0003 | -177.723 | 29.2082 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_20363 | 29.2 | 1.0001 | -177.7163 | 29.2032 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2956 | 29.2 | 1.0001 | -177.714 | 29.2015 | -31.4046 | 48.7476
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_4409 | 29.2 | 1.0003 | -177.7218 | 29.2074 | -31.3835 | 48.7365
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6822 | 29.2 | 1.0002 | -177.72 | 29.2059 | -31.3929 | 48.7419
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7874 | 29.2 | 1.0003 | -177.7228 | 29.2081 | -31.3761 | 48.7361
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7875 | 29.2 | 1.0003 | -177.7218 | 29.2074 | -31.3832 | 48.7374
ps_bode_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9053 | 29.2 | 1 | -177.7127 | 29.2007 | -31.4105 | 48.7469
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_100 | 10 | 0.99997 | 2.421 | 9.9997 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_102 | 10 | 0.99997 | 2.4209 | 9.9997 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10590 | 10 | 1.0002 | 2.4345 | 10.0024 | -31.38 | 48.7401
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10722 | 29.2 | 1.0006 | -177.7066 | 29.2177 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10723 | 10 | 0.99997 | 2.421 | 9.9997 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10724 | 29.2 | 1.0006 | -177.7066 | 29.2177 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_10763 | 29.2 | 1.0004 | -177.7087 | 29.2104 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_112 | 10 | 0.99997 | 2.421 | 9.9997 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_128 | 10 | 0.99997 | 2.4209 | 9.9997 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13973 | 10 | 0.99979 | 2.4126 | 9.9979 | -31.3727 | 48.7484
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13974 | 10 | 0.99975 | 2.4112 | 9.9975 | -31.3688 | 48.7481
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13976 | 10 | 0.99972 | 2.411 | 9.9972 | -31.3673 | 48.7481
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13979 | 10 | 0.99977 | 2.4114 | 9.9977 | -31.3693 | 48.7475
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13980 | 10 | 0.99971 | 2.4109 | 9.9971 | -31.3681 | 48.7471
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13987 | 10 | 0.99982 | 2.414 | 9.9982 | -31.3704 | 48.7466
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13989 | 10 | 0.99984 | 2.4148 | 9.9984 | -31.3714 | 48.7455
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13990 | 10 | 1 | 2.4232 | 10 | -31.3672 | 48.745
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13991 | 10 | 1 | 2.4232 | 10 | -31.3672 | 48.745
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13993 | 10 | 1 | 2.4232 | 10 | -31.3658 | 48.7448
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13996 | 10 | 0.99998 | 2.4223 | 9.9998 | -31.3694 | 48.7436
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_13997 | 10 | 0.99998 | 2.4223 | 9.9998 | -31.3694 | 48.7436
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14000 | 10 | 1 | 2.421 | 10.0001 | -31.3674 | 48.7427
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14001 | 10 | 0.99998 | 2.422 | 9.9998 | -31.3698 | 48.7425
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14002 | 10 | 1.0002 | 2.4351 | 10.0024 | -31.379 | 48.7428
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14003 | 10 | 1.0001 | 2.4274 | 10.0013 | -31.3627 | 48.7417
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14004 | 10 | 1.0002 | 2.4353 | 10.0025 | -31.3797 | 48.742
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14005 | 10 | 0.99999 | 2.4209 | 9.9999 | -31.3694 | 48.7404
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14006 | 10 | 1 | 2.4213 | 10.0001 | -31.3666 | 48.7401
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14007 | 10 | 0.99997 | 2.4206 | 9.9997 | -31.3724 | 48.7396
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14008 | 10 | 0.99965 | 2.4205 | 9.9965 | -31.3704 | 48.7367
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14009 | 10 | 1.0002 | 2.4313 | 10.0018 | -31.3633 | 48.7364
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14010 | 10 | 0.99964 | 2.4203 | 9.9964 | -31.3682 | 48.7363
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14011 | 10 | 0.99961 | 2.4204 | 9.9961 | -31.3701 | 48.7351
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14012 | 10 | 1.0001 | 2.4252 | 10.0005 | -31.3697 | 48.7343
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_14013 | 10 | 1.0002 | 2.4302 | 10.0016 | -31.3641 | 48.7337
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_1596 | 10 | 1 | 2.4244 | 10.0004 | -31.3647 | 48.7431
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_18499 | 10 | 1.0003 | 2.4363 | 10.0028 | -31.3822 | 48.7406
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_18726 | 29.2 | 1.0005 | -177.7092 | 29.2147 | -31.3975 | 48.7401
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19 | 10 | 0.99997 | 2.421 | 9.9997 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19130 | 29.2 | 1.0004 | -177.7088 | 29.2118 | -31.403 | 48.7453
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19327 | 10 | 1.0001 | 2.4278 | 10.0011 | -31.3668 | 48.7331
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_19728 | 10 | 1 | 2.4232 | 10 | -31.3661 | 48.7459
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_2035 | 29.2 | 1.0003 | -177.7086 | 29.2102 | -31.4009 | 48.7479
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_2037 | 29.2 | 1 | -177.7122 | 29.2007 | -31.4122 | 48.7463
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_20379 | 29.2 | 1.0006 | -177.7066 | 29.2177 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_20380 | 29.2 | 1.0006 | -177.7066 | 29.2177 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_20470 | 10 | 0.99997 | 2.4209 | 9.9997 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_4 | 10 | 0.99997 | 2.421 | 9.9997 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_53 | 10 | 0.99997 | 2.4209 | 9.9997 | -31.3741 | 48.7392
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6483 | 10 | 1 | 2.4232 | 10 | -31.3664 | 48.7456
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6507 | 29.2 | 1.0004 | -177.7087 | 29.2103 | -31.4004 | 48.748
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6510 | 29.2 | 1.0004 | -177.7087 | 29.2104 | -31.4003 | 48.7479
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6533 | 29.2 | 1.0006 | -177.7078 | 29.217 | -31.3815 | 48.7395
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6535 | 29.2 | 1.0006 | -177.7075 | 29.2173 | -31.379 | 48.7394
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6685 | 29.2 | 1.0005 | -177.7092 | 29.2144 | -31.398 | 48.7406
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6686 | 29.2 | 1.0005 | -177.7091 | 29.2149 | -31.396 | 48.74
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6700 | 29.2 | 1.0006 | -177.7085 | 29.2162 | -31.3873 | 48.7397
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_6701 | 29.2 | 1.0006 | -177.7086 | 29.2162 | -31.3874 | 48.7397
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7227 | 29.2 | 1.0005 | -177.7092 | 29.214 | -31.3989 | 48.7414
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7733 | 10 | 1.0003 | 2.4362 | 10.0028 | -31.3825 | 48.7407
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7741 | 10 | 1.0003 | 2.4362 | 10.0027 | -31.3819 | 48.7407
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7742 | 10 | 1.0003 | 2.4356 | 10.0026 | -31.3805 | 48.7415
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7743 | 10 | 1.0002 | 2.435 | 10.0024 | -31.3792 | 48.7423
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7794 | 10 | 1 | 2.4228 | 10.0001 | -31.3739 | 48.7381
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7803 | 10 | 0.99982 | 2.4138 | 9.9982 | -31.3706 | 48.7468
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7804 | 10 | 0.99982 | 2.4138 | 9.9982 | -31.3708 | 48.7469
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7805 | 10 | 0.99982 | 2.4136 | 9.9982 | -31.371 | 48.7471
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7806 | 29.2 | 1.0006 | -177.7084 | 29.2165 | -31.3857 | 48.7396
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7807 | 29.2 | 1.0005 | -177.7092 | 29.2141 | -31.3986 | 48.7411
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7808 | 29.2 | 1.0004 | -177.7091 | 29.2129 | -31.401 | 48.7434
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7810 | 10 | 0.99984 | 2.4146 | 9.9984 | -31.3711 | 48.7458
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7811 | 10 | 0.99997 | 2.4215 | 9.9997 | -31.3719 | 48.7409
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7819 | 10 | 0.99994 | 2.4193 | 9.9994 | -31.3734 | 48.7407
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7820 | 10 | 0.99971 | 2.4109 | 9.9971 | -31.3678 | 48.7474
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7821 | 10 | 0.99971 | 2.4109 | 9.9971 | -31.368 | 48.7472
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7822 | 10 | 0.99974 | 2.4111 | 9.9974 | -31.3684 | 48.7481
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7823 | 10 | 0.99973 | 2.411 | 9.9973 | -31.368 | 48.7481
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7824 | 10 | 0.99961 | 2.4204 | 9.9961 | -31.3701 | 48.7352
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7836 | 10 | 0.99971 | 2.4108 | 9.9971 | -31.3678 | 48.747
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7863 | 10 | 0.99987 | 2.4207 | 9.9987 | -31.3729 | 48.7384
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7864 | 10 | 0.99976 | 2.4205 | 9.9976 | -31.3717 | 48.7376
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7865 | 10 | 0.99977 | 2.4206 | 9.9977 | -31.3718 | 48.7376
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7868 | 10 | 0.9999 | 2.4208 | 9.999 | -31.3733 | 48.7387
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7887 | 10 | 1 | 2.4238 | 10.0002 | -31.3659 | 48.744
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7891 | 10 | 0.99999 | 2.4226 | 9.9999 | -31.3687 | 48.7441
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7892 | 10 | 0.99999 | 2.4226 | 9.9999 | -31.3687 | 48.7441
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_7896 | 10 | 0.99976 | 2.4113 | 9.9976 | -31.3691 | 48.7477
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8250 | 10 | 1 | 2.4235 | 10.0003 | -31.3722 | 48.7373
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8251 | 10 | 1 | 2.4235 | 10.0003 | -31.371 | 48.7354
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8252 | 10 | 1 | 2.4231 | 10 | -31.3675 | 48.7448
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8253 | 10 | 1 | 2.4231 | 10 | -31.3676 | 48.7448
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8448 | 10 | 0.99978 | 2.4118 | 9.9978 | -31.3706 | 48.7478
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8660 | 10 | 1 | 2.4232 | 10 | -31.3667 | 48.7454
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_8823 | 10 | 0.99971 | 2.4108 | 9.9971 | -31.367 | 48.747
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9140 | 10 | 0.99991 | 2.4176 | 9.9991 | -31.3727 | 48.7424
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9141 | 10 | 0.99991 | 2.4176 | 9.9991 | -31.3727 | 48.7424
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9147 | 29.2 | 1.0004 | -177.7088 | 29.2119 | -31.4027 | 48.7451
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9415 | 10 | 1.0001 | 2.4274 | 10.001 | -31.3672 | 48.7333
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9418 | 10 | 1.0001 | 2.4282 | 10.0012 | -31.3663 | 48.7332
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9435 | 29.2 | 1.0004 | -177.709 | 29.2126 | -31.4015 | 48.7439
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9884 | 10 | 0.99984 | 2.4147 | 9.9984 | -31.3693 | 48.7452
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTerm | Konten_9936 | 10 | 1 | 2.4228 | 10.0001 | -31.374 | 48.7384
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10009 | 10 | 0.99999 | 2.903 | 9.9999 | -31.3987 | 48.7483
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10010 | 10 | 1.0009 | 2.9323 | 10.0088 | -31.3992 | 48.7474
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_101 | 10 | 0.99997 | 2.9017 | 9.9997 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10190 | 10 | 1.0024 | 2.9647 | 10.0241 | -31.3769 | 48.7452
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10291 | 10 | 1.0001 | 2.9109 | 10.0012 | -31.3961 | 48.7506
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10292 | 10 | 1.0001 | 2.9094 | 10.0009 | -31.3968 | 48.7501
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10507 | 10 | 0.99997 | 2.9017 | 9.9997 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10764 | 10 | 0.99997 | 2.9018 | 9.9997 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10765 | 29.2 | 1.0006 | -177.6719 | 29.2181 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_129 | 10 | 0.99997 | 2.9017 | 9.9997 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13956 | 10 | 1.0003 | 2.9208 | 10.0032 | -31.391 | 48.7556
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13958 | 10 | 1.0003 | 2.92 | 10.0031 | -31.3866 | 48.7537
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13959 | 10 | 1.0003 | 2.9192 | 10.0027 | -31.378 | 48.7516
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13960 | 10 | 1.0002 | 2.9087 | 10.002 | -31.3848 | 48.752
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13961 | 10 | 1.0003 | 2.9194 | 10.003 | -31.3821 | 48.7518
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13962 | 10 | 1.0002 | 2.9153 | 10.0021 | -31.3939 | 48.752
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13963 | 10 | 1.0003 | 2.9094 | 10.0026 | -31.3907 | 48.7514
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13964 | 10 | 1.0002 | 2.9089 | 10.002 | -31.3877 | 48.7514
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13965 | 10 | 1.0002 | 2.9183 | 10.0024 | -31.377 | 48.7502
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13966 | 10 | 1.0003 | 2.9193 | 10.0029 | -31.3818 | 48.7504
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13967 | 10 | 1.0015 | 2.9633 | 10.0154 | -31.369 | 48.7497
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13968 | 10 | 1.0003 | 2.9188 | 10.0026 | -31.3788 | 48.7499
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13969 | 10 | 1.0015 | 2.9606 | 10.0145 | -31.3717 | 48.7491
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13970 | 10 | 1.0016 | 2.9638 | 10.0155 | -31.3692 | 48.7488
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13971 | 10 | 1.0016 | 2.9642 | 10.0156 | -31.3703 | 48.7488
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13972 | 10 | 1.0014 | 2.9596 | 10.0142 | -31.3727 | 48.7484
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13975 | 10 | 1.0004 | 2.9107 | 10.0038 | -31.394 | 48.7494
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13977 | 10 | 1.0012 | 2.9535 | 10.012 | -31.3807 | 48.7482
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13978 | 10 | 1.001 | 2.945 | 10.0102 | -31.3823 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13981 | 10 | 1.0015 | 2.9623 | 10.0152 | -31.3665 | 48.747
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13982 | 10 | 1.0013 | 2.9551 | 10.0127 | -31.3796 | 48.7475
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13983 | 10 | 1.0024 | 2.9638 | 10.0236 | -31.3767 | 48.7472
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13984 | 10 | 1.0024 | 2.9637 | 10.0236 | -31.3767 | 48.7472
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13985 | 10 | 1.0013 | 2.9569 | 10.0133 | -31.3767 | 48.7472
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13986 | 10 | 1.0007 | 2.9305 | 10.0068 | -31.3868 | 48.7473
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13988 | 10 | 1.0015 | 2.9621 | 10.0152 | -31.3675 | 48.7462
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13992 | 10 | 1.0009 | 2.9325 | 10.0088 | -31.3977 | 48.7466
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13994 | 10 | 1.0024 | 2.9652 | 10.0244 | -31.3751 | 48.7449
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13995 | 10 | 1.0019 | 2.9539 | 10.019 | -31.3822 | 48.7452
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13998 | 10 | 1.0024 | 2.9654 | 10.0244 | -31.377 | 48.7438
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13999 | 10 | 1.0015 | 2.9446 | 10.0147 | -31.3889 | 48.744
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14195 | 10 | 1.0005 | 2.9194 | 10.0054 | -31.3988 | 48.7441
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_15727 | 29.2 | 1.0022 | -177.6346 | 29.265 | -31.5003 | 48.7808
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_15734 | 29.2 | 1.0025 | -177.6294 | 29.2716 | -31.4958 | 48.7707
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_15736 | 29.2 | 1.0013 | -177.6524 | 29.2376 | -31.4355 | 48.7646
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_15743 | 29.2 | 1.0013 | -177.6518 | 29.2378 | -31.4429 | 48.7611
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_15746 | 29.2 | 1.0013 | -177.6523 | 29.2377 | -31.4296 | 48.7569
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_178 | 10 | 1.0009 | 2.9322 | 10.0088 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_18432 | 10 | 1.0012 | 2.9535 | 10.012 | -31.3809 | 48.7464
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_18440 | 29.2 | 1.0023 | -177.6327 | 29.2673 | -31.4999 | 48.7772
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_18951 | 29.2 | 1.0022 | -177.6354 | 29.2638 | -31.4935 | 48.783
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_19414 | 29.2 | 1.0016 | -177.6466 | 29.246 | -31.4556 | 48.7684
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_19645 | 29.2 | 1.0025 | -177.6293 | 29.2718 | -31.4898 | 48.7708
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20356 | 29.2 | 1.0006 | -177.6719 | 29.2181 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_2036 | 29.2 | 1 | -177.7108 | 29.2013 | -31.4123 | 48.7463
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_2351 | 29.2 | 1.0006 | -177.6717 | 29.2189 | -31.4027 | 48.7489
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_2812 | 29.2 | 1.0013 | -177.6529 | 29.2373 | -31.4371 | 48.7621
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_31 | 10 | 0.99997 | 2.9017 | 9.9997 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_4996 | 29.2 | 1.0013 | -177.6525 | 29.2376 | -31.4366 | 48.7603
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_50 | 10 | 0.99997 | 2.9018 | 9.9997 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5013 | 29.2 | 1.0013 | -177.6524 | 29.2376 | -31.4308 | 48.7574
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5749 | 29.2 | 1.0006 | -177.6726 | 29.2176 | -31.401 | 48.7479
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5991 | 29.2 | 1.0007 | -177.671 | 29.2196 | -31.4038 | 48.7494
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5992 | 29.2 | 1.0008 | -177.6674 | 29.2232 | -31.4101 | 48.7517
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5993 | 29.2 | 1.0012 | -177.6561 | 29.2342 | -31.4294 | 48.7591
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_5994 | 29.2 | 1.0015 | -177.6487 | 29.2431 | -31.4505 | 48.7663
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6001 | 29.2 | 1.0018 | -177.6419 | 29.2534 | -31.4701 | 48.774
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6250 | 29.2 | 1.0022 | -177.6356 | 29.2629 | -31.4888 | 48.7812
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6508 | 29.2 | 1.0006 | -177.6721 | 29.2179 | -31.4004 | 48.7479
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6509 | 29.2 | 1.0006 | -177.6719 | 29.2181 | -31.4004 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6769 | 10 | 1.0003 | 2.9194 | 10.0029 | -31.382 | 48.7512
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6770 | 10 | 1.0003 | 2.9192 | 10.0029 | -31.3805 | 48.7508
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6771 | 10 | 1.0002 | 2.9105 | 10.0022 | -31.396 | 48.7478
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6772 | 10 | 1.001 | 2.9348 | 10.0099 | -31.3959 | 48.7461
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6792 | 10 | 1.0003 | 2.9086 | 10.003 | -31.3996 | 48.7464
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7729 | 10 | 1.0021 | 2.9581 | 10.021 | -31.3797 | 48.7461
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7730 | 10 | 1.0021 | 2.9578 | 10.0209 | -31.3799 | 48.746
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7731 | 10 | 1.002 | 2.9566 | 10.0203 | -31.3806 | 48.7458
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7732 | 10 | 1.0019 | 2.9546 | 10.0193 | -31.3818 | 48.7453
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7745 | 10 | 1.0003 | 2.9194 | 10.0029 | -31.382 | 48.7515
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7791 | 10 | 1.0016 | 2.964 | 10.0156 | -31.3697 | 48.7488
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7792 | 10 | 1.0003 | 2.919 | 10.0027 | -31.3783 | 48.7509
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7793 | 10 | 1.0003 | 2.9197 | 10.003 | -31.3916 | 48.7549
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7795 | 10 | 1.0016 | 2.9637 | 10.0155 | -31.3691 | 48.749
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7796 | 10 | 1.0002 | 2.9091 | 10.0023 | -31.3891 | 48.7514
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7837 | 10 | 1.0024 | 2.965 | 10.0244 | -31.3731 | 48.7444
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7838 | 10 | 1.0024 | 2.9652 | 10.0244 | -31.375 | 48.7449
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7839 | 10 | 1.0003 | 2.91 | 10.0032 | -31.3924 | 48.7504
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7840 | 10 | 1.0003 | 2.9097 | 10.0029 | -31.3917 | 48.7508
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7841 | 10 | 1.0002 | 2.9087 | 10.002 | -31.3857 | 48.7518
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7842 | 10 | 1.0002 | 2.9086 | 10.002 | -31.3831 | 48.7519
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7845 | 10 | 1.0002 | 2.9086 | 10.002 | -31.3826 | 48.7518
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7846 | 10 | 1.0015 | 2.9622 | 10.0152 | -31.367 | 48.7466
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7869 | 10 | 1.0024 | 2.964 | 10.0238 | -31.3767 | 48.7466
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7870 | 10 | 1.0024 | 2.9641 | 10.0238 | -31.3767 | 48.7465
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7871 | 10 | 1.0024 | 2.9646 | 10.0241 | -31.3769 | 48.7453
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7872 | 10 | 1 | 2.9035 | 10.0004 | -31.4001 | 48.7476
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7873 | 10 | 1.0002 | 2.9183 | 10.0024 | -31.377 | 48.7502
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7876 | 10 | 1.0003 | 2.9192 | 10.0028 | -31.3789 | 48.7513
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7886 | 10 | 1.0003 | 2.9192 | 10.0028 | -31.3786 | 48.7514
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7888 | 10 | 1.0009 | 2.9322 | 10.0088 | -31.3999 | 48.7478
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7889 | 10 | 1.0009 | 2.9324 | 10.0088 | -31.3982 | 48.7469
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7890 | 10 | 1.0009 | 2.9324 | 10.0088 | -31.398 | 48.7468
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7893 | 10 | 1.0015 | 2.9449 | 10.0148 | -31.3887 | 48.744
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7894 | 10 | 1.0019 | 2.9531 | 10.0187 | -31.3827 | 48.7451
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7895 | 10 | 1.0016 | 2.948 | 10.0163 | -31.3864 | 48.7444
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7897 | 10 | 0.99997 | 2.902 | 9.9997 | -31.3998 | 48.7481
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7898 | 10 | 1.0002 | 2.9071 | 10.002 | -31.3962 | 48.7489
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_81 | 10 | 0.99997 | 2.9018 | 9.9997 | -31.4002 | 48.748
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8567 | 29.2 | 1.0022 | -177.6349 | 29.2646 | -31.4979 | 48.7816
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8568 | 29.2 | 1.0022 | -177.6356 | 29.263 | -31.4893 | 48.7814
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8802 | 10 | 1.0009 | 2.9328 | 10.0089 | -31.3975 | 48.7466
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8803 | 10 | 1.0009 | 2.9332 | 10.0091 | -31.3972 | 48.7465
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8804 | 10 | 1.001 | 2.9344 | 10.0097 | -31.3963 | 48.7462
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8805 | 10 | 1.0013 | 2.9404 | 10.0127 | -31.3919 | 48.7449
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8806 | 10 | 1.0014 | 2.9431 | 10.014 | -31.39 | 48.7443
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8809 | 10 | 1.0008 | 2.9303 | 10.0078 | -31.3979 | 48.7462
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8810 | 10 | 1.0009 | 2.9319 | 10.0087 | -31.3978 | 48.7465
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8946 | 10 | 1.0003 | 2.9187 | 10.0025 | -31.3785 | 48.7499
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9093 | 10 | 1.0005 | 2.9222 | 10.005 | -31.3906 | 48.7475
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9094 | 10 | 1.0005 | 2.9221 | 10.0049 | -31.3906 | 48.7475
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9631 | 10 | 1.001 | 2.9346 | 10.0098 | -31.3961 | 48.7462
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9632 | 10 | 1.001 | 2.9348 | 10.0099 | -31.396 | 48.7461
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_9646 | 10 | 1.0002 | 2.9096 | 10.002 | -31.3965 | 48.7478
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10636 | 29.2 | 1.0076 | -177.4106 | 29.4208 | -31.5307 | 48.7706
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15702 | 29.2 | 1.0098 | -177.3779 | 29.4861 | -31.5634 | 48.7766
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15728 | 29.2 | 1.0111 | -177.3596 | 29.5233 | -31.5771 | 48.7808
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15729 | 29.2 | 1.0096 | -177.3815 | 29.4816 | -31.5555 | 48.7793
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15730 | 29.2 | 1.0091 | -177.3865 | 29.4651 | -31.5485 | 48.7792
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15731 | 29.2 | 1.0076 | -177.4099 | 29.4213 | -31.5253 | 48.7781
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15732 | 29.2 | 1.0087 | -177.3922 | 29.4546 | -31.5439 | 48.7774
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15733 | 29.2 | 1.0076 | -177.4093 | 29.4217 | -31.5158 | 48.7754
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15735 | 29.2 | 1.0115 | -177.3512 | 29.5369 | -31.5858 | 48.7743
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15737 | 29.2 | 1.0037 | -177.5608 | 29.3076 | -31.4708 | 48.766
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15738 | 29.2 | 1.0119 | -177.3427 | 29.5462 | -31.5935 | 48.7707
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15739 | 29.2 | 1.0057 | -177.4778 | 29.3652 | -31.5029 | 48.766
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15740 | 29.2 | 1.0118 | -177.346 | 29.5431 | -31.5845 | 48.769
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15741 | 29.2 | 1.007 | -177.4234 | 29.4035 | -31.526 | 48.7674
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15742 | 29.2 | 1.0046 | -177.5233 | 29.3334 | -31.4857 | 48.7619
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15744 | 29.2 | 1.0057 | -177.4747 | 29.3671 | -31.5057 | 48.7623
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15745 | 29.2 | 1.0041 | -177.5444 | 29.3188 | -31.4772 | 48.7608
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15747 | 29.2 | 1.0032 | -177.5798 | 29.2944 | -31.4639 | 48.757
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15748 | 29.2 | 1.001 | -177.6788 | 29.2292 | -31.4205 | 48.754
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15749 | 29.2 | 1.0023 | -177.6205 | 29.2666 | -31.4487 | 48.7548
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15750 | 29.2 | 1.001 | -177.6795 | 29.2293 | -31.4102 | 48.7507
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15751 | 29.2 | 1.0015 | -177.6534 | 29.2444 | -31.4369 | 48.7493
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15752 | 29.2 | 1.0009 | -177.6804 | 29.2262 | -31.4285 | 48.7483
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15753 | 29.2 | 1.0009 | -177.6801 | 29.2266 | -31.4303 | 48.7457
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_15754 | 29.2 | 1.0001 | -177.7091 | 29.2027 | -31.4176 | 48.7437
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18678 | 29.2 | 1.0117 | -177.347 | 29.5423 | -31.5881 | 48.7719
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18866 | 29.2 | 1.0119 | -177.3427 | 29.5466 | -31.5914 | 48.7692
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18874 | 29.2 | 1.0076 | -177.4096 | 29.4215 | -31.524 | 48.7737
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19071 | 29.2 | 1.0119 | -177.3433 | 29.5468 | -31.5962 | 48.7699
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19162 | 29.2 | 1.0118 | -177.3431 | 29.5459 | -31.5931 | 48.7714
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19180 | 29.2 | 1.0115 | -177.3514 | 29.5369 | -31.5898 | 48.7749
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19608 | 29.2 | 1.0001 | -177.7091 | 29.2028 | -31.4173 | 48.7462
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19619 | 29.2 | 1.006 | -177.464 | 29.3752 | -31.5075 | 48.7679
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19844 | 29.2 | 1.0119 | -177.3433 | 29.5469 | -31.5973 | 48.7701
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2004 | 29.2 | 1.0095 | -177.3824 | 29.4788 | -31.5543 | 48.7793
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2005 | 29.2 | 1.0076 | -177.4101 | 29.4212 | -31.5268 | 48.7736
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2006 | 29.2 | 1.0057 | -177.4746 | 29.3675 | -31.5056 | 48.7651
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2007 | 29.2 | 1.0067 | -177.4343 | 29.3962 | -31.5219 | 48.767
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2008 | 29.2 | 1.0015 | -177.6534 | 29.2444 | -31.4373 | 48.7503
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2551 | 29.2 | 1.0119 | -177.3433 | 29.5469 | -31.5974 | 48.7685
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2638 | 29.2 | 1.001 | -177.679 | 29.229 | -31.4241 | 48.7539
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2661 | 29.2 | 1.0117 | -177.3473 | 29.5419 | -31.5855 | 48.7719
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2675 | 29.2 | 1.0075 | -177.4119 | 29.4196 | -31.5308 | 48.7704
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3646 | 29.2 | 1.0115 | -177.3509 | 29.537 | -31.5841 | 48.7734
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4910 | 29.2 | 1.0111 | -177.3599 | 29.5231 | -31.5778 | 48.7764
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5011 | 29.2 | 1.001 | -177.6797 | 29.2282 | -31.4281 | 48.7507
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5012 | 29.2 | 1.001 | -177.6795 | 29.2288 | -31.424 | 48.7527
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5029 | 29.2 | 1.006 | -177.464 | 29.3752 | -31.5091 | 48.7664
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5034 | 29.2 | 1.0003 | -177.7067 | 29.2073 | -31.4206 | 48.7468
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5492 | 29.2 | 1.0037 | -177.5612 | 29.3072 | -31.4696 | 48.7611
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5493 | 29.2 | 1.0032 | -177.5799 | 29.2944 | -31.4631 | 48.758
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5494 | 29.2 | 1.001 | -177.679 | 29.229 | -31.4268 | 48.7552
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6488 | 29.2 | 1.0119 | -177.3433 | 29.5469 | -31.5974 | 48.7693
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6489 | 29.2 | 1.0119 | -177.3431 | 29.5468 | -31.5946 | 48.7697
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8821 | 29.2 | 1.0118 | -177.3436 | 29.5454 | -31.5925 | 48.7714
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8936 | 29.2 | 1.0119 | -177.3432 | 29.5468 | -31.5951 | 48.7698
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9054 | 29.2 | 1.0118 | -177.3438 | 29.5453 | -31.5922 | 48.7715
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9143 | 29.2 | 1.0118 | -177.3455 | 29.5438 | -31.5901 | 48.7717
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9232 | 29.2 | 1.0118 | -177.3446 | 29.5446 | -31.5913 | 48.7716
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9263 | 29.2 | 1.0118 | -177.3433 | 29.5457 | -31.5929 | 48.7714
ps_bode_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9281 | 29.2 | 1.0119 | -177.3428 | 29.5461 | -31.5934 | 48.7709
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15703 | 29.2 | 1.0063 | -177.4488 | 29.384 | -31.4992 | 48.7484
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15704 | 29.2 | 1.0071 | -177.417 | 29.408 | -31.5209 | 48.7472
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15705 | 29.2 | 1.0058 | -177.4677 | 29.3699 | -31.489 | 48.7441
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15706 | 29.2 | 1.005 | -177.4998 | 29.346 | -31.4718 | 48.7374
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15707 | 29.2 | 1.0079 | -177.3954 | 29.4312 | -31.52 | 48.7351
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15708 | 29.2 | 1.0015 | -177.6436 | 29.2443 | -31.4255 | 48.7294
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15709 | 29.2 | 1.0081 | -177.3919 | 29.4354 | -31.5143 | 48.7332
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15710 | 29.2 | 1.0041 | -177.5357 | 29.3203 | -31.4595 | 48.7284
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15711 | 29.2 | 1.0084 | -177.3844 | 29.4447 | -31.5094 | 48.7304
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15712 | 29.2 | 1.0051 | -177.4958 | 29.349 | -31.4793 | 48.7288
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15713 | 29.2 | 1.0085 | -177.3818 | 29.4475 | -31.5053 | 48.7287
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15714 | 29.2 | 1.0088 | -177.377 | 29.4555 | -31.5169 | 48.7291
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15715 | 29.2 | 1.0022 | -177.615 | 29.2642 | -31.4296 | 48.7216
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15716 | 29.2 | 1.0033 | -177.5678 | 29.2974 | -31.4468 | 48.7216
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15717 | 29.2 | 1.0086 | -177.3802 | 29.4509 | -31.5076 | 48.7228
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15718 | 29.2 | 1.0026 | -177.5967 | 29.2771 | -31.4334 | 48.7148
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15719 | 29.2 | 1.009 | -177.3722 | 29.4627 | -31.5015 | 48.7155
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15720 | 29.2 | 1.0034 | -177.5657 | 29.299 | -31.4666 | 48.7133
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15721 | 29.2 | 1.0034 | -177.5645 | 29.3001 | -31.486 | 48.7116
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15722 | 29.2 | 1.0093 | -177.366 | 29.472 | -31.5032 | 48.7023
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15723 | 29.2 | 1.0095 | -177.3637 | 29.4763 | -31.5018 | 48.6961
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15724 | 29.2 | 1.0096 | -177.3632 | 29.479 | -31.4896 | 48.6861
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15725 | 29.2 | 1.0096 | -177.3614 | 29.4799 | -31.4913 | 48.6796
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_15726 | 29.2 | 1.0096 | -177.3601 | 29.4811 | -31.486 | 48.6728
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_17655 | 29.2 | 1.0095 | -177.3625 | 29.4773 | -31.5076 | 48.6968
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18750 | 29.2 | 1.0095 | -177.3655 | 29.4774 | -31.4889 | 48.6928
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18910 | 29.2 | 1.0075 | -177.4073 | 29.4183 | -31.5193 | 48.7428
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18952 | 29.2 | 1.0068 | -177.4286 | 29.3995 | -31.5118 | 48.7476
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1992 | 29.2 | 1.0063 | -177.4489 | 29.384 | -31.4998 | 48.747
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1993 | 29.2 | 1.0079 | -177.3962 | 29.4305 | -31.5172 | 48.7361
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1994 | 29.2 | 1.0081 | -177.3922 | 29.4352 | -31.5144 | 48.7338
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1995 | 29.2 | 1.0086 | -177.3802 | 29.451 | -31.5073 | 48.7248
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1996 | 29.2 | 1.0087 | -177.379 | 29.4538 | -31.5086 | 48.7239
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1997 | 29.2 | 1.0026 | -177.5972 | 29.2766 | -31.4349 | 48.7185
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1998 | 29.2 | 1.009 | -177.3725 | 29.4625 | -31.5037 | 48.7146
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1999 | 29.2 | 1.0094 | -177.365 | 29.4751 | -31.4978 | 48.6986
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2000 | 29.2 | 1.0095 | -177.3653 | 29.4778 | -31.4867 | 48.6887
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2001 | 29.2 | 1.0095 | -177.3653 | 29.4779 | -31.4871 | 48.6881
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2002 | 29.2 | 1.0096 | -177.3633 | 29.4789 | -31.4892 | 48.6854
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2003 | 29.2 | 1.0005 | -177.6881 | 29.2136 | -31.4184 | 48.7395
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2018 | 29.2 | 1.0001 | -177.7101 | 29.2015 | -31.4149 | 48.7444
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3079 | 29.2 | 1.0095 | -177.3655 | 29.4771 | -31.4909 | 48.695
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4304 | 29.2 | 1.0085 | -177.3828 | 29.4469 | -31.5074 | 48.7284
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5010 | 29.2 | 1.0068 | -177.4286 | 29.3994 | -31.5122 | 48.7473
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6394 | 29.2 | 1.0093 | -177.366 | 29.4729 | -31.4991 | 48.7017
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6395 | 29.2 | 1.0093 | -177.3664 | 29.4718 | -31.5009 | 48.7033
ps_bode_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9320 | 29.2 | 1.0095 | -177.3654 | 29.4778 | -31.4846 | 48.688
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10044 | 29.2 | 1.0111 | -177.6007 | 29.5231 | -31.4702 | 48.6917
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10045 | 29.2 | 1.0111 | -177.6004 | 29.5227 | -31.4688 | 48.6908
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10555 | 29.2 | 1.0096 | -177.6069 | 29.48 | -31.4365 | 48.6957
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15755 | 29.2 | 1.0009 | -177.6854 | 29.2254 | -31.4083 | 48.7398
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15756 | 29.2 | 1.0041 | -177.649 | 29.3204 | -31.3911 | 48.7281
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15757 | 29.2 | 1.0037 | -177.6501 | 29.3068 | -31.4084 | 48.7255
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15758 | 29.2 | 1.004 | -177.6475 | 29.3179 | -31.3969 | 48.7205
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15759 | 29.2 | 1.0053 | -177.6308 | 29.3536 | -31.4124 | 48.7175
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15760 | 29.2 | 1.0059 | -177.627 | 29.3727 | -31.414 | 48.713
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15761 | 29.2 | 1.009 | -177.6049 | 29.4617 | -31.4391 | 48.7061
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15762 | 29.2 | 1.0077 | -177.6139 | 29.426 | -31.4224 | 48.7025
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15763 | 29.2 | 1.0091 | -177.6045 | 29.4665 | -31.441 | 48.7029
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15764 | 29.2 | 1.0093 | -177.6046 | 29.4721 | -31.4403 | 48.6985
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15765 | 29.2 | 1.0095 | -177.607 | 29.4771 | -31.4375 | 48.6977
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15766 | 29.2 | 1.0102 | -177.6047 | 29.4987 | -31.4506 | 48.6963
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15768 | 29.2 | 1.0111 | -177.6011 | 29.5235 | -31.4664 | 48.6961
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15769 | 29.2 | 1.0098 | -177.6064 | 29.4857 | -31.4419 | 48.6946
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15770 | 29.2 | 1.0111 | -177.6011 | 29.5235 | -31.4726 | 48.6942
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15771 | 29.2 | 1.0108 | -177.6016 | 29.5139 | -31.4643 | 48.6919
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15772 | 29.2 | 1.0111 | -177.6011 | 29.5235 | -31.4719 | 48.6918
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15773 | 29.2 | 1.01 | -177.6054 | 29.4917 | -31.4303 | 48.6888
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15774 | 29.2 | 1.011 | -177.5997 | 29.5219 | -31.4667 | 48.6881
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15775 | 29.2 | 1.0111 | -177.6012 | 29.5233 | -31.4812 | 48.6883
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15776 | 29.2 | 1.0111 | -177.6027 | 29.5246 | -31.4736 | 48.6878
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15777 | 29.2 | 1.0111 | -177.5986 | 29.5231 | -31.4636 | 48.6868
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15778 | 29.2 | 1.0111 | -177.6031 | 29.5251 | -31.4768 | 48.6869
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15779 | 29.2 | 1.0111 | -177.6032 | 29.5254 | -31.479 | 48.6855
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15780 | 29.2 | 1.0111 | -177.5987 | 29.5237 | -31.4695 | 48.6847
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15781 | 29.2 | 1.0112 | -177.6039 | 29.5259 | -31.4757 | 48.6848
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15782 | 29.2 | 1.0112 | -177.6043 | 29.5262 | -31.474 | 48.6835
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15783 | 29.2 | 1.01 | -177.6032 | 29.4933 | -31.4442 | 48.6821
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15784 | 29.2 | 1.0112 | -177.6043 | 29.5262 | -31.474 | 48.6814
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15785 | 29.2 | 1.0111 | -177.5987 | 29.5245 | -31.4636 | 48.68
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15786 | 29.2 | 1.0101 | -177.6014 | 29.4946 | -31.4439 | 48.6756
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_15787 | 29.2 | 1.0111 | -177.598 | 29.525 | -31.4656 | 48.6709
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18902 | 29.2 | 1.0012 | -177.6811 | 29.2355 | -31.4082 | 48.7376
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19513 | 29.2 | 1.01 | -177.6058 | 29.4914 | -31.4447 | 48.6898
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19573 | 29.2 | 1.0111 | -177.6005 | 29.5229 | -31.4694 | 48.6916
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19708 | 29.2 | 1.0022 | -177.6685 | 29.2645 | -31.4059 | 48.7329
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2009 | 29.2 | 1.0041 | -177.6473 | 29.3187 | -31.4 | 48.7224
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2010 | 29.2 | 1.0052 | -177.6319 | 29.3527 | -31.4114 | 48.7169
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2011 | 29.2 | 1.0077 | -177.6155 | 29.4246 | -31.4251 | 48.706
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2012 | 29.2 | 1.0083 | -177.6129 | 29.4426 | -31.4325 | 48.7063
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2013 | 29.2 | 1.0108 | -177.6015 | 29.514 | -31.4632 | 48.6911
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2014 | 29.2 | 1.0111 | -177.5988 | 29.5239 | -31.4691 | 48.6837
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2015 | 29.2 | 1.0111 | -177.599 | 29.5244 | -31.4676 | 48.6815
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2016 | 29.2 | 1.0111 | -177.5992 | 29.5245 | -31.4699 | 48.6816
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2560 | 29.2 | 1.01 | -177.6057 | 29.4915 | -31.4446 | 48.6881
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2878 | 29.2 | 1.01 | -177.6058 | 29.4914 | -31.4426 | 48.6897
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2879 | 29.2 | 1.0103 | -177.6043 | 29.5017 | -31.4559 | 48.6941
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4973 | 29.2 | 1.004 | -177.6463 | 29.3182 | -31.4059 | 48.7219
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4978 | 29.2 | 1.0022 | -177.6685 | 29.2645 | -31.4071 | 48.7329
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4979 | 29.2 | 1.0012 | -177.6811 | 29.2355 | -31.4081 | 48.7383
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_4984 | 29.2 | 1.0001 | -177.71 | 29.2035 | -31.4122 | 48.7443
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7109 | 29.2 | 1.0041 | -177.6493 | 29.3205 | -31.3919 | 48.7206
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7747 | 29.2 | 1.0112 | -177.6042 | 29.5261 | -31.4748 | 48.6831
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8453 | 29.2 | 1.0102 | -177.6052 | 29.4967 | -31.4489 | 48.6944
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8848 | 29.2 | 1.011 | -177.5991 | 29.5225 | -31.4651 | 48.6874
ps_bode_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8979 | 29.2 | 1.0111 | -177.5986 | 29.5231 | -31.4643 | 48.6866
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_19912 | 29.2 | 1 | -177.7122 | 29.2002 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_201 | 29.2 | 1 | -177.7122 | 29.2002 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_225 | 29.2 | 1 | -177.7122 | 29.2002 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_227 | 29.2 | 1 | -177.7122 | 29.2002 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_228 | 29.2 | 1 | -177.7122 | 29.2002 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_256 | 29.2 | 1 | -177.7122 | 29.2002 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_314 | 29.2 | 1 | -177.7122 | 29.2002 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps2 | ElmTerm | Konten_19913 | 29.2 | 1 | -177.7122 | 29.2002 | -31.4138 | 48.746
ps_bode_mv_bus_ps2 | ElmTerm | Konten_200 | 29.2 | 1 | -177.7122 | 29.2002 | -31.4138 | 48.746
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10745 | 29.2 | 1.0014 | -178.7788 | 29.2406 | -31.6068 | 48.7998
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10746 | 10 | 0.99999 | -178.8955 | 9.9999 | -31.6068 | 48.7998
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10901 | 29.2 | 1.0014 | -178.7789 | 29.241 | -31.6086 | 48.7959
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14606 | 29.2 | 1.0014 | -178.7786 | 29.2413 | -31.6137 | 48.7935
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14614 | 29.2 | 1.0014 | -178.7798 | 29.2409 | -31.6024 | 48.8041
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14615 | 29.2 | 1.0013 | -178.7763 | 29.2394 | -31.6108 | 48.7991
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_17988 | 29.2 | 1.0014 | -178.7792 | 29.2407 | -31.6055 | 48.8017
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18306 | 10 | 1.0001 | -178.9034 | 10.0011 | -31.5895 | 48.7825
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18307 | 10 | 1.0001 | -178.9011 | 10.0007 | -31.6025 | 48.7913
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18308 | 10 | 1.0001 | -178.9022 | 10.0009 | -31.6025 | 48.7859
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18309 | 10 | 1.0001 | -178.9027 | 10.001 | -31.6025 | 48.7828
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18310 | 10 | 1.0001 | -178.9028 | 10.001 | -31.6025 | 48.7816
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18650 | 29.2 | 1.0014 | -178.7798 | 29.2409 | -31.6048 | 48.8034
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_19660 | 10 | 1 | -178.8987 | 10.0004 | -31.6025 | 48.7992
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20391 | 29.2 | 1.0014 | -178.7788 | 29.2406 | -31.6068 | 48.7998
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20392 | 10 | 0.99999 | -178.8955 | 9.9999 | -31.6068 | 48.7998
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2819 | 29.2 | 1 | -178.7172 | 29.2006 | -31.6301 | 48.8365
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_2970 | 29.2 | 1.0008 | -178.749 | 29.2241 | -31.625 | 48.8266
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5657 | 29.2 | 1.0001 | -178.7217 | 29.2035 | -31.6295 | 48.8353
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6068 | 29.2 | 1.0014 | -178.7801 | 29.2411 | -31.6059 | 48.8043
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6069 | 29.2 | 1.0014 | -178.7797 | 29.2409 | -31.6055 | 48.8029
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8954 | 29.2 | 1.0009 | -178.7551 | 29.2275 | -31.6224 | 48.8216
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8959 | 29.2 | 1.001 | -178.7597 | 29.2301 | -31.6203 | 48.8174
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8960 | 29.2 | 1.0011 | -178.7623 | 29.2315 | -31.619 | 48.815
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8961 | 29.2 | 1.0012 | -178.7685 | 29.235 | -31.6157 | 48.8087
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8965 | 29.2 | 1.0013 | -178.7725 | 29.2372 | -31.6133 | 48.804
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10002 | 29.2 | 1.0002 | -178.714 | 29.2049 | -31.6399 | 48.8398
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10003 | 29.2 | 1.0002 | -178.7139 | 29.205 | -31.6403 | 48.8399
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10161 | 29.2 | 1 | -178.7158 | 29.2008 | -31.632 | 48.8377
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14542 | 29.2 | 1.0002 | -178.714 | 29.2049 | -31.6402 | 48.8398
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14558 | 29.2 | 1.0001 | -178.7149 | 29.2035 | -31.6349 | 48.8454
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14559 | 29.2 | 1.0007 | -178.6954 | 29.2215 | -31.6714 | 48.8453
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14560 | 29.2 | 1.0002 | -178.7135 | 29.2059 | -31.6461 | 48.8433
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14561 | 29.2 | 1.0004 | -178.705 | 29.2129 | -31.6526 | 48.8424
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14563 | 29.2 | 1.0002 | -178.7133 | 29.2059 | -31.6427 | 48.8413
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14564 | 29.2 | 1.0001 | -178.7149 | 29.2032 | -31.635 | 48.8405
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14565 | 29.2 | 1.0002 | -178.7128 | 29.2064 | -31.6434 | 48.8405
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14568 | 29.2 | 1.0007 | -178.6953 | 29.2215 | -31.6656 | 48.839
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14569 | 29.2 | 1.0005 | -178.7029 | 29.2148 | -31.6543 | 48.8387
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14572 | 29.2 | 1.0007 | -178.6951 | 29.2215 | -31.6649 | 48.8373
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14573 | 29.2 | 1.0012 | -178.6731 | 29.2362 | -31.6851 | 48.8364
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14576 | 29.2 | 1.0008 | -178.6909 | 29.2244 | -31.6686 | 48.8361
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14577 | 29.2 | 1.0011 | -178.683 | 29.2307 | -31.6773 | 48.8342
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14578 | 29.2 | 1.0008 | -178.6909 | 29.2245 | -31.6669 | 48.8345
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14579 | 29.2 | 1.001 | -178.6847 | 29.2292 | -31.6722 | 48.8338
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14581 | 29.2 | 1.001 | -178.6849 | 29.2289 | -31.6714 | 48.8323
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18264 | 29.2 | 1.0001 | -178.7155 | 29.2017 | -31.6332 | 48.8384
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18365 | 29.2 | 1.0002 | -178.712 | 29.2073 | -31.6444 | 48.8391
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19169 | 29.2 | 1.0013 | -178.6719 | 29.2369 | -31.6869 | 48.8361
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19544 | 29.2 | 1.001 | -178.6832 | 29.2307 | -31.6828 | 48.8339
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3070 | 29.2 | 1.0007 | -178.6962 | 29.2205 | -31.6611 | 48.8378
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4786 | 29.2 | 1.001 | -178.6843 | 29.2296 | -31.6752 | 48.8345
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5984 | 29.2 | 1.0003 | -178.7116 | 29.2076 | -31.6455 | 48.8392
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5985 | 29.2 | 1.0004 | -178.7051 | 29.213 | -31.6518 | 48.84
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5986 | 29.2 | 1.0008 | -178.692 | 29.2237 | -31.6677 | 48.8364
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5987 | 29.2 | 1.0009 | -178.69 | 29.2252 | -31.6692 | 48.836
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5995 | 29.2 | 1.001 | -178.6852 | 29.229 | -31.6735 | 48.8344
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5997 | 29.2 | 1.0013 | -178.6725 | 29.2365 | -31.6855 | 48.8315
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5998 | 29.2 | 1.0013 | -178.6725 | 29.2365 | -31.6855 | 48.8364
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6024 | 29.2 | 1.0007 | -178.6954 | 29.2216 | -31.6674 | 48.841
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6025 | 29.2 | 1.001 | -178.6849 | 29.2291 | -31.6725 | 48.8335
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6195 | 29.2 | 1.0011 | -178.6826 | 29.2307 | -31.6769 | 48.8346
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6504 | 29.2 | 1 | -178.716 | 29.2003 | -31.6314 | 48.8373
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7944 | 29.2 | 1.0001 | -178.715 | 29.2034 | -31.6349 | 48.8435
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7945 | 29.2 | 1.0001 | -178.715 | 29.2033 | -31.6349 | 48.8427
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7950 | 29.2 | 1.0002 | -178.7123 | 29.207 | -31.644 | 48.8395
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9988 | 29.2 | 1.0003 | -178.7116 | 29.2076 | -31.6453 | 48.8392
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10000 | 10 | 0.99996 | 1.0708 | 9.9996 | -31.6366 | 48.8106
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10001 | 10 | 0.99994 | 1.0699 | 9.9994 | -31.6394 | 48.8093
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10526 | 10 | 1 | 1.0801 | 10 | -31.6219 | 48.8173
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10744 | 29.2 | 1.0007 | -178.767 | 29.2204 | -31.6219 | 48.8173
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14264 | 29.2 | 1.0003 | -178.7406 | 29.21 | -31.6305 | 48.8308
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14265 | 29.2 | 1.0006 | -178.7588 | 29.2172 | -31.6298 | 48.8248
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14575 | 29.2 | 1.0004 | -178.7484 | 29.2123 | -31.645 | 48.8358
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14580 | 29.2 | 1.0004 | -178.7494 | 29.2128 | -31.6588 | 48.8323
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14582 | 29.2 | 1.0004 | -178.7491 | 29.2128 | -31.6526 | 48.8313
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14583 | 29.2 | 1.0004 | -178.7447 | 29.2112 | -31.6397 | 48.831
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14586 | 29.2 | 1.0013 | -178.803 | 29.2367 | -31.59 | 48.8167
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14600 | 29.2 | 1.0014 | -178.8095 | 29.24 | -31.5882 | 48.8366
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14601 | 29.2 | 1.0014 | -178.8096 | 29.24 | -31.5903 | 48.8356
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14602 | 29.2 | 1.0013 | -178.8073 | 29.239 | -31.5846 | 48.8289
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14603 | 29.2 | 1.0013 | -178.8059 | 29.2383 | -31.5885 | 48.8224
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14604 | 29.2 | 1.0008 | -178.7765 | 29.2241 | -31.6077 | 48.8087
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14605 | 10 | 0.99992 | 1.0692 | 9.9992 | -31.6429 | 48.8078
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14608 | 29.2 | 1.001 | -178.7872 | 29.2283 | -31.6044 | 48.815
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14609 | 29.2 | 1.0012 | -178.8006 | 29.2355 | -31.5932 | 48.8152
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14610 | 29.2 | 1.0011 | -178.7929 | 29.231 | -31.6031 | 48.8145
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14611 | 29.2 | 1.0012 | -178.8013 | 29.2357 | -31.5849 | 48.8128
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14612 | 29.2 | 1.0009 | -178.7848 | 29.2276 | -31.6029 | 48.8118
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_14613 | 10 | 0.99989 | 1.069 | 9.9989 | -31.6458 | 48.8109
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18362 | 29.2 | 1.0014 | -178.8099 | 29.2402 | -31.5848 | 48.8381
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18740 | 29.2 | 1.001 | -178.789 | 29.229 | -31.607 | 48.8146
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19493 | 29.2 | 1.0011 | -178.7974 | 29.2333 | -31.599 | 48.8111
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19594 | 29.2 | 1.001 | -178.7919 | 29.2304 | -31.6044 | 48.8184
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19702 | 29.2 | 1.0013 | -178.8062 | 29.2385 | -31.5858 | 48.8237
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20530 | 29.2 | 1.0007 | -178.767 | 29.2204 | -31.6219 | 48.8173
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20532 | 10 | 1 | 1.0801 | 10 | -31.6219 | 48.8173
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2614 | 29.2 | 1.0011 | -178.7965 | 29.2328 | -31.5999 | 48.8118
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2820 | 29.2 | 1 | -178.7169 | 29.2004 | -31.6308 | 48.8366
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3028 | 29.2 | 1.0013 | -178.8051 | 29.2379 | -31.5891 | 48.8202
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3029 | 29.2 | 1.0013 | -178.8054 | 29.2381 | -31.5889 | 48.8208
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_3207 | 29.2 | 1.0014 | -178.8104 | 29.2404 | -31.5784 | 48.8441
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4760 | 29.2 | 1.0014 | -178.8099 | 29.2402 | -31.5863 | 48.8374
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4815 | 29.2 | 1.0014 | -178.81 | 29.2402 | -31.5837 | 48.8392
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_4855 | 29.2 | 1.0004 | -178.7482 | 29.2123 | -31.6466 | 48.8325
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5656 | 29.2 | 1.0001 | -178.7208 | 29.2025 | -31.6307 | 48.8353
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_57 | 10 | 1 | 1.0801 | 10 | -31.6219 | 48.8173
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6032 | 29.2 | 1.0012 | -178.8012 | 29.2357 | -31.5904 | 48.8144
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6033 | 29.2 | 1.0012 | -178.8006 | 29.2354 | -31.5926 | 48.814
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6034 | 29.2 | 1.0009 | -178.7806 | 29.2258 | -31.6059 | 48.8098
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6090 | 29.2 | 1.0004 | -178.7453 | 29.2114 | -31.6406 | 48.8312
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_708 | 29.2 | 1.0009 | -178.7837 | 29.2271 | -31.6046 | 48.8107
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8017 | 10 | 0.9999 | 1.0689 | 9.999 | -31.6448 | 48.8098
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8018 | 10 | 0.99991 | 1.069 | 9.9991 | -31.6439 | 48.8089
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8189 | 29.2 | 1.001 | -178.7875 | 29.2285 | -31.6051 | 48.8149
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8190 | 29.2 | 1.001 | -178.7904 | 29.2295 | -31.6062 | 48.8158
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8257 | 29.2 | 1.001 | -178.7861 | 29.2281 | -31.6039 | 48.814
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8904 | 29.2 | 1.0006 | -178.7624 | 29.2186 | -31.6264 | 48.8216
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8912 | 29.2 | 1.0008 | -178.7719 | 29.2223 | -31.6152 | 48.8133
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9235 | 29.2 | 1.0013 | -178.8063 | 29.2386 | -31.5857 | 48.8241
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9989 | 10 | 0.99999 | 1.0757 | 9.9999 | -31.6274 | 48.8148
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9990 | 10 | 0.99997 | 1.072 | 9.9997 | -31.6338 | 48.8119
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9994 | 10 | 0.99993 | 1.0693 | 9.9993 | -31.6419 | 48.8082
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10168 | 29.2 | 1.0002 | -178.7181 | 29.2049 | -31.629 | 48.8414
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10204 | 29.2 | 1 | -178.717 | 29.2014 | -31.6299 | 48.8388
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10213 | 29.2 | 1 | -178.717 | 29.2013 | -31.6299 | 48.8388
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10900 | 29.2 | 1.0009 | -178.7207 | 29.2251 | -31.6138 | 48.845
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14562 | 29.2 | 1.0002 | -178.7182 | 29.2049 | -31.63 | 48.8419
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14584 | 29.2 | 1.0024 | -178.755 | 29.2695 | -31.5284 | 48.8701
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14585 | 29.2 | 1.0005 | -178.7192 | 29.2137 | -31.623 | 48.8434
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14587 | 29.2 | 1.0024 | -178.7534 | 29.2689 | -31.5391 | 48.866
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14588 | 29.2 | 1.0023 | -178.7482 | 29.2674 | -31.5551 | 48.8639
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14589 | 29.2 | 1.0023 | -178.7481 | 29.2674 | -31.5531 | 48.8623
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14590 | 29.2 | 1.0021 | -178.7393 | 29.261 | -31.5688 | 48.8566
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14591 | 29.2 | 1.0021 | -178.7369 | 29.2601 | -31.5674 | 48.8516
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14592 | 29.2 | 1.0017 | -178.7293 | 29.2504 | -31.584 | 48.8511
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14593 | 29.2 | 1.0017 | -178.7292 | 29.2504 | -31.5834 | 48.8484
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14594 | 29.2 | 1.0021 | -178.7294 | 29.2605 | -31.5726 | 48.8469
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14595 | 29.2 | 1.0019 | -178.7306 | 29.255 | -31.5798 | 48.846
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14596 | 29.2 | 1.002 | -178.7316 | 29.258 | -31.5775 | 48.845
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14597 | 29.2 | 1.0005 | -178.7193 | 29.2138 | -31.6272 | 48.8454
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14598 | 29.2 | 1.0012 | -178.7228 | 29.2357 | -31.607 | 48.8447
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14599 | 29.2 | 1.0016 | -178.7282 | 29.2468 | -31.5884 | 48.8413
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18363 | 29.2 | 1.0021 | -178.7413 | 29.2624 | -31.5647 | 48.8565
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19417 | 29.2 | 1.002 | -178.7311 | 29.259 | -31.5759 | 48.8456
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19419 | 29.2 | 1.0021 | -178.7299 | 29.2602 | -31.5735 | 48.8466
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19420 | 29.2 | 1.002 | -178.7311 | 29.259 | -31.5759 | 48.8434
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19674 | 29.2 | 1 | -178.7164 | 29.2005 | -31.6305 | 48.8381
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2548 | 29.2 | 1.0002 | -178.7181 | 29.2049 | -31.6283 | 48.8411
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5976 | 29.2 | 1.0021 | -178.7394 | 29.2611 | -31.5682 | 48.8566
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6045 | 29.2 | 1.002 | -178.7314 | 29.2576 | -31.5784 | 48.8454
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6046 | 29.2 | 1.0017 | -178.7291 | 29.2503 | -31.5834 | 48.8465
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6047 | 29.2 | 1.0017 | -178.7291 | 29.2504 | -31.5838 | 48.8477
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6048 | 29.2 | 1.0017 | -178.7292 | 29.2504 | -31.5835 | 48.8482
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6049 | 29.2 | 1.0016 | -178.7283 | 29.2467 | -31.5881 | 48.8421
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6050 | 29.2 | 1.0016 | -178.7285 | 29.2466 | -31.5877 | 48.8429
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6051 | 29.2 | 1.0016 | -178.7287 | 29.2466 | -31.5873 | 48.8448
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6083 | 29.2 | 1.0023 | -178.7478 | 29.2673 | -31.5542 | 48.8617
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6084 | 29.2 | 1.0021 | -178.7406 | 29.2619 | -31.5659 | 48.8565
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6088 | 29.2 | 1.0012 | -178.7218 | 29.2343 | -31.609 | 48.8447
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6089 | 29.2 | 1.0023 | -178.7481 | 29.2674 | -31.5535 | 48.8626
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6219 | 29.2 | 1.0001 | -178.7177 | 29.2024 | -31.6293 | 48.8397
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6545 | 29.2 | 1 | -178.7163 | 29.2004 | -31.6304 | 48.838
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7943 | 29.2 | 1.002 | -178.7312 | 29.2589 | -31.5762 | 48.8455
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8552 | 29.2 | 1.0015 | -178.7271 | 29.2431 | -31.595 | 48.845
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8553 | 29.2 | 1.0014 | -178.7253 | 29.2396 | -31.6008 | 48.8448
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8582 | 29.2 | 1.002 | -178.7331 | 29.2586 | -31.5749 | 48.8467
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8647 | 29.2 | 1.0021 | -178.7393 | 29.261 | -31.5688 | 48.8566
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9693 | 29.2 | 1.002 | -178.731 | 29.259 | -31.5757 | 48.8457
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9694 | 29.2 | 1.002 | -178.7312 | 29.2589 | -31.576 | 48.8456
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9874 | 29.2 | 1.002 | -178.7304 | 29.2598 | -31.5743 | 48.8463
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9875 | 29.2 | 1.0021 | -178.7295 | 29.2604 | -31.5727 | 48.8469
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_19957 | 29.2 | 1 | -178.716 | 29.2001 | -31.6304 | 48.8376
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_382 | 29.2 | 1 | -178.716 | 29.2001 | -31.6308 | 48.8373
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_397 | 29.2 | 1 | -178.716 | 29.2001 | -31.6311 | 48.8371
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_426 | 29.2 | 1 | -178.716 | 29.2001 | -31.6305 | 48.8372
ps_c_hub_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_427 | 29.2 | 1 | -178.716 | 29.2001 | -31.6303 | 48.8379
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14223 | 10 | 0.99981 | -178.9419 | 9.9981 | -31.6079 | 48.8325
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14228 | 10 | 0.99981 | -178.9418 | 9.9981 | -31.6075 | 48.8316
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14236 | 10 | 0.99984 | -178.9402 | 9.9984 | -31.6132 | 48.8302
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14240 | 10 | 0.99985 | -178.9396 | 9.9985 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14241 | 10 | 0.99985 | -178.9396 | 9.9985 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14242 | 10 | 0.99982 | -178.941 | 9.9982 | -31.6097 | 48.8296
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14243 | 10 | 0.99983 | -178.9407 | 9.9983 | -31.6121 | 48.8293
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14247 | 10 | 0.99977 | -178.9421 | 9.9977 | -31.6049 | 48.8285
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14249 | 10 | 0.99981 | -178.9416 | 9.9981 | -31.6085 | 48.8282
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14250 | 10 | 0.99983 | -178.9412 | 9.9983 | -31.6107 | 48.8275
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14255 | 10 | 0.99982 | -178.9418 | 9.9982 | -31.6122 | 48.8253
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_180 | 10 | 1 | -178.9241 | 10 | -31.625 | 48.8375
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20148 | 10 | 0.99981 | -178.9419 | 9.9981 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20154 | 10 | 0.99985 | -178.9396 | 9.9985 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20155 | 10 | 0.99985 | -178.9396 | 9.9985 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20157 | 10 | 0.99985 | -178.9396 | 9.9985 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20440 | 10 | 0.99985 | -178.9396 | 9.9985 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6548 | 10 | 1 | -178.9245 | 10 | -31.6247 | 48.8373
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7095 | 10 | 0.99977 | -178.9425 | 9.9977 | -31.6033 | 48.8282
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7096 | 10 | 0.99977 | -178.9425 | 9.9977 | -31.6033 | 48.8282
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7971 | 10 | 0.99995 | -178.9301 | 9.9995 | -31.621 | 48.8344
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7973 | 10 | 0.9999 | -178.9353 | 9.999 | -31.6173 | 48.8316
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7986 | 10 | 0.99985 | -178.9397 | 9.9985 | -31.6164 | 48.8289
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8005 | 10 | 0.99983 | -178.9412 | 9.9983 | -31.6108 | 48.8274
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8006 | 10 | 0.99982 | -178.9419 | 9.9982 | -31.6128 | 48.8218
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8007 | 10 | 0.99982 | -178.9419 | 9.9982 | -31.6128 | 48.8219
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8022 | 10 | 0.99978 | -178.942 | 9.9978 | -31.6056 | 48.8284
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8023 | 10 | 0.99977 | -178.9424 | 9.9977 | -31.6038 | 48.8283
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8024 | 10 | 0.99977 | -178.9423 | 9.9977 | -31.6043 | 48.8284
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8025 | 10 | 0.99977 | -178.9422 | 9.9977 | -31.6047 | 48.8285
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8435 | 10 | 0.99984 | -178.9401 | 9.9984 | -31.6134 | 48.83
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8441 | 10 | 0.99984 | -178.9404 | 9.9984 | -31.6129 | 48.83
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8813 | 10 | 0.99977 | -178.9425 | 9.9977 | -31.6037 | 48.8283
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8814 | 10 | 0.99977 | -178.9426 | 9.9977 | -31.6027 | 48.8281
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8815 | 10 | 0.99977 | -178.9426 | 9.9977 | -31.6028 | 48.8281
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8816 | 10 | 0.99977 | -178.9426 | 9.9977 | -31.6027 | 48.8281
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8817 | 10 | 0.99977 | -178.9426 | 9.9977 | -31.6022 | 48.828
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8838 | 10 | 0.99977 | -178.9426 | 9.9977 | -31.6022 | 48.828
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8844 | 10 | 0.99977 | -178.9424 | 9.9977 | -31.6041 | 48.8284
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9096 | 10 | 0.99984 | -178.9405 | 9.9984 | -31.6123 | 48.8283
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9360 | 10 | 0.99982 | -178.9419 | 9.9982 | -31.6124 | 48.8243
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9361 | 10 | 0.99982 | -178.9419 | 9.9982 | -31.6124 | 48.8239
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9737 | 10 | 0.99981 | -178.9416 | 9.9981 | -31.6086 | 48.8282
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9978 | 10 | 0.99984 | -178.9406 | 9.9984 | -31.6119 | 48.8281
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10509 | 10 | 1 | -178.9241 | 10 | -31.6257 | 48.8371
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_162 | 10 | 1 | -178.9241 | 10 | -31.6294 | 48.8383
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10833 | 10 | 0.99889 | -178.9796 | 9.9889 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10834 | 10 | 0.9989 | -178.9796 | 9.989 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14199 | 10 | 0.99883 | -178.9827 | 9.9883 | -31.5953 | 48.8371
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14201 | 10 | 0.99876 | -178.9836 | 9.9876 | -31.5929 | 48.837
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14206 | 10 | 0.99886 | -178.9813 | 9.9886 | -31.5984 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14207 | 10 | 0.99875 | -178.9839 | 9.9875 | -31.5943 | 48.8364
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14211 | 10 | 0.99884 | -178.9818 | 9.9884 | -31.6005 | 48.8342
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14213 | 10 | 0.99887 | -178.9806 | 9.9887 | -31.6014 | 48.833
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14216 | 10 | 0.99943 | -178.9548 | 9.9943 | -31.6119 | 48.8333
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14218 | 10 | 0.99874 | -178.9842 | 9.9874 | -31.5931 | 48.8344
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14220 | 10 | 0.99952 | -178.95 | 9.9952 | -31.6191 | 48.8323
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14221 | 10 | 0.99883 | -178.9818 | 9.9883 | -31.5951 | 48.8333
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14222 | 10 | 0.99943 | -178.9545 | 9.9943 | -31.6161 | 48.8328
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14224 | 10 | 0.99879 | -178.9819 | 9.9879 | -31.5927 | 48.8332
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14225 | 10 | 0.9988 | -178.9819 | 9.988 | -31.5921 | 48.8324
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14226 | 10 | 0.99885 | -178.981 | 9.9885 | -31.6053 | 48.8319
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14227 | 10 | 0.99885 | -178.981 | 9.9885 | -31.6053 | 48.8319
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14229 | 10 | 0.99888 | -178.9799 | 9.9888 | -31.6015 | 48.8315
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14230 | 10 | 0.99887 | -178.9803 | 9.9887 | -31.603 | 48.8312
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14231 | 10 | 0.99886 | -178.9806 | 9.9886 | -31.6041 | 48.8311
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14233 | 10 | 0.99887 | -178.9812 | 9.9887 | -31.5981 | 48.8309
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14234 | 10 | 0.99943 | -178.9544 | 9.9943 | -31.6176 | 48.8309
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14237 | 10 | 0.99885 | -178.9812 | 9.9885 | -31.6033 | 48.8301
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14238 | 10 | 0.99886 | -178.9813 | 9.9886 | -31.5981 | 48.83
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14239 | 10 | 0.99885 | -178.9813 | 9.9885 | -31.6055 | 48.8298
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14244 | 10 | 0.99935 | -178.9587 | 9.9935 | -31.6158 | 48.8293
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14245 | 10 | 0.99887 | -178.9814 | 9.9887 | -31.5975 | 48.8286
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14251 | 10 | 0.99887 | -178.9816 | 9.9887 | -31.602 | 48.828
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_14252 | 10 | 0.99887 | -178.9818 | 9.9887 | -31.5921 | 48.8277
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20150 | 10 | 0.99889 | -178.9796 | 9.9889 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20151 | 10 | 0.9989 | -178.9796 | 9.989 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20152 | 10 | 0.99889 | -178.9796 | 9.9889 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20153 | 10 | 0.99889 | -178.9796 | 9.9889 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20417 | 10 | 0.9989 | -178.9796 | 9.989 | -31.6006 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6 | 10 | 1 | -178.9241 | 10 | -31.6247 | 48.836
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6092 | 10 | 0.99888 | -178.9803 | 9.9888 | -31.5989 | 48.8312
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6093 | 10 | 0.99887 | -178.9812 | 9.9887 | -31.5983 | 48.831
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6711 | 10 | 0.99887 | -178.9805 | 9.9887 | -31.6013 | 48.8329
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6712 | 10 | 0.99888 | -178.9803 | 9.9888 | -31.6011 | 48.8326
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6719 | 10 | 0.99888 | -178.9801 | 9.9888 | -31.6009 | 48.8324
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6720 | 10 | 0.99887 | -178.9808 | 9.9887 | -31.599 | 48.8334
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6782 | 10 | 0.99877 | -178.9836 | 9.9877 | -31.5931 | 48.837
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6783 | 10 | 0.99875 | -178.9838 | 9.9875 | -31.5938 | 48.8366
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6784 | 10 | 0.99874 | -178.9842 | 9.9874 | -31.5932 | 48.8346
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6785 | 10 | 0.99881 | -178.9819 | 9.9881 | -31.5931 | 48.8327
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6786 | 10 | 0.9988 | -178.9819 | 9.988 | -31.5923 | 48.8325
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_6787 | 10 | 0.99885 | -178.9816 | 9.9885 | -31.5966 | 48.8321
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7951 | 10 | 0.99882 | -178.9818 | 9.9882 | -31.5948 | 48.8332
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7952 | 10 | 0.99879 | -178.9819 | 9.9879 | -31.5926 | 48.833
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7953 | 10 | 0.99879 | -178.9819 | 9.9879 | -31.5923 | 48.8327
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7965 | 10 | 0.99876 | -178.9837 | 9.9876 | -31.5934 | 48.8368
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7966 | 10 | 0.99875 | -178.9839 | 9.9875 | -31.594 | 48.836
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7967 | 10 | 0.99878 | -178.9834 | 9.9878 | -31.5938 | 48.837
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7969 | 10 | 0.99882 | -178.9829 | 9.9882 | -31.595 | 48.8371
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7970 | 10 | 0.99885 | -178.9819 | 9.9885 | -31.5972 | 48.8353
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7994 | 10 | 0.99943 | -178.9546 | 9.9943 | -31.6154 | 48.8329
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7995 | 10 | 0.99943 | -178.9546 | 9.9943 | -31.6152 | 48.8329
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7998 | 10 | 0.99888 | -178.9822 | 9.9888 | -31.5924 | 48.8309
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8328 | 10 | 0.99884 | -178.9822 | 9.9884 | -31.5965 | 48.8359
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8329 | 10 | 0.99884 | -178.982 | 9.9884 | -31.5968 | 48.8356
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8330 | 10 | 0.99885 | -178.9812 | 9.9885 | -31.6054 | 48.8307
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8436 | 10 | 0.99903 | -178.9736 | 9.9903 | -31.6051 | 48.8311
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8454 | 10 | 0.99976 | -178.9375 | 9.9976 | -31.6218 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8780 | 10 | 0.99882 | -178.9819 | 9.9882 | -31.5944 | 48.8331
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8783 | 10 | 0.99883 | -178.9818 | 9.9883 | -31.5954 | 48.8331
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8822 | 10 | 0.99931 | -178.9605 | 9.9931 | -31.6146 | 48.8296
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9582 | 10 | 0.99943 | -178.9545 | 9.9943 | -31.6158 | 48.8328
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9583 | 10 | 0.99943 | -178.9545 | 9.9943 | -31.6158 | 48.8328
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_9802 | 10 | 0.99885 | -178.9813 | 9.9885 | -31.6026 | 48.829
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_10189 | 10 | 1.0049 | -178.678 | 10.0492 | -31.6002 | 48.8235
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14248 | 10 | 1.0008 | -178.8556 | 10.0082 | -31.6158 | 48.8284
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14253 | 10 | 1.001 | -178.844 | 10.0096 | -31.6166 | 48.8256
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14254 | 10 | 1.0058 | -178.6513 | 10.0582 | -31.6016 | 48.826
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14256 | 10 | 1.001 | -178.8388 | 10.0102 | -31.6174 | 48.8245
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14257 | 10 | 1.0056 | -178.6663 | 10.0558 | -31.5966 | 48.8241
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14258 | 10 | 1.0049 | -178.6787 | 10.049 | -31.6004 | 48.8235
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14259 | 10 | 1.001 | -178.839 | 10.0097 | -31.6171 | 48.8232
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14260 | 10 | 1.0012 | -178.8268 | 10.0117 | -31.6182 | 48.822
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14261 | 10 | 1.0018 | -178.7881 | 10.0178 | -31.6128 | 48.8216
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14262 | 10 | 1.0013 | -178.8175 | 10.0134 | -31.6166 | 48.8207
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14263 | 10 | 1.0017 | -178.7902 | 10.0168 | -31.6104 | 48.8186
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_14266 | 10 | 1.0056 | -178.6659 | 10.0558 | -31.5928 | 48.8235
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18742 | 10 | 1.0059 | -178.6454 | 10.0592 | -31.6004 | 48.8269
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_20156 | 10 | 1.0008 | -178.8556 | 10.0082 | -31.6141 | 48.8291
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2756 | 10 | 1.0017 | -178.7898 | 10.017 | -31.6107 | 48.8191
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3250 | 10 | 1.002 | -178.7779 | 10.0198 | -31.6094 | 48.8221
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3251 | 10 | 1.0015 | -178.8082 | 10.0152 | -31.6147 | 48.8212
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3252 | 10 | 1.0017 | -178.793 | 10.0169 | -31.6138 | 48.8214
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_4775 | 10 | 1.0018 | -178.7883 | 10.0177 | -31.6121 | 48.8208
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_55 | 10 | 1 | -178.9241 | 10 | -31.6252 | 48.8374
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6547 | 10 | 1 | -178.9223 | 10.0003 | -31.625 | 48.8372
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7972 | 10 | 1.0003 | -178.8983 | 10.0032 | -31.6216 | 48.834
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7974 | 10 | 1.0006 | -178.8747 | 10.006 | -31.6184 | 48.8309
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8019 | 10 | 1.001 | -178.8389 | 10.0099 | -31.6173 | 48.8238
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8021 | 10 | 1.001 | -178.8391 | 10.0097 | -31.6175 | 48.8228
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8440 | 10 | 1.0058 | -178.6532 | 10.0579 | -31.601 | 48.8258
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10070 | 10 | 0.99995 | -178.926 | 9.9995 | -31.623 | 48.8316
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14217 | 10 | 0.99996 | -178.9256 | 9.9996 | -31.6257 | 48.8332
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14235 | 10 | 0.99993 | -178.926 | 9.9993 | -31.621 | 48.8304
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_14246 | 10 | 0.99993 | -178.926 | 9.9993 | -31.6167 | 48.8289
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_65 | 10 | 1 | -178.9241 | 10 | -31.6255 | 48.8359
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6549 | 10 | 1 | -178.9243 | 10 | -31.6255 | 48.8355
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6576 | 10 | 1 | -178.9243 | 10 | -31.6255 | 48.8356
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6788 | 10 | 0.99993 | -178.926 | 9.9993 | -31.6169 | 48.829
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7975 | 10 | 0.99998 | -178.9251 | 9.9998 | -31.6256 | 48.8344
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7983 | 10 | 0.99995 | -178.926 | 9.9995 | -31.6229 | 48.8316
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7984 | 10 | 0.99996 | -178.9257 | 9.9996 | -31.6253 | 48.833
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7985 | 10 | 0.99993 | -178.9261 | 9.9993 | -31.6199 | 48.83
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10568 | 10 | 1.0001 | -178.9146 | 10.0006 | -31.6111 | 48.8319
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14196 | 10 | 0.99995 | -178.9246 | 9.9995 | -31.618 | 48.8413
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14197 | 10 | 0.99997 | -178.9237 | 9.9997 | -31.6106 | 48.8393
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14198 | 10 | 1 | -178.9228 | 10.0002 | -31.6225 | 48.8389
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14200 | 10 | 0.99985 | -178.9248 | 9.9985 | -31.6033 | 48.8365
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14202 | 10 | 0.99996 | -178.9228 | 9.9996 | -31.6096 | 48.8362
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14203 | 10 | 0.99995 | -178.922 | 9.9995 | -31.6111 | 48.8358
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14204 | 10 | 0.99986 | -178.9246 | 9.9986 | -31.6021 | 48.8352
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14205 | 10 | 0.99984 | -178.9248 | 9.9984 | -31.6001 | 48.8347
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14208 | 10 | 0.99994 | -178.9207 | 9.9994 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14209 | 10 | 0.99994 | -178.9207 | 9.9994 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14210 | 10 | 0.99994 | -178.9209 | 9.9994 | -31.6045 | 48.8342
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14212 | 10 | 0.99998 | -178.9186 | 9.9998 | -31.6088 | 48.8338
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14214 | 10 | 0.99985 | -178.9253 | 9.9985 | -31.6023 | 48.8338
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14215 | 10 | 0.99983 | -178.9259 | 9.9983 | -31.6045 | 48.8336
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14219 | 10 | 0.99983 | -178.9257 | 9.9983 | -31.6033 | 48.8333
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_14232 | 10 | 1.0001 | -178.9134 | 10.0008 | -31.6115 | 48.8313
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20145 | 10 | 0.99994 | -178.9207 | 9.9994 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20146 | 10 | 0.99994 | -178.9207 | 9.9994 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20147 | 10 | 0.99994 | -178.9207 | 9.9994 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20149 | 10 | 0.99994 | -178.9207 | 9.9994 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20439 | 10 | 0.99994 | -178.9207 | 9.9994 | -31.607 | 48.8341
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6518 | 10 | 1.0001 | -178.9145 | 10.0006 | -31.6111 | 48.8318
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6519 | 10 | 1.0001 | -178.9147 | 10.0005 | -31.611 | 48.8319
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6546 | 10 | 1 | -178.9239 | 10 | -31.6232 | 48.8372
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6575 | 10 | 1 | -178.9252 | 10.0003 | -31.614 | 48.8366
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6625 | 10 | 1 | -178.9252 | 10.0003 | -31.6143 | 48.8367
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7954 | 10 | 0.99985 | -178.9248 | 9.9985 | -31.6004 | 48.8348
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7956 | 10 | 0.99984 | -178.9249 | 9.9984 | -31.5998 | 48.8346
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7957 | 10 | 0.99984 | -178.9249 | 9.9984 | -31.5993 | 48.8344
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7958 | 10 | 0.99984 | -178.9249 | 9.9984 | -31.5992 | 48.8344
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7997 | 10 | 0.99996 | -178.9241 | 9.9996 | -31.6131 | 48.84
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8028 | 10 | 1 | -178.9228 | 10.0002 | -31.6218 | 48.8389
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8029 | 10 | 1 | -178.9232 | 10.0001 | -31.6186 | 48.839
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8031 | 10 | 1 | -178.9254 | 10.0004 | -31.6115 | 48.836
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8032 | 10 | 1 | -178.9254 | 10.0004 | -31.6118 | 48.836
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8033 | 10 | 1 | -178.9254 | 10.0004 | -31.6119 | 48.8361
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8034 | 10 | 1 | -178.9254 | 10.0004 | -31.6122 | 48.8361
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8035 | 10 | 1 | -178.9253 | 10.0003 | -31.6129 | 48.8363
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8036 | 10 | 1 | -178.9252 | 10.0003 | -31.6141 | 48.8366
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8053 | 10 | 1 | -178.9251 | 10.0003 | -31.6149 | 48.8369
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8054 | 10 | 1 | -178.9251 | 10.0003 | -31.615 | 48.8369
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8055 | 10 | 1 | -178.9244 | 10.0003 | -31.6183 | 48.8378
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8056 | 10 | 1 | -178.9241 | 10.0003 | -31.6191 | 48.838
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8057 | 10 | 1 | -178.9231 | 10.0003 | -31.6218 | 48.8387
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8059 | 10 | 1 | -178.9229 | 10.0002 | -31.6226 | 48.8387
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8070 | 10 | 0.99995 | -178.9208 | 9.9995 | -31.6064 | 48.8333
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8071 | 10 | 0.99995 | -178.9208 | 9.9995 | -31.6063 | 48.8332
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8894 | 10 | 1 | -178.925 | 10.0003 | -31.6157 | 48.8371
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8895 | 10 | 1 | -178.9249 | 10.0003 | -31.6159 | 48.8371
ps_c_ring_mv_10kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_99 | 10 | 1 | -178.9241 | 10 | -31.6233 | 48.837
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10577 | 29.2 | 1.0068 | -175.9255 | 29.3977 | -32.0941 | 48.8805
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13477 | 29.2 | 1.0071 | -175.9148 | 29.4069 | -32.1216 | 48.8925
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13478 | 29.2 | 1.0072 | -175.9043 | 29.4113 | -32.1451 | 48.8919
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13479 | 29.2 | 1.0072 | -175.9097 | 29.409 | -32.1293 | 48.8914
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13480 | 29.2 | 1.0073 | -175.9032 | 29.412 | -32.146 | 48.8899
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13482 | 29.2 | 1.0071 | -175.9148 | 29.4068 | -32.117 | 48.8852
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13483 | 29.2 | 1.0071 | -175.9135 | 29.4074 | -32.1218 | 48.8849
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13485 | 29.2 | 1.0071 | -175.9169 | 29.406 | -32.1146 | 48.8822
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13489 | 29.2 | 1.007 | -175.9222 | 29.4037 | -32.1157 | 48.8783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13498 | 29.2 | 1.0054 | -175.9558 | 29.3564 | -32.0753 | 48.8734
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13502 | 29.2 | 1.0061 | -175.9418 | 29.3772 | -32.1049 | 48.8692
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13503 | 29.2 | 1.0053 | -175.9562 | 29.356 | -32.0812 | 48.8676
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13505 | 29.2 | 1.0057 | -175.9499 | 29.3653 | -32.0996 | 48.8648
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13507 | 29.2 | 1.0042 | -175.984 | 29.3223 | -32.0733 | 48.8597
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13509 | 29.2 | 1.0042 | -175.9844 | 29.3222 | -32.0782 | 48.8581
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13510 | 29.2 | 1.0042 | -175.9841 | 29.3223 | -32.0739 | 48.8575
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13511 | 29.2 | 1.0042 | -175.9855 | 29.3218 | -32.0818 | 48.8552
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13514 | 29.2 | 1.0027 | -176.0249 | 29.2776 | -32.0663 | 48.846
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13515 | 29.2 | 1.002 | -176.0504 | 29.2572 | -32.0817 | 48.843
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13516 | 29.2 | 1.0014 | -176.0702 | 29.2415 | -32.0772 | 48.8349
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13522 | 29.2 | 1.0077 | -175.9295 | 29.4252 | -32.0556 | 48.8906
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13523 | 29.2 | 1.0077 | -175.9277 | 29.4245 | -32.0639 | 48.8903
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13524 | 29.2 | 1.0077 | -175.9298 | 29.4253 | -32.0555 | 48.8894
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13525 | 29.2 | 1.0077 | -175.9299 | 29.4254 | -32.0534 | 48.8892
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13526 | 29.2 | 1.0077 | -175.9294 | 29.4252 | -32.0575 | 48.8884
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13527 | 29.2 | 1.0074 | -175.9236 | 29.417 | -32.0872 | 48.8875
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_13528 | 29.2 | 1.0073 | -175.9233 | 29.4119 | -32.1035 | 48.886
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1506 | 29.2 | 1.0062 | -175.9394 | 29.3796 | -32.105 | 48.8699
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1510 | 29.2 | 1.0052 | -175.9593 | 29.3532 | -32.09 | 48.8631
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1512 | 29.2 | 1.0042 | -175.9842 | 29.3222 | -32.0757 | 48.8583
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1513 | 29.2 | 1.0026 | -176.0252 | 29.2773 | -32.0745 | 48.8459
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1514 | 29.2 | 1.0021 | -176.0458 | 29.2609 | -32.0765 | 48.8423
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1515 | 29.2 | 1.002 | -176.0505 | 29.2571 | -32.0786 | 48.8416
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1516 | 29.2 | 1.0014 | -176.0704 | 29.2414 | -32.0772 | 48.8369
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_1517 | 29.2 | 1.0072 | -175.9238 | 29.4115 | -32.1022 | 48.8837
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_17616 | 29.2 | 1.0076 | -175.9242 | 29.4212 | -32.0736 | 48.8889
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_17640 | 29.2 | 1.007 | -175.9226 | 29.4052 | -32.1132 | 48.8797
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18780 | 29.2 | 1.0068 | -175.9258 | 29.3975 | -32.0925 | 48.8808
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18940 | 29.2 | 1.0077 | -175.9296 | 29.4252 | -32.0569 | 48.8887
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19720 | 29.2 | 1.0068 | -175.9272 | 29.3972 | -32.1121 | 48.8753
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2321 | 29.2 | 1.0002 | -176.1156 | 29.2065 | -32.0774 | 48.83
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2535 | 29.2 | 1.006 | -175.9426 | 29.376 | -32.1034 | 48.8679
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2556 | 29.2 | 1.0067 | -175.929 | 29.3947 | -32.1055 | 48.8737
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3041 | 29.2 | 1.007 | -175.9226 | 29.4052 | -32.113 | 48.8798
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5002 | 29.2 | 1.0072 | -175.9039 | 29.4115 | -32.1454 | 48.8912
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5027 | 29.2 | 1.0072 | -175.9039 | 29.4115 | -32.1454 | 48.8861
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5044 | 29.2 | 1.0042 | -175.985 | 29.3219 | -32.0803 | 48.8565
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5323 | 29.2 | 1.007 | -175.9226 | 29.4051 | -32.1134 | 48.8796
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5324 | 29.2 | 1.0073 | -175.9238 | 29.4118 | -32.0987 | 48.8835
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5465 | 29.2 | 1.0071 | -175.9136 | 29.4074 | -32.121 | 48.8857
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5491 | 29.2 | 1.0072 | -175.9098 | 29.409 | -32.1299 | 48.8895
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_675 | 29.2 | 1.0068 | -175.927 | 29.3974 | -32.1125 | 48.8756
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_676 | 29.2 | 1.0067 | -175.9274 | 29.397 | -32.1117 | 48.8749
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6868 | 29.2 | 1.0067 | -175.9272 | 29.3967 | -32.0952 | 48.8783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_753 | 29.2 | 1.0077 | -175.9279 | 29.4244 | -32.0639 | 48.8895
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_754 | 29.2 | 1.0077 | -175.9282 | 29.4245 | -32.0603 | 48.8888
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7746 | 29.2 | 1.0077 | -175.9299 | 29.4254 | -32.0537 | 48.8892
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8272 | 29.2 | 1.0068 | -175.926 | 29.3974 | -32.0929 | 48.8805
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8534 | 29.2 | 1.0077 | -175.9297 | 29.4253 | -32.0564 | 48.889
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10313 | 29.2 | 1.0031 | -176.0966 | 29.2902 | -32.0702 | 48.7945
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_10819 | 29.2 | 1.0003 | -176.1147 | 29.2098 | -32.0816 | 48.825
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13405 | 29.2 | 1.0033 | -176.0811 | 29.2969 | -32.053 | 48.7786
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13418 | 29.2 | 1.0014 | -176.1031 | 29.2416 | -32.0711 | 48.8088
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13420 | 29.2 | 1.0032 | -176.0863 | 29.2931 | -32.0942 | 48.807
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13425 | 29.2 | 1.0031 | -176.0873 | 29.2919 | -32.0864 | 48.8014
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13426 | 29.2 | 1.0025 | -176.0976 | 29.2725 | -32.0729 | 48.8011
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13433 | 29.2 | 1.0031 | -176.0966 | 29.2902 | -32.0701 | 48.7944
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13435 | 29.2 | 1.003 | -176.0911 | 29.2882 | -32.081 | 48.7924
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13440 | 29.2 | 1.0032 | -176.0839 | 29.2948 | -32.0668 | 48.7866
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13442 | 29.2 | 1.0033 | -176.0831 | 29.2953 | -32.0609 | 48.7844
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13446 | 29.2 | 1.0036 | -176.0916 | 29.3048 | -32.08 | 48.7769
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13448 | 29.2 | 1.0035 | -176.0757 | 29.3014 | -32.0364 | 48.7775
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13450 | 29.2 | 1.0038 | -176.0917 | 29.3124 | -32.0687 | 48.7714
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13452 | 29.2 | 1.0038 | -176.0924 | 29.3109 | -32.0786 | 48.771
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13453 | 29.2 | 1.0034 | -176.0783 | 29.299 | -32.0419 | 48.7689
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13454 | 29.2 | 1.0041 | -176.0947 | 29.3193 | -32.0565 | 48.7624
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13456 | 29.2 | 1.0041 | -176.0928 | 29.3183 | -32.0937 | 48.7592
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13462 | 29.2 | 1.0042 | -176.0956 | 29.3237 | -32.0717 | 48.75
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13464 | 29.2 | 1.0043 | -176.0952 | 29.3243 | -32.0644 | 48.7473
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13466 | 29.2 | 1.0043 | -176.0933 | 29.326 | -32.0443 | 48.7416
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13467 | 29.2 | 1.0043 | -176.0942 | 29.3251 | -32.0568 | 48.7415
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13469 | 29.2 | 1.0043 | -176.0926 | 29.3266 | -32.0421 | 48.7377
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13471 | 29.2 | 1.0044 | -176.0914 | 29.3276 | -32.0403 | 48.7298
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13475 | 29.2 | 1.0003 | -176.1148 | 29.2098 | -32.0844 | 48.8262
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_13476 | 29.2 | 1.0005 | -176.1131 | 29.215 | -32.0793 | 48.8215
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1486 | 29.2 | 1.0031 | -176.0902 | 29.2899 | -32.0773 | 48.7888
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1493 | 29.2 | 1.004 | -176.0939 | 29.3174 | -32.0815 | 48.762
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1495 | 29.2 | 1.0043 | -176.0942 | 29.3251 | -32.056 | 48.7425
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1496 | 29.2 | 1.0043 | -176.0933 | 29.326 | -32.0464 | 48.7408
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_1497 | 29.2 | 1.0043 | -176.0929 | 29.3263 | -32.0444 | 48.7389
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18461 | 29.2 | 1.0029 | -176.0923 | 29.2856 | -32.0847 | 48.7926
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_18976 | 29.2 | 1.0007 | -176.1116 | 29.2196 | -32.078 | 48.8185
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19014 | 29.2 | 1.0027 | -176.0954 | 29.278 | -32.0796 | 48.7971
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19760 | 29.2 | 1.0013 | -176.1043 | 29.2394 | -32.074 | 48.8084
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19804 | 29.2 | 1.0032 | -176.0874 | 29.292 | -32.0741 | 48.7888
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_19845 | 29.2 | 1.0031 | -176.0966 | 29.2902 | -32.0708 | 48.7959
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20144 | 29.2 | 1.0031 | -176.0969 | 29.2904 | -32.0578 | 48.8066
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2617 | 29.2 | 1.0031 | -176.0968 | 29.2904 | -32.0661 | 48.8001
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_2852 | 29.2 | 1.0041 | -176.0947 | 29.3192 | -32.07 | 48.7616
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5201 | 29.2 | 1.0038 | -176.0925 | 29.3117 | -32.0746 | 48.7695
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5206 | 29.2 | 1.004 | -176.094 | 29.3173 | -32.075 | 48.764
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5211 | 29.2 | 1.0031 | -176.0905 | 29.2897 | -32.0788 | 48.7897
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5280 | 29.2 | 1.0032 | -176.0841 | 29.2945 | -32.067 | 48.7863
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5281 | 29.2 | 1.0033 | -176.0831 | 29.2953 | -32.0617 | 48.784
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_5299 | 29.2 | 1.0031 | -176.096 | 29.29 | -32.075 | 48.7948
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6848 | 29.2 | 1.0009 | -176.1097 | 29.2264 | -32.0767 | 48.8152
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_6849 | 29.2 | 1.0011 | -176.1077 | 29.2318 | -32.0756 | 48.8124
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8331 | 29.2 | 1.0041 | -176.0956 | 29.3209 | -32.0724 | 48.7561
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8332 | 29.2 | 1.0042 | -176.0958 | 29.3226 | -32.072 | 48.7527
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8702 | 29.2 | 1.0006 | -176.1126 | 29.2164 | -32.0789 | 48.8206
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_8703 | 29.2 | 1.0008 | -176.1108 | 29.2226 | -32.0774 | 48.8171
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_9052 | 29.2 | 1.0028 | -176.0939 | 29.2822 | -32.0824 | 48.7946
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13370 | 29.2 | 1.0037 | -175.9859 | 29.3069 | -32.133 | 48.8312
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13371 | 29.2 | 1.0037 | -175.9861 | 29.3067 | -32.1424 | 48.831
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13372 | 29.2 | 1.0007 | -176.101 | 29.2201 | -32.102 | 48.8277
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13373 | 29.2 | 1.0035 | -175.99 | 29.3029 | -32.1369 | 48.8222
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13374 | 29.2 | 1.0035 | -175.9906 | 29.3025 | -32.1389 | 48.8214
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13375 | 29.2 | 1.0043 | -175.9649 | 29.3268 | -32.1618 | 48.8185
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13376 | 29.2 | 1.0021 | -176.0466 | 29.2599 | -32.1194 | 48.8167
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13377 | 29.2 | 1.0026 | -176.0236 | 29.2772 | -32.1304 | 48.8154
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13378 | 29.2 | 1.0052 | -175.9392 | 29.3517 | -32.1802 | 48.8158
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13379 | 29.2 | 1.0041 | -175.9729 | 29.319 | -32.1499 | 48.8151
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13380 | 29.2 | 1.003 | -176.0102 | 29.2873 | -32.1335 | 48.8103
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13381 | 29.2 | 1.0051 | -175.9425 | 29.3487 | -32.1731 | 48.8054
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13382 | 29.2 | 1.005 | -175.9457 | 29.3446 | -32.1595 | 48.8035
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13383 | 29.2 | 1.005 | -175.9454 | 29.345 | -32.1296 | 48.8012
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13384 | 29.2 | 1.005 | -175.9451 | 29.3451 | -32.1464 | 48.7988
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13385 | 29.2 | 1.0064 | -175.9286 | 29.388 | -32.1612 | 48.787
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13386 | 29.2 | 1.0064 | -175.9288 | 29.3879 | -32.1712 | 48.7855
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13387 | 29.2 | 1.008 | -175.9089 | 29.4332 | -32.1339 | 48.7837
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13388 | 29.2 | 1.0081 | -175.9033 | 29.4372 | -32.1158 | 48.7819
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13389 | 29.2 | 1.0082 | -175.9018 | 29.4385 | -32.1 | 48.7805
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13390 | 29.2 | 1.0075 | -175.9173 | 29.4198 | -32.148 | 48.7754
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13391 | 29.2 | 1.0083 | -175.9084 | 29.4429 | -32.1009 | 48.7736
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13392 | 29.2 | 1.0082 | -175.9121 | 29.4396 | -32.1335 | 48.7672
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13393 | 29.2 | 1.0082 | -175.9128 | 29.439 | -32.1387 | 48.7651
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13394 | 29.2 | 1.0083 | -175.9095 | 29.442 | -32.1213 | 48.7649
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13395 | 29.2 | 1.0082 | -175.9189 | 29.4387 | -32.1514 | 48.7609
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13396 | 29.2 | 1.0083 | -175.9088 | 29.4423 | -32.1304 | 48.7579
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13397 | 29.2 | 1.0082 | -175.9197 | 29.4391 | -32.1457 | 48.7533
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13398 | 29.2 | 1.0084 | -175.9056 | 29.445 | -32.115 | 48.7529
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13399 | 29.2 | 1.0085 | -175.9025 | 29.4476 | -32.1023 | 48.7495
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13400 | 29.2 | 1.0086 | -175.899 | 29.4505 | -32.0863 | 48.7443
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13401 | 29.2 | 1.0085 | -175.901 | 29.4489 | -32.1058 | 48.7395
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13402 | 29.2 | 1.0086 | -175.8986 | 29.451 | -32.0756 | 48.739
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_13403 | 29.2 | 1.0086 | -175.8971 | 29.4522 | -32.0857 | 48.7279
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1481 | 29.2 | 1.0049 | -175.9479 | 29.343 | -32.1648 | 48.807
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1482 | 29.2 | 1.0067 | -175.9261 | 29.3954 | -32.1608 | 48.7824
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1483 | 29.2 | 1.0082 | -175.912 | 29.4398 | -32.1315 | 48.7673
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_1484 | 29.2 | 1.0082 | -175.9174 | 29.4381 | -32.146 | 48.7651
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18460 | 29.2 | 1.0077 | -175.9155 | 29.4262 | -32.1477 | 48.7707
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18486 | 29.2 | 1.0074 | -175.9187 | 29.4161 | -32.1538 | 48.7746
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5107 | 29.2 | 1.0037 | -175.9861 | 29.3067 | -32.1395 | 48.8291
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5108 | 29.2 | 1.0036 | -175.9863 | 29.3065 | -32.1421 | 48.8222
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5128 | 29.2 | 1.0043 | -175.9648 | 29.3268 | -32.1579 | 48.814
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5134 | 29.2 | 1.0036 | -175.9863 | 29.3065 | -32.1421 | 48.8214
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5139 | 29.2 | 1.003 | -176.0106 | 29.2871 | -32.1337 | 48.8152
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5144 | 29.2 | 1.008 | -175.9088 | 29.4333 | -32.1311 | 48.7783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5145 | 29.2 | 1.0055 | -175.9386 | 29.36 | -32.1709 | 48.8005
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5146 | 29.2 | 1.005 | -175.9454 | 29.345 | -32.1463 | 48.8007
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5150 | 29.2 | 1.0075 | -175.9175 | 29.4197 | -32.1504 | 48.7738
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5152 | 29.2 | 1.0064 | -175.9287 | 29.388 | -32.1651 | 48.7866
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5153 | 29.2 | 1.0078 | -175.9147 | 29.429 | -32.1424 | 48.7701
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5154 | 29.2 | 1.0079 | -175.914 | 29.4295 | -32.1398 | 48.7711
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5161 | 29.2 | 1.0081 | -175.9144 | 29.4374 | -32.1422 | 48.766
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5165 | 29.2 | 1.0084 | -175.9056 | 29.445 | -32.1147 | 48.7533
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5167 | 29.2 | 1.0083 | -175.9089 | 29.4422 | -32.1289 | 48.7587
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5178 | 29.2 | 1.0085 | -175.9013 | 29.4487 | -32.0982 | 48.7437
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5179 | 29.2 | 1.0086 | -175.8992 | 29.4504 | -32.0888 | 48.7417
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5180 | 29.2 | 1.0086 | -175.8986 | 29.451 | -32.0831 | 48.7376
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_5193 | 29.2 | 1.0083 | -175.9099 | 29.4416 | -32.1195 | 48.7676
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7709 | 29.2 | 1.0005 | -176.1086 | 29.2137 | -32.0962 | 48.8283
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13404 | 29.2 | 1.0074 | -175.9286 | 29.4155 | -32.0073 | 48.8126
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13406 | 29.2 | 1.0108 | -175.8665 | 29.5158 | -31.9895 | 48.8252
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13407 | 29.2 | 1.0107 | -175.8687 | 29.5138 | -31.9775 | 48.8233
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13408 | 29.2 | 1.0027 | -176.0538 | 29.2783 | -32.0538 | 48.8167
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13409 | 29.2 | 1.0106 | -175.8734 | 29.5103 | -31.9888 | 48.8147
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13410 | 29.2 | 1.0032 | -176.0432 | 29.294 | -32.0485 | 48.8144
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13411 | 29.2 | 1.0107 | -175.8703 | 29.5126 | -31.9689 | 48.8141
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13412 | 29.2 | 1.0107 | -175.8713 | 29.5117 | -31.9784 | 48.8139
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13413 | 29.2 | 1.0073 | -175.9299 | 29.4143 | -32.0134 | 48.8142
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13414 | 29.2 | 1.0032 | -176.0414 | 29.2931 | -32.0525 | 48.8132
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13415 | 29.2 | 1.0032 | -176.044 | 29.2944 | -32.0442 | 48.8127
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13416 | 29.2 | 1.0071 | -175.9362 | 29.4082 | -32.022 | 48.8104
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13417 | 29.2 | 1.004 | -176.0227 | 29.3157 | -32.0471 | 48.8102
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13419 | 29.2 | 1.0106 | -175.8743 | 29.5096 | -31.9808 | 48.8084
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13421 | 29.2 | 1.004 | -176.0225 | 29.316 | -32.0578 | 48.8066
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13422 | 29.2 | 1.0072 | -175.9329 | 29.4116 | -32.0116 | 48.8063
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13423 | 29.2 | 1.0106 | -175.8749 | 29.5094 | -31.9911 | 48.8062
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13424 | 29.2 | 1.0073 | -175.9303 | 29.4137 | -32.0031 | 48.8019
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13427 | 29.2 | 1.0083 | -175.918 | 29.4409 | -32.009 | 48.8002
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13428 | 29.2 | 1.0104 | -175.8832 | 29.5033 | -31.9902 | 48.7983
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13429 | 29.2 | 1.0103 | -175.8947 | 29.5019 | -31.9637 | 48.7964
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13430 | 29.2 | 1.0087 | -175.9105 | 29.455 | -32.0053 | 48.7968
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13431 | 29.2 | 1.0105 | -175.8782 | 29.5067 | -31.9822 | 48.7963
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13432 | 29.2 | 1.004 | -176.0206 | 29.3177 | -32.0499 | 48.7962
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13434 | 29.2 | 1.007 | -175.9402 | 29.404 | -32.0238 | 48.7925
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13436 | 29.2 | 1.01 | -175.8986 | 29.4925 | -31.9937 | 48.7908
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13437 | 29.2 | 1.0103 | -175.9026 | 29.4994 | -32.0024 | 48.7904
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13438 | 29.2 | 1.0103 | -175.8957 | 29.5012 | -31.9637 | 48.7881
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13439 | 29.2 | 1.0101 | -175.8978 | 29.4945 | -31.9856 | 48.7887
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13441 | 29.2 | 1.0103 | -175.8954 | 29.5014 | -31.9544 | 48.7848
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13443 | 29.2 | 1.0107 | -175.9201 | 29.513 | -32.0076 | 48.7792
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13444 | 29.2 | 1.0102 | -175.8966 | 29.4973 | -31.9821 | 48.7794
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13445 | 29.2 | 1.0102 | -175.8961 | 29.4978 | -31.9944 | 48.7788
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13449 | 29.2 | 1.011 | -175.9307 | 29.5208 | -32.0035 | 48.7717
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13451 | 29.2 | 1.0112 | -175.9374 | 29.5259 | -32.0172 | 48.7715
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13455 | 29.2 | 1.0117 | -175.9562 | 29.5402 | -32.0201 | 48.7603
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13457 | 29.2 | 1.0119 | -175.9676 | 29.5473 | -31.9978 | 48.7563
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13458 | 29.2 | 1.0118 | -175.9641 | 29.546 | -32.0218 | 48.7558
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13459 | 29.2 | 1.0119 | -175.9651 | 29.5465 | -32.0109 | 48.7542
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13460 | 29.2 | 1.012 | -175.9671 | 29.5497 | -32.0424 | 48.7538
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13461 | 29.2 | 1.0119 | -175.9691 | 29.5479 | -31.9974 | 48.7519
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13465 | 29.2 | 1.0119 | -175.9686 | 29.5485 | -32.023 | 48.7455
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13468 | 29.2 | 1.0121 | -175.9752 | 29.5521 | -32.0105 | 48.7396
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13470 | 29.2 | 1.0121 | -175.9752 | 29.5521 | -32.0171 | 48.7357
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_13472 | 29.2 | 1.0121 | -175.98 | 29.5534 | -31.9954 | 48.7259
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1485 | 29.2 | 1.0107 | -175.8713 | 29.5117 | -31.9763 | 48.8152
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1487 | 29.2 | 1.0101 | -175.8979 | 29.4945 | -31.9877 | 48.7886
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1488 | 29.2 | 1.0103 | -175.8958 | 29.5011 | -31.9595 | 48.7852
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1489 | 29.2 | 1.0102 | -175.8974 | 29.4964 | -31.9833 | 48.7848
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1490 | 29.2 | 1.0103 | -175.8977 | 29.4997 | -31.9686 | 48.7859
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1491 | 29.2 | 1.0102 | -175.8967 | 29.4972 | -31.9856 | 48.7806
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1492 | 29.2 | 1.011 | -175.9306 | 29.5208 | -32.0104 | 48.7739
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_1494 | 29.2 | 1.0119 | -175.9676 | 29.5473 | -32.0007 | 48.7543
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18003 | 29.2 | 1.0062 | -175.9574 | 29.3796 | -32.0259 | 48.8042
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18500 | 29.2 | 1.0089 | -175.9078 | 29.4599 | -32.0033 | 48.7972
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18598 | 29.2 | 1.0032 | -176.0437 | 29.2942 | -32.0454 | 48.8146
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19063 | 29.2 | 1.0095 | -175.8982 | 29.4762 | -31.9979 | 48.7947
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19454 | 29.2 | 1.004 | -176.0227 | 29.3158 | -32.0503 | 48.8095
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19586 | 29.2 | 1.0119 | -175.9665 | 29.5485 | -32.0299 | 48.7532
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19653 | 29.2 | 1.012 | -175.968 | 29.5496 | -32.0406 | 48.7441
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_19827 | 29.2 | 1.0121 | -175.9801 | 29.5534 | -31.9954 | 48.7238
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_20432 | 29.2 | 1.01 | -175.8986 | 29.4925 | -31.9937 | 48.7908
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2646 | 29.2 | 1.0106 | -175.8761 | 29.5083 | -31.9863 | 48.8059
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2647 | 29.2 | 1.0106 | -175.8743 | 29.5096 | -31.9836 | 48.8091
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2862 | 29.2 | 1.0103 | -175.8979 | 29.4996 | -31.9691 | 48.7859
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2863 | 29.2 | 1.0103 | -175.8985 | 29.4999 | -31.9691 | 48.7784
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2864 | 29.2 | 1.0103 | -175.8983 | 29.4998 | -31.9691 | 48.783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2867 | 29.2 | 1.0102 | -175.8977 | 29.4992 | -31.9725 | 48.7856
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3081 | 29.2 | 1.012 | -175.9675 | 29.5493 | -32.0387 | 48.7513
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3082 | 29.2 | 1.012 | -175.968 | 29.5496 | -32.0418 | 48.7433
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5250 | 29.2 | 1.0119 | -175.9701 | 29.5481 | -31.9974 | 48.7495
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5251 | 29.2 | 1.0119 | -175.9663 | 29.5474 | -32.0221 | 48.7533
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5252 | 29.2 | 1.0102 | -175.9037 | 29.4985 | -31.9999 | 48.7886
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5270 | 29.2 | 1.0031 | -176.043 | 29.2903 | -32.0531 | 48.8146
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5271 | 29.2 | 1.0036 | -176.0294 | 29.3055 | -32.0493 | 48.8114
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5272 | 29.2 | 1.0053 | -175.9825 | 29.3551 | -32.0336 | 48.8071
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5273 | 29.2 | 1.004 | -176.0226 | 29.316 | -32.0538 | 48.8065
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5312 | 29.2 | 1.0073 | -175.9302 | 29.414 | -32.0095 | 48.8107
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5317 | 29.2 | 1.0073 | -175.9326 | 29.4119 | -32.0094 | 48.8068
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5318 | 29.2 | 1.007 | -175.9388 | 29.4055 | -32.0166 | 48.8041
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5319 | 29.2 | 1.0071 | -175.9363 | 29.4081 | -32.0163 | 48.8057
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5322 | 29.2 | 1.007 | -175.94 | 29.4042 | -32.0177 | 48.8018
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5325 | 29.2 | 1.0104 | -175.8832 | 29.5033 | -31.9879 | 48.7984
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5373 | 29.2 | 1.0089 | -175.9074 | 29.4611 | -32.003 | 48.7964
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5374 | 29.2 | 1.0089 | -175.9079 | 29.4598 | -32.0034 | 48.7966
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5375 | 29.2 | 1.0094 | -175.8999 | 29.4752 | -31.9993 | 48.7946
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5376 | 29.2 | 1.0082 | -175.9185 | 29.4406 | -32.0089 | 48.7992
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5650 | 29.2 | 1.0103 | -175.8959 | 29.501 | -31.9626 | 48.7865
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5652 | 29.2 | 1.0009 | -176.1011 | 29.2268 | -32.0614 | 48.8205
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6303 | 29.2 | 1.0119 | -175.969 | 29.5488 | -32.0222 | 48.7451
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7705 | 29.2 | 1.0006 | -176.1077 | 29.2182 | -32.0655 | 48.8226
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7706 | 29.2 | 1.0032 | -176.0441 | 29.2945 | -32.0471 | 48.8103
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8395 | 29.2 | 1.0121 | -175.9774 | 29.5527 | -32.0061 | 48.7356
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8396 | 29.2 | 1.0121 | -175.9789 | 29.5531 | -32.0017 | 48.7317
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9236 | 29.2 | 1.0119 | -175.9702 | 29.5482 | -31.9974 | 48.7442
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9397 | 29.2 | 1.012 | -175.9678 | 29.5495 | -32.0392 | 48.7481
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9398 | 29.2 | 1.012 | -175.9674 | 29.5492 | -32.0363 | 48.7515
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10561 | 29.2 | 1.0136 | -175.8203 | 29.5957 | -32.0155 | 48.8865
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13518 | 29.2 | 1.002 | -176.0503 | 29.2573 | -32.0573 | 48.8443
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13519 | 29.2 | 1.0061 | -175.9485 | 29.3771 | -32.0257 | 48.8252
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13520 | 29.2 | 1.0127 | -175.8323 | 29.5699 | -32.0457 | 48.8928
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13521 | 29.2 | 1.0136 | -175.8191 | 29.597 | -32.0177 | 48.8914
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13529 | 29.2 | 1.0125 | -175.8315 | 29.5649 | -32.0375 | 48.8809
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13530 | 29.2 | 1.0142 | -175.8225 | 29.6141 | -31.9838 | 48.8806
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13531 | 29.2 | 1.0135 | -175.8315 | 29.5946 | -32.0152 | 48.8793
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13532 | 29.2 | 1.0122 | -175.8376 | 29.5571 | -32.045 | 48.876
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13533 | 29.2 | 1.0141 | -175.8273 | 29.6113 | -31.983 | 48.8716
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13534 | 29.2 | 1.0138 | -175.8353 | 29.6029 | -32.0163 | 48.8715
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13535 | 29.2 | 1.0139 | -175.8338 | 29.6071 | -32.0103 | 48.8715
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13536 | 29.2 | 1.014 | -175.8325 | 29.6084 | -32.0061 | 48.8685
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13537 | 29.2 | 1.0139 | -175.8351 | 29.6046 | -32.0135 | 48.868
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13538 | 29.2 | 1.014 | -175.8313 | 29.6093 | -32.0018 | 48.8668
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13539 | 29.2 | 1.0123 | -175.836 | 29.5586 | -32.0497 | 48.8668
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13540 | 29.2 | 1.0114 | -175.8601 | 29.5339 | -32.0257 | 48.8664
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13541 | 29.2 | 1.0114 | -175.8617 | 29.5323 | -32.0326 | 48.8664
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13542 | 29.2 | 1.0106 | -175.8851 | 29.5089 | -32.0293 | 48.8575
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13543 | 29.2 | 1.0021 | -176.0462 | 29.2603 | -32.0688 | 48.8559
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13544 | 29.2 | 1.002 | -176.047 | 29.2596 | -32.0518 | 48.8507
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13545 | 29.2 | 1.0097 | -175.9083 | 29.4838 | -32.0263 | 48.8475
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13546 | 29.2 | 1.0087 | -175.9296 | 29.4554 | -32.0161 | 48.8406
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13547 | 29.2 | 1.0035 | -175.9933 | 29.3026 | -32.039 | 48.8373
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13548 | 29.2 | 1.0018 | -176.0566 | 29.2533 | -32.061 | 48.8339
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13549 | 29.2 | 1.0025 | -176.0314 | 29.2728 | -32.0525 | 48.8326
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13550 | 29.2 | 1.0052 | -175.9634 | 29.3514 | -32.0324 | 48.8316
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13551 | 29.2 | 1.0052 | -175.9646 | 29.3506 | -32.0307 | 48.8285
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13552 | 29.2 | 1.0034 | -175.9954 | 29.3007 | -32.0433 | 48.8282
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13553 | 29.2 | 1.0044 | -175.9785 | 29.3294 | -32.0374 | 48.8251
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13554 | 29.2 | 1.0065 | -175.9443 | 29.3903 | -32.0158 | 48.8237
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13555 | 29.2 | 1.0048 | -175.9716 | 29.3409 | -32.0348 | 48.8238
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_13556 | 29.2 | 1.0066 | -175.9426 | 29.3914 | -32.0066 | 48.8229
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1518 | 29.2 | 1.0141 | -175.8239 | 29.6128 | -31.985 | 48.8788
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1519 | 29.2 | 1.0124 | -175.8323 | 29.5632 | -32.0307 | 48.8767
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1520 | 29.2 | 1.0132 | -175.8293 | 29.5848 | -32.0227 | 48.8788
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1521 | 29.2 | 1.0135 | -175.8319 | 29.5942 | -32.0179 | 48.8759
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1522 | 29.2 | 1.0122 | -175.8395 | 29.5553 | -32.0329 | 48.8734
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1523 | 29.2 | 1.0141 | -175.8272 | 29.6113 | -31.9888 | 48.8727
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1524 | 29.2 | 1.0122 | -175.8378 | 29.5569 | -32.0428 | 48.8729
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1525 | 29.2 | 1.0114 | -175.8601 | 29.5339 | -32.0297 | 48.8674
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1526 | 29.2 | 1.0106 | -175.8852 | 29.5088 | -32.0293 | 48.8573
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1527 | 29.2 | 1.002 | -176.048 | 29.259 | -32.0564 | 48.8492
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1528 | 29.2 | 1.0019 | -176.0534 | 29.2551 | -32.0578 | 48.8395
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1529 | 29.2 | 1.0018 | -176.0556 | 29.2539 | -32.058 | 48.836
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1530 | 29.2 | 1.0018 | -176.0566 | 29.2533 | -32.0586 | 48.8333
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1531 | 29.2 | 1.0058 | -175.9558 | 29.3696 | -32.0295 | 48.8222
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_1532 | 29.2 | 1.0065 | -175.9457 | 29.3892 | -32.0175 | 48.8252
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18595 | 29.2 | 1.0072 | -175.9424 | 29.4114 | -32.0247 | 48.832
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18618 | 29.2 | 1.0139 | -175.835 | 29.6051 | -32.0114 | 48.8678
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19185 | 29.2 | 1.0139 | -175.8351 | 29.6051 | -32.009 | 48.8659
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19445 | 29.2 | 1.0139 | -175.8351 | 29.6052 | -32.0114 | 48.8647
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19783 | 29.2 | 1.0062 | -175.9362 | 29.3798 | -32.0332 | 48.8074
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19805 | 29.2 | 1.0008 | -176.0954 | 29.2245 | -32.0613 | 48.8265
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2552 | 29.2 | 1.0065 | -175.946 | 29.389 | -32.0215 | 48.8267
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2553 | 29.2 | 1.0072 | -175.9421 | 29.4115 | -32.0212 | 48.8316
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2564 | 29.2 | 1.0135 | -175.821 | 29.5952 | -32.0183 | 48.8869
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5039 | 29.2 | 1.0126 | -175.8334 | 29.569 | -32.0479 | 48.8891
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5040 | 29.2 | 1.0131 | -175.8295 | 29.5832 | -32.0245 | 48.8782
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5041 | 29.2 | 1.0131 | -175.8298 | 29.5813 | -32.0249 | 48.878
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5042 | 29.2 | 1.0129 | -175.8306 | 29.5756 | -32.0263 | 48.8775
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5043 | 29.2 | 1.0126 | -175.8317 | 29.5681 | -32.0281 | 48.8767
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5076 | 29.2 | 1.0051 | -175.9668 | 29.3491 | -32.0322 | 48.8242
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5078 | 29.2 | 1.0061 | -175.9373 | 29.3791 | -32.0299 | 48.8095
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_5651 | 29.2 | 1.0008 | -176.0974 | 29.223 | -32.0615 | 48.8265
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6286 | 29.2 | 1.01 | -175.9014 | 29.4929 | -32.0273 | 48.8505
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6347 | 29.2 | 1.0124 | -175.8337 | 29.5617 | -32.0302 | 48.8756
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7707 | 29.2 | 1.0005 | -176.1056 | 29.216 | -32.0657 | 48.8272
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7710 | 29.2 | 1.0139 | -175.8344 | 29.6063 | -32.0106 | 48.87
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_7744 | 29.2 | 1.0126 | -175.8336 | 29.569 | -32.053 | 48.8892
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8786 | 29.2 | 1.0139 | -175.8348 | 29.6056 | -32.011 | 48.8688
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8787 | 29.2 | 1.0139 | -175.8351 | 29.6045 | -32.0136 | 48.8681
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_9822 | 29.2 | 1.0139 | -175.8351 | 29.6051 | -32.0114 | 48.8669
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_10549 | 29.2 | 1.0065 | -175.9711 | 29.3912 | -32.1439 | 48.8759
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13473 | 29.2 | 1.0022 | -176.065 | 29.2628 | -32.0967 | 48.8397
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13474 | 29.2 | 1.0009 | -176.1009 | 29.2261 | -32.0959 | 48.829
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13481 | 29.2 | 1.007 | -175.955 | 29.4031 | -32.1399 | 48.8854
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13484 | 29.2 | 1.007 | -175.9551 | 29.4031 | -32.1351 | 48.8838
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13486 | 29.2 | 1.0071 | -175.9533 | 29.4063 | -32.1569 | 48.8822
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13487 | 29.2 | 1.0069 | -175.9561 | 29.4022 | -32.1269 | 48.8803
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13488 | 29.2 | 1.0067 | -175.967 | 29.3949 | -32.1157 | 48.8783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13490 | 29.2 | 1.007 | -175.9512 | 29.4053 | -32.1362 | 48.8781
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13491 | 29.2 | 1.0066 | -175.9674 | 29.3924 | -32.1196 | 48.8775
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13492 | 29.2 | 1.007 | -175.952 | 29.4048 | -32.1294 | 48.8769
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13493 | 29.2 | 1.0057 | -176.0082 | 29.3654 | -32.1122 | 48.8757
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13494 | 29.2 | 1.0065 | -175.968 | 29.3906 | -32.1215 | 48.8751
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13495 | 29.2 | 1.0056 | -176.0079 | 29.3648 | -32.1171 | 48.8752
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13496 | 29.2 | 1.0057 | -176.0082 | 29.3653 | -32.1129 | 48.8756
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13497 | 29.2 | 1.0065 | -175.9717 | 29.3907 | -32.1407 | 48.8739
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13499 | 29.2 | 1.0065 | -175.9703 | 29.3888 | -32.123 | 48.873
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13500 | 29.2 | 1.0056 | -176.007 | 29.3637 | -32.1122 | 48.8703
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13501 | 29.2 | 1.0065 | -175.9702 | 29.3889 | -32.1206 | 48.87
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13504 | 29.2 | 1.0055 | -176.0047 | 29.3609 | -32.1127 | 48.8652
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13506 | 29.2 | 1.0053 | -176.0017 | 29.3544 | -32.1245 | 48.8621
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13508 | 29.2 | 1.0052 | -176.0013 | 29.3518 | -32.1328 | 48.858
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13512 | 29.2 | 1.0031 | -176.0434 | 29.2908 | -32.1158 | 48.8517
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_13513 | 29.2 | 1.0053 | -175.998 | 29.3543 | -32.1488 | 48.8489
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1498 | 29.2 | 1.0069 | -175.957 | 29.4015 | -32.1277 | 48.8801
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1499 | 29.2 | 1.0069 | -175.9553 | 29.4026 | -32.1314 | 48.8809
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1500 | 29.2 | 1.0067 | -175.9644 | 29.397 | -32.1194 | 48.8789
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1501 | 29.2 | 1.0067 | -175.9648 | 29.3966 | -32.1179 | 48.8786
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1502 | 29.2 | 1.007 | -175.9539 | 29.4036 | -32.1312 | 48.8792
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1503 | 29.2 | 1.007 | -175.954 | 29.4057 | -32.1534 | 48.8798
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1504 | 29.2 | 1.0064 | -175.974 | 29.3879 | -32.136 | 48.875
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1505 | 29.2 | 1.0062 | -175.9778 | 29.3807 | -32.1274 | 48.8708
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1507 | 29.2 | 1.0056 | -176.0063 | 29.3627 | -32.1126 | 48.8669
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1508 | 29.2 | 1.0055 | -176.004 | 29.3597 | -32.1127 | 48.8644
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1509 | 29.2 | 1.0053 | -176.0009 | 29.3551 | -32.1248 | 48.8628
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_1511 | 29.2 | 1.0051 | -176.0055 | 29.3489 | -32.1256 | 48.8594
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_18630 | 29.2 | 1.0012 | -176.0935 | 29.2337 | -32.0974 | 48.8323
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_18833 | 29.2 | 1.0071 | -175.9553 | 29.4064 | -32.1582 | 48.8695
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_19060 | 29.2 | 1.0071 | -175.9551 | 29.4064 | -32.1582 | 48.8737
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_19094 | 29.2 | 1.0065 | -175.9711 | 29.3912 | -32.142 | 48.8753
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_2295 | 29.2 | 1.0009 | -176.1012 | 29.2259 | -32.0952 | 48.8302
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_2983 | 29.2 | 1.0071 | -175.955 | 29.4063 | -32.1566 | 48.8754
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_3053 | 29.2 | 1.007 | -175.9525 | 29.4045 | -32.1316 | 48.8782
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_3305 | 29.2 | 1.007 | -175.9541 | 29.4058 | -32.1543 | 48.8778
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_4809 | 29.2 | 1.0068 | -175.9603 | 29.3996 | -32.1231 | 48.8794
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_6472 | 29.2 | 1.0067 | -175.967 | 29.3949 | -32.1157 | 48.8783
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7708 | 29.2 | 1.0006 | -176.1086 | 29.2169 | -32.09 | 48.8284
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7756 | 29.2 | 1.0056 | -176.0069 | 29.3633 | -32.1124 | 48.8683
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_7757 | 29.2 | 1.0056 | -176.0076 | 29.3643 | -32.115 | 48.8731
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8491 | 29.2 | 1.0003 | -176.1136 | 29.2101 | -32.0864 | 48.8271
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8592 | 29.2 | 1.0026 | -176.0554 | 29.2767 | -32.1059 | 48.8455
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8974 | 29.2 | 1.0065 | -175.9713 | 29.3911 | -32.1417 | 48.8749
ps_fireworks_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8978 | 29.2 | 1.0071 | -175.9552 | 29.4064 | -32.1582 | 48.8717
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_199 | 29.2 | 1.0002 | -176.1165 | 29.2057 | -32.079 | 48.8282
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_20000 | 29.2 | 1.0002 | -176.1165 | 29.2057 | -32.0783 | 48.8259
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_202 | 29.2 | 1.0002 | -176.1165 | 29.2057 | -32.0841 | 48.8263
ps_fireworks_mv_bus_ps1 | ElmTerm | Konten_209 | 29.2 | 1.0002 | -176.1165 | 29.2057 | -32.0713 | 48.8256
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmTerm | Konten_20001 | 29.2 | 1.0002 | -176.1165 | 29.2057 | -32.0808 | 48.8276
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmTerm | Konten_231 | 29.2 | 1.0002 | -176.1165 | 29.2057 | -32.0715 | 48.8282
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmTerm | Konten_376 | 29.2 | 1.0002 | -176.1165 | 29.2057 | -32.0894 | 48.8289
ps_fireworks_mv_bus_ps2 | ElmTerm | Konten_384 | 29.2 | 1.0002 | -176.1165 | 29.2057 | -32.0812 | 48.8261
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10052 | 10 | 1 | -179.5953 | 10 | -31.4565 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10053 | 29.2 | 1.0056 | -179.5601 | 29.3644 | -31.4566 | 48.9271
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_104 | 10 | 1 | -179.5952 | 10 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10494 | 6.3 | 1.0056 | 30.4398 | 6.3355 | -31.4569 | 48.9226
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10534 | 10 | 1 | -179.5952 | 10 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10702 | 29.2 | 1.0057 | -179.5707 | 29.3672 | -31.4431 | 48.9287
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10725 | 29.2 | 1.0056 | -179.56 | 29.3643 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10726 | 10 | 1 | -179.5952 | 10 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10727 | 29.2 | 1.0056 | -179.5599 | 29.3643 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_10728 | 29.2 | 1.0056 | -179.5602 | 29.3645 | -31.4569 | 48.9226
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12020 | 29.2 | 1.0057 | -179.5748 | 29.3678 | -31.4334 | 48.9205
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12021 | 29.2 | 1.0057 | -179.5741 | 29.3677 | -31.4444 | 48.9191
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12023 | 29.2 | 1.0006 | -179.2481 | 29.2188 | -31.4862 | 48.9071
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12024 | 29.2 | 1.0066 | -179.6427 | 29.3913 | -31.4391 | 48.9612
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12025 | 29.2 | 1.0064 | -179.6449 | 29.386 | -31.5034 | 48.9344
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12026 | 29.2 | 1.0061 | -179.6064 | 29.3791 | -31.4603 | 48.9332
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12027 | 29.2 | 1.0064 | -179.6443 | 29.3857 | -31.5047 | 48.9329
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12028 | 29.2 | 1.0062 | -179.6116 | 29.3805 | -31.4634 | 48.9328
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12029 | 29.2 | 1.0062 | -179.6248 | 29.3822 | -31.467 | 48.9311
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12030 | 29.2 | 1.0057 | -179.5732 | 29.3674 | -31.4387 | 48.9261
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12031 | 29.2 | 1.0057 | -179.5702 | 29.3672 | -31.4453 | 48.9253
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12032 | 29.2 | 1.0057 | -179.5734 | 29.3675 | -31.4321 | 48.9235
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12033 | 29.2 | 1.0057 | -179.5712 | 29.3674 | -31.4472 | 48.9227
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12034 | 29.2 | 1.0057 | -179.5721 | 29.3675 | -31.4516 | 48.922
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12035 | 29.2 | 1.0057 | -179.5728 | 29.3676 | -31.4486 | 48.9199
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12036 | 29.2 | 1.0057 | -179.573 | 29.3676 | -31.4536 | 48.9186
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12038 | 29.2 | 1.0057 | -179.573 | 29.3676 | -31.4524 | 48.9172
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12040 | 29.2 | 1.0032 | -179.3901 | 29.2928 | -31.4706 | 48.9171
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_12048 | 29.2 | 1.0018 | -179.3088 | 29.2518 | -31.479 | 48.9118
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14181 | 29.2 | 1.0062 | -179.6096 | 29.3803 | -31.4575 | 48.9328
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14182 | 10 | 0.99992 | -179.5964 | 9.9992 | -31.4533 | 48.9317
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14183 | 10 | 0.99994 | -179.5963 | 9.9994 | -31.4551 | 48.931
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14184 | 10 | 0.99975 | -179.6003 | 9.9975 | -31.4517 | 48.9307
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14185 | 10 | 0.99978 | -179.6001 | 9.9978 | -31.45 | 48.9306
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14186 | 10 | 0.99985 | -179.5992 | 9.9985 | -31.4471 | 48.93
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14187 | 10 | 0.99998 | -179.5961 | 9.9998 | -31.4553 | 48.9297
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14188 | 10 | 0.99997 | -179.5952 | 9.9997 | -31.4538 | 48.9278
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14189 | 10 | 0.99996 | -179.5967 | 9.9996 | -31.4532 | 48.9262
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14190 | 10 | 1.0002 | -179.5836 | 10.0019 | -31.4512 | 48.9252
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14191 | 10 | 1.0001 | -179.5918 | 10.0008 | -31.4617 | 48.9241
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14192 | 10 | 1.0002 | -179.5834 | 10.002 | -31.4532 | 48.9234
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14193 | 10 | 1.0002 | -179.5834 | 10.002 | -31.4541 | 48.9215
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_14194 | 10 | 1.0002 | -179.5832 | 10.0022 | -31.4569 | 48.9204
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_145 | 10 | 1 | -179.5952 | 10 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16188 | 29.2 | 1.0068 | -179.666 | 29.3992 | -31.5365 | 48.9538
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16202 | 29.2 | 1.0068 | -179.6616 | 29.3974 | -31.5152 | 48.9574
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16710 | 29.2 | 1.0066 | -179.6452 | 29.3918 | -31.4481 | 48.9664
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_16721 | 29.2 | 1.0066 | -179.6434 | 29.3915 | -31.4358 | 48.9632
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18366 | 10 | 0.99998 | -179.5958 | 9.9998 | -31.4553 | 48.9272
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18367 | 29.2 | 1.0057 | -179.5632 | 29.3654 | -31.4525 | 48.929
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18507 | 29.2 | 1.0065 | -179.6346 | 29.3887 | -31.4347 | 48.9471
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18562 | 10 | 1.0002 | -179.585 | 10.0019 | -31.464 | 48.9193
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18589 | 29.2 | 1.0055 | -179.5451 | 29.3595 | -31.4557 | 48.9241
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18730 | 29.2 | 1.0064 | -179.6289 | 29.3867 | -31.4444 | 48.9416
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18731 | 29.2 | 1.0064 | -179.6298 | 29.3868 | -31.4412 | 48.951
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18825 | 29.2 | 1.0064 | -179.6452 | 29.3861 | -31.4962 | 48.9349
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18826 | 29.2 | 1.0063 | -179.6439 | 29.3854 | -31.5048 | 48.9292
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_18975 | 29.2 | 1.0057 | -179.5648 | 29.3659 | -31.4499 | 48.9281
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19022 | 29.2 | 1.0063 | -179.6278 | 29.383 | -31.469 | 48.9313
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19023 | 29.2 | 1.0063 | -179.6423 | 29.385 | -31.4983 | 48.9277
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19024 | 29.2 | 1.0063 | -179.6375 | 29.3841 | -31.4846 | 48.9255
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19533 | 29.2 | 1.0066 | -179.6454 | 29.3919 | -31.4495 | 48.9695
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19535 | 29.2 | 1.0065 | -179.6406 | 29.3907 | -31.4406 | 48.9566
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_19815 | 29.2 | 1.0064 | -179.6286 | 29.3867 | -31.4428 | 48.9412
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20166 | 29.2 | 1.0062 | -179.6116 | 29.3805 | -31.4634 | 48.9328
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20167 | 29.2 | 1.0061 | -179.6064 | 29.3791 | -31.4603 | 48.9332
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20168 | 29.2 | 1.0056 | -179.5599 | 29.3643 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20381 | 29.2 | 1.0056 | -179.56 | 29.3643 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20514 | 29.2 | 1.0064 | -179.6298 | 29.3868 | -31.4412 | 48.951
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20515 | 29.2 | 1.0064 | -179.6289 | 29.3867 | -31.4444 | 48.9416
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_20535 | 29.2 | 1.0066 | -179.6434 | 29.3915 | -31.4378 | 48.963
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2626 | 29.2 | 1.0053 | -179.5281 | 29.354 | -31.4592 | 48.9223
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_27 | 10 | 1 | -179.5952 | 10 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_2966 | 29.2 | 1.0057 | -179.5746 | 29.3678 | -31.4369 | 48.9213
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_3896 | 29.2 | 1.0063 | -179.6257 | 29.3829 | -31.4919 | 48.9344
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4548 | 29.2 | 1.0003 | -179.2298 | 29.2088 | -31.4863 | 48.9057
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4915 | 29.2 | 1.0005 | -179.2392 | 29.214 | -31.4863 | 48.9064
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4917 | 29.2 | 1.0044 | -179.4729 | 29.3295 | -31.4635 | 48.9202
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4918 | 29.2 | 1.0046 | -179.4824 | 29.3337 | -31.4628 | 48.9205
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4919 | 29.2 | 1.0049 | -179.5015 | 29.3422 | -31.4613 | 48.9213
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_4920 | 29.2 | 1.0051 | -179.5186 | 29.3497 | -31.46 | 48.9219
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5031 | 10 | 1.0001 | -179.5895 | 10.0012 | -31.4628 | 48.9218
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_52 | 10 | 1 | -179.5952 | 10 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_532 | 29.2 | 1.0065 | -179.6346 | 29.3887 | -31.4347 | 48.9471
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_535 | 29.2 | 1.0062 | -179.6248 | 29.3822 | -31.467 | 48.9311
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5654 | 29.2 | 1.0044 | -179.4673 | 29.327 | -31.464 | 48.9199
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5737 | 29.2 | 1.0042 | -179.4575 | 29.3227 | -31.4647 | 48.9196
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_593 | 29.2 | 1.0063 | -179.6278 | 29.383 | -31.469 | 48.9313
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5969 | 29.2 | 1.0032 | -179.39 | 29.2929 | -31.4708 | 48.9166
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_5977 | 29.2 | 1.0028 | -179.3623 | 29.2808 | -31.474 | 48.9147
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6011 | 29.2 | 1.0041 | -179.45 | 29.3194 | -31.4653 | 48.9193
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6013 | 29.2 | 1.0033 | -179.397 | 29.296 | -31.4694 | 48.9172
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6196 | 29.2 | 1 | -179.2148 | 29.2006 | -31.4864 | 48.9046
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6197 | 29.2 | 1.0008 | -179.2583 | 29.2244 | -31.485 | 48.9079
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6201 | 29.2 | 1.0024 | -179.3412 | 29.2694 | -31.476 | 48.9136
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6202 | 29.2 | 1.005 | -179.511 | 29.3464 | -31.4606 | 48.9217
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6203 | 29.2 | 1.0047 | -179.492 | 29.3379 | -31.462 | 48.9209
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6229 | 29.2 | 1.0063 | -179.6255 | 29.3827 | -31.4856 | 48.9335
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6230 | 29.2 | 1.0062 | -179.6252 | 29.3825 | -31.4777 | 48.9325
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6231 | 29.2 | 1.0062 | -179.6252 | 29.3824 | -31.4766 | 48.9324
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6232 | 29.2 | 1.0062 | -179.6251 | 29.3823 | -31.4731 | 48.9319
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6233 | 29.2 | 1.0063 | -179.6258 | 29.383 | -31.4942 | 48.9346
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6234 | 29.2 | 1.0057 | -179.5741 | 29.3677 | -31.4397 | 48.9218
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6405 | 10 | 1.0002 | -179.5869 | 10.0016 | -31.4632 | 48.9211
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6710 | 10 | 1.0001 | -179.591 | 10.0009 | -31.4621 | 48.9233
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6837 | 10 | 0.99998 | -179.5959 | 9.9998 | -31.4552 | 48.9271
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6856 | 29.2 | 1.0053 | -179.5315 | 29.3551 | -31.4585 | 48.9227
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6857 | 29.2 | 1.0056 | -179.5587 | 29.3639 | -31.4568 | 48.9267
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6859 | 29.2 | 1.0066 | -179.6454 | 29.3919 | -31.4493 | 48.9691
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6870 | 10 | 0.99975 | -179.6003 | 9.9975 | -31.4516 | 48.9307
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6871 | 10 | 0.99992 | -179.5965 | 9.9992 | -31.452 | 48.9309
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6907 | 29.2 | 1.0056 | -179.5616 | 29.3649 | -31.457 | 48.9272
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6908 | 29.2 | 1.0059 | -179.583 | 29.3717 | -31.4585 | 48.93
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_6909 | 29.2 | 1.006 | -179.5941 | 29.3752 | -31.4593 | 48.9315
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7251 | 10 | 1 | -179.5936 | 10.0004 | -31.4593 | 48.9256
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7878 | 29.2 | 1.0065 | -179.6394 | 29.3903 | -31.4392 | 48.9544
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7879 | 29.2 | 1.0065 | -179.6368 | 29.3895 | -31.4367 | 48.9503
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7884 | 10 | 0.99998 | -179.5958 | 9.9998 | -31.4554 | 48.9271
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7885 | 29.2 | 1.0057 | -179.5709 | 29.3673 | -31.4438 | 48.9255
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7899 | 29.2 | 1.0057 | -179.5703 | 29.3672 | -31.4454 | 48.9252
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7900 | 29.2 | 1.0057 | -179.5704 | 29.3672 | -31.4449 | 48.9259
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7901 | 29.2 | 1.0057 | -179.5704 | 29.3672 | -31.4449 | 48.926
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7902 | 29.2 | 1.0057 | -179.5706 | 29.3672 | -31.4438 | 48.9276
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7903 | 29.2 | 1.0057 | -179.5706 | 29.3672 | -31.4442 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_7907 | 29.2 | 1.0057 | -179.5677 | 29.3666 | -31.4475 | 48.9266
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8058 | 29.2 | 1.0057 | -179.5716 | 29.3675 | -31.4496 | 48.9223
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8072 | 10 | 0.9999 | -179.5983 | 9.999 | -31.4499 | 48.9283
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8073 | 10 | 0.99989 | -179.5985 | 9.9989 | -31.4495 | 48.9285
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8074 | 10 | 0.9999 | -179.5984 | 9.999 | -31.4497 | 48.9284
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8075 | 10 | 0.99982 | -179.5996 | 9.9982 | -31.4481 | 48.9303
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8086 | 10 | 0.9998 | -179.6 | 9.998 | -31.4495 | 48.9305
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8087 | 10 | 0.99976 | -179.6003 | 9.9976 | -31.4514 | 48.9307
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8088 | 10 | 0.99976 | -179.6003 | 9.9976 | -31.4511 | 48.9307
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8089 | 10 | 0.99977 | -179.6002 | 9.9977 | -31.4506 | 48.9307
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8090 | 10 | 0.99978 | -179.6002 | 9.9978 | -31.4504 | 48.9307
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8091 | 10 | 0.99992 | -179.5965 | 9.9992 | -31.4527 | 48.9313
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8092 | 10 | 0.99996 | -179.5968 | 9.9996 | -31.4518 | 48.9255
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8098 | 10 | 1.0002 | -179.5835 | 10.0019 | -31.4519 | 48.9246
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8099 | 10 | 1.0002 | -179.5834 | 10.002 | -31.4539 | 48.9221
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8100 | 10 | 1.0002 | -179.5834 | 10.0021 | -31.4548 | 48.9213
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8101 | 10 | 1.0002 | -179.5833 | 10.0022 | -31.4566 | 48.9205
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8102 | 29.2 | 1.0057 | -179.5716 | 29.3673 | -31.4425 | 48.9256
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8105 | 10 | 0.99998 | -179.5952 | 9.9998 | -31.4545 | 48.9277
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8106 | 10 | 0.99997 | -179.5962 | 9.9997 | -31.4552 | 48.9301
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8107 | 29.2 | 1.0057 | -179.5625 | 29.3651 | -31.454 | 48.9283
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8298 | 29.2 | 1.0064 | -179.6248 | 29.3854 | -31.4461 | 48.9393
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8299 | 29.2 | 1.0063 | -179.6199 | 29.3838 | -31.45 | 48.9371
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8300 | 29.2 | 1.0062 | -179.6151 | 29.3822 | -31.4537 | 48.935
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8309 | 29.2 | 1.0065 | -179.6422 | 29.3912 | -31.4395 | 48.9601
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8310 | 29.2 | 1.0066 | -179.6444 | 29.3917 | -31.4428 | 48.9644
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8504 | 29.2 | 1.0065 | -179.6408 | 29.3908 | -31.4408 | 48.9548
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8636 | 29.2 | 1.0057 | -179.5702 | 29.3672 | -31.4452 | 48.9253
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8637 | 29.2 | 1.0057 | -179.5702 | 29.3672 | -31.4453 | 48.9254
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8638 | 29.2 | 1.0057 | -179.5702 | 29.3672 | -31.4454 | 48.9254
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8667 | 29.2 | 1.0057 | -179.565 | 29.3659 | -31.4498 | 48.928
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8742 | 29.2 | 1.0057 | -179.5641 | 29.3656 | -31.4512 | 48.9285
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8875 | 29.2 | 1.0068 | -179.6643 | 29.3985 | -31.5262 | 48.9555
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8926 | 29.2 | 1.0067 | -179.6584 | 29.396 | -31.508 | 48.9533
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8927 | 29.2 | 1.0067 | -179.6552 | 29.3947 | -31.502 | 48.95
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8928 | 29.2 | 1.0066 | -179.6506 | 29.3927 | -31.4949 | 48.9459
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8929 | 29.2 | 1.0065 | -179.6451 | 29.3904 | -31.4875 | 48.9417
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8930 | 29.2 | 1.0064 | -179.6386 | 29.3877 | -31.4799 | 48.9375
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8931 | 29.2 | 1.0063 | -179.6333 | 29.3854 | -31.4743 | 48.9343
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8957 | 10 | 0.99987 | -179.5988 | 9.9987 | -31.4485 | 48.9292
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_8983 | 29.2 | 1.0062 | -179.612 | 29.3806 | -31.4636 | 48.9327
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9 | 10 | 1 | -179.5952 | 10 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9179 | 29.2 | 1.0057 | -179.5716 | 29.3673 | -31.4424 | 48.9256
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9228 | 29.2 | 1.0063 | -179.6286 | 29.3834 | -31.4697 | 48.9317
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9229 | 29.2 | 1.0063 | -179.6264 | 29.3827 | -31.4681 | 48.9312
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9500 | 10 | 1.0002 | -179.5836 | 10.0021 | -31.4584 | 48.9201
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9603 | 29.2 | 1.0063 | -179.6322 | 29.3836 | -31.4754 | 48.9289
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9604 | 29.2 | 1.0063 | -179.6322 | 29.3836 | -31.4755 | 48.9289
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9652 | 29.2 | 1.0056 | -179.5604 | 29.3645 | -31.4569 | 48.927
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9664 | 29.2 | 1.0059 | -179.5894 | 29.3737 | -31.459 | 48.9309
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9665 | 29.2 | 1.006 | -179.5895 | 29.3737 | -31.459 | 48.9309
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9686 | 10 | 0.99993 | -179.5963 | 9.9993 | -31.4544 | 48.9313
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9687 | 10 | 0.99993 | -179.5963 | 9.9993 | -31.4543 | 48.9313
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9738 | 29.2 | 1.0062 | -179.625 | 29.3823 | -31.4716 | 48.9317
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTerm | Konten_9803 | 29.2 | 1.0057 | -179.5726 | 29.3675 | -31.4501 | 48.9209
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTerm | Konten_20497 | 29.2 | 1 | -179.213 | 29.2 | -31.4866 | 48.8981
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10703 | 29.2 | 1.0003 | -179.2379 | 29.2093 | -31.4608 | 48.885
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_10790 | 29.2 | 1.0001 | -179.2245 | 29.204 | -31.4791 | 48.8957
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12055 | 29.2 | 1.0001 | -179.2203 | 29.2024 | -31.4825 | 48.8983
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12056 | 29.2 | 1.0005 | -179.2514 | 29.2146 | -31.417 | 48.8877
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_12057 | 29.2 | 1.0005 | -179.2546 | 29.2151 | -31.395 | 48.8818
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_18619 | 29.2 | 1.0001 | -179.2218 | 29.2029 | -31.4807 | 48.8976
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_20213 | 29.2 | 1.0003 | -179.2379 | 29.2093 | -31.4608 | 48.885
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7072 | 29.2 | 1.0003 | -179.2384 | 29.2095 | -31.4602 | 48.8851
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7090 | 29.2 | 1.0001 | -179.2238 | 29.2037 | -31.4795 | 48.8961
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7091 | 29.2 | 1.0001 | -179.2215 | 29.2028 | -31.4811 | 48.8977
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7119 | 29.2 | 1.0004 | -179.2439 | 29.2117 | -31.4468 | 48.8859
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_7244 | 29.2 | 1.0003 | -179.2347 | 29.2081 | -31.4658 | 48.888
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8243 | 29.2 | 1.0005 | -179.2536 | 29.215 | -31.4074 | 48.8851
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8255 | 29.2 | 1.0005 | -179.2543 | 29.2152 | -31.4013 | 48.8835
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8256 | 29.2 | 1.0005 | -179.2525 | 29.2148 | -31.4129 | 48.8866
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTerm | Konten_8627 | 29.2 | 1 | -179.2132 | 29.2 | -31.486 | 48.9025
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12022 | 29.2 | 1.0004 | -179.2383 | 29.2113 | -31.4541 | 48.9153
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12037 | 29.2 | 1.0004 | -179.2378 | 29.2111 | -31.4588 | 48.9183
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12039 | 29.2 | 1.0004 | -179.2381 | 29.2113 | -31.4573 | 48.9172
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12041 | 29.2 | 1.0004 | -179.2382 | 29.2114 | -31.4606 | 48.9148
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12042 | 29.2 | 1.0004 | -179.2384 | 29.2113 | -31.4639 | 48.9157
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12043 | 29.2 | 1.0004 | -179.2256 | 29.2129 | -31.4532 | 48.9127
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12044 | 29.2 | 1.0004 | -179.2256 | 29.2129 | -31.4532 | 48.9127
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12045 | 29.2 | 1.0004 | -179.2257 | 29.2129 | -31.4532 | 48.9106
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12046 | 29.2 | 1.0004 | -179.2254 | 29.2111 | -31.4604 | 48.9117
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12047 | 29.2 | 1.0002 | -179.2246 | 29.2064 | -31.4688 | 48.9116
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12049 | 29.2 | 1.0003 | -179.2258 | 29.2098 | -31.4633 | 48.9093
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12050 | 29.2 | 1.0002 | -179.2213 | 29.2052 | -31.4727 | 48.9075
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12051 | 29.2 | 1.0003 | -179.2254 | 29.2092 | -31.4614 | 48.9073
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12052 | 29.2 | 1.0003 | -179.224 | 29.2075 | -31.4682 | 48.9052
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12053 | 29.2 | 1 | -179.2137 | 29.2005 | -31.4864 | 48.9045
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_12054 | 29.2 | 1.0003 | -179.2252 | 29.208 | -31.4777 | 48.8997
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18258 | 29.2 | 1.0001 | -179.2189 | 29.2037 | -31.4779 | 48.9084
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_18611 | 29.2 | 1.0005 | -179.2242 | 29.2137 | -31.4504 | 48.9087
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2574 | 29.2 | 1.0005 | -179.2244 | 29.2135 | -31.4514 | 48.9101
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_2580 | 29.2 | 1.0004 | -179.2256 | 29.2129 | -31.453 | 48.9124
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3032 | 29.2 | 1.0004 | -179.2352 | 29.2106 | -31.4607 | 48.9169
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3416 | 29.2 | 1.0004 | -179.2383 | 29.2113 | -31.4609 | 48.9164
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_3893 | 29.2 | 1.0002 | -179.226 | 29.2069 | -31.4682 | 48.9114
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5655 | 29.2 | 1.0004 | -179.2346 | 29.2104 | -31.4623 | 48.9158
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5968 | 29.2 | 1.0003 | -179.2285 | 29.2081 | -31.4662 | 48.9129
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_5978 | 29.2 | 1.0002 | -179.2268 | 29.2073 | -31.4676 | 48.9119
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6012 | 29.2 | 1.0003 | -179.2332 | 29.2099 | -31.4632 | 48.9151
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6014 | 29.2 | 1.0003 | -179.229 | 29.2083 | -31.4659 | 48.9131
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6015 | 29.2 | 1.0005 | -179.226 | 29.2131 | -31.4517 | 48.9138
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6152 | 29.2 | 1.0002 | -179.2247 | 29.2064 | -31.4694 | 48.9106
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6153 | 29.2 | 1.0002 | -179.2265 | 29.2071 | -31.4678 | 48.9117
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6154 | 29.2 | 1.0004 | -179.2363 | 29.2109 | -31.46 | 48.9174
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6155 | 29.2 | 1.0002 | -179.2225 | 29.2067 | -31.4709 | 48.9066
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6156 | 29.2 | 1.0002 | -179.2246 | 29.2064 | -31.4688 | 48.9115
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_6178 | 29.2 | 1.0004 | -179.2384 | 29.2113 | -31.4629 | 48.9159
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7814 | 29.2 | 1.0004 | -179.2368 | 29.211 | -31.4596 | 48.9178
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7815 | 29.2 | 1.0004 | -179.2375 | 29.2111 | -31.459 | 48.9182
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_7816 | 29.2 | 1.0004 | -179.2374 | 29.2111 | -31.4591 | 48.9181
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_8598 | 29.2 | 1.0001 | -179.2187 | 29.2036 | -31.4783 | 48.9082
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9288 | 29.2 | 1 | -179.2137 | 29.2005 | -31.4864 | 48.9045
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9521 | 29.2 | 1.0003 | -179.2248 | 29.2079 | -31.4729 | 48.9024
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9906 | 29.2 | 1.0004 | -179.2367 | 29.211 | -31.4596 | 48.9177
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTerm | Konten_9939 | 29.2 | 1.0004 | -179.2382 | 29.2113 | -31.4593 | 48.9167
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10889 | 29.2 | 1.0003 | -179.2291 | 29.2094 | -31.5218 | 48.8778
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_10890 | 29.2 | 1.0003 | -179.2291 | 29.2095 | -31.5204 | 48.8752
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18259 | 29.2 | 1 | -179.214 | 29.2005 | -31.4876 | 48.9034
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18260 | 29.2 | 1.0001 | -179.217 | 29.2027 | -31.4935 | 48.9015
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18261 | 29.2 | 1.0002 | -179.2221 | 29.2063 | -31.4976 | 48.8952
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18262 | 29.2 | 1.0003 | -179.2264 | 29.2086 | -31.5046 | 48.889
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_18263 | 29.2 | 1.0003 | -179.2278 | 29.2091 | -31.5098 | 48.8855
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_19764 | 29.2 | 1.0003 | -179.2249 | 29.2079 | -31.4969 | 48.891
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_2942 | 29.2 | 1.0003 | -179.2264 | 29.2086 | -31.5036 | 48.8884
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6073 | 29.2 | 1 | -179.2135 | 29.2002 | -31.4874 | 48.9034
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6074 | 29.2 | 1 | -179.2146 | 29.201 | -31.4883 | 48.9029
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6075 | 29.2 | 1.0001 | -179.217 | 29.2027 | -31.4922 | 48.901
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6076 | 29.2 | 1.0001 | -179.2176 | 29.2031 | -31.4925 | 48.9002
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6077 | 29.2 | 1.0002 | -179.2195 | 29.2044 | -31.4939 | 48.8981
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6078 | 29.2 | 1.0002 | -179.2208 | 29.2053 | -31.4949 | 48.8968
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6079 | 29.2 | 1.0002 | -179.2221 | 29.2063 | -31.4962 | 48.8953
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6081 | 29.2 | 1.0003 | -179.2239 | 29.2075 | -31.4962 | 48.8931
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_6082 | 29.2 | 1.0003 | -179.2278 | 29.2091 | -31.5091 | 48.8849
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTerm | Konten_8757 | 29.2 | 1.0003 | -179.2287 | 29.2094 | -31.5148 | 48.8798
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_20496 | 29.2 | 1 | -179.213 | 29.2 | -31.4887 | 48.9001
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8649 | 29.2 | 1 | -179.213 | 29.2 | -31.4876 | 48.9016
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd6 | ElmTerm | Konten_8650 | 29.2 | 1 | -179.213 | 29.2 | -31.4876 | 48.9016
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_20013 | 29.2 | 1 | -179.213 | 29.2 | -31.4866 | 48.9034
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_235 | 29.2 | 1 | -179.213 | 29.2 | -31.4865 | 48.9043
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_343 | 29.2 | 1 | -179.213 | 29.2 | -31.4861 | 48.9026
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_357 | 29.2 | 1 | -179.213 | 29.2 | -31.487 | 48.9034
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_381 | 29.2 | 1 | -179.213 | 29.2 | -31.4865 | 48.904
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_387 | 29.2 | 1 | -179.213 | 29.2 | -31.487 | 48.9026
ps_sombrero_mv_bus_ps | ElmTerm | Konten_388 | 29.2 | 1 | -179.213 | 29.2 | -31.4866 | 48.9034

## ElmTr2
feeder | object_type | loc_name | loading | S | U_mag_HV | U_mag_LV | tap_pos
ps_a_cassiopeia_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTr2 | Trafo_4805005_1 | 21.551 | 5 | 1.0211 | 0.99981 | 1.4538
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTr2 | Trafo_4805215_1 | 5.9485 | 16 | 1.0107 | 0.99927 | -1.6535
ps_a_cassiopeia_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTr2 | Trafo_4805003_1 | 16.455 | 16 | 1.0147 | 0.99929 | -2.2877
ps_a_perseus_mv_30-10kv_bus_fd2 | ElmTr2 | Trafo_4805010_2 | 10.8121 | 6.3 | 1.0006 | 0.99979 | 0.063931
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd3 | ElmTr2 | Trafo_4805019_1 | 17.82 | 12 | 1.0159 | 0.99927 | -2.3277
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd4 | ElmTr2 | Trafo_4805188_1 | 20.9841 | 12 | 1.0138 | 0.99925 | -2.0568
ps_a_perseus_mv_30kv_bus_fd5 | ElmTr2 | Trafo_4808190_1 | 87.6099 | 16 | 0.99951 | 1.0335 | 5.1159
ps_bode_mv_10kv_bus_fd7 | ElmTr2 | Trafo_5402035_1 | 3.0315 | 10 | 1.0006 | 0.99997 | 0.044936
ps_bode_mv_30-10kv_bus_fd6 | ElmTr2 | Trafo_5402007_1 | 13.123 | 10 | 1.0006 | 0.99997 | 0.1305
ps_c_hub_mv_30-10kv_bus_fd3 | ElmTr2 | Trafo_4407127_1 | 8.5968 | 0.63 | 1.0014 | 0.99999 | 0.19351
ps_c_hub_mv_30kv_bus_fd2 | ElmTr2 | Trafo_4407042_1 | 6.6028 | 0.5 | 1.0007 | 1 | 0.079618
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTr2 | Trafo_4407301_2 | 0.88092 | 5 | 1.0056 | 1 | 0.37456
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTr2 | Trafo_4407313_1 | 1.8668 | 2.5 | 1.0056 | 1.0056 | 0
ps_sombrero_mv_30kv_bus_fd1 | ElmTr2 | Trafo_4407313_2 | 1.8668 | 2.5 | 1.0056 | 1.0056 | 0